## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (10/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.020976 | -0.043113 | -0.012077 | -0.010478 | -0.027151 | -0.03644 | -0.037543 | -0.040117 | -0.015047 | -0.026716 | -0.015387 | -0.020689 | -0.020061 | -0.050206 | -0.050124 | -0.051896 | -0.049659 | -0.054557 | -0.060055 | -0.066232 | -0.06563 | -0.076647 | -0.07301 | -0.047061
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.0097237 | -0.0088415 | -0.0027285 | -0.011969 | -0.011615 | -0.011851 | -0.01339 | -0.013931 | -0.012954 | -0.020716 | -0.019672 | -0.023056 | -0.021708 | -0.019361 | -0.021533 | -0.018212 | -0.017498 | -0.020319 | -0.022184 | -0.020554 | -0.020462 | -0.022821 | -0.023691 | -0.011109
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | 0.0079813 | 0.007906 | 0.010806 | 0.00043011 | 0.0026712 | 0.0032187 | 0.0016284 | 0.0017066 | 0.0011292 | -0.0060635 | -0.0062323 | -0.0088253 | -0.0050344 | 0.0019426 | -0.0034523 | 0.00012493 | 0.00031281 | -0.0020647 | -0.0030613 | -0.00017452 | 0.00037289 | -0.00091171 | -0.0021362 | 0.0075417
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | 0.0040255 | 0.0049982 | 0.0073962 | -0.0019445 | 0.00011015 | 0.00063276 | -0.00093222 | -0.00073957 | -0.0010958 | -0.008379 | -0.0085268 | -0.010843 | -0.0085316 | -0.0018511 | -0.0046682 | -0.0014143 | -0.0010939 | -0.0034103 | -0.0043364 | -0.0018349 | -0.0016088 | -0.0029068 | -0.0038328 | 0.0047264
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | 0.0040255 | 0.0049877 | 0.0073795 | -0.0019403 | 0.00011015 | 0.00063276 | -0.00093222 | -0.00073767 | -0.0010929 | -0.008378 | -0.0085268 | -0.010839 | -0.0085144 | -0.0018339 | -0.0046587 | -0.0014095 | -0.0010891 | -0.0034046 | -0.0043201 | -0.0018311 | -0.0016069 | -0.0029049 | -0.0038261 | 0.0047016
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | 0.0040255 | 0.0049877 | 0.0073795 | -0.0019403 | 0.00011015 | 0.00063276 | -0.00093222 | -0.00073767 | -0.0010929 | -0.008378 | -0.0085268 | -0.010839 | -0.0085144 | -0.0018339 | -0.0046587 | -0.0014095 | -0.0010891 | -0.0034046 | -0.0043201 | -0.0018311 | -0.0016069 | -0.0029049 | -0.0038261 | 0.0047016
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | 0.004734 | 0.0061893 | 0.0088 | -0.0016541 | 0.00061035 | 0.0011263 | -0.00044298 | -0.00030422 | -0.00068855 | -0.0077772 | -0.0077915 | -0.010305 | -0.0083351 | -0.0013666 | -0.0044556 | -0.00096035 | -0.00062847 | -0.0030098 | -0.0038013 | -0.0012836 | -0.00090694 | -0.002264 | -0.0033293 | 0.0061197
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | 0.0047464 | 0.0062008 | 0.0088034 | -0.0016537 | 0.00061369 | 0.0011301 | -0.00043964 | -0.00029945 | -0.00068378 | -0.0077696 | -0.0077829 | -0.010295 | -0.0083256 | -0.0013514 | -0.0044289 | -0.0009346 | -0.00060368 | -0.002984 | -0.0037746 | -0.001255 | -0.00088978 | -0.0022335 | -0.0032997 | 0.0061455
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.013421 | -0.010495 | -0.005075 | -0.014385 | -0.012482 | -0.012055 | -0.013514 | -0.014009 | -0.015167 | -0.023392 | -0.024304 | -0.02789 | -0.02619 | -0.020903 | -0.023743 | -0.019836 | -0.019214 | -0.021959 | -0.023731 | -0.021994 | -0.022028 | -0.023849 | -0.025044 | -0.01266
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.0090084 | -0.0070534 | -0.0021725 | -0.011858 | -0.010648 | -0.010466 | -0.011981 | -0.012405 | -0.012671 | -0.020301 | -0.019865 | -0.023146 | -0.021723 | -0.017615 | -0.020029 | -0.016438 | -0.015866 | -0.018549 | -0.020156 | -0.018111 | -0.018013 | -0.01996 | -0.021014 | -0.0092077
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.014191 | -0.010729 | -0.0051951 | -0.014134 | -0.011778 | -0.011068 | -0.012753 | -0.013559 | -0.015695 | -0.02476 | -0.026946 | -0.030249 | -0.028362 | -0.021956 | -0.025149 | -0.020917 | -0.020052 | -0.022902 | -0.024534 | -0.02325 | -0.023591 | -0.025187 | -0.02585 | -0.013291
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | 0.0040426 | 0.0053864 | 0.0080013 | -0.0020738 | 0.00013113 | 0.00066233 | -0.00091028 | -0.00078154 | -0.0012007 | -0.0084047 | -0.0085087 | -0.010968 | -0.0088968 | -0.0020285 | -0.0050211 | -0.0015831 | -0.0012417 | -0.0036221 | -0.0044651 | -0.0019875 | -0.001646 | -0.0030079 | -0.004034 | 0.0052052
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0080824 | -0.006175 | -0.0014987 | -0.011282 | -0.0099702 | -0.0097499 | -0.011272 | -0.011661 | -0.011925 | -0.019485 | -0.019063 | -0.022289 | -0.020863 | -0.016523 | -0.018959 | -0.015368 | -0.014803 | -0.017467 | -0.01902 | -0.016922 | -0.016808 | -0.018702 | -0.019756 | -0.0081444
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0036764 | 0.0032911 | 0.00422 | 0.0055828 | 0.0051546 | 0.0054512 | 0.0038567 | 0.0040646 | 0.0023832 | -0.0022249 | -0.0022907 | -0.0022545 | 0.0016165 | -0.00052738 | 0.00069141 | 0.00076294 | 0.00058556 | -0.001565 | -0.0034456 | 6.6757e-06 | -0.001174 | -0.0016384 | -0.0019827 | -0.0017653
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0016336 | -0.0020628 | -0.00085354 | 0.0007391 | 0.00038719 | 0.00069332 | -0.00093126 | -0.0006876 | -0.0031786 | -0.008193 | -0.0084476 | -0.0081015 | -0.0043364 | -0.0060215 | -0.0048313 | -0.0042801 | -0.0044489 | -0.0066347 | -0.0087328 | -0.0059519 | -0.007391 | -0.0081348 | -0.008007 | -0.0070915
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0024414 | -0.002883 | -0.0015941 | 0.00023031 | -0.0002861 | -7.7248e-05 | -0.0016074 | -0.0012913 | -0.0042162 | -0.0084209 | -0.008709 | -0.0079527 | -0.0044937 | -0.006403 | -0.0053673 | -0.0052156 | -0.0054274 | -0.0076275 | -0.0092611 | -0.006793 | -0.0083027 | -0.009203 | -0.008873 | -0.0079355
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | 0.0010128 | 0.00037956 | 0.0013709 | 0.0027027 | 0.002377 | 0.0027127 | 0.0010929 | 0.0013766 | -0.00051022 | -0.0056047 | -0.0057459 | -0.0056553 | -0.0017109 | -0.0032492 | -0.0022545 | -0.001873 | -0.0019932 | -0.0041161 | -0.0060816 | -0.0029678 | -0.004241 | -0.0048504 | -0.0049458 | -0.004405
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.010125 | -0.010373 | -0.0085268 | -0.0046959 | -0.006794 | -0.0075188 | -0.0081253 | -0.0072751 | -0.013963 | -0.010685 | -0.011425 | -0.0065937 | -0.0060596 | -0.010065 | -0.010448 | -0.013996 | -0.014453 | -0.016831 | -0.014374 | -0.014652 | -0.016641 | -0.018915 | -0.017221 | -0.015878
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0022144 | -0.0040731 | -0.0033159 | -0.0024943 | -0.0024281 | -0.0019779 | -0.0035925 | -0.0031347 | -0.0045424 | -0.011304 | -0.011499 | -0.011707 | -0.0071192 | -0.0066128 | -0.0067863 | -0.0059071 | -0.0058365 | -0.0075846 | -0.0094461 | -0.0066919 | -0.0078278 | -0.0086231 | -0.0082817 | -0.0073757
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | 0.00052357 | -0.0019512 | -0.0015769 | -0.0011187 | -0.0010157 | -0.00054741 | -0.0021091 | -0.001348 | -0.0021105 | -0.0092773 | -0.0094004 | -0.0097971 | -0.0049162 | -0.0035563 | -0.0041828 | -0.0032721 | -0.0031328 | -0.004818 | -0.0065565 | -0.0038872 | -0.0049276 | -0.0056229 | -0.0053768 | -0.004899
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.002677 | -0.004488 | -0.003695 | -0.00284 | -0.0027728 | -0.002316 | -0.0039411 | -0.0035238 | -0.0050106 | -0.0118 | -0.011999 | -0.012175 | -0.0075989 | -0.0071297 | -0.0072966 | -0.0064049 | -0.0063372 | -0.00809 | -0.0099697 | -0.0072203 | -0.0083675 | -0.0091839 | -0.0088301 | -0.007843
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.0027246 | -0.00065136 | -0.0007453 | -0.00074863 | -0.0005393 | -4.8637e-05 | -0.001616 | -0.00069904 | -0.00060177 | -0.0086479 | -0.009202 | -0.0097017 | -0.0045567 | -0.00099182 | -0.001749 | -0.00070286 | -0.00045204 | -0.0021591 | -0.0039358 | -0.0013218 | -0.002305 | -0.0029926 | -0.0027399 | -0.0022135
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | 0.0038023 | 9.4414e-05 | -0.00019455 | -0.00036192 | -0.00012684 | 0.00036192 | -0.0011907 | -0.00021458 | 0.00020599 | -0.008132 | -0.0088224 | -0.0093517 | -0.0041027 | 0.0002346 | -0.00055695 | 0.00052643 | 0.00080204 | -0.00091362 | -0.0026875 | -0.00010395 | -0.0010862 | -0.0017624 | -0.001523 | -0.0010052
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | 0.0038013 | 9.4414e-05 | -0.00018883 | -0.00036764 | -0.00012684 | 0.00036192 | -0.0011907 | -0.00021458 | 0.00020599 | -0.008132 | -0.0088224 | -0.0093517 | -0.0041027 | 0.000247 | -0.00055695 | 0.00052643 | 0.00080204 | -0.00091362 | -0.0026875 | -0.00010395 | -0.0010738 | -0.0017624 | -0.0015106 | -0.0010166
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0037785 | 7.7248e-05 | -0.00020123 | -0.00037909 | -0.00013828 | 0.00035048 | -0.0012016 | -0.00023317 | 0.00018692 | -0.0081463 | -0.0088406 | -0.0093641 | -0.004117 | 0.0002203 | -0.0005846 | 0.00049973 | 0.00077534 | -0.00094032 | -0.0027142 | -0.00013161 | -0.0011015 | -0.0017891 | -0.0015497 | -0.0010414
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0036678 | 0.0032835 | 0.0042138 | 0.0055771 | 0.0051494 | 0.0054455 | 0.0038509 | 0.0040584 | 0.0023746 | -0.0022335 | -0.0023003 | -0.002264 | 0.0016069 | -0.00053692 | 0.00068283 | 0.00075436 | 0.00057697 | -0.0015736 | -0.0034552 | -2.861e-06 | -0.0011845 | -0.0016499 | -0.0019932 | -0.0017748
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.0037718 | 0.00019836 | -5.8174e-05 | -0.0004077 | -0.00013304 | 0.0003562 | -0.0011964 | -0.0002408 | 0.00015831 | -0.0081511 | -0.0088282 | -0.0093908 | -0.0042009 | 0.00016022 | -0.00067902 | 0.0004549 | 0.00071907 | -0.0009985 | -0.0027514 | -0.00017166 | -0.0011139 | -0.0018177 | -0.0016155 | -0.00091648
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | 0.0037718 | 0.00020981 | -4.1008e-05 | -0.00041056 | -0.00013208 | 0.00035763 | -0.0011954 | -0.00024176 | 0.0001564 | -0.0081511 | -0.0088329 | -0.0093937 | -0.0042105 | 0.00016785 | -0.0006876 | 0.00045109 | 0.00071526 | -0.0010042 | -0.0027552 | -0.00017452 | -0.0011148 | -0.0018196 | -0.0016193 | -0.00091553
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | 0.0037718 | 0.00020981 | -4.1008e-05 | -0.00041056 | -0.00013208 | 0.00035763 | -0.0011954 | -0.00024176 | 0.0001564 | -0.0081511 | -0.0088329 | -0.0093937 | -0.0042105 | 0.00016785 | -0.0006876 | 0.00045109 | 0.00071526 | -0.0010042 | -0.0027552 | -0.00017452 | -0.0011148 | -0.0018196 | -0.0016193 | -0.00091553
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | 8.4877e-05 | -0.00313 | -0.0029378 | -0.0028925 | -0.0025682 | -0.0020351 | -0.0035524 | -0.0024629 | -0.0024033 | -0.010788 | -0.011468 | -0.012031 | -0.0068626 | -0.0028458 | -0.0038748 | -0.0027981 | -0.0024376 | -0.0041618 | -0.0059357 | -0.0034075 | -0.0043077 | -0.0049553 | -0.0047379 | -0.0039444
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.0014067 | -0.0010719 | 0.0003705 | 0.0021276 | 0.0019484 | 0.0022759 | 0.00044394 | 0.00056171 | -0.0022364 | -0.007225 | -0.0077858 | -0.0077887 | -0.0040359 | -0.0066786 | -0.0053282 | -0.0048676 | -0.0047436 | -0.0071812 | -0.0091228 | -0.0060244 | -0.0075045 | -0.0083294 | -0.0082922 | -0.0072889
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.003665 | 0.0035563 | 0.0046015 | 0.0060997 | 0.0056772 | 0.0059748 | 0.0042877 | 0.0044813 | 0.0025005 | -0.0019827 | -0.0021086 | -0.0020571 | 0.001688 | -0.00079346 | 0.00053024 | 0.00057697 | 0.00046158 | -0.0018511 | -0.0036879 | -0.0002346 | -0.0014839 | -0.0020542 | -0.0024118 | -0.0021353
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.0304 | -0.027957 | -0.024005 | -0.020087 | -0.019388 | -0.019031 | -0.021472 | -0.022634 | -0.031772 | -0.039183 | -0.041256 | -0.040331 | -0.036956 | -0.038671 | -0.035688 | -0.031217 | -0.031404 | -0.033842 | -0.041054 | -0.040928 | -0.044252 | -0.045757 | -0.04236 | -0.036849
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0049543 | -0.0081959 | -0.0074229 | -0.007133 | -0.0066223 | -0.0060291 | -0.0077462 | -0.0067196 | -0.0077295 | -0.016833 | -0.01788 | -0.018498 | -0.013355 | -0.0091677 | -0.010237 | -0.0087881 | -0.0083733 | -0.010252 | -0.012512 | -0.010304 | -0.011332 | -0.011963 | -0.011231 | -0.0094557
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.011924 | -0.012903 | -0.011218 | -0.0096421 | -0.009326 | -0.0087705 | -0.01056 | -0.010803 | -0.013817 | -0.021385 | -0.021685 | -0.021516 | -0.017349 | -0.017221 | -0.016685 | -0.01561 | -0.015773 | -0.017662 | -0.020096 | -0.017667 | -0.01918 | -0.020538 | -0.019535 | -0.017161
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.028819 | -0.026529 | -0.022748 | -0.018921 | -0.018329 | -0.017976 | -0.020382 | -0.02141 | -0.030231 | -0.037517 | -0.039417 | -0.038518 | -0.035072 | -0.036868 | -0.033893 | -0.029479 | -0.029737 | -0.032183 | -0.039186 | -0.0389 | -0.042172 | -0.043633 | -0.040465 | -0.035275
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0047312 | -0.0073175 | -0.0065088 | -0.0058956 | -0.0055532 | -0.0050478 | -0.0064535 | -0.0060968 | -0.0077829 | -0.01463 | -0.0154 | -0.015894 | -0.010945 | -0.01012 | -0.010901 | -0.0098553 | -0.0095673 | -0.010701 | -0.012013 | -0.0092916 | -0.0098782 | -0.010408 | -0.0095034 | -0.0083361
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0070181 | -0.0066395 | -0.0048575 | -0.0027046 | -0.002995 | -0.0026979 | -0.0044422 | -0.0043769 | -0.0082235 | -0.013635 | -0.014074 | -0.013461 | -0.010085 | -0.012075 | -0.0099926 | -0.0085621 | -0.0089064 | -0.011363 | -0.014397 | -0.01228 | -0.014271 | -0.015182 | -0.014588 | -0.012841
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0070467 | -0.0092239 | -0.0081329 | -0.0072899 | -0.0067134 | -0.0061502 | -0.0075898 | -0.0072522 | -0.0090179 | -0.01571 | -0.016494 | -0.016892 | -0.011947 | -0.011521 | -0.012088 | -0.010921 | -0.010859 | -0.012271 | -0.013599 | -0.011051 | -0.011989 | -0.012724 | -0.011932 | -0.010563
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | 0.0011253 | -0.0028076 | -0.0027184 | -0.0027604 | -0.0023484 | -0.0018234 | -0.0034013 | -0.0022798 | -0.0021114 | -0.010861 | -0.011782 | -0.012361 | -0.0071039 | -0.0024319 | -0.0035257 | -0.0022554 | -0.0018749 | -0.0036201 | -0.0055971 | -0.0033321 | -0.0043716 | -0.0051403 | -0.004777 | -0.0037766
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.0080929 | -0.010676 | -0.0094862 | -0.0086398 | -0.008234 | -0.0076828 | -0.0092373 | -0.0090823 | -0.011431 | -0.01881 | -0.020082 | -0.020642 | -0.015943 | -0.014915 | -0.015718 | -0.014396 | -0.01397 | -0.01517 | -0.016587 | -0.013683 | -0.014268 | -0.014879 | -0.013731 | -0.011802
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.007515 | -0.010077 | -0.008956 | -0.0081344 | -0.0077333 | -0.007206 | -0.0087514 | -0.0086303 | -0.0109 | -0.018168 | -0.019333 | -0.019852 | -0.015146 | -0.01425 | -0.015016 | -0.01374 | -0.013309 | -0.014489 | -0.015864 | -0.012987 | -0.013569 | -0.01417 | -0.013003 | -0.011214
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.036366 | -0.033475 | -0.029157 | -0.025596 | -0.02575 | -0.024957 | -0.027122 | -0.028006 | -0.033955 | -0.042607 | -0.04474 | -0.04314 | -0.040956 | -0.041656 | -0.037177 | -0.034377 | -0.035543 | -0.036551 | -0.041876 | -0.043083 | -0.046857 | -0.049465 | -0.046182 | -0.041229
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.013968 | -0.014361 | -0.012206 | -0.010281 | -0.010506 | -0.0092058 | -0.012232 | -0.01154 | -0.014951 | -0.021029 | -0.021195 | -0.020669 | -0.016991 | -0.018698 | -0.01647 | -0.014322 | -0.01452 | -0.017202 | -0.018937 | -0.016355 | -0.018598 | -0.02066 | -0.020686 | -0.018613
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0021677 | -0.0044785 | -0.0039206 | -0.0034852 | -0.0032248 | -0.0027771 | -0.0039964 | -0.0035558 | -0.0046349 | -0.01109 | -0.011621 | -0.012153 | -0.0069304 | -0.0062189 | -0.0069981 | -0.0061903 | -0.0059862 | -0.0070648 | -0.008276 | -0.0058765 | -0.0065069 | -0.0069962 | -0.0061445 | -0.0054226
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0057917 | -0.0073681 | -0.0062518 | -0.0051413 | -0.0049906 | -0.0045314 | -0.0062399 | -0.0061154 | -0.0081587 | -0.015164 | -0.015246 | -0.015255 | -0.010851 | -0.010602 | -0.010633 | -0.009737 | -0.009757 | -0.011547 | -0.01352 | -0.010807 | -0.012056 | -0.013098 | -0.012566 | -0.011102
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0057993 | -0.0073748 | -0.0062575 | -0.005146 | -0.0049953 | -0.0045362 | -0.0062442 | -0.0061231 | -0.0081682 | -0.015176 | -0.015254 | -0.015263 | -0.010859 | -0.010611 | -0.010642 | -0.0097446 | -0.0097647 | -0.011555 | -0.013528 | -0.010814 | -0.012063 | -0.013105 | -0.012573 | -0.011108
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.00065041 | -0.0010271 | 0.00019407 | 0.0017433 | 0.0013561 | 0.0018115 | -9.7752e-05 | 0.00024128 | -0.0020256 | -0.0071135 | -0.0070601 | -0.0068369 | -0.0030508 | -0.004921 | -0.0034742 | -0.0027342 | -0.0029259 | -0.0053167 | -0.0074501 | -0.0045128 | -0.0060844 | -0.0069599 | -0.0070686 | -0.006361
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.021474 | -0.021262 | -0.018707 | -0.01652 | -0.016561 | -0.015954 | -0.017895 | -0.018142 | -0.021858 | -0.029598 | -0.029997 | -0.029535 | -0.026546 | -0.026576 | -0.022969 | -0.021643 | -0.022651 | -0.024316 | -0.027886 | -0.02618 | -0.028553 | -0.030615 | -0.029179 | -0.025684
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0092583 | -0.0087128 | -0.0067463 | -0.0044403 | -0.0045986 | -0.0043063 | -0.0060382 | -0.0060678 | -0.010489 | -0.016152 | -0.016677 | -0.016076 | -0.012751 | -0.014758 | -0.012346 | -0.010483 | -0.010874 | -0.013484 | -0.0167 | -0.014737 | -0.016882 | -0.017809 | -0.017252 | -0.015054
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.002615 | -0.0048313 | -0.0040674 | -0.0033321 | -0.0033121 | -0.00284 | -0.0043979 | -0.0038633 | -0.0050631 | -0.011695 | -0.011961 | -0.012255 | -0.0077333 | -0.0072012 | -0.0076056 | -0.0067492 | -0.0066719 | -0.0081625 | -0.0097303 | -0.0068254 | -0.0078173 | -0.0086708 | -0.008213 | -0.0071745
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.021177 | -0.01947 | -0.016364 | -0.013064 | -0.012949 | -0.012566 | -0.014905 | -0.015488 | -0.022642 | -0.029435 | -0.030873 | -0.029772 | -0.026632 | -0.028744 | -0.026305 | -0.022365 | -0.022778 | -0.025466 | -0.030814 | -0.03025 | -0.032984 | -0.034075 | -0.031394 | -0.027341
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0059662 | -0.0075464 | -0.0064154 | -0.00529 | -0.0051341 | -0.004674 | -0.0063877 | -0.0062733 | -0.0083504 | -0.015368 | -0.015451 | -0.015469 | -0.011065 | -0.010827 | -0.010858 | -0.0099516 | -0.0099859 | -0.011766 | -0.013738 | -0.011021 | -0.012271 | -0.013323 | -0.012783 | -0.011285
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.011501 | -0.012103 | -0.010472 | -0.0091143 | -0.009378 | -0.0084748 | -0.010792 | -0.010004 | -0.011689 | -0.017575 | -0.017647 | -0.017049 | -0.013056 | -0.014091 | -0.013268 | -0.011545 | -0.011486 | -0.013415 | -0.015143 | -0.012413 | -0.014123 | -0.016233 | -0.01571 | -0.013868
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.0073795 | -0.009944 | -0.0088224 | -0.0080061 | -0.007607 | -0.0070658 | -0.0085974 | -0.0085263 | -0.010809 | -0.018022 | -0.019237 | -0.019791 | -0.015086 | -0.014237 | -0.014991 | -0.013719 | -0.013315 | -0.014488 | -0.015833 | -0.012999 | -0.013558 | -0.014128 | -0.01291 | -0.011129
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0084944 | -0.0097933 | -0.0084443 | -0.0071392 | -0.0069003 | -0.0064054 | -0.0081916 | -0.0082235 | -0.010716 | -0.017946 | -0.018126 | -0.018041 | -0.013707 | -0.013566 | -0.013431 | -0.012465 | -0.012521 | -0.014345 | -0.016524 | -0.013885 | -0.01523 | -0.016403 | -0.015666 | -0.013783
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0010805 | -0.0032797 | -0.0026464 | -0.0019574 | -0.0019698 | -0.0015111 | -0.0030775 | -0.0025034 | -0.0035248 | -0.010129 | -0.010251 | -0.010525 | -0.0059891 | -0.0054331 | -0.005826 | -0.0050793 | -0.0050087 | -0.0066013 | -0.0081615 | -0.0052271 | -0.0062428 | -0.0070858 | -0.0067577 | -0.005991
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | 0.00052643 | -0.0033894 | -0.003233 | -0.0032458 | -0.0028033 | -0.0022731 | -0.0038548 | -0.0027227 | -0.002634 | -0.011389 | -0.012374 | -0.012938 | -0.0077 | -0.0030212 | -0.0041437 | -0.0028658 | -0.0024433 | -0.0041952 | -0.006197 | -0.0039883 | -0.0050478 | -0.0058479 | -0.0054197 | -0.0043516
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0098934 | -0.0095453 | -0.0075927 | -0.0054674 | -0.0060272 | -0.005681 | -0.0077777 | -0.0074201 | -0.010924 | -0.016869 | -0.016253 | -0.015788 | -0.011992 | -0.013822 | -0.011634 | -0.0091467 | -0.009388 | -0.012341 | -0.016445 | -0.015068 | -0.017528 | -0.018709 | -0.017601 | -0.015519
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0068035 | -0.0093937 | -0.0083914 | -0.0076375 | -0.0072188 | -0.0067019 | -0.0082159 | -0.0080862 | -0.010345 | -0.01745 | -0.018466 | -0.01897 | -0.014183 | -0.013332 | -0.014071 | -0.012868 | -0.012506 | -0.013647 | -0.014949 | -0.012086 | -0.01261 | -0.013168 | -0.012092 | -0.010493
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0098705 | -0.0089407 | -0.0067677 | -0.0045896 | -0.0043936 | -0.0039334 | -0.0059013 | -0.0060949 | -0.010359 | -0.016397 | -0.017491 | -0.017612 | -0.013654 | -0.015957 | -0.014017 | -0.012692 | -0.012546 | -0.015012 | -0.017659 | -0.015451 | -0.017429 | -0.018559 | -0.018115 | -0.015915
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.0079975 | -0.010564 | -0.0093975 | -0.0085425 | -0.0081477 | -0.0076137 | -0.0091739 | -0.0090165 | -0.01133 | -0.018631 | -0.019846 | -0.020383 | -0.01569 | -0.014747 | -0.015532 | -0.014223 | -0.013805 | -0.01499 | -0.016376 | -0.013486 | -0.014058 | -0.014709 | -0.013588 | -0.011689
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0027428 | -0.0027218 | -0.0011921 | 0.0006032 | 0.00041723 | 0.00091887 | -0.0011106 | -0.0011086 | -0.0041046 | -0.0093718 | -0.0096493 | -0.0095081 | -0.0058422 | -0.0078669 | -0.0060959 | -0.0051413 | -0.0052795 | -0.0078115 | -0.01003 | -0.0072079 | -0.0089054 | -0.0099354 | -0.0099735 | -0.0088511
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.0069866 | -0.0084677 | -0.0072412 | -0.0060534 | -0.0058722 | -0.0053973 | -0.0071435 | -0.0070925 | -0.0093231 | -0.01639 | -0.016516 | -0.016439 | -0.012074 | -0.011907 | -0.011925 | -0.011004 | -0.011026 | -0.012827 | -0.014871 | -0.012188 | -0.01346 | -0.014565 | -0.013944 | -0.012281
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.043484 | -0.040114 | -0.035314 | -0.031485 | -0.031502 | -0.030526 | -0.032842 | -0.034111 | -0.040423 | -0.050063 | -0.052436 | -0.050478 | -0.048762 | -0.048587 | -0.042587 | -0.039912 | -0.041552 | -0.041894 | -0.047791 | -0.049858 | -0.054274 | -0.057659 | -0.054097 | -0.047991
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0025873 | -0.0050383 | -0.0044146 | -0.0039434 | -0.0036564 | -0.0031667 | -0.0044622 | -0.0040021 | -0.0051517 | -0.011735 | -0.012292 | -0.012836 | -0.0076313 | -0.0068512 | -0.0076694 | -0.0068016 | -0.0065794 | -0.0077333 | -0.0090418 | -0.0064878 | -0.0071669 | -0.0076923 | -0.0069485 | -0.0061293
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0022898 | -0.0047436 | -0.0041537 | -0.0036926 | -0.0034232 | -0.0029407 | -0.0042377 | -0.0037813 | -0.0049095 | -0.011502 | -0.012035 | -0.012585 | -0.0073719 | -0.0065937 | -0.0074043 | -0.0065517 | -0.0063353 | -0.0074759 | -0.0087643 | -0.006217 | -0.0068855 | -0.0074043 | -0.0066662 | -0.0058708
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.0080338 | -0.010617 | -0.0094342 | -0.0085773 | -0.0081763 | -0.0076365 | -0.0091891 | -0.0090451 | -0.011406 | -0.018744 | -0.019996 | -0.020535 | -0.015847 | -0.014875 | -0.015665 | -0.014349 | -0.013924 | -0.015112 | -0.0165 | -0.013609 | -0.014198 | -0.014805 | -0.013656 | -0.011752
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.0038776 | 0.00019169 | 2.8133e-05 | -0.00011349 | 0.0001483 | 0.00063086 | -0.00090456 | 0.00013733 | 0.00042248 | -0.0078802 | -0.0084505 | -0.0090446 | -0.0038481 | 0.00022602 | -0.00088215 | 0.00010014 | 0.00041485 | -0.0012875 | -0.0029459 | -0.000247 | -0.0011044 | -0.0017033 | -0.0015059 | -0.0010796
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.015236 | -0.015396 | -0.013196 | -0.011233 | -0.011446 | -0.0099363 | -0.013218 | -0.012426 | -0.015888 | -0.022067 | -0.022175 | -0.021486 | -0.017803 | -0.019597 | -0.017252 | -0.014954 | -0.015139 | -0.017876 | -0.019572 | -0.017039 | -0.019422 | -0.021639 | -0.021794 | -0.019622
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.012977 | -0.014495 | -0.012824 | -0.011598 | -0.010812 | -0.010083 | -0.011601 | -0.011534 | -0.014493 | -0.021646 | -0.02301 | -0.023586 | -0.018746 | -0.018278 | -0.018783 | -0.01717 | -0.0173 | -0.018727 | -0.019873 | -0.017429 | -0.018558 | -0.019325 | -0.018332 | -0.016092
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | 0.0016041 | -0.0023384 | -0.0023031 | -0.0023761 | -0.0019774 | -0.0014572 | -0.0030346 | -0.001915 | -0.0016861 | -0.010417 | -0.011326 | -0.011885 | -0.0066414 | -0.0019112 | -0.0030136 | -0.00177 | -0.0014029 | -0.0031462 | -0.0051069 | -0.0028124 | -0.0038376 | -0.0046062 | -0.0042505 | -0.0033226
79791 | C2TIRME_JBP166.000 | MALLOR | -0.0022545 | -0.0046787 | -0.004097 | -0.0036826 | -0.0033989 | -0.0028958 | -0.0041666 | -0.0036993 | -0.0047779 | -0.011295 | -0.011863 | -0.012435 | -0.0069799 | -0.0062952 | -0.0071344 | -0.0063095 | -0.0060949 | -0.0071774 | -0.0085316 | -0.0059299 | -0.006608 | -0.0071182 | -0.0064173 | -0.0056553
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.031184 | -0.030706 | -0.027434 | -0.018157 | -0.024673 | -0.027948 | -0.025986 | -0.023822 | -0.04071 | -0.016931 | -0.018908 | -0.002759 | -0.010329 | -0.020057 | -0.024316 | -0.038006 | -0.039113 | -0.041965 | -0.028395 | -0.036152 | -0.03946 | -0.04545 | -0.040023 | -0.037742
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.031204 | -0.030714 | -0.027442 | -0.018162 | -0.02468 | -0.027956 | -0.025992 | -0.023835 | -0.040721 | -0.016932 | -0.01891 | -0.0027571 | -0.010331 | -0.020061 | -0.024322 | -0.038014 | -0.039123 | -0.041975 | -0.0284 | -0.03616 | -0.039469 | -0.04546 | -0.040032 | -0.03775
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.026614 | -0.026885 | -0.023943 | -0.013723 | -0.021158 | -0.024945 | -0.022245 | -0.019509 | -0.037319 | -0.0085783 | -0.0097647 | 0.0088558 | -0.00099373 | -0.012215 | -0.018192 | -0.035054 | -0.03648 | -0.039049 | -0.022041 | -0.030669 | -0.03366 | -0.040005 | -0.034297 | -0.033403
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.025754 | -0.026053 | -0.023108 | -0.012891 | -0.020313 | -0.024102 | -0.021423 | -0.018672 | -0.03646 | -0.0076342 | -0.008749 | 0.0099859 | -9.5367e-07 | -0.011297 | -0.017366 | -0.034394 | -0.035846 | -0.038394 | -0.0212 | -0.02985 | -0.032805 | -0.039141 | -0.03343 | -0.032693
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.031285 | -0.031022 | -0.027756 | -0.01784 | -0.024887 | -0.028516 | -0.026158 | -0.023757 | -0.041628 | -0.015088 | -0.016846 | 0.00070381 | -0.0080624 | -0.018603 | -0.023688 | -0.03901 | -0.040232 | -0.042958 | -0.02768 | -0.036148 | -0.039479 | -0.045815 | -0.040071 | -0.038117

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | IBIZA 132.00 | 0.0079813 | SANTANYI 66.000 | -0.043484
Hora 02 | IBIZA 132.00 | 0.007906 | FORM_30 30.000 | -0.043113
Hora 03 | IBIZA 132.00 | 0.010806 | SANTANYI 66.000 | -0.035314
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0060997 | SANTANYI 66.000 | -0.031485
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0056772 | SANTANYI 66.000 | -0.031502
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0059748 | FORM_30 30.000 | -0.03644
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0042877 | FORM_30 30.000 | -0.041628
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0044813 | FORM_30 30.000 | -0.040117
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.0025005 | MERCADAL 132.00 | -0.041628
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | -0.0019827 | SANTANYI 66.000 | -0.050063
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | -0.0021086 | SANTANYI 66.000 | -0.052436
Hora 12 | MAHONG 132.00 | 0.0099859 | SANTANYI 66.000 | -0.050478
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.001688 | SANTANYI 66.000 | -0.048762
Hora 14 | IBIZA 132.00 | 0.0019426 | FORM_30 30.000 | -0.050206
Hora 15 | MURTERAR 220.00 | 0.00069141 | FORM_30 30.000 | -0.050124
Hora 16 | MURTERAR 220.00 | 0.00076294 | FORM_30 30.000 | -0.051896
Hora 17 | ECSPONS1 220.00 | 0.00080204 | FORM_30 30.000 | -0.049659
Hora 18 | ECSPONS1 220.00 | -0.00091362 | FORM_30 30.000 | -0.054557
Hora 19 | ECSPONS1 220.00 | -0.0026875 | FORM_30 30.000 | -0.060055
Hora 20 | MURTERAR 220.00 | 6.6757e-06 | FORM_30 30.000 | -0.066232
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 0.00037289 | FORM_30 30.000 | -0.06563
Hora 22 | IBIZA 132.00 | -0.00091171 | FORM_30 30.000 | -0.076647
Hora 23 | VALLDURG 66.000 | -0.0015059 | FORM_30 30.000 | -0.07301
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.0075417 | SANTANYI 66.000 | -0.047991