## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (19/08/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.052107 | -0.052702 | -0.045741 | -0.066507 | -0.061144 | -0.056437 | -0.057615 | -0.057322 | -0.077316 | -0.072739 | -0.062559 | -0.072245 | -0.065705 | -0.066631 | -0.066587 | -0.066445 | -0.063631 | -0.047131 | -0.043463 | -0.040047 | -0.046309 | -0.033571 | -0.052641 | -0.053436
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.019839 | -0.011622 | -0.013881 | -0.02007 | -0.018598 | -0.016315 | -0.018588 | -0.015791 | -0.026938 | -0.024045 | -0.019051 | -0.019062 | -0.019213 | -0.022268 | -0.021374 | -0.019371 | -0.017524 | -0.0143 | -0.017023 | -0.014261 | -0.017464 | -0.017046 | -0.01737 | -0.020466
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.00010777 | 0.007576 | 0.0032988 | -0.0024395 | -0.0019259 | -0.000103 | -0.0020294 | 0.001267 | -0.008707 | -0.0015631 | 0.0046577 | 0.006319 | 0.0056305 | 0.0027142 | 0.0042934 | 0.0062199 | 0.0076056 | 0.0094404 | 0.0066395 | 0.0096703 | 0.0067844 | 0.0068531 | 0.0077572 | 0.001709
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0025568 | 0.0039091 | 0.00025749 | -0.0050192 | -0.0045018 | -0.0029006 | -0.0048084 | -0.0018048 | -0.010446 | -0.0049572 | 0.00045967 | 0.0017471 | 0.0011959 | -0.0012589 | -9.346e-05 | 0.0019951 | 0.0031853 | 0.0048008 | 0.0022678 | 0.0052128 | 0.0026531 | 0.0023403 | 0.0033073 | -0.0011778
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0025663 | 0.0038929 | 0.00024319 | -0.0050192 | -0.0045047 | -0.0029049 | -0.0048108 | -0.0018101 | -0.010431 | -0.0049486 | 0.00045967 | 0.0017548 | 0.001194 | -0.0012436 | -9.346e-05 | 0.001997 | 0.0031824 | 0.0047951 | 0.0022678 | 0.0052242 | 0.0026569 | 0.0023441 | 0.0033073 | -0.0011568
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0025663 | 0.0038919 | 0.00024796 | -0.0050187 | -0.0045047 | -0.0029054 | -0.0048108 | -0.0018101 | -0.010431 | -0.0049486 | 0.00046158 | 0.0017548 | 0.001194 | -0.0012436 | -9.346e-05 | 0.001997 | 0.0031824 | 0.0047951 | 0.0022678 | 0.0052242 | 0.0026569 | 0.0023441 | 0.0033073 | -0.0011568
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0019274 | 0.0054502 | 0.001317 | -0.0044522 | -0.0038333 | -0.0021315 | -0.0041533 | -0.00097895 | -0.010571 | -0.0046358 | 0.0012684 | 0.0028324 | 0.0022087 | -0.00055504 | 0.00075722 | 0.0027962 | 0.0041952 | 0.00597 | 0.00317 | 0.0061321 | 0.0033188 | 0.0030155 | 0.0041332 | -0.00085068
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0018883 | 0.0054865 | 0.0013504 | -0.0044198 | -0.0038028 | -0.0021019 | -0.0041232 | -0.00094795 | -0.010538 | -0.0045958 | 0.0013103 | 0.0028782 | 0.0022545 | -0.00050926 | 0.0008049 | 0.0028439 | 0.004241 | 0.0060148 | 0.0032158 | 0.0061779 | 0.0033646 | 0.0030632 | 0.0041809 | -0.00080776
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.021922 | -0.01229 | -0.014824 | -0.019809 | -0.018377 | -0.01614 | -0.018597 | -0.015691 | -0.026682 | -0.024528 | -0.020494 | -0.01989 | -0.020798 | -0.024151 | -0.023226 | -0.02088 | -0.018978 | -0.016825 | -0.020407 | -0.017902 | -0.021122 | -0.021639 | -0.020435 | -0.023186
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.018261 | -0.0095596 | -0.012285 | -0.017797 | -0.016487 | -0.014333 | -0.016639 | -0.013731 | -0.024473 | -0.021399 | -0.016708 | -0.016163 | -0.016722 | -0.019854 | -0.018911 | -0.016777 | -0.014977 | -0.012508 | -0.015591 | -0.012806 | -0.015881 | -0.016174 | -0.015488 | -0.018785
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.022361 | -0.012465 | -0.014914 | -0.019618 | -0.01819 | -0.016213 | -0.018686 | -0.0161 | -0.027495 | -0.026044 | -0.022367 | -0.021439 | -0.022282 | -0.025471 | -0.024567 | -0.022005 | -0.019699 | -0.017696 | -0.021523 | -0.019543 | -0.02309 | -0.023588 | -0.021582 | -0.023572
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0026407 | 0.0045204 | 0.00058556 | -0.0050044 | -0.0043941 | -0.0027251 | -0.0047159 | -0.0016112 | -0.010929 | -0.0052423 | 0.00047112 | 0.0019264 | 0.001318 | -0.0013695 | -0.0001049 | 0.0019588 | 0.0033102 | 0.0050516 | 0.0023041 | 0.0052567 | 0.0025043 | 0.0021648 | 0.0032711 | -0.0015059
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.017153 | -0.0085478 | -0.011368 | -0.016887 | -0.015625 | -0.013505 | -0.015783 | -0.012855 | -0.023501 | -0.02023 | -0.015425 | -0.01483 | -0.015383 | -0.018507 | -0.017521 | -0.015408 | -0.013645 | -0.011237 | -0.014317 | -0.011505 | -0.014559 | -0.014862 | -0.014116 | -0.01753
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.0046482 | -0.0048628 | -0.0033903 | -0.0019112 | -0.0021758 | -0.0018229 | -0.0024271 | -0.00065947 | -0.00247 | -0.0058317 | -0.0048237 | -0.0062046 | -0.0052605 | -0.0047016 | -0.0049648 | -0.0017796 | -0.0018358 | -0.0018291 | -0.0018749 | 0.00087547 | -0.00028801 | -0.00052452 | -9.9182e-05 | -0.0018721
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0098743 | -0.0092278 | -0.0078249 | -0.0066051 | -0.0067692 | -0.0062718 | -0.0072341 | -0.005424 | -0.0079651 | -0.011461 | -0.010342 | -0.010887 | -0.0098305 | -0.0095062 | -0.0097828 | -0.0065403 | -0.006773 | -0.0066872 | -0.007206 | -0.0051022 | -0.0062828 | -0.0066242 | -0.0057812 | -0.0068111
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.010794 | -0.0094051 | -0.0080395 | -0.0071406 | -0.0073524 | -0.0067701 | -0.0079188 | -0.0054841 | -0.0087538 | -0.012607 | -0.011381 | -0.011293 | -0.010098 | -0.0098572 | -0.0099335 | -0.0067844 | -0.0074682 | -0.0073214 | -0.0076199 | -0.0057659 | -0.0069332 | -0.0072498 | -0.0064545 | -0.00741
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0069628 | -0.0069551 | -0.0056429 | -0.004457 | -0.0047021 | -0.0042553 | -0.0050082 | -0.0032907 | -0.0052824 | -0.0081902 | -0.0070629 | -0.0080128 | -0.0071545 | -0.0067387 | -0.0070114 | -0.0038643 | -0.0040369 | -0.0039692 | -0.0042248 | -0.0017147 | -0.0028095 | -0.0030632 | -0.0025539 | -0.0038881
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.019664 | -0.011292 | -0.010187 | -0.012308 | -0.013033 | -0.011673 | -0.014519 | -0.0062099 | -0.015792 | -0.022673 | -0.020498 | -0.015251 | -0.012606 | -0.013245 | -0.011396 | -0.0090351 | -0.014039 | -0.013406 | -0.011549 | -0.01194 | -0.013121 | -0.013016 | -0.012856 | -0.013229
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0085249 | -0.0089855 | -0.008359 | -0.0081258 | -0.0084705 | -0.0077977 | -0.0086474 | -0.007247 | -0.0087643 | -0.0090322 | -0.0076122 | -0.008131 | -0.0079346 | -0.0079174 | -0.0081654 | -0.0054379 | -0.0058784 | -0.0056353 | -0.0059814 | -0.0032959 | -0.0039444 | -0.0040855 | -0.0040455 | -0.0044861
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0052834 | -0.0063801 | -0.006156 | -0.006443 | -0.0069432 | -0.0062456 | -0.0070014 | -0.0055203 | -0.0065126 | -0.0053816 | -0.0036564 | -0.0040321 | -0.0039425 | -0.0039787 | -0.0040951 | -0.0015526 | -0.0021315 | -0.0018759 | -0.0021076 | 0.00075912 | 0.00026703 | 0.00029373 | -0.00020218 | -0.00085163
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0090485 | -0.0094213 | -0.0087814 | -0.0085154 | -0.0088425 | -0.0081625 | -0.0090332 | -0.0076442 | -0.009223 | -0.0095549 | -0.008173 | -0.0086937 | -0.0084953 | -0.0084991 | -0.0087509 | -0.0060005 | -0.0064287 | -0.0061941 | -0.006567 | -0.0039158 | -0.0045567 | -0.004715 | -0.004612 | -0.0050049
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0029497 | -0.0043163 | -0.0045881 | -0.005671 | -0.0062771 | -0.0055199 | -0.0063825 | -0.0047121 | -0.0050583 | -0.0026979 | -0.00093269 | -0.0013847 | -0.0013294 | -0.0013294 | -0.001421 | 0.0010052 | 0.00049305 | 0.00072479 | 0.00054741 | 0.0035114 | 0.0029411 | 0.0029278 | 0.0023899 | 0.0014296
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0018663 | -0.0033493 | -0.0038233 | -0.0051951 | -0.0058341 | -0.0050683 | -0.0059576 | -0.0042086 | -0.0043011 | -0.0014725 | 0.00032806 | -0.00013733 | -8.2016e-05 | -6.2943e-05 | -0.00013542 | 0.0022221 | 0.0017443 | 0.0019684 | 0.0018196 | 0.0048294 | 0.0042133 | 0.0041924 | 0.0036182 | 0.0024967
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0018663 | -0.0033617 | -0.0038176 | -0.0051951 | -0.0058336 | -0.0050683 | -0.0059576 | -0.0042024 | -0.0043011 | -0.0014725 | 0.00032806 | -0.00013733 | -8.2016e-05 | -6.2943e-05 | -0.00014687 | 0.0022335 | 0.0017557 | 0.0019684 | 0.0018196 | 0.0048294 | 0.0042133 | 0.0041924 | 0.0036182 | 0.0025091
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0019016 | -0.0033684 | -0.0038395 | -0.0052071 | -0.0058451 | -0.0050797 | -0.005969 | -0.0042148 | -0.0043201 | -0.0015001 | 0.00029945 | -0.00016594 | -0.00010872 | -8.9645e-05 | -0.00016403 | 0.0022068 | 0.0017166 | 0.0019426 | 0.0017929 | 0.0048008 | 0.0041847 | 0.0041637 | 0.0035896 | 0.0024843
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.0046587 | -0.0048714 | -0.0033989 | -0.0019188 | -0.0021834 | -0.0018306 | -0.0024347 | -0.0006671 | -0.0024796 | -0.0058432 | -0.0048351 | -0.006216 | -0.0052719 | -0.0047131 | -0.0049763 | -0.0018005 | -0.0018463 | -0.0018396 | -0.0018864 | 0.00086212 | -0.00029945 | -0.00053787 | -0.00011063 | -0.0018826
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0019035 | -0.003232 | -0.0037556 | -0.0052028 | -0.0058198 | -0.0050397 | -0.0059471 | -0.0041742 | -0.0044622 | -0.0015831 | 0.00030327 | -0.00012207 | -8.0109e-05 | -0.00011826 | -0.00016212 | 0.0022011 | 0.00175 | 0.0020075 | 0.0018139 | 0.0048103 | 0.0041466 | 0.004118 | 0.003582 | 0.0024014
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0019045 | -0.0032167 | -0.003746 | -0.0052018 | -0.0058165 | -0.0050344 | -0.0059438 | -0.0041685 | -0.0044746 | -0.0015907 | 0.00030518 | -0.00011635 | -7.6294e-05 | -0.00012016 | -0.00016212 | 0.0022011 | 0.0017538 | 0.0020142 | 0.0018044 | 0.0048103 | 0.0041428 | 0.0041142 | 0.003582 | 0.0024061
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0019045 | -0.0032158 | -0.003746 | -0.0052018 | -0.0058165 | -0.0050344 | -0.0059438 | -0.0041685 | -0.0044756 | -0.0015907 | 0.00030518 | -0.00011635 | -7.6294e-05 | -0.00012016 | -0.00016212 | 0.0022011 | 0.0017538 | 0.0020142 | 0.0018044 | 0.0048103 | 0.0041428 | 0.0041142 | 0.003582 | 0.0024061
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0047598 | -0.0060368 | -0.0061369 | -0.0073915 | -0.0081158 | -0.0073371 | -0.0083098 | -0.0066156 | -0.0071249 | -0.0046406 | -0.0029793 | -0.0034885 | -0.0033379 | -0.0034142 | -0.0033684 | -0.0010681 | -0.001461 | -0.0013189 | -0.0014801 | 0.001564 | 0.0010624 | 0.00099754 | 0.00032806 | -0.00047493
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.011289 | -0.010647 | -0.0087547 | -0.0066967 | -0.0066571 | -0.0064449 | -0.0070739 | -0.0054436 | -0.00805 | -0.013129 | -0.012693 | -0.013882 | -0.01273 | -0.012102 | -0.012463 | -0.0088577 | -0.0084734 | -0.0086002 | -0.0090923 | -0.0066872 | -0.0079632 | -0.0085869 | -0.0073509 | -0.0087137
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.0054455 | -0.0054989 | -0.0038967 | -0.0021739 | -0.0023642 | -0.0020862 | -0.0026436 | -0.00082493 | -0.002862 | -0.0068493 | -0.0060024 | -0.0073776 | -0.0062733 | -0.0055962 | -0.0058613 | -0.0025005 | -0.0023975 | -0.0024652 | -0.0025768 | 0.00012589 | -0.0011139 | -0.00144 | -0.00081825 | -0.0027161
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.041281 | -0.036469 | -0.033747 | -0.029831 | -0.028916 | -0.028214 | -0.031691 | -0.032393 | -0.039102 | -0.049188 | -0.049057 | -0.047089 | -0.044203 | -0.04471 | -0.045797 | -0.040194 | -0.039152 | -0.039061 | -0.044502 | -0.047054 | -0.049032 | -0.05088 | -0.044121 | -0.041368
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.010452 | -0.010749 | -0.010935 | -0.011885 | -0.012403 | -0.011439 | -0.012845 | -0.011421 | -0.012342 | -0.01139 | -0.0099525 | -0.010523 | -0.01054 | -0.010456 | -0.010752 | -0.0082283 | -0.0084076 | -0.0082502 | -0.009161 | -0.0067978 | -0.00704 | -0.0070992 | -0.0069485 | -0.006897
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.019342 | -0.018279 | -0.017124 | -0.016119 | -0.016061 | -0.015237 | -0.01646 | -0.01545 | -0.018296 | -0.020325 | -0.019468 | -0.019777 | -0.019388 | -0.019491 | -0.02022 | -0.01725 | -0.017372 | -0.017026 | -0.018282 | -0.016399 | -0.017267 | -0.017746 | -0.016445 | -0.015545
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.03961 | -0.035012 | -0.032375 | -0.028602 | -0.02774 | -0.027063 | -0.030378 | -0.030922 | -0.037387 | -0.047112 | -0.046841 | -0.044958 | -0.04213 | -0.042583 | -0.043638 | -0.038225 | -0.037248 | -0.037168 | -0.042351 | -0.044662 | -0.046675 | -0.048477 | -0.041973 | -0.039498
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0090961 | -0.0093412 | -0.0087662 | -0.0088973 | -0.009181 | -0.0084305 | -0.0092678 | -0.008285 | -0.00986 | -0.0098085 | -0.0087223 | -0.0088444 | -0.0096512 | -0.010187 | -0.010157 | -0.0079632 | -0.0087976 | -0.0083685 | -0.0083103 | -0.0053062 | -0.005497 | -0.0056782 | -0.0054855 | -0.005188
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.016196 | -0.014518 | -0.012797 | -0.011012 | -0.01087 | -0.010354 | -0.011728 | -0.010318 | -0.013794 | -0.01896 | -0.017912 | -0.017853 | -0.016218 | -0.015951 | -0.01646 | -0.012764 | -0.012554 | -0.012486 | -0.014099 | -0.013123 | -0.014616 | -0.015305 | -0.013342 | -0.01371
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.011534 | -0.011513 | -0.01063 | -0.010567 | -0.010794 | -0.010057 | -0.010843 | -0.010029 | -0.011858 | -0.012538 | -0.011587 | -0.011633 | -0.012314 | -0.012798 | -0.012842 | -0.010538 | -0.011325 | -0.011017 | -0.010876 | -0.008152 | -0.0085487 | -0.0087757 | -0.0084324 | -0.0080032
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0046129 | -0.0057764 | -0.0062428 | -0.0076141 | -0.008224 | -0.0073524 | -0.0084629 | -0.006649 | -0.0070772 | -0.0043926 | -0.0027504 | -0.0032711 | -0.0030403 | -0.003027 | -0.0032558 | -0.00079536 | -0.0011053 | -0.00096893 | -0.0014038 | 0.0013504 | 0.00070381 | 0.00066376 | 0.00024796 | -0.00051308
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.012823 | -0.012599 | -0.011832 | -0.011814 | -0.011983 | -0.011158 | -0.012159 | -0.011211 | -0.013103 | -0.013609 | -0.012945 | -0.013571 | -0.014351 | -0.014978 | -0.014942 | -0.012478 | -0.013093 | -0.012673 | -0.012732 | -0.0096912 | -0.0098915 | -0.010263 | -0.0096264 | -0.0089436
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.012197 | -0.012025 | -0.01128 | -0.011263 | -0.011443 | -0.010637 | -0.011614 | -0.010678 | -0.012527 | -0.012984 | -0.012268 | -0.012758 | -0.01355 | -0.014206 | -0.014141 | -0.011765 | -0.012412 | -0.011982 | -0.012007 | -0.0089703 | -0.0091553 | -0.0094891 | -0.0089188 | -0.0082979
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.046162 | -0.040349 | -0.037119 | -0.034157 | -0.032986 | -0.032199 | -0.034286 | -0.034841 | -0.041164 | -0.050821 | -0.050732 | -0.04929 | -0.046909 | -0.046629 | -0.048595 | -0.044876 | -0.042821 | -0.042622 | -0.04764 | -0.050076 | -0.052591 | -0.054535 | -0.04936 | -0.044894
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.020877 | -0.02096 | -0.019089 | -0.017205 | -0.017264 | -0.016768 | -0.017495 | -0.016568 | -0.019662 | -0.023898 | -0.023272 | -0.02379 | -0.023556 | -0.022802 | -0.023537 | -0.019285 | -0.019084 | -0.018941 | -0.019964 | -0.018085 | -0.019772 | -0.020716 | -0.017796 | -0.018212
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.006134 | -0.0066833 | -0.006197 | -0.0065126 | -0.0068536 | -0.0061612 | -0.0068498 | -0.0058098 | -0.0072079 | -0.006752 | -0.0053635 | -0.005228 | -0.0061264 | -0.0065098 | -0.0064735 | -0.0044403 | -0.0054579 | -0.0050011 | -0.0048409 | -0.0019112 | -0.0020714 | -0.002161 | -0.0022659 | -0.0022221
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.012609 | -0.012491 | -0.011717 | -0.011193 | -0.011395 | -0.010657 | -0.011671 | -0.010388 | -0.012403 | -0.013203 | -0.011995 | -0.012503 | -0.012253 | -0.012306 | -0.012707 | -0.0098915 | -0.010233 | -0.0099373 | -0.010523 | -0.0080776 | -0.0087509 | -0.0090446 | -0.0085964 | -0.0085506
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.012616 | -0.012498 | -0.011723 | -0.011197 | -0.0114 | -0.010661 | -0.011675 | -0.010393 | -0.012408 | -0.01321 | -0.012003 | -0.01251 | -0.01226 | -0.012314 | -0.012716 | -0.0098991 | -0.010241 | -0.0099459 | -0.01053 | -0.0080853 | -0.0087585 | -0.0090542 | -0.008604 | -0.0085583
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0091 | -0.0090399 | -0.0075598 | -0.0060592 | -0.0062556 | -0.0058498 | -0.0066004 | -0.0049644 | -0.0072784 | -0.010814 | -0.0097408 | -0.010456 | -0.009449 | -0.0087547 | -0.0092468 | -0.0057259 | -0.0057716 | -0.0057325 | -0.0063457 | -0.0041218 | -0.0054398 | -0.0058422 | -0.0048466 | -0.0061445
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.029061 | -0.026332 | -0.024536 | -0.022791 | -0.022368 | -0.021579 | -0.023017 | -0.02243 | -0.026258 | -0.030148 | -0.029247 | -0.028999 | -0.027899 | -0.027805 | -0.02906 | -0.026068 | -0.025727 | -0.025181 | -0.027704 | -0.027361 | -0.028917 | -0.030172 | -0.027803 | -0.025771
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.018616 | -0.016615 | -0.014851 | -0.012914 | -0.012614 | -0.012094 | -0.013589 | -0.012311 | -0.016 | -0.02158 | -0.020523 | -0.020384 | -0.01861 | -0.018478 | -0.018969 | -0.015141 | -0.014807 | -0.01472 | -0.016602 | -0.015911 | -0.017534 | -0.018381 | -0.016136 | -0.016273
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0080776 | -0.008543 | -0.0080624 | -0.007906 | -0.0082793 | -0.0075765 | -0.0083499 | -0.0070424 | -0.0084848 | -0.0083981 | -0.0070267 | -0.0075798 | -0.00774 | -0.0078812 | -0.0080509 | -0.0054531 | -0.0060673 | -0.0057468 | -0.0058708 | -0.0029316 | -0.003397 | -0.0035458 | -0.003561 | -0.0037708
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.031412 | -0.027728 | -0.025384 | -0.022344 | -0.021748 | -0.021019 | -0.023787 | -0.023898 | -0.029626 | -0.0379 | -0.037727 | -0.03611 | -0.033998 | -0.034258 | -0.035162 | -0.030186 | -0.029108 | -0.02914 | -0.033413 | -0.034794 | -0.036339 | -0.037498 | -0.032053 | -0.030576
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.012855 | -0.012733 | -0.011938 | -0.011398 | -0.011591 | -0.010841 | -0.011867 | -0.010576 | -0.01263 | -0.013462 | -0.01226 | -0.012785 | -0.012529 | -0.0126 | -0.012997 | -0.010172 | -0.010509 | -0.010223 | -0.010826 | -0.0083618 | -0.0090446 | -0.0093479 | -0.0088825 | -0.0088024
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.015532 | -0.015902 | -0.014623 | -0.013498 | -0.013783 | -0.01316 | -0.013871 | -0.012905 | -0.015218 | -0.017577 | -0.016304 | -0.01696 | -0.016727 | -0.016623 | -0.016918 | -0.013533 | -0.01359 | -0.013415 | -0.014372 | -0.011513 | -0.013058 | -0.013416 | -0.011738 | -0.011924
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.012068 | -0.011919 | -0.011157 | -0.011142 | -0.011315 | -0.010509 | -0.011477 | -0.010566 | -0.012424 | -0.012915 | -0.012253 | -0.012724 | -0.013546 | -0.0142 | -0.014139 | -0.011774 | -0.012445 | -0.012007 | -0.012033 | -0.0090199 | -0.0091877 | -0.0094719 | -0.0088501 | -0.0082006
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.01561 | -0.015083 | -0.01414 | -0.013408 | -0.013501 | -0.012734 | -0.013857 | -0.012705 | -0.015077 | -0.016397 | -0.015345 | -0.01581 | -0.015501 | -0.015594 | -0.016109 | -0.013218 | -0.01348 | -0.013163 | -0.013994 | -0.011778 | -0.012514 | -0.012878 | -0.012064 | -0.011641
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0067911 | -0.0074749 | -0.0070477 | -0.0069432 | -0.0073643 | -0.0066743 | -0.0074124 | -0.00599 | -0.0073128 | -0.0070152 | -0.0055332 | -0.0061283 | -0.0061512 | -0.006216 | -0.0063515 | -0.0037594 | -0.0043488 | -0.004055 | -0.0041618 | -0.001173 | -0.0017071 | -0.0017834 | -0.0019665 | -0.0024309
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0052204 | -0.0062981 | -0.0067453 | -0.0080767 | -0.0086746 | -0.007791 | -0.0089278 | -0.007113 | -0.0076265 | -0.0050268 | -0.0034351 | -0.0039654 | -0.0037289 | -0.0037251 | -0.0039673 | -0.0015297 | -0.0017881 | -0.0016441 | -0.0021248 | 0.000597 | -9.5367e-05 | -0.0001297 | -0.00047684 | -0.0011692
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.018866 | -0.017292 | -0.015467 | -0.013521 | -0.013423 | -0.013041 | -0.014328 | -0.013543 | -0.017066 | -0.022335 | -0.020975 | -0.019936 | -0.01833 | -0.017185 | -0.018978 | -0.014696 | -0.014506 | -0.014425 | -0.017389 | -0.016853 | -0.018679 | -0.019384 | -0.016811 | -0.016522
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.011408 | -0.011378 | -0.010671 | -0.010695 | -0.01089 | -0.010095 | -0.011051 | -0.010082 | -0.01189 | -0.012231 | -0.011362 | -0.011688 | -0.012524 | -0.013138 | -0.013088 | -0.010727 | -0.011467 | -0.01105 | -0.01103 | -0.0080223 | -0.0081673 | -0.0084686 | -0.0079956 | -0.0074654
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.020537 | -0.018713 | -0.016424 | -0.014129 | -0.013635 | -0.013402 | -0.014102 | -0.01289 | -0.016526 | -0.023025 | -0.022831 | -0.023464 | -0.022114 | -0.021265 | -0.021887 | -0.017832 | -0.017219 | -0.017269 | -0.018639 | -0.01721 | -0.018898 | -0.01981 | -0.017649 | -0.017975
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.012732 | -0.012521 | -0.011761 | -0.011714 | -0.011886 | -0.011072 | -0.012072 | -0.011119 | -0.013002 | -0.013518 | -0.012831 | -0.013418 | -0.014191 | -0.014816 | -0.014799 | -0.012335 | -0.012948 | -0.012529 | -0.012579 | -0.0095253 | -0.0097256 | -0.010117 | -0.0094967 | -0.0088501
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.01238 | -0.011943 | -0.010149 | -0.008172 | -0.0081701 | -0.007843 | -0.0085721 | -0.00702 | -0.0096779 | -0.014261 | -0.013557 | -0.014271 | -0.013145 | -0.012262 | -0.012861 | -0.0090504 | -0.0087843 | -0.0088406 | -0.0096931 | -0.0076542 | -0.0091496 | -0.0097504 | -0.0083637 | -0.0096064
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.013927 | -0.013666 | -0.012805 | -0.012202 | -0.012361 | -0.011616 | -0.012691 | -0.011468 | -0.013624 | -0.014654 | -0.013498 | -0.014002 | -0.013741 | -0.013817 | -0.014229 | -0.011395 | -0.011713 | -0.011411 | -0.012093 | -0.0097084 | -0.010408 | -0.010735 | -0.010139 | -0.0098915
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.053048 | -0.046444 | -0.042928 | -0.039768 | -0.03828 | -0.037501 | -0.03976 | -0.04075 | -0.047259 | -0.0574 | -0.057133 | -0.055328 | -0.05264 | -0.052399 | -0.054865 | -0.051704 | -0.049114 | -0.048679 | -0.054686 | -0.057989 | -0.060894 | -0.063549 | -0.05784 | -0.051931
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0067043 | -0.0072031 | -0.0067434 | -0.0069981 | -0.0073333 | -0.0066423 | -0.0073342 | -0.0063143 | -0.0076666 | -0.0072126 | -0.0059395 | -0.0058365 | -0.0066433 | -0.0070763 | -0.0070934 | -0.0050564 | -0.0059795 | -0.0055437 | -0.0054321 | -0.0025043 | -0.0027142 | -0.0027962 | -0.0028858 | -0.0028057
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0064297 | -0.0069733 | -0.0065298 | -0.0067935 | -0.007134 | -0.0064478 | -0.0071344 | -0.0060987 | -0.0074253 | -0.0069361 | -0.00564 | -0.0055504 | -0.0063515 | -0.0067692 | -0.0067673 | -0.0047741 | -0.0056877 | -0.0052452 | -0.005146 | -0.0021782 | -0.0023823 | -0.0024681 | -0.0025883 | -0.0025501
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.012753 | -0.012545 | -0.011774 | -0.011743 | -0.011913 | -0.011092 | -0.012093 | -0.011145 | -0.013041 | -0.013556 | -0.012901 | -0.013485 | -0.014271 | -0.014906 | -0.014866 | -0.012405 | -0.013023 | -0.012613 | -0.012653 | -0.0096283 | -0.0098267 | -0.010193 | -0.009573 | -0.0089083
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0015326 | -0.0031242 | -0.0035658 | -0.0049334 | -0.0056443 | -0.0048566 | -0.0057383 | -0.0039616 | -0.0041313 | -0.0011663 | 0.00065994 | 9.346e-05 | 0.00013542 | 9.7275e-05 | 0.00014496 | 0.002449 | 0.0019503 | 0.0021496 | 0.0021057 | 0.0052509 | 0.0047817 | 0.0048389 | 0.0040379 | 0.0030003
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.021675 | -0.021944 | -0.020051 | -0.018132 | -0.018197 | -0.017698 | -0.018411 | -0.017533 | -0.020688 | -0.024939 | -0.02429 | -0.024788 | -0.024569 | -0.023788 | -0.024611 | -0.020285 | -0.020052 | -0.019899 | -0.02095 | -0.019114 | -0.020868 | -0.021889 | -0.01866 | -0.019053
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.017563 | -0.016687 | -0.015316 | -0.014898 | -0.014904 | -0.014062 | -0.01507 | -0.014633 | -0.017169 | -0.019224 | -0.018608 | -0.018869 | -0.019407 | -0.020134 | -0.020292 | -0.018038 | -0.018578 | -0.018379 | -0.018028 | -0.015598 | -0.016083 | -0.016388 | -0.015511 | -0.014294
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0041475 | -0.0053587 | -0.0058527 | -0.0072575 | -0.0078788 | -0.0070133 | -0.0081058 | -0.0062823 | -0.0066547 | -0.0039005 | -0.002224 | -0.0027351 | -0.0024986 | -0.002491 | -0.0027046 | -0.00025749 | -0.00058079 | -0.00043488 | -0.00084686 | 0.0019436 | 0.0012779 | 0.0012646 | 0.00081253 | 1.2398e-05
79791 | C2TIRME_JBP266.000 | MALLOR | -0.0060701 | -0.0065823 | -0.0061598 | -0.0064111 | -0.0067334 | -0.0060844 | -0.0067143 | -0.0057545 | -0.0070152 | -0.0065479 | -0.0053253 | -0.0050449 | -0.0059185 | -0.006403 | -0.006464 | -0.0046196 | -0.0055609 | -0.005084 | -0.0049934 | -0.002058 | -0.0022621 | -0.0023308 | -0.0024357 | -0.0023642
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.044096 | -0.016508 | -0.016043 | -0.026477 | -0.028648 | -0.025161 | -0.032662 | -0.0081549 | -0.034836 | -0.049936 | -0.045069 | -0.026134 | -0.019482 | -0.022537 | -0.015413 | -0.015213 | -0.032102 | -0.030118 | -0.022297 | -0.028751 | -0.030123 | -0.028797 | -0.030479 | -0.02916
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.044106 | -0.01651 | -0.016051 | -0.026483 | -0.028654 | -0.025167 | -0.032669 | -0.0081558 | -0.034842 | -0.049947 | -0.045078 | -0.026138 | -0.019485 | -0.022541 | -0.015415 | -0.015215 | -0.032108 | -0.030125 | -0.022301 | -0.028759 | -0.030128 | -0.028803 | -0.030487 | -0.029165
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.039872 | -0.0090704 | -0.0096083 | -0.022566 | -0.025356 | -0.021534 | -0.029686 | -0.000947 | -0.030434 | -0.045626 | -0.039757 | -0.017643 | -0.010498 | -0.013927 | -0.0058422 | -0.0067959 | -0.026679 | -0.024411 | -0.014502 | -0.021296 | -0.0221 | -0.020048 | -0.023115 | -0.022803
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.039128 | -0.0082674 | -0.0089159 | -0.021999 | -0.024837 | -0.021003 | -0.02915 | -0.00020075 | -0.029761 | -0.044838 | -0.038912 | -0.016634 | -0.009491 | -0.012945 | -0.0048389 | -0.0058651 | -0.025892 | -0.023618 | -0.013584 | -0.020374 | -0.021145 | -0.019018 | -0.022194 | -0.021985
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.04444 | -0.014681 | -0.014544 | -0.026228 | -0.028661 | -0.025063 | -0.03299 | -0.0061831 | -0.03481 | -0.05057 | -0.0453 | -0.024609 | -0.017487 | -0.020784 | -0.013136 | -0.013403 | -0.031842 | -0.029718 | -0.020859 | -0.027853 | -0.029083 | -0.02742 | -0.029602 | -0.028419

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | IBIZA 132.00 | -0.00010777 | SANTANYI 66.000 | -0.053048
Hora 02 | IBIZA 132.00 | 0.007576 | FORM_30 30.000 | -0.052702
Hora 03 | IBIZA 132.00 | 0.0032988 | FORM_30 30.000 | -0.045741
Hora 04 | MURTERAR 220.00 | -0.0019112 | FORM_30 30.000 | -0.066507
Hora 05 | IBIZA 132.00 | -0.0019259 | FORM_30 30.000 | -0.061144
Hora 06 | IBIZA 132.00 | -0.000103 | FORM_30 30.000 | -0.056437
Hora 07 | IBIZA 132.00 | -0.0020294 | FORM_30 30.000 | -0.077316
Hora 08 | IBIZA 132.00 | 0.001267 | FORM_30 30.000 | -0.057322
Hora 09 | MURTERAR 220.00 | -0.00247 | FORM_30 30.000 | -0.077316
Hora 10 | VALLDURG 66.000 | -0.0011663 | FORM_30 30.000 | -0.072739
Hora 11 | IBIZA 132.00 | 0.0046577 | FORM_30 30.000 | -0.062559
Hora 12 | IBIZA 132.00 | 0.006319 | FORM_30 30.000 | -0.072245
Hora 13 | IBIZA 132.00 | 0.0056305 | FORM_30 30.000 | -0.065705
Hora 14 | IBIZA 132.00 | 0.0027142 | FORM_30 30.000 | -0.066631
Hora 15 | IBIZA 132.00 | 0.0042934 | FORM_30 30.000 | -0.066587
Hora 16 | IBIZA 132.00 | 0.0062199 | FORM_30 30.000 | -0.066445
Hora 17 | IBIZA 132.00 | 0.0076056 | FORM_30 30.000 | -0.063631
Hora 18 | IBIZA 132.00 | 0.0094404 | SANTANYI 66.000 | -0.048679
Hora 19 | IBIZA 132.00 | 0.0066395 | SANTANYI 66.000 | -0.054686
Hora 20 | IBIZA 132.00 | 0.0096703 | SANTANYI 66.000 | -0.057989
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 0.0067844 | SANTANYI 66.000 | -0.060894
Hora 22 | IBIZA 132.00 | 0.0068531 | SANTANYI 66.000 | -0.063549
Hora 23 | IBIZA 132.00 | 0.0077572 | SANTANYI 66.000 | -0.05784
Hora 24 | VALLDURG 66.000 | 0.0030003 | FORM_30 30.000 | -0.053436