## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (11/09/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.061738 | -0.066918 | -0.073671 | -0.076074 | -0.072419 | -0.06581 | -0.068819 | -0.061498 | -0.068865 | -0.074511 | -0.094126 | -0.070486 | -0.067762 | -0.067865 | -0.073085 | -0.06368 | -0.074185 | -0.062163 | -0.074519 | -0.070122 | -0.068912 | -0.083826 | -0.059613 | -0.070121
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.023628 | -0.024804 | -0.025309 | -0.028701 | -0.025487 | -0.019743 | -0.021848 | -0.025579 | -0.022648 | -0.026777 | -0.040323 | -0.021662 | -0.021821 | -0.021792 | -0.028332 | -0.023632 | -0.018546 | -0.019816 | -0.023128 | -0.019865 | -0.020154 | -0.030098 | -0.015356 | -0.025521
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0076613 | -0.0090156 | -0.0088587 | -0.013483 | -0.010616 | -0.0050516 | -0.0065737 | -0.0098019 | -0.0050402 | -0.0072823 | -0.020473 | -0.0017643 | -0.0020523 | -0.0020628 | -0.0075655 | -0.0035238 | 0.002347 | -0.00022316 | -0.0026178 | 0.0020399 | 0.002121 | -0.0065413 | 0.0061369 | -0.0061255
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0099468 | -0.01123 | -0.011394 | -0.015302 | -0.012697 | -0.0074816 | -0.0091782 | -0.012125 | -0.0078621 | -0.0095186 | -0.020906 | -0.0036097 | -0.0035725 | -0.0038767 | -0.0095596 | -0.005847 | -0.00042725 | -0.0026464 | -0.0047169 | -0.001543 | -0.0017462 | -0.010072 | 0.0019007 | -0.0087757
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0099344 | -0.011215 | -0.011378 | -0.015282 | -0.012681 | -0.0074697 | -0.0091667 | -0.012108 | -0.0078478 | -0.0094976 | -0.020874 | -0.0035992 | -0.0035696 | -0.0038652 | -0.0095367 | -0.0058327 | -0.00042248 | -0.0026283 | -0.0047045 | -0.0015392 | -0.0017452 | -0.010062 | 0.0018959 | -0.0087633
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0099344 | -0.011214 | -0.011378 | -0.015282 | -0.01268 | -0.0074689 | -0.0091662 | -0.012107 | -0.0078473 | -0.0094976 | -0.020873 | -0.0035982 | -0.0035696 | -0.0038652 | -0.0095358 | -0.0058327 | -0.00042248 | -0.0026274 | -0.0047035 | -0.0015392 | -0.0017452 | -0.010062 | 0.0018959 | -0.0087624
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.01004 | -0.011526 | -0.011725 | -0.015879 | -0.01309 | -0.0076678 | -0.0093331 | -0.012503 | -0.0080738 | -0.010035 | -0.021965 | -0.0034666 | -0.0036507 | -0.0037594 | -0.010112 | -0.005908 | 1.3351e-05 | -0.0023155 | -0.004715 | -0.0010033 | -0.0010614 | -0.0097485 | 0.0028734 | -0.0087967
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.010012 | -0.011498 | -0.011698 | -0.015854 | -0.013066 | -0.0076439 | -0.0093083 | -0.012476 | -0.0080442 | -0.010001 | -0.021928 | -0.0034294 | -0.0036249 | -0.0037222 | -0.010074 | -0.0058708 | 4.673e-05 | -0.0022831 | -0.0046816 | -0.00096416 | -0.0010214 | -0.0097065 | 0.0029116 | -0.0087624
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.02393 | -0.024498 | -0.024131 | -0.027633 | -0.024449 | -0.01882 | -0.020789 | -0.025397 | -0.022316 | -0.026596 | -0.040406 | -0.02184 | -0.022104 | -0.022194 | -0.028863 | -0.02421 | -0.017993 | -0.020265 | -0.023357 | -0.020497 | -0.021035 | -0.030965 | -0.016201 | -0.025936
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.021749 | -0.022748 | -0.022763 | -0.026352 | -0.02322 | -0.01756 | -0.019565 | -0.02362 | -0.020269 | -0.024047 | -0.037476 | -0.018988 | -0.019301 | -0.019332 | -0.025941 | -0.021439 | -0.015504 | -0.017484 | -0.020414 | -0.017195 | -0.017501 | -0.027225 | -0.012926 | -0.023179
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.023827 | -0.024035 | -0.023545 | -0.02695 | -0.02384 | -0.018335 | -0.020428 | -0.025339 | -0.022552 | -0.027295 | -0.041178 | -0.022832 | -0.022902 | -0.022902 | -0.029385 | -0.024776 | -0.018204 | -0.020697 | -0.023793 | -0.0215 | -0.022473 | -0.031871 | -0.01691 | -0.02614
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.010329 | -0.01172 | -0.011895 | -0.015942 | -0.013212 | -0.0078573 | -0.0095415 | -0.012686 | -0.0083609 | -0.010303 | -0.022105 | -0.0039883 | -0.0041084 | -0.0042667 | -0.010409 | -0.0063372 | -0.00057697 | -0.0028715 | -0.0051785 | -0.0016613 | -0.00179 | -0.010393 | 0.0020943 | -0.009203
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.020931 | -0.021968 | -0.021986 | -0.025612 | -0.022508 | -0.016856 | -0.018837 | -0.022826 | -0.019392 | -0.02304 | -0.036353 | -0.017879 | -0.01821 | -0.018232 | -0.02483 | -0.020358 | -0.014402 | -0.016434 | -0.0193 | -0.016036 | -0.016348 | -0.025956 | -0.011812 | -0.022172
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | 0.0015674 | 0.0044379 | 0.0043845 | 0.0023806 | 0.0028927 | 0.0064988 | 0.0044703 | 0.0042067 | 0.0043736 | 0.0031118 | -0.0021677 | 0.0031281 | 0.0066404 | 0.0039911 | 0.0053139 | 0.0041609 | 0.0042257 | 0.0028572 | 0.0048399 | 0.0030241 | 0.00069237 | -0.0026646 | 0.0022287 | -0.0004406
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0031867 | 6.2943e-05 | 0.00029802 | -0.0015419 | -0.00095081 | 0.0026932 | 0.00060511 | -0.00084352 | -0.00079727 | -0.0023537 | -0.0077133 | -0.001935 | 0.0015192 | -0.0010977 | 0.00026512 | -0.00083733 | -0.00045013 | -0.002244 | -0.00092411 | -0.0032682 | -0.0057001 | -0.0092669 | -0.0036192 | -0.0056705
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.0039654 | -7.4863e-05 | 0.00032282 | -0.0016379 | -0.0010362 | 0.0027456 | 0.0008111 | -0.0013447 | -0.0010662 | -0.0030422 | -0.0081959 | -0.0026674 | 0.0010014 | -0.0016308 | -1.4305e-05 | -0.0012608 | -0.0008173 | -0.0027494 | -0.0014496 | -0.003953 | -0.0063334 | -0.0097542 | -0.0043669 | -0.0064821
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0012794 | 0.001524 | 0.0016026 | -0.00028014 | 0.00029182 | 0.0038557 | 0.0017781 | 0.00093889 | 0.0012188 | -1.9073e-06 | -0.0054235 | 0.00030899 | 0.003561 | 0.00098896 | 0.0022116 | 0.0011444 | 0.0014458 | -5.8174e-05 | 0.0015354 | -0.00042534 | -0.0027084 | -0.0063143 | -0.00097656 | -0.0033207
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.011346 | -0.0014219 | 0.00055981 | -0.0025804 | -0.0018733 | 0.0032485 | 0.0028191 | -0.0059028 | -0.0036116 | -0.0099249 | -0.013141 | -0.0098896 | -0.0040808 | -0.0068455 | -0.0028086 | -0.0052481 | -0.0043221 | -0.0074596 | -0.0063381 | -0.010576 | -0.012261 | -0.014311 | -0.011306 | -0.013948
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0065126 | -0.004838 | -0.0046315 | -0.0062118 | -0.0054579 | -0.0022347 | -0.0044608 | -0.0059943 | -0.0049629 | -0.0055065 | -0.0116 | -0.0045586 | -0.0026102 | -0.0048561 | -0.0043812 | -0.0049772 | -0.004076 | -0.0053816 | -0.0043163 | -0.0058737 | -0.0076981 | -0.012289 | -0.0060081 | -0.0077944
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0056033 | -0.0044198 | -0.004353 | -0.0059559 | -0.0051782 | -0.0020053 | -0.0040851 | -0.0052896 | -0.0036707 | -0.0036974 | -0.0097971 | -0.0023642 | -0.00072289 | -0.0027771 | -0.0026016 | -0.0030766 | -0.0021105 | -0.0033665 | -0.002387 | -0.0037689 | -0.0052214 | -0.0099745 | -0.0038166 | -0.0060177
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0068512 | -0.0051541 | -0.0049291 | -0.006496 | -0.0057352 | -0.0025139 | -0.0047684 | -0.0063715 | -0.005372 | -0.0059414 | -0.012074 | -0.0050211 | -0.0030746 | -0.0053549 | -0.004859 | -0.005456 | -0.00453 | -0.0058537 | -0.0047913 | -0.0063496 | -0.0082264 | -0.012836 | -0.0065012 | -0.0082293
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0051084 | -0.0045538 | -0.0047569 | -0.006413 | -0.0055451 | -0.0023098 | -0.0042744 | -0.0051231 | -0.0024672 | -0.0017519 | -0.0079775 | -0.00022602 | 0.0015583 | -0.00026512 | -0.00061893 | -0.00092506 | 0.00025845 | -0.00098896 | -0.00021935 | -0.0014277 | -0.0025015 | -0.007616 | -0.001483 | -0.0042715
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.004735 | -0.0044055 | -0.0047154 | -0.0063975 | -0.0055034 | -0.0022438 | -0.0041537 | -0.0048409 | -0.0018005 | -0.00078964 | -0.0070248 | 0.00083733 | 0.0027065 | 0.00096035 | 0.00041771 | 0.0001564 | 0.0014334 | 0.00015831 | 0.00085258 | -0.0003233 | -0.0012493 | -0.0064783 | -0.00039291 | -0.0034246
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0047345 | -0.0044055 | -0.0047154 | -0.0063975 | -0.0055037 | -0.0022438 | -0.0041542 | -0.0048409 | -0.0018005 | -0.00078964 | -0.0070248 | 0.00083733 | 0.0027065 | 0.00094795 | 0.00041771 | 0.0001564 | 0.0014095 | 0.00015831 | 0.00085258 | -0.0003109 | -0.0012493 | -0.0064659 | -0.00039291 | -0.0034246
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.004746 | -0.0044136 | -0.0047207 | -0.0064032 | -0.0055091 | -0.0022492 | -0.0041604 | -0.0048509 | -0.0018167 | -0.00081253 | -0.0070496 | 0.00081348 | 0.0026693 | 0.00093365 | 0.00039291 | 0.00013161 | 0.0013847 | 0.00013351 | 0.00082684 | -0.00033569 | -0.001277 | -0.0065041 | -0.0004158 | -0.0034447
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | 0.0015621 | 0.0044336 | 0.0043802 | 0.0023768 | 0.0028889 | 0.0064955 | 0.004467 | 0.0042019 | 0.0043678 | 0.0031042 | -0.0021744 | 0.0031214 | 0.0066338 | 0.0039845 | 0.0053072 | 0.0041542 | 0.0042305 | 0.0028505 | 0.0048323 | 0.0030155 | 0.00068283 | -0.0026731 | 0.0022211 | -0.00044823
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0048351 | -0.0045419 | -0.0048375 | -0.0065541 | -0.005631 | -0.0023353 | -0.0042496 | -0.0050049 | -0.0019455 | -0.0010071 | -0.0073414 | 0.00072002 | 0.0025311 | 0.00082302 | 0.00018692 | 9.5367e-07 | 0.0013447 | 7.0572e-05 | 0.00070286 | -0.0003624 | -0.0012884 | -0.006587 | -0.00036621 | -0.0035477
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0048456 | -0.0045562 | -0.0048513 | -0.0065727 | -0.0056429 | -0.002346 | -0.0042596 | -0.0050201 | -0.0019579 | -0.0010252 | -0.0073709 | 0.00071144 | 0.0025291 | 0.00081253 | 0.00016594 | -1.1444e-05 | 0.0013409 | 6.485e-05 | 0.00069141 | -0.00036526 | -0.001277 | -0.0065947 | -0.00036049 | -0.0035582
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.0048461 | -0.0045567 | -0.0048518 | -0.0065734 | -0.0056436 | -0.0023465 | -0.0042601 | -0.0050211 | -0.0019579 | -0.0010262 | -0.0073719 | 0.00071049 | 0.0025291 | 0.00081253 | 0.00016499 | -1.2398e-05 | 0.0013409 | 6.485e-05 | 0.00069141 | -0.00036526 | -0.001277 | -0.0065956 | -0.00036049 | -0.0035591
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0068026 | -0.0063152 | -0.0065851 | -0.008208 | -0.0072708 | -0.0039492 | -0.0059452 | -0.0070372 | -0.0039873 | -0.0034885 | -0.010065 | -0.002059 | -0.00039768 | -0.0021963 | -0.0027399 | -0.0029926 | -0.0015612 | -0.002862 | -0.0020876 | -0.0031395 | -0.0041695 | -0.0095406 | -0.0031595 | -0.0057831
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.001565 | 0.0018973 | 0.002193 | 0.00018096 | 0.00083089 | 0.0046101 | 0.0023789 | 0.0016003 | 0.0012341 | -0.00092697 | -0.0065994 | -0.0013828 | 0.0023794 | -0.00055408 | 0.00082207 | -0.00032902 | -0.00013733 | -0.0019989 | -8.8692e-05 | -0.0023785 | -0.0052214 | -0.0083818 | -0.002492 | -0.0046329
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | 0.0020351 | 0.0051455 | 0.0051084 | 0.0030262 | 0.0035582 | 0.0073102 | 0.0052567 | 0.0050392 | 0.0051308 | 0.0036287 | -0.0016356 | 0.0034885 | 0.0072203 | 0.0044641 | 0.0058689 | 0.0046091 | 0.004653 | 0.0031204 | 0.0052576 | 0.0033121 | 0.0007782 | -0.0023928 | 0.0025129 | -0.00023174
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.021383 | -0.015856 | -0.014526 | -0.015132 | -0.01458 | -0.010277 | -0.013752 | -0.019034 | -0.023247 | -0.027196 | -0.033233 | -0.025684 | -0.02135 | -0.024261 | -0.023018 | -0.024776 | -0.022092 | -0.026844 | -0.029479 | -0.035377 | -0.039787 | -0.043633 | -0.032143 | -0.030316
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.010634 | -0.010046 | -0.0099893 | -0.01157 | -0.01057 | -0.0072813 | -0.0095668 | -0.011089 | -0.0083232 | -0.0085192 | -0.015491 | -0.0073462 | -0.0054922 | -0.0072374 | -0.0079889 | -0.0080757 | -0.0063953 | -0.0081139 | -0.0077229 | -0.00916 | -0.010247 | -0.015658 | -0.0082607 | -0.010448
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.013061 | -0.010914 | -0.010243 | -0.011544 | -0.010636 | -0.0073617 | -0.010106 | -0.013044 | -0.012781 | -0.014101 | -0.020705 | -0.013239 | -0.011136 | -0.01388 | -0.013133 | -0.013718 | -0.012486 | -0.014139 | -0.013649 | -0.01571 | -0.018587 | -0.023525 | -0.01605 | -0.016281
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.020368 | -0.014943 | -0.01368 | -0.014349 | -0.013808 | -0.0095396 | -0.012882 | -0.018024 | -0.022023 | -0.025769 | -0.031635 | -0.024104 | -0.019732 | -0.022635 | -0.021428 | -0.023177 | -0.020603 | -0.025219 | -0.027724 | -0.033542 | -0.037872 | -0.041653 | -0.030497 | -0.028919
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.008204 | -0.0073228 | -0.0066929 | -0.0079706 | -0.0073035 | -0.0047483 | -0.0069714 | -0.0089946 | -0.0087619 | -0.0094299 | -0.016082 | -0.0092611 | -0.008502 | -0.01046 | -0.010053 | -0.010251 | -0.009449 | -0.010145 | -0.0088024 | -0.0094728 | -0.010397 | -0.015252 | -0.0085449 | -0.0095806
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0063024 | -0.0022979 | -0.0018878 | -0.0035391 | -0.0029376 | 0.00089693 | -0.0013423 | -0.0035853 | -0.0044613 | -0.0064297 | -0.011661 | -0.0056458 | -0.0016003 | -0.0044298 | -0.0027618 | -0.0039721 | -0.0034847 | -0.0060225 | -0.0055513 | -0.0088978 | -0.011933 | -0.015376 | -0.0087423 | -0.010128
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0090842 | -0.0080056 | -0.0072422 | -0.0084908 | -0.0078528 | -0.0052676 | -0.0074592 | -0.0097327 | -0.0097795 | -0.010497 | -0.017052 | -0.010164 | -0.0090961 | -0.011065 | -0.010422 | -0.010744 | -0.010036 | -0.010784 | -0.0096149 | -0.010632 | -0.012177 | -0.01699 | -0.01018 | -0.010963
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0068727 | -0.006537 | -0.0068426 | -0.0085058 | -0.0075119 | -0.0041349 | -0.0061145 | -0.0070391 | -0.0036592 | -0.0028744 | -0.0095043 | -0.0013046 | 0.0005722 | -0.0011883 | -0.0019884 | -0.0022402 | -0.00066185 | -0.0020819 | -0.0016279 | -0.0028696 | -0.0040607 | -0.0093765 | -0.0028734 | -0.0056543
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.011171 | -0.0099392 | -0.0092468 | -0.010446 | -0.0096614 | -0.0069094 | -0.0094066 | -0.012095 | -0.012145 | -0.013334 | -0.020613 | -0.013737 | -0.01314 | -0.015295 | -0.014851 | -0.014979 | -0.013977 | -0.014801 | -0.013311 | -0.013944 | -0.014955 | -0.020179 | -0.012651 | -0.013203
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.010586 | -0.0094147 | -0.0087137 | -0.0099154 | -0.0091653 | -0.0064797 | -0.0089483 | -0.011567 | -0.011644 | -0.012741 | -0.019889 | -0.013086 | -0.012497 | -0.014586 | -0.014102 | -0.014259 | -0.013332 | -0.014084 | -0.012617 | -0.013243 | -0.014209 | -0.019346 | -0.011975 | -0.012549
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.026813 | -0.02172 | -0.019421 | -0.020124 | -0.019214 | -0.015447 | -0.018886 | -0.024775 | -0.028191 | -0.032367 | -0.03873 | -0.030218 | -0.025913 | -0.029111 | -0.027852 | -0.027718 | -0.027302 | -0.030779 | -0.033498 | -0.039391 | -0.044717 | -0.04958 | -0.038649 | -0.035536
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.011929 | -0.0084338 | -0.0076294 | -0.0090065 | -0.0084107 | -0.0049121 | -0.007627 | -0.01095 | -0.012249 | -0.013749 | -0.01957 | -0.013156 | -0.010325 | -0.01238 | -0.010283 | -0.01141 | -0.010837 | -0.013464 | -0.012115 | -0.014676 | -0.018101 | -0.022258 | -0.01559 | -0.015849
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.005887 | -0.0053091 | -0.0045891 | -0.0059421 | -0.0053618 | -0.0029182 | -0.0049343 | -0.0064979 | -0.0058632 | -0.0060358 | -0.01237 | -0.0055494 | -0.0046444 | -0.0065413 | -0.0062046 | -0.0064116 | -0.0057354 | -0.006319 | -0.0051498 | -0.0059652 | -0.0069571 | -0.011611 | -0.0054569 | -0.0068169
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.009027 | -0.0072098 | -0.0068583 | -0.0083497 | -0.0075276 | -0.0042841 | -0.0067616 | -0.0088606 | -0.0079918 | -0.0087996 | -0.015114 | -0.0078926 | -0.0059595 | -0.0084476 | -0.0078535 | -0.0084629 | -0.0073757 | -0.0087261 | -0.0077543 | -0.0094166 | -0.011674 | -0.016436 | -0.0097427 | -0.01098
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0090337 | -0.0072155 | -0.0068641 | -0.0083551 | -0.0075331 | -0.0042899 | -0.0067677 | -0.0088692 | -0.0080009 | -0.0088091 | -0.015124 | -0.0079031 | -0.00597 | -0.0084591 | -0.007865 | -0.0084743 | -0.0073853 | -0.0087461 | -0.007762 | -0.0094233 | -0.011682 | -0.016444 | -0.0097504 | -0.010985
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0019808 | 0.0011873 | 0.0013032 | -0.00056314 | -2.861e-06 | 0.0036914 | 0.0014992 | 0.00037861 | 0.00040722 | -0.00085926 | -0.0061197 | -0.00033283 | 0.0031757 | 0.00063324 | 0.0020914 | 0.00087833 | 0.0010815 | -0.00080585 | 0.00073338 | -0.0016251 | -0.004261 | -0.0077696 | -0.0023718 | -0.0045013
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.0177 | -0.014804 | -0.013644 | -0.01469 | -0.013795 | -0.010366 | -0.013544 | -0.017468 | -0.018399 | -0.020333 | -0.026626 | -0.018608 | -0.015732 | -0.018671 | -0.01738 | -0.017748 | -0.016662 | -0.019014 | -0.019453 | -0.02282 | -0.026855 | -0.032157 | -0.023671 | -0.02274
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0079284 | -0.0037007 | -0.0032849 | -0.0048015 | -0.0041955 | -0.0003624 | -0.0025959 | -0.0051675 | -0.0065489 | -0.0085545 | -0.013766 | -0.0077543 | -0.0035849 | -0.0064287 | -0.0045586 | -0.0058222 | -0.0052509 | -0.0080633 | -0.0078001 | -0.011373 | -0.014606 | -0.018062 | -0.011051 | -0.012165
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0075192 | -0.0061374 | -0.0057268 | -0.0071974 | -0.0064354 | -0.0033882 | -0.0057054 | -0.0077305 | -0.0069594 | -0.0075769 | -0.013933 | -0.0069008 | -0.0056267 | -0.0078001 | -0.0072517 | -0.0077314 | -0.0068569 | -0.0078974 | -0.0065289 | -0.0077524 | -0.0093708 | -0.014312 | -0.0076971 | -0.0090332
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.015551 | -0.01054 | -0.00946 | -0.010578 | -0.0099137 | -0.0058382 | -0.0089216 | -0.013324 | -0.016093 | -0.019541 | -0.025352 | -0.018265 | -0.014055 | -0.017345 | -0.015874 | -0.017013 | -0.015515 | -0.019253 | -0.020988 | -0.025926 | -0.029737 | -0.03315 | -0.023338 | -0.022655
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0092025 | -0.0073709 | -0.0070143 | -0.0084977 | -0.0076709 | -0.0044262 | -0.006917 | -0.0090508 | -0.0081978 | -0.0090141 | -0.015346 | -0.0081348 | -0.0062075 | -0.0086985 | -0.0080967 | -0.0087137 | -0.0076189 | -0.0089874 | -0.0080156 | -0.0096788 | -0.011937 | -0.016709 | -0.0099964 | -0.011188
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.010452 | -0.0079579 | -0.0073671 | -0.0086799 | -0.0080664 | -0.0044839 | -0.0072875 | -0.010637 | -0.011066 | -0.011904 | -0.018016 | -0.010972 | -0.0092688 | -0.011229 | -0.0095119 | -0.010484 | -0.0098476 | -0.011441 | -0.010036 | -0.012183 | -0.014917 | -0.019504 | -0.012953 | -0.013263
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.010466 | -0.0093107 | -0.0085902 | -0.0097833 | -0.0090346 | -0.0063689 | -0.0088215 | -0.011418 | -0.011532 | -0.01264 | -0.019794 | -0.013037 | -0.012444 | -0.014534 | -0.014061 | -0.014233 | -0.013293 | -0.014049 | -0.012589 | -0.013223 | -0.01414 | -0.019271 | -0.011857 | -0.012445
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.010874 | -0.0089092 | -0.0084267 | -0.0098374 | -0.0089777 | -0.0057428 | -0.0083461 | -0.010822 | -0.010208 | -0.011258 | -0.017726 | -0.010407 | -0.0084152 | -0.011003 | -0.010355 | -0.010971 | -0.0097923 | -0.011249 | -0.010488 | -0.012286 | -0.014792 | -0.019631 | -0.012584 | -0.013392
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0066781 | -0.00529 | -0.0049791 | -0.0065112 | -0.0057507 | -0.0026276 | -0.00491 | -0.0067263 | -0.0057449 | -0.0062332 | -0.012489 | -0.0054207 | -0.0040159 | -0.0061913 | -0.0056591 | -0.0061846 | -0.0053186 | -0.0063915 | -0.0050135 | -0.0062761 | -0.0079269 | -0.01281 | -0.0063896 | -0.0079565
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0072818 | -0.0069213 | -0.0072017 | -0.0088542 | -0.0078495 | -0.004472 | -0.006464 | -0.0074406 | -0.0040836 | -0.0033722 | -0.010062 | -0.0018368 | 4.1008e-05 | -0.0017347 | -0.0025539 | -0.002799 | -0.0011988 | -0.0026073 | -0.0022097 | -0.0034599 | -0.0047235 | -0.010015 | -0.0034561 | -0.006156
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0084486 | -0.0045366 | -0.0039182 | -0.0054615 | -0.0048671 | -0.0011923 | -0.0038352 | -0.0063076 | -0.0070696 | -0.0086422 | -0.013535 | -0.0067225 | -0.0025511 | -0.0051479 | -0.0037355 | -0.004962 | -0.0050983 | -0.0080948 | -0.0086527 | -0.012864 | -0.016111 | -0.019399 | -0.012216 | -0.012839
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.0099244 | -0.0088639 | -0.0081768 | -0.0094023 | -0.0086854 | -0.006067 | -0.0084958 | -0.011013 | -0.0111 | -0.012124 | -0.019108 | -0.012302 | -0.011688 | -0.013743 | -0.013234 | -0.013412 | -0.012542 | -0.01326 | -0.01179 | -0.012356 | -0.013244 | -0.018259 | -0.011087 | -0.011776
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.0073853 | -0.0033669 | -0.0028577 | -0.0045097 | -0.0038693 | 3.767e-05 | -0.0025153 | -0.004313 | -0.0054893 | -0.008605 | -0.014676 | -0.0089579 | -0.0052433 | -0.0079193 | -0.0062771 | -0.0073595 | -0.0069075 | -0.0091839 | -0.0078316 | -0.010966 | -0.014179 | -0.01757 | -0.010817 | -0.011959
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.011048 | -0.0098109 | -0.0091133 | -0.010314 | -0.0095382 | -0.0067971 | -0.0093026 | -0.011993 | -0.012062 | -0.013228 | -0.02045 | -0.013598 | -0.012992 | -0.015121 | -0.014661 | -0.014818 | -0.01384 | -0.01465 | -0.013151 | -0.013777 | -0.014817 | -0.020036 | -0.012558 | -0.0131
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0028024 | 0.00064707 | 0.00079918 | -0.0010154 | -0.00043249 | 0.0033655 | 0.0010786 | -0.00013685 | -0.0005827 | -0.0023155 | -0.0076828 | -0.0020599 | 0.0016022 | -0.0010176 | 0.00054455 | -0.00070858 | -0.00046921 | -0.0025082 | -0.00086784 | -0.0033989 | -0.0063915 | -0.0098047 | -0.004283 | -0.0061588
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.009882 | -0.007998 | -0.0075974 | -0.009057 | -0.0082176 | -0.0049851 | -0.0075331 | -0.0098023 | -0.0090303 | -0.0099421 | -0.016315 | -0.009078 | -0.0071297 | -0.009654 | -0.0090494 | -0.0096664 | -0.0085421 | -0.0099382 | -0.0090284 | -0.010736 | -0.013095 | -0.01788 | -0.011039 | -0.012074
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.031627 | -0.026551 | -0.023905 | -0.024359 | -0.02343 | -0.019678 | -0.023633 | -0.03045 | -0.034165 | -0.038383 | -0.044673 | -0.035226 | -0.030804 | -0.033984 | -0.032588 | -0.032226 | -0.032004 | -0.035748 | -0.039367 | -0.045839 | -0.051975 | -0.057398 | -0.045612 | -0.041448
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0063677 | -0.0056543 | -0.0050774 | -0.0063884 | -0.0057728 | -0.0032873 | -0.0052977 | -0.0069351 | -0.0063181 | -0.006609 | -0.012941 | -0.0061016 | -0.0052185 | -0.0070829 | -0.0067472 | -0.0069714 | -0.0062408 | -0.0069036 | -0.0057392 | -0.0065289 | -0.0075655 | -0.012251 | -0.0060225 | -0.0073347
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0061865 | -0.0054822 | -0.0049152 | -0.0062339 | -0.00562 | -0.0031333 | -0.0051346 | -0.0067286 | -0.0060735 | -0.0063362 | -0.012672 | -0.005846 | -0.0049582 | -0.0068216 | -0.0064983 | -0.0067263 | -0.0060091 | -0.0066614 | -0.005476 | -0.0062799 | -0.0072689 | -0.011965 | -0.0057621 | -0.0070972
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.011088 | -0.0098567 | -0.0091543 | -0.010352 | -0.0095799 | -0.0068378 | -0.0093393 | -0.012036 | -0.012117 | -0.013312 | -0.02054 | -0.013703 | -0.013111 | -0.015244 | -0.01479 | -0.014928 | -0.013937 | -0.01476 | -0.013254 | -0.013876 | -0.014889 | -0.02009 | -0.012599 | -0.013124
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0045919 | -0.0043087 | -0.0046644 | -0.0063791 | -0.0054622 | -0.0021605 | -0.0040879 | -0.0047975 | -0.0016289 | -0.00076866 | -0.0071249 | 0.00079536 | 0.0024214 | 0.00063515 | 8.8692e-05 | -0.00016975 | 0.001152 | -7.2479e-05 | 0.00080013 | -0.00019264 | -0.0010252 | -0.0063057 | -0.0001564 | -0.0031967
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.012641 | -0.0091157 | -0.0082722 | -0.0095987 | -0.0090156 | -0.0054889 | -0.0082526 | -0.011775 | -0.013172 | -0.014615 | -0.020421 | -0.013929 | -0.011153 | -0.013068 | -0.010872 | -0.012036 | -0.011422 | -0.014175 | -0.01287 | -0.015515 | -0.019053 | -0.023198 | -0.01653 | -0.016623
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.012689 | -0.011116 | -0.010058 | -0.011236 | -0.010526 | -0.0079184 | -0.010411 | -0.013371 | -0.015013 | -0.016534 | -0.023491 | -0.016448 | -0.014959 | -0.0174 | -0.016512 | -0.016886 | -0.016218 | -0.016523 | -0.015239 | -0.016559 | -0.018353 | -0.023447 | -0.015623 | -0.015558
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0065498 | -0.0062485 | -0.0065732 | -0.0082493 | -0.0072541 | -0.0038855 | -0.0058475 | -0.0067167 | -0.0032988 | -0.0024681 | -0.0090466 | -0.00085354 | 0.001029 | -0.0007267 | -0.0015249 | -0.0017748 | -0.00020313 | -0.0016155 | -0.0011597 | -0.0023947 | -0.0035515 | -0.0088634 | -0.0024061 | -0.0052423
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0058408 | -0.0051684 | -0.0046363 | -0.005882 | -0.0053022 | -0.0029585 | -0.0048461 | -0.006351 | -0.0057316 | -0.0060005 | -0.01222 | -0.0055151 | -0.0046816 | -0.0064325 | -0.0061283 | -0.0063534 | -0.0056629 | -0.006279 | -0.005187 | -0.0059309 | -0.0068665 | -0.011476 | -0.0054407 | -0.006712
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | -0.03142 | -0.0050149 | 0.0012321 | -0.0051041 | -0.0041158 | 0.0046608 | 0.008306 | -0.018118 | -0.010503 | -0.028963 | -0.026783 | -0.029904 | -0.018104 | -0.021229 | -0.010537 | -0.016084 | -0.013865 | -0.020298 | -0.019703 | -0.028721 | -0.028481 | -0.026752 | -0.030229 | -0.034297
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.031427 | -0.0050163 | 0.0012321 | -0.0051048 | -0.0041165 | 0.0046613 | 0.0083084 | -0.018123 | -0.010506 | -0.028971 | -0.026789 | -0.029912 | -0.018109 | -0.021235 | -0.01054 | -0.016088 | -0.013868 | -0.020303 | -0.019708 | -0.028728 | -0.028487 | -0.026757 | -0.030236 | -0.034305
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.030276 | -0.00048876 | 0.0062885 | -0.00095963 | -3.767e-05 | 0.0096297 | 0.014755 | -0.014654 | -0.0044899 | -0.024716 | -0.021002 | -0.025767 | -0.013201 | -0.016232 | -0.0043106 | -0.011193 | -0.0086288 | -0.015397 | -0.014143 | -0.023339 | -0.022064 | -0.019135 | -0.025595 | -0.031631
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.029887 | 5.2452e-06 | 0.0067716 | -0.00052619 | 0.00038695 | 0.010103 | 0.015324 | -0.014138 | -0.0037842 | -0.02402 | -0.020188 | -0.025036 | -0.012436 | -0.015449 | -0.0035448 | -0.010504 | -0.0079288 | -0.014687 | -0.013384 | -0.022551 | -0.021218 | -0.018225 | -0.024879 | -0.031075
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.032381 | -0.0038538 | 0.002779 | -0.0040238 | -0.0030656 | 0.0062206 | 0.010577 | -0.017865 | -0.0092468 | -0.029104 | -0.026232 | -0.030124 | -0.017845 | -0.020971 | -0.0094309 | -0.015627 | -0.01323 | -0.0199 | -0.019122 | -0.028415 | -0.027749 | -0.025371 | -0.030156 | -0.034866

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | SMARTIN 66.000 | 0.0020351 | FORM_30 30.000 | -0.061738
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0051455 | FORM_30 30.000 | -0.066918
Hora 03 | MAHONG 132.00 | 0.0067716 | FORM_30 30.000 | -0.073671
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0030262 | FORM_30 30.000 | -0.076074
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0035582 | FORM_30 30.000 | -0.072419
Hora 06 | MAHONG 132.00 | 0.010103 | FORM_30 30.000 | -0.06581
Hora 07 | MAHONG 132.00 | 0.015324 | FORM_30 30.000 | -0.068865
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0050392 | FORM_30 30.000 | -0.061498
Hora 09 | SMARTIN 66.000 | 0.0051308 | FORM_30 30.000 | -0.068865
Hora 10 | SMARTIN 66.000 | 0.0036287 | FORM_30 30.000 | -0.074511
Hora 11 | SMARTIN 66.000 | -0.0016356 | FORM_30 30.000 | -0.094126
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0034885 | FORM_30 30.000 | -0.070486
Hora 13 | SMARTIN 66.000 | 0.0072203 | FORM_30 30.000 | -0.067762
Hora 14 | SMARTIN 66.000 | 0.0044641 | FORM_30 30.000 | -0.067865
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.0058689 | FORM_30 30.000 | -0.073085
Hora 16 | SMARTIN 66.000 | 0.0046091 | FORM_30 30.000 | -0.06368
Hora 17 | SMARTIN 66.000 | 0.004653 | FORM_30 30.000 | -0.074185
Hora 18 | SMARTIN 66.000 | 0.0031204 | FORM_30 30.000 | -0.062163
Hora 19 | SMARTIN 66.000 | 0.0052576 | FORM_30 30.000 | -0.074519
Hora 20 | SMARTIN 66.000 | 0.0033121 | FORM_30 30.000 | -0.070122
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 0.002121 | FORM_30 30.000 | -0.068912
Hora 22 | SMARTIN 66.000 | -0.0023928 | FORM_30 30.000 | -0.083826
Hora 23 | IBIZA 132.00 | 0.0061369 | FORM_30 30.000 | -0.059613
Hora 24 | SMARTIN 66.000 | -0.00023174 | FORM_30 30.000 | -0.070121