## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (06/11/2017)
IDBUS | NOMBRE | ISLA | Hora 01 | Hora 02 | Hora 03 | Hora 04 | Hora 05 | Hora 06 | Hora 07 | Hora 08 | Hora 09 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.037561 | -0.0342 | -0.03738 | -0.031174 | -0.029806 | -0.02861 | -0.030726 | -0.03659 | -0.040058 | -0.029067 | -0.034944 | -0.027234 | -0.026499 | -0.02598 | -0.025475 | -0.022686 | -0.02422 | -0.030091 | -0.038998 | -0.040757 | -0.0435 | -0.042747 | -0.035196 | -0.025227
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.0093577 | -0.0088058 | -0.013477 | -0.0069425 | -0.005332 | -0.0056438 | -0.0064986 | -0.0094063 | -0.011678 | -0.0042391 | -0.0057282 | -0.0055594 | -0.0035725 | -0.0049081 | -0.0047092 | -0.0036478 | -0.0025926 | -0.0029526 | -0.0070729 | -0.0065546 | -0.0080094 | -0.0075407 | -0.0030499 | 0.001353
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.0013494 | -0.0018277 | -0.0068772 | -0.00050426 | 0.0011506 | 0.00078535 | 0.00013137 | -0.0016735 | -0.0024173 | 0.0053997 | 0.0047193 | 0.0039082 | 0.0064383 | 0.0044737 | 0.0046721 | 0.0057898 | 0.0068998 | 0.0069313 | 0.0039473 | 0.0057669 | 0.0046597 | 0.0048723 | 0.0086603 | 0.011335
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.0033293 | -0.0030048 | -0.0079894 | -0.0017099 | -0.0002923 | -0.0005734 | -0.0012403 | -0.0029359 | -0.0047016 | 0.002862 | 0.002142 | 0.0015588 | 0.0036545 | 0.0021191 | 0.0022907 | 0.0031261 | 0.0040984 | 0.004282 | 0.0012703 | 0.0025291 | 0.0015936 | 0.0018296 | 0.0052481 | 0.0081763
29662 | TOR_REA1 132.00 | IBIZA | -0.0033326 | -0.0030007 | -0.0079858 | -0.001708 | -0.00029302 | -0.00057316 | -0.0012393 | -0.0029299 | -0.0047023 | 0.0028558 | 0.0021367 | 0.0015545 | 0.0036454 | 0.0021138 | 0.002285 | 0.0031185 | 0.0040889 | 0.0042744 | 0.001267 | 0.0025234 | 0.0015898 | 0.0018253 | 0.0052371 | 0.008163
29664 | TOR_REA2 132.00 | IBIZA | -0.0033329 | -0.0030007 | -0.0079858 | -0.001708 | -0.00029302 | -0.00057316 | -0.0012393 | -0.0029297 | -0.0047026 | 0.0028553 | 0.0021362 | 0.0015545 | 0.0036449 | 0.0021133 | 0.0022845 | 0.003118 | 0.0040884 | 0.0042739 | 0.0012665 | 0.0025229 | 0.0015898 | 0.0018253 | 0.0052366 | 0.0081623
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.0028648 | -0.0029223 | -0.007906 | -0.001549 | -7.1526e-07 | -0.0003314 | -0.0010147 | -0.002913 | -0.0042984 | 0.0035644 | 0.0028181 | 0.0021691 | 0.0045257 | 0.0027647 | 0.0029578 | 0.003901 | 0.0049567 | 0.0050492 | 0.0018744 | 0.0032983 | 0.0022497 | 0.0025082 | 0.0062103 | 0.0091798
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.0028517 | -0.0029101 | -0.0078943 | -0.001538 | 1.0014e-05 | -0.00032043 | -0.0010035 | -0.0028999 | -0.0042834 | 0.0035806 | 0.0028358 | 0.0021858 | 0.0045428 | 0.0027814 | 0.0029745 | 0.0039172 | 0.0049729 | 0.0050654 | 0.0018926 | 0.0033183 | 0.0022707 | 0.0025287 | 0.0062294 | 0.009196
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.0092845 | -0.0087306 | -0.013418 | -0.0068409 | -0.005197 | -0.0055344 | -0.0063665 | -0.0093031 | -0.011653 | -0.0044699 | -0.0056605 | -0.0061736 | -0.0038428 | -0.0055008 | -0.0052896 | -0.0043025 | -0.0031271 | -0.0030065 | -0.0070648 | -0.0067015 | -0.0081258 | -0.0077186 | -0.0032139 | 0.0011036
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.0083334 | -0.0079248 | -0.012652 | -0.0061271 | -0.0045187 | -0.0048349 | -0.0056825 | -0.0084405 | -0.010604 | -0.0032349 | -0.0045099 | -0.0047941 | -0.0026121 | -0.0041709 | -0.0039601 | -0.0029311 | -0.00177 | -0.0018163 | -0.0056906 | -0.0050321 | -0.0064263 | -0.0060291 | -0.0016608 | 0.0024562
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.0095367 | -0.008842 | -0.013482 | -0.0068593 | -0.0052168 | -0.0055885 | -0.0064411 | -0.0094273 | -0.012121 | -0.0050645 | -0.0062189 | -0.0067677 | -0.0044403 | -0.0059562 | -0.0057998 | -0.0046816 | -0.0035582 | -0.0033703 | -0.0075388 | -0.0072856 | -0.0085955 | -0.0081916 | -0.0034943 | 0.00080323
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.0032074 | -0.0031126 | -0.0080884 | -0.0017524 | -0.00024986 | -0.00056219 | -0.0012465 | -0.0031047 | -0.0046573 | 0.0030808 | 0.0023379 | 0.0017152 | 0.0039868 | 0.0023046 | 0.0024929 | 0.0034032 | 0.0044274 | 0.0045581 | 0.00141 | 0.0027556 | 0.0017424 | 0.0019932 | 0.0056248 | 0.00861
39670 | BOSSA 66.000 | IBIZA | -0.0079 | -0.0075257 | -0.012272 | -0.0057638 | -0.0041599 | -0.0044746 | -0.0053132 | -0.0080042 | -0.010105 | -0.0027046 | -0.0039339 | -0.0042491 | -0.0020528 | -0.0036373 | -0.0034275 | -0.0024037 | -0.0012488 | -0.0012693 | -0.0050879 | -0.0043669 | -0.0057359 | -0.0053515 | -0.0010352 | 0.0029871
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.0020282 | 0.0024304 | -0.0023327 | 0.0026131 | 0.0024946 | 0.0031281 | 0.0029192 | 0.002975 | -0.0023005 | 0.0040264 | 0.0036845 | 0.0043445 | 0.0037222 | 0.0038385 | 0.0043726 | 0.0038166 | 0.0032711 | 0.0033941 | 0.0019269 | 0.0022855 | 0.0022283 | 0.0024018 | 0.0029092 | 0.0056381
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.0046728 | -5.9366e-05 | -0.0047331 | 0.00034785 | 0.00030446 | 0.00081801 | 0.00048685 | 0.0003283 | -0.0053937 | 0.00063896 | 0.00026226 | 0.0012989 | 0.00082445 | 0.00081968 | 0.0015655 | 0.00097084 | 0.00017595 | 0.00017405 | -0.0015893 | -0.0013618 | -0.0014195 | -0.0013008 | -0.00064945 | 0.0022707
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6757e-06 | 1.1444e-05 | 1.4305e-05 | 1.9073e-06 | -8.5831e-06 | 1.0967e-05 | -5.2452e-06 | -2.4796e-05 | 9.0599e-06 | 1.4305e-06
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.0037079 | 0.00080347 | -0.0039465 | 0.0011067 | 0.001045 | 0.0015721 | 0.001281 | 0.0013201 | -0.0041487 | 0.0019927 | 0.0016727 | 0.0023561 | 0.0017872 | 0.0019188 | 0.0024524 | 0.0019321 | 0.0013876 | 0.001545 | 6.8188e-05 | 0.00036621 | 0.00032282 | 0.00044727 | 0.00096226 | 0.0036435
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6757e-06 | 1.1444e-05 | 1.4305e-05 | 1.9073e-06 | -8.5831e-06 | 1.0967e-05 | -5.2452e-06 | -2.4796e-05 | 9.0599e-06 | 1.4305e-06
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.0069842 | -0.0024467 | -0.0073273 | -0.0019844 | -0.0019135 | -0.0017211 | -0.0022256 | -0.0015278 | -0.0071247 | -0.0014758 | -0.0016561 | -0.0015731 | -0.0022497 | -0.0019164 | -0.0018311 | -0.0020447 | -0.0020647 | -0.0013466 | -0.0022035 | -0.0017529 | -0.0017486 | -0.0017252 | -0.0016146 | 9.8944e-05
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0061688 | -0.0018985 | -0.0068541 | -0.0015035 | -0.0014291 | -0.0011978 | -0.0016441 | -0.0010753 | -0.0063949 | -0.0012045 | -0.0014796 | -0.0014601 | -0.001853 | -0.0013747 | -0.0014291 | -0.0016694 | -0.0015345 | -0.00064659 | -0.0015011 | -0.0013652 | -0.0012169 | -0.0012283 | -0.0010953 | 0.0007689
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0071919 | -0.0026202 | -0.0074985 | -0.0021455 | -0.0020642 | -0.0018995 | -0.0024202 | -0.0016265 | -0.0072491 | -0.0015283 | -0.0016794 | -0.0016108 | -0.0023165 | -0.0020118 | -0.0019259 | -0.0021143 | -0.00214 | -0.00143 | -0.0022469 | -0.0017176 | -0.0017343 | -0.0017142 | -0.0016513 | -4.7207e-05
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0055232 | -0.0016382 | -0.0067029 | -0.0012963 | -0.0011742 | -0.00097275 | -0.001394 | -0.00072432 | -0.0057614 | -0.00058937 | -0.00095129 | -0.00098753 | -0.0013075 | -0.00085258 | -0.00091696 | -0.0011306 | -0.00088549 | 2.5749e-05 | -0.0010176 | -0.00089502 | -0.00078487 | -0.00073385 | -0.00044394 | 0.0014107
29923 | ECSPONS1 220.00 | MALLOR | -0.0051351 | -0.001399 | -0.0065072 | -0.0010874 | -0.00095129 | -0.00075626 | -0.0011599 | -0.00041986 | -0.0053234 | -0.00017023 | -0.00054502 | -0.00059175 | -0.0008688 | -0.00043058 | -0.00049448 | -0.00069809 | -0.00043821 | 0.00046778 | -0.00062847 | -0.00050402 | -0.00041008 | -0.00034666 | -2.5272e-05 | 0.0018022
29924 | ECSPONS2 220.00 | MALLOR | -0.0051351 | -0.001399 | -0.0065072 | -0.0010874 | -0.00095105 | -0.00075626 | -0.0011599 | -0.00041962 | -0.0053234 | -0.00017023 | -0.00054502 | -0.00059175 | -0.0008688 | -0.00043058 | -0.00049448 | -0.00069809 | -0.00043821 | 0.00046778 | -0.00062847 | -0.00050354 | -0.00041008 | -0.00034618 | -2.5272e-05 | 0.0018022
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.0051432 | -0.0014055 | -0.0065129 | -0.0010929 | -0.00095654 | -0.00076175 | -0.0011661 | -0.00042748 | -0.0053332 | -0.00018072 | -0.00055552 | -0.00060177 | -0.00087881 | -0.00044107 | -0.00050497 | -0.00070858 | -0.0004487 | 0.00045776 | -0.00063848 | -0.00051403 | -0.00042057 | -0.00035667 | -3.5286e-05 | 0.0017936
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.0020311 | 0.0024278 | -0.0023353 | 0.0026107 | 0.0024922 | 0.0031257 | 0.0029166 | 0.0029719 | -0.0023043 | 0.0040221 | 0.0036807 | 0.0043406 | 0.0037184 | 0.0038347 | 0.0043693 | 0.0038133 | 0.0032678 | 0.0033903 | 0.0019226 | 0.0022807 | 0.0022235 | 0.0023971 | 0.0029044 | 0.0056345
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0051107 | -0.0014346 | -0.0065391 | -0.0011044 | -0.00094581 | -0.00075912 | -0.001168 | -0.00047588 | -0.0053205 | -0.00011635 | -0.00049782 | -0.00055599 | -0.00078201 | -0.00038671 | -0.00044632 | -0.00063372 | -0.00035906 | 0.00053787 | -0.00059175 | -0.00044823 | -0.00037718 | -0.00030994 | 7.3433e-05 | 0.0019217
29936 | PNS_REA1 132.00 | MALLOR | -0.0051062 | -0.0014374 | -0.006542 | -0.0011051 | -0.00094414 | -0.00075817 | -0.0011675 | -0.00048089 | -0.0053186 | -0.0001092 | -0.00049114 | -0.00055075 | -0.00077152 | -0.00038052 | -0.00043964 | -0.00061846 | -0.00034237 | 0.00054693 | -0.00058699 | -0.00044107 | -0.00037193 | -0.0003047 | 8.5831e-05 | 0.0019362
29937 | PNS_REA2 132.00 | MALLOR | -0.005106 | -0.0014377 | -0.006542 | -0.0011053 | -0.0009439 | -0.00075817 | -0.0011675 | -0.00048113 | -0.0053186 | -0.0001092 | -0.00049114 | -0.00055075 | -0.00077105 | -0.00038004 | -0.00043917 | -0.00061846 | -0.00034189 | 0.00054741 | -0.00058651 | -0.0004406 | -0.00037193 | -0.0003047 | 8.6308e-05 | 0.0019367
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0065272 | -0.0027261 | -0.007834 | -0.0023551 | -0.002161 | -0.001991 | -0.0024583 | -0.001894 | -0.0070224 | -0.0068121 | -0.0078101 | -0.0075612 | -0.0076313 | -0.0070453 | -0.0070295 | -0.0071154 | -0.006578 | -0.0054412 | -0.0075974 | -0.0081797 | -0.0080547 | -0.0079255 | -0.0068021 | -0.0040975
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.00354 | 0.0009799 | -0.003587 | 0.0013752 | 0.0013003 | 0.0019608 | 0.0016677 | 0.0013368 | -0.0041442 | 0.0018535 | 0.0014353 | 0.0020695 | 0.0015078 | 0.0016589 | 0.0023198 | 0.0019283 | 0.0014958 | 0.0013156 | -0.00065947 | -0.0003314 | -0.00051451 | -0.00044107 | 0.00042486 | 0.0036845
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.0015888 | 0.0028257 | -0.0018933 | 0.0030093 | 0.0028949 | 0.0035636 | 0.0033767 | 0.0034075 | -0.001792 | 0.0044751 | 0.0041804 | 0.0048366 | 0.0042505 | 0.0043654 | 0.0049491 | 0.0044394 | 0.00387 | 0.0038242 | 0.0022731 | 0.002645 | 0.0025339 | 0.0026655 | 0.003231 | 0.0060894
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.01367 | -0.0078485 | -0.011271 | -0.0057058 | -0.0060041 | -0.0055451 | -0.0065293 | -0.0086949 | -0.017411 | -0.011638 | -0.013239 | -0.0095577 | -0.0082498 | -0.0090809 | -0.0069184 | -0.0078316 | -0.011229 | -0.012094 | -0.017044 | -0.017275 | -0.01796 | -0.017605 | -0.014952 | -0.0094781
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.0088403 | -0.0048709 | -0.0099058 | -0.0043075 | -0.0041766 | -0.0040686 | -0.0046422 | -0.0044236 | -0.0097272 | -0.0057087 | -0.0063682 | -0.006269 | -0.006422 | -0.0059261 | -0.0058508 | -0.0059733 | -0.0054436 | -0.0043831 | -0.0061278 | -0.0063186 | -0.0059891 | -0.0057383 | -0.0049639 | -0.0026698
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.011113 | -0.0060134 | -0.010764 | -0.005208 | -0.0050237 | -0.0049751 | -0.0058391 | -0.0058858 | -0.012223 | -0.0065989 | -0.0068922 | -0.0063758 | -0.0068207 | -0.0067987 | -0.0064945 | -0.0064983 | -0.0068483 | -0.0063972 | -0.0080867 | -0.0079522 | -0.0082388 | -0.00807 | -0.0073705 | -0.0048938
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.013278 | -0.0075154 | -0.010994 | -0.0054162 | -0.0057523 | -0.0052941 | -0.0062242 | -0.0083256 | -0.016935 | -0.010996 | -0.01255 | -0.0088592 | -0.0075741 | -0.008441 | -0.0063081 | -0.0072393 | -0.010685 | -0.011529 | -0.016346 | -0.016599 | -0.017248 | -0.016903 | -0.01437 | -0.0089948
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.009419 | -0.004559 | -0.0093477 | -0.0039279 | -0.0039527 | -0.0037119 | -0.0044248 | -0.0048683 | -0.011404 | -0.0072312 | -0.0079365 | -0.0083122 | -0.01028 | -0.00912 | -0.0092907 | -0.0096965 | -0.0089259 | -0.0073881 | -0.008739 | -0.0085964 | -0.008266 | -0.0079923 | -0.0071349 | -0.0044649
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.0065031 | -0.0016415 | -0.006078 | -0.00098324 | -0.00097966 | -0.00046062 | -0.00084877 | -0.0015244 | -0.007864 | -0.0019164 | -0.0024476 | -0.00019789 | -0.00025749 | -0.00080252 | 0.00071859 | -0.00015879 | -0.0018616 | -0.002461 | -0.0051322 | -0.0050817 | -0.0051661 | -0.0050874 | -0.0040755 | -0.0004673
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0099661 | -0.0049448 | -0.0096757 | -0.0043318 | -0.0043087 | -0.0039809 | -0.0046487 | -0.0052729 | -0.011762 | -0.0074854 | -0.0080028 | -0.0083184 | -0.010222 | -0.0089297 | -0.0090065 | -0.0095387 | -0.0089521 | -0.0076675 | -0.0090966 | -0.0091577 | -0.0089974 | -0.0088253 | -0.0080471 | -0.0051463
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0057478 | -0.0021091 | -0.0072515 | -0.0017836 | -0.0015976 | -0.0014603 | -0.0018785 | -0.0010726 | -0.0058801 | -0.0019794 | -0.0025201 | -0.0025058 | -0.0025868 | -0.0021396 | -0.0022297 | -0.0024557 | -0.0020638 | -0.0010514 | -0.002501 | -0.0026164 | -0.0024853 | -0.0023642 | -0.0018291 | 0.00019312
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.012367 | -0.007293 | -0.01189 | -0.0063264 | -0.0062299 | -0.0061042 | -0.0069692 | -0.0082693 | -0.015568 | -0.011542 | -0.012686 | -0.01316 | -0.014796 | -0.013798 | -0.013962 | -0.013942 | -0.013172 | -0.011611 | -0.01331 | -0.013411 | -0.013265 | -0.012769 | -0.011247 | -0.0078564
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.012074 | -0.0069804 | -0.011595 | -0.0060577 | -0.005986 | -0.005832 | -0.0067029 | -0.007973 | -0.015258 | -0.011242 | -0.012304 | -0.01277 | -0.014533 | -0.013473 | -0.013626 | -0.013716 | -0.012924 | -0.011335 | -0.013029 | -0.013087 | -0.01292 | -0.012429 | -0.010962 | -0.0076168
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.018313 | -0.012448 | -0.016589 | -0.011117 | -0.010552 | -0.010348 | -0.011696 | -0.014326 | -0.02263 | -0.017816 | -0.017072 | -0.013795 | -0.013996 | -0.015584 | -0.011734 | -0.012727 | -0.015345 | -0.01632 | -0.021301 | -0.022757 | -0.022895 | -0.022736 | -0.020264 | -0.014663
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.014038 | -0.0089412 | -0.01333 | -0.0078456 | -0.007664 | -0.007329 | -0.0074379 | -0.0099165 | -0.017399 | -0.011047 | -0.010586 | -0.01003 | -0.010899 | -0.0099401 | -0.0088177 | -0.009377 | -0.010657 | -0.01256 | -0.014007 | -0.014555 | -0.014913 | -0.014988 | -0.01306 | -0.0083106
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0071297 | -0.0024536 | -0.0073149 | -0.0020373 | -0.0021105 | -0.0018415 | -0.0023448 | -0.0023172 | -0.0082171 | -0.0038834 | -0.004292 | -0.0046077 | -0.0066037 | -0.005403 | -0.0056529 | -0.0063705 | -0.0055866 | -0.0040298 | -0.0051618 | -0.0049253 | -0.0045691 | -0.0044942 | -0.0040855 | -0.0017591
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.0086966 | -0.0039353 | -0.0087781 | -0.0033352 | -0.0032203 | -0.0031161 | -0.0037844 | -0.0031939 | -0.0090411 | -0.0033145 | -0.0034976 | -0.003335 | -0.0039406 | -0.0037556 | -0.0036449 | -0.0036955 | -0.0037932 | -0.0031433 | -0.0042086 | -0.0037789 | -0.0039058 | -0.0038443 | -0.0036044 | -0.0017562
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.0087001 | -0.0039382 | -0.0087807 | -0.0033376 | -0.0032229 | -0.003119 | -0.0037875 | -0.0031979 | -0.0090468 | -0.0033207 | -0.0035038 | -0.0033412 | -0.0039473 | -0.0037622 | -0.0036516 | -0.0037017 | -0.0037994 | -0.0031495 | -0.0042152 | -0.0037866 | -0.0039139 | -0.0038524 | -0.0036116 | -0.0017617
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.0046167 | -7.534e-05 | -0.0047455 | 0.00031972 | 0.00031304 | 0.00081968 | 0.0005753 | 0.00028276 | -0.005379 | 0.0014091 | 0.0013275 | 0.0019965 | 0.0014319 | 0.0016718 | 0.0023189 | 0.0018082 | 0.0010638 | 0.00074434 | -0.00064278 | -0.00044632 | -0.00057459 | -0.00050783 | 0.00017262 | 0.0031497
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.014336 | -0.0087335 | -0.013373 | -0.0077055 | -0.0074205 | -0.0073521 | -0.0085421 | -0.0098772 | -0.017048 | -0.011369 | -0.011426 | -0.0094304 | -0.0093951 | -0.010051 | -0.0089102 | -0.008996 | -0.01069 | -0.011074 | -0.013959 | -0.014393 | -0.014913 | -0.014576 | -0.013143 | -0.0093637
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.0078096 | -0.0028017 | -0.0071096 | -0.0020106 | -0.0019913 | -0.0014701 | -0.0018508 | -0.0028198 | -0.0095961 | -0.0036592 | -0.0041823 | -0.0017552 | -0.001687 | -0.0023675 | -0.00053787 | -0.0015659 | -0.0033975 | -0.0042944 | -0.0072646 | -0.007216 | -0.0072718 | -0.0072284 | -0.006073 | -0.0021889
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0079081 | -0.0032716 | -0.008162 | -0.0027471 | -0.0026803 | -0.0025055 | -0.0030856 | -0.0028055 | -0.0086439 | -0.0033827 | -0.0036464 | -0.0038996 | -0.0049629 | -0.0043755 | -0.0044918 | -0.0046539 | -0.004385 | -0.0033221 | -0.0041666 | -0.0038457 | -0.0038462 | -0.003787 | -0.0034728 | -0.0014889
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.010869 | -0.0054579 | -0.0094566 | -0.0040114 | -0.0040817 | -0.0036671 | -0.0043981 | -0.0061381 | -0.013839 | -0.0078487 | -0.0090065 | -0.0057817 | -0.0053873 | -0.0065484 | -0.0042729 | -0.0051866 | -0.0076351 | -0.0084205 | -0.012449 | -0.012698 | -0.013165 | -0.012865 | -0.010844 | -0.0059414
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.0088325 | -0.0040548 | -0.0088935 | -0.0034418 | -0.0033281 | -0.0032225 | -0.003901 | -0.0033278 | -0.0092018 | -0.0034914 | -0.0036836 | -0.0035205 | -0.0041242 | -0.0039458 | -0.0038328 | -0.003871 | -0.0039711 | -0.0033207 | -0.0044107 | -0.0039907 | -0.0041194 | -0.0040555 | -0.0037956 | -0.0019228
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.011569 | -0.0066967 | -0.011462 | -0.0058489 | -0.0057509 | -0.0054162 | -0.0057969 | -0.0073106 | -0.014524 | -0.0079675 | -0.0076976 | -0.0074239 | -0.0087399 | -0.0075226 | -0.0070915 | -0.0078564 | -0.00846 | -0.0085616 | -0.0093741 | -0.0096393 | -0.0098825 | -0.0098543 | -0.0087948 | -0.0054319
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.011867 | -0.0067725 | -0.011391 | -0.0058641 | -0.005806 | -0.0056367 | -0.006496 | -0.0077195 | -0.014951 | -0.010948 | -0.012033 | -0.012497 | -0.014338 | -0.01328 | -0.013426 | -0.013549 | -0.012734 | -0.01115 | -0.012835 | -0.012907 | -0.012718 | -0.012242 | -0.010767 | -0.0074456
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.0098512 | -0.0049458 | -0.0097423 | -0.004245 | -0.0041091 | -0.004029 | -0.0047936 | -0.0044808 | -0.010549 | -0.0048833 | -0.0051241 | -0.0048275 | -0.0053744 | -0.0052414 | -0.0050645 | -0.0050874 | -0.005271 | -0.0046864 | -0.0060215 | -0.0057116 | -0.0059009 | -0.0057907 | -0.0053492 | -0.0032151
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0069935 | -0.0024619 | -0.0073969 | -0.0020142 | -0.0019412 | -0.0017657 | -0.0022876 | -0.0016704 | -0.0072696 | -0.00174 | -0.0019078 | -0.0021448 | -0.0030494 | -0.0025454 | -0.0026722 | -0.002809 | -0.0026064 | -0.0016317 | -0.0022697 | -0.0018449 | -0.0018516 | -0.0018225 | -0.0017219 | -5.7936e-05
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0059798 | -0.0023346 | -0.0074711 | -0.0019915 | -0.001801 | -0.0016892 | -0.0020931 | -0.0013106 | -0.0061347 | -0.0021858 | -0.0027518 | -0.0027342 | -0.0028257 | -0.0023541 | -0.00246 | -0.0026469 | -0.0022311 | -0.0012093 | -0.0026803 | -0.002821 | -0.0026999 | -0.0025783 | -0.0020189 | 2.3365e-05
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.0077093 | -0.0029979 | -0.0074329 | -0.002255 | -0.0021267 | -0.0018091 | -0.002301 | -0.0030835 | -0.0091102 | -0.0067725 | -0.0098753 | -0.00049019 | -0.00025892 | -0.00093985 | 0.00041389 | -0.0011563 | -0.0072732 | -0.0084906 | -0.013294 | -0.013995 | -0.0139 | -0.013933 | -0.012571 | -0.0077477
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.011237 | -0.0062048 | -0.010888 | -0.0054002 | -0.0053699 | -0.0051832 | -0.0060363 | -0.0070567 | -0.014167 | -0.010157 | -0.011111 | -0.011534 | -0.01342 | -0.01228 | -0.012403 | -0.012613 | -0.011836 | -0.010253 | -0.011859 | -0.011774 | -0.011482 | -0.011055 | -0.0097952 | -0.0066566
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.007201 | -0.0023878 | -0.0067706 | -0.0016851 | -0.0016603 | -0.0011735 | -0.0017512 | -0.002651 | -0.009124 | -0.003449 | -0.0037522 | -0.003006 | -0.0037251 | -0.0033865 | -0.0023861 | -0.0026927 | -0.0033512 | -0.0037813 | -0.0061584 | -0.006176 | -0.0065641 | -0.0065289 | -0.0051727 | -0.0010927
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.012295 | -0.0072088 | -0.01181 | -0.0062544 | -0.006165 | -0.0060294 | -0.0069008 | -0.0081968 | -0.015481 | -0.011425 | -0.012528 | -0.012987 | -0.014635 | -0.013632 | -0.013796 | -0.013806 | -0.013043 | -0.011483 | -0.013181 | -0.013272 | -0.013139 | -0.012656 | -0.011164 | -0.0077844
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.0050941 | -0.00048971 | -0.0050499 | -2.5988e-05 | -2.3842e-06 | 0.00048494 | 0.00011706 | -0.0004015 | -0.0063426 | -3.5286e-05 | 7.2002e-05 | 0.00077152 | 4.8637e-05 | 0.00044203 | 0.0012417 | 0.00074863 | -4.7207e-05 | -0.00062275 | -0.0024114 | -0.0023413 | -0.0025663 | -0.0024996 | -0.0015311 | 0.0019686
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.009269 | -0.0044453 | -0.0092638 | -0.0037961 | -0.0036781 | -0.0035832 | -0.0043006 | -0.0038319 | -0.0097663 | -0.0040736 | -0.0042853 | -0.0040736 | -0.0046592 | -0.0044956 | -0.0043597 | -0.0043988 | -0.004518 | -0.0038905 | -0.0050735 | -0.0046887 | -0.0048423 | -0.0047646 | -0.0044432 | -0.0024607
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.021538 | -0.015335 | -0.019423 | -0.0138 | -0.013115 | -0.013087 | -0.014728 | -0.017868 | -0.02662 | -0.021954 | -0.020362 | -0.016609 | -0.017095 | -0.019008 | -0.014286 | -0.015625 | -0.0186 | -0.019926 | -0.025477 | -0.027302 | -0.027587 | -0.02726 | -0.024435 | -0.018501
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0075095 | -0.0028117 | -0.0076907 | -0.0023499 | -0.002429 | -0.0021307 | -0.0026884 | -0.0026925 | -0.0086808 | -0.0042787 | -0.0047445 | -0.0050535 | -0.0071173 | -0.0059276 | -0.0061264 | -0.0067568 | -0.0060158 | -0.0045385 | -0.0056729 | -0.0054903 | -0.0051599 | -0.0050488 | -0.0045533 | -0.0022576
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0073574 | -0.0026817 | -0.0075619 | -0.0022271 | -0.0023105 | -0.0020134 | -0.0025635 | -0.0025318 | -0.0084891 | -0.0040669 | -0.0045199 | -0.0048399 | -0.0069046 | -0.0057225 | -0.0059338 | -0.0065598 | -0.0058098 | -0.0043297 | -0.0054526 | -0.0052495 | -0.0049152 | -0.0048008 | -0.0043254 | -0.0020585
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.012347 | -0.0072575 | -0.011854 | -0.0062957 | -0.0062058 | -0.0060706 | -0.0069451 | -0.0082557 | -0.01557 | -0.011549 | -0.012676 | -0.013145 | -0.014814 | -0.013803 | -0.013966 | -0.013967 | -0.013191 | -0.011622 | -0.01333 | -0.013423 | -0.013278 | -0.012783 | -0.011267 | -0.0078714
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.0053325 | -0.0015872 | -0.006701 | -0.0012636 | -0.0011041 | -0.00093484 | -0.0013547 | -0.00057268 | -0.0055091 | 0.00015306 | -0.00030661 | -0.00053072 | -0.00084686 | -0.00037336 | -0.00058985 | -0.00065184 | -0.00021696 | 0.00088167 | 2.1458e-05 | 0.00018501 | 0.00035238 | 0.00044775 | 0.00066757 | 0.0022879
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.014924 | -0.0097835 | -0.014181 | -0.0086677 | -0.008462 | -0.0080919 | -0.0080667 | -0.010715 | -0.018388 | -0.011917 | -0.011303 | -0.010649 | -0.011568 | -0.01054 | -0.0094018 | -0.010003 | -0.011411 | -0.013661 | -0.014955 | -0.015521 | -0.015931 | -0.016035 | -0.014011 | -0.0091498
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.013112 | -0.0071716 | -0.011741 | -0.0063186 | -0.0061955 | -0.0058658 | -0.0067444 | -0.0082066 | -0.015596 | -0.011873 | -0.012604 | -0.01745 | -0.019633 | -0.017952 | -0.017684 | -0.017648 | -0.017115 | -0.01546 | -0.017856 | -0.018758 | -0.018874 | -0.018377 | -0.017564 | -0.012974
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.005589 | -0.0019674 | -0.0071154 | -0.0016518 | -0.0014687 | -0.0013299 | -0.0017371 | -0.00090122 | -0.0056772 | -0.0016427 | -0.0021629 | -0.0021577 | -0.0022459 | -0.0018024 | -0.0018954 | -0.0021081 | -0.0017247 | -0.00072384 | -0.0021205 | -0.0022063 | -0.0020766 | -0.0019636 | -0.0014668 | 0.00050592
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0071795 | -0.0024872 | -0.0073891 | -0.0020359 | -0.0021808 | -0.001833 | -0.0023921 | -0.0023446 | -0.0083146 | -0.0038958 | -0.0043311 | -0.0046635 | -0.006794 | -0.0055361 | -0.0057287 | -0.0064249 | -0.005631 | -0.0041566 | -0.0052934 | -0.0050797 | -0.004725 | -0.0046086 | -0.0041304 | -0.0019431
29950 | CALABOSC 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6757e-06 | 1.1444e-05 | 1.4305e-05 | 1.9073e-06 | -8.5831e-06 | 1.0967e-05 | -5.2452e-06 | -2.4796e-05 | 9.0599e-06 | 1.4305e-06
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.0038824 | -0.0036123 | -0.0034435 | -0.0034597 | -0.0034015 | -0.0034389 | -0.0038378 | -0.0051913 | -0.0062816 | -0.0061884 | -0.0058837 | -0.0065131 | -0.0060463 | -0.0068603 | -0.0063958 | -0.0055981 | -0.0059419 | -0.0060749 | -0.0069618 | -0.007328 | -0.0074239 | -0.0073137 | -0.0059175 | -0.0050609
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.0012176 | -0.0012169 | -0.0011811 | -0.0012321 | -0.0012035 | -0.0012066 | -0.0013185 | -0.0016987 | -0.0019848 | -0.0019436 | -0.0020618 | -0.0022554 | -0.0019922 | -0.0022454 | -0.0020509 | -0.0018053 | -0.001812 | -0.0018535 | -0.0023127 | -0.0024896 | -0.002521 | -0.0024819 | -0.0017099 | -0.0015883
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.00090718 | -0.00093675 | -0.00091553 | -0.00097013 | -0.00094795 | -0.00093842 | -0.0010152 | -0.0012851 | -0.0014846 | -0.0014019 | -0.0015373 | -0.0017209 | -0.0014744 | -0.0017033 | -0.0015349 | -0.0013404 | -0.0013356 | -0.0013685 | -0.001771 | -0.0019264 | -0.0019541 | -0.0019217 | -0.0012212 | -0.0011849
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.003176 | -0.0029576 | -0.0028441 | -0.0028586 | -0.0028095 | -0.002836 | -0.0031533 | -0.0042412 | -0.0051296 | -0.0051541 | -0.0050511 | -0.0054302 | -0.0050564 | -0.0055637 | -0.0052118 | -0.0046673 | -0.0048122 | -0.0049191 | -0.0056648 | -0.0059805 | -0.0060353 | -0.0059681 | -0.0047669 | -0.0040677

## Max & Min
| Maximo Horario |  | Minimo Horario
| Nudo | Valor | Nudo | Valor
Hora 01 | BESSONS 132.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.037561
Hora 02 | SMARTIN 66.000 | 0.0028257 | FORM_30 30.000 | -0.0342
Hora 03 | BESSONS 132.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.03738
Hora 04 | SMARTIN 66.000 | 0.0030093 | FORM_30 30.000 | -0.031174
Hora 05 | SMARTIN 66.000 | 0.0028949 | FORM_30 30.000 | -0.029806
Hora 06 | SMARTIN 66.000 | 0.0035636 | FORM_30 30.000 | -0.02861
Hora 07 | SMARTIN 66.000 | 0.0033767 | FORM_30 30.000 | -0.040058
Hora 08 | SMARTIN 66.000 | 0.0034075 | FORM_30 30.000 | -0.03659
Hora 09 | BESSONS 132.00 | 0 | FORM_30 30.000 | -0.040058
Hora 10 | IBIZA 132.00 | 0.0053997 | FORM_30 30.000 | -0.029067
Hora 11 | IBIZA 132.00 | 0.0047193 | FORM_30 30.000 | -0.034944
Hora 12 | SMARTIN 66.000 | 0.0048366 | FORM_30 30.000 | -0.027234
Hora 13 | IBIZA 132.00 | 0.0064383 | FORM_30 30.000 | -0.026499
Hora 14 | IBIZA 132.00 | 0.0044737 | FORM_30 30.000 | -0.02598
Hora 15 | SMARTIN 66.000 | 0.0049491 | FORM_30 30.000 | -0.025475
Hora 16 | IBIZA 132.00 | 0.0057898 | FORM_30 30.000 | -0.022686
Hora 17 | IBIZA 132.00 | 0.0068998 | FORM_30 30.000 | -0.02422
Hora 18 | IBIZA 132.00 | 0.0069313 | FORM_30 30.000 | -0.030091
Hora 19 | IBIZA 132.00 | 0.0039473 | FORM_30 30.000 | -0.038998
Hora 20 | IBIZA 132.00 | 0.0057669 | FORM_30 30.000 | -0.040757
Hora 21 | IBIZA 132.00 | 0.0046597 | FORM_30 30.000 | -0.0435
Hora 22 | IBIZA 132.00 | 0.0048723 | FORM_30 30.000 | -0.042747
Hora 23 | IBIZA 132.00 | 0.0086603 | FORM_30 30.000 | -0.035196
Hora 24 | IBIZA 132.00 | 0.011335 | FORM_30 30.000 | -0.025227