## INDICACIONES
1. Códigos de formato utilizados por REE para resaltar las modificaciones realizadas sobre la planificación de octubre 2015:
| Actuaciones puestas en servicio (PES) a 31 de enero de 2019 | Se marcan con fondo verde y se incluye en fecha "PES".
Modificación aspectos puntuales / adaptaciones carácter técnico:
| Actuaciones Eliminadas | Se tacha toda la actuación y se añade en la columna Modificación realizada "Eliminada" o "Eliminada con alternativa".
| Nuevas actuaciones | Se marca con fondo azul toda la fila y se añade en columna Modificación realizada "Nueva" o "Nueva-Alternativa", según corresponda.
| Modificación de actuación planificada (fecha, parámetros...) | Cuando sólo se modifica una de las características de la actuación, se marca en azul exclusivamente la celda correspondiente.
2. Códigos de formato a utilizar por los sujetos para resaltar las modificaciones o nuevas actuaciones que propongan:
Para realizar una nueva propuesta de modificación o nueva actuación de la RdT, el sujeto debe incluir la descripción de la propuesta en el presente Excel, así como enviar un informe justificativo de la misma identificándola mediante un código (abreviatura del nombre del sujeto_XX; ejemplo: SUJ_1)
Propuestas de sujetos:
| Propuestas de eliminar actuaciones | Se marcará con fondo naranja toda la fila y se añadirá en la columna Modificación realizada "Eliminada" o "Eliminada con alternativa". En caso de existir una alternativa, se incluirá en la columna "Código nuevas actuaciones(1)" el código asignado al informe justificativo de dicha alternativa que el sujeto, adicionalmente, enviará a REE.
| Nuevas actuaciones | Se marcará con fondo morado toda la fila y se añadirá en columna Modificación realizada "Nueva" o "Nueva-Alternativa" (si ésta última corresponde a la alternativa a una actuación eliminada). En ambos casos se asignará un código a esta actuación en la columna Código nuevas actuaciones(1), que servirá de referencia para el informe justificativo de la actuación.
| Modificación de actuación planificada (fecha, parámetros...) | Cuando sólo se proponga modificar una de las características de una actuación planificada, se marcará con fondo morado únicamente la celda modificada.
(1) Código nuevas actuaciones: - Debe ser el mismo para todas las instalaciones asociadas a una misma actuación (líneas, SE,…) y debe incluirse en el nombre del informe justificativo de dicha actuación. - Debe incluir la abreviatura del sujeto solictante (p.e.: SUJ_1).

## Identificación del promotor
Nombre de la sociedad/promotor
Tipo de sujeto (Administración, promotor de generación, otros)
Detalle los proyectos que promociona
Nombre del proyecto | Potencia máxima (MW) | Municipio | Provincia | CA | ¿Solicita acceso en un nudo existente o ya planificado de la RdT? (si/no) | En caso afirmativo, indicar cual | En caso negativo, indicar coordenadas aproximadas (x,y en sistema EPSG:25830)
Nombre del proyecto 1
Nombre del proyecto 2
Nombre del proyecto 3
Nombre del proyecto 4
Nombre del proyecto 5
Nombre del proyecto 6
…
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento: | Red Eléctrica de España, S.A.U.
Finalidad del tratamiento: | Sus datos personales serán tratados para gestionar la recepción de propuestas de desarrollo de la red de transporte con horizonte 2026.
Legitimación: | Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante el envío del presente documento.
Destinatarios de los datos: | Los datos personales podrán ser comunicados a las sociedades del Grupo Red Eléctrica.
Derechos: | Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación o, en su caso, oposición. Para ejercitar los derechos deberá dirigirse por escrito a Pº Conde de los Gaitanes nº 177, La Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid) o a través de correo electrónico en la siguiente dirección: digame@ree.es incluyendo en el asunto "Protección de Datos".
Información ampliada: | Puede ampliar la información sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de privacidad http://www.ree.es/es/politica-de-privacidad

## Líneas
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2014-2020
REF. | ISLA ORIGEN | ISLA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto | ACTUACIÓN | LONGITUD km total km (cable) | CAPACIDAD DE TRANSPORTE |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Ibiza | Mallorca | TORRENT | SANTA PONSA | 132 | 1 | Nuevo enlace submarino | 128 | 118 | 118 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Enlace submarino de 119 km y cable subterraneo de 8,7 km
| Ibiza | Mallorca | TORRENT | SANTA PONSA | 132 | 2 | Nuevo enlace submarino | 128 | 118 | 118 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Enlace submarino de 119 km y cable subterraneo de 8,7 km
| Ibiza | Ibiza | EULALIA | TORRENT | 66 | 1 | Repotenciación Línea | 12 | 78 | 72 | PES |  | X
TIB-1 | Ibiza | Ibiza | EULALIA | SAN ANTONIO | 66 | 1 | Repotenciación Línea | 15 | 78 | 72 | PES |  | X
| Ibiza | Ibiza | IBIZA 5 | TORRENT | 132 | 1 | Alta cambio tensión Cable | 2.5 | 165 | 165 | 2016 |  |  |  | X
| Ibiza | Ibiza | IBIZA 4 | TORRENT | 66 | 1 | Baja cambio tensión Cable | 2.2 | 97 | 97 | 2016 |  |  |  | X
| Ibiza | Ibiza | IBIZA 5 | TORRENT | 132 | 2 | Alta cambio tensión Cable | 2.5 | 165 | 165 | 2016 |  |  |  | X
| Ibiza | Ibiza | IBIZA 4 | TORRENT | 66 | 2 | Baja cambio tensión Cable | 2.2 | 97 | 97 | 2016 |  |  |  | X
| Ibiza | Ibiza | IBIZA 5 | TORRENT | 132 | 3 | Nuevo Cable | 3.1 | 194 | 194 | 2016 | X
| Ibiza | Ibiza | SAN ANTONIO | TORRENT | 132 | 1 | Nueva Línea-Cable | 11 (.5) | 160 | 138 | 2017 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad
| Ibiza | Ibiza | SAN ANTONIO | TORRENT | 132 | 2 | Nueva Línea-Cable | 11 (.5) | 160 | 138 | 2017 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad
| Ibiza | Ibiza | IBIZA | BOSSA | 132 | 1 | Nuevo Cable | 7 | 165 | 165 | 2020 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad. Pendiente definir posible circuito resultante Torrent-Bossa 132 kV
| Ibiza | Ibiza | IBIZA | BOSSA | 132 | 2 | Nuevo Cable | 7 | 165 | 165 | 2020 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad. Pendiente definir posible circuito resultante Torrent-Bossa 132 kV
| Ibiza | Ibiza | BOSSA | SAN JORGE | 132 | 1 | Alta cambio topología Cable | 3 | 165 | 165 | 2020 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad. Conexión al parque de 132 kV mediante cables de 150 m
| Ibiza | Ibiza | BOSSA | SAN JORGE | 132 | 2 | Alta cambio topología Cable | 3 | 165 | 165 | 2020 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad. Conexión al parque de 132 kV mediante cables de 150 m
| Ibiza | Ibiza | BOSSA | SAN JORGE | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 3 | 66 | 66 | 2020 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad
| Ibiza | Ibiza | IBIZA | BOSSA | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 9.2 (3) | 66 | 66 | 2020 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad
| Ibiza | Ibiza | IBIZA | SAN JORGE | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea | 6.2 | 66 | 66 | 2020 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad
| Ibiza | Ibiza | IBIZA | SAN ANTONIO | 66 | 1 | Repotenciación Línea | 10.3 | 90 | 80 | 2020 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad
| Ibiza | Ibiza | SAN JORGE | SAN ANTONIO | 66 | 1 | Repotenciación Línea | 7.5 | 90 | 80 | 2020 |  | X | [7 empty] | Máxima prioridad
| Ibiza | Ibiza | SAN JORGE | SAN ANTONIO | 66 | 1 | Baja Línea | 8 | 66 | 56 | >2020 |  | X | [7 empty] | Condicionado a la puesta en servicio del eje de DC Ibiza-San Antonio 132 kV
| Ibiza | Ibiza | SAN JORGE | SAN ANTONIO | 132 | 1 | Nueva Línea | 8 | 225 | 195 | >2020 |  | X
| Ibiza | Ibiza | SAN JORGE | SAN ANTONIO | 132 | 2 | Nueva Línea | 8 | 225 | 195 | >2020 |  | X
TIB-7 | Ibiza | Mallorca | TORRENT | SANTA PONSA | 132 | 3 | Nuevo enlace submarino | 128 | 118 | 118 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Enlace submarino de 119 km y cable subterraneo de 8,7 km
| Formentera | Ibiza | FORMENTERA | TORRENT | 132 | 1 | Nuevo enlace submarino | 33 | 53 | 53 | 2018 |  |  |  | X | [5 empty] | Enlace submarino de 23 km y cable subterraneo de 9,3 km.
| Formentera | Ibiza | FORMENTERA | TORRENT | 132 | 2 | Nuevo enlace submarino | 33 | 53 | 53 | 2018 |  |  |  | X | [5 empty] | Enlace submarino de 23 km y cable subterraneo de 9,3 km.
| Mallorca | Mallorca | MURTERAR | SAN MARTIN | 220 | 1 | Nuevo Cable | 0.8 | 560 | 560 | PES | X
| Mallorca | Mallorca | ALCUDIAB | SAN MARTIN | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 8 ( 5) | 80 | 69 | PES | [8 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | SAPOBLA | SAN MARTIN | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 9 ( .2) | 80 | 69 | PES | [8 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | ALCUDIAB | SAPOBLA | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 16 ( 4.8) | 82 | 69 | PES | [8 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | ORLANDIS | SANTA MARIA | 66 | 1 | Repotenciación Línea-Cable | 9 ( .4) | 57 | 48 | PES |  | X
| Mallorca | Mallorca | ALCUDIAB | POLLENSA | 66 | 1 | Repotenciación Línea-Cable | 11 ( 2.9) | 57 | 48 | PES |  | X
| Mallorca | Mallorca | COLISEO | FALCA | 66 | 1 | Alta E/S Cable | 2.1 | 80 | 80 | PES | [8 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | FALCA | RAFAL | 66 | 1 | Alta E/S Cable | 2.1 | 80 | 80 | PES | [8 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | COLISEO | RAFAL | 66 | 2 | Baja E/S Cable | 2.9 | 80 | 80 | PES | [8 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | ALCUDIAB | SAN MARTIN | 66 | 2 | Nuevo Cable | 8.2 | 80 | 80 | PES | X
| Mallorca | Mallorca | CATALINA | FALCA | 66 | 1 | Nuevo Cable | 1.2 | 80 | 80 | PES |  | X
| Mallorca | Mallorca | ARENAL | CALA BLAVA | 132 | 1 | Nueva Línea-Cable | 17 ( .3) | 80 | 69 | 2016 | [8 empty] | X | Inicialmente funcionando a 66 kV
| Mallorca | Mallorca | CALA BLAVA | LLUCMAJOR | 132 | 1 | Nueva Línea-Cable | 14 ( .6) | 80 | 69 | 2016 | [8 empty] | X | Inicialmente funcionando a 66 kV
| Mallorca | Mallorca | CALA BLAVA | LLUCMAJOR | 132 | 2 | Nueva Línea-Cable | 14 ( .6) | 80 | 69 | 2016 | [8 empty] | X | Inicialmente funcionando a 66 kV
TIB-3 | Mallorca | Mallorca | MURTERAR B | SAN MARTIN | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 1 | 560 | 560 | PES | X | [8 empty] | Interruptores de acoplamiento y longitudinales para partición de la actual SE Murterar 220 kV en Murterar y Murterar B
TIB-3 | Mallorca | Mallorca | MURTERAR | SAN MARTIN | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 1 | 560 | 560 | PES | X | [8 empty] | Interruptores de acoplamiento y longitudinales para partición de la actual SE Murterar 220 kV en Murterar y Murterar B
TIB-3 | Mallorca | Mallorca | MURTERAR B | LLUBI | 220 | 1 | Alta cambio topología línea | 16.7 | 678 | 678 | PES | X | [8 empty] | Interruptores de acoplamiento y longitudinales para partición de la actual SE Murterar 220 kV en Murterar y Murterar B
TIB-3 | Mallorca | Mallorca | MURTERAR | LLUBI | 220 | 2 | Baja cambio topología línea | 16.7 | 678 | 678 | PES | X | [8 empty] | Interruptores de acoplamiento y longitudinales para partición de la actual SE Murterar 220 kV en Murterar y Murterar B
| Mallorca | Mallorca | MURTERAR | SAN MARTIN | 220 | 1 | Nuevo Cable | 0.8 | 560 | 560 | PES | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | RAFAL | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 9 ( 2.2) | 41 | 35 | PES |  |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | RAFAL | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 9 ( 2.2) | 41 | 35 | PES |  |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI | RAFAL | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 9 ( 2.2) | 41 | 35 | PES |  |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI | RAFAL | 66 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 9 ( 2.2) | 41 | 35 | PES |  |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | SONREUS | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 7 ( .4) | 41 | 35 | PES |  |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | SONREUS | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 7 ( .4) | 41 | 35 | PES |  |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI | SONREUS | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 7 ( .4) | 41 | 35 | PES |  |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI | SONREUS | 66 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 7 ( .4) | 41 | 35 | PES |  |  | X
| Mallorca | Mallorca | RAFAL | SON MOIX | 66 | 1 | Nuevo Cable | 0.2 | 80 | 80 | 2017 |  | X
| Mallorca | Mallorca | RAFAL | SON MOIX | 66 | 2 | Nuevo Cable | 0.2 | 80 | 80 | 2017 |  | X
| Mallorca | Mallorca | SON MOIX | VALLDURGENT | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 16 ( 3.4) | 340 | 290 | 2017 |  | X
| Mallorca | Mallorca | SON MOIX | SONREUS | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 16 ( 3.4) | 340 | 290 | 2017 |  | X
| Mallorca | Mallorca | SON REUS | VALLDURGENT | 220 | 2 | Baja E/S Línea | 14.924 | 339 | 290 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | SON MOIX | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 9 ( 2.3) | 41 | 35 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | SON MOIX | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 9 ( 2.3) | 41 | 35 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | RAFAL | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 9 ( 2.2) | 41 | 35 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | RAFAL | 66 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 9 ( 2.2) | 41 | 35 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | COLISEO | SON MOIX | 66 | 1 | Alta cambio topología Cable | 3.1 | 80 | 80 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | FALCA | SON MOIX | 66 | 1 | Alta cambio topología Cable | 2.1 | 80 | 80 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | COLISEO | RAFAL | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 3 | 80 | 80 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | FALCA | RAFAL | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 2 | 80 | 80 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | POLIGONO | SON MOIX | 66 | 1 | Alta cambio topología Cable | 3.2 | 80 | 80 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | SON PARDO | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 6 ( .3) | 41 | 35 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | SON MOIX | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 9 ( 2.3) | 41 | 35 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | SON PARDO | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 6 ( .3) | 41 | 35 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | COLISEO | SON MOIX | 66 | 2 | Alta cambio topología Cable | 6 | 80 | 80 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI B | SON MOIX | 66 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 9 ( 2.3) | 41 | 35 | 2017 |  | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | COLISEO | POLIGONO | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 3 | 80 | 80 | 2017 |  | X
| Mallorca | Mallorca | SON PARDO | SON REUS | 66 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 7.8 ( 3.2) | 80 | 69 | 2017 | [8 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | COLISEO | SON PARDO | 66 | 1 | Alta E/S Cable | 2.3 | 80 | 80 | 2017 | [8 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | COLISEO | SON REUS | 66 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 9.1 ( 4.5) | 80 | 69 | 2017 | [8 empty] | X
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | NUREDDUNA | SON PARDO | 66 | 1 | Alta cambio topología Cable | 4.3 | 80 | 80 | 2017 |  |  | X | [6 empty] | Bypass operable
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | COLISEO | SON PARDO | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 2.3 | 80 | 80 | 2017 |  |  | X | [6 empty] | Bypass operable
TIB-2 | Mallorca | Mallorca | COLISEO | NUREDDUNA | 66 | 1 | Baja cambio topología Cable | 2.4 | 80 | 80 | 2017 |  |  | X | [6 empty] | Bypass operable
TIB-5 | Mallorca | Mallorca | ARTA | CAPDEPERA | 132 | 1 | Alta cambio de tensión Línea-Cable | 7 ( .2) | 160 | 138 | 2017 |  |  |  | X
TIB-5 | Mallorca | Mallorca | ARTA | CAPDEPERA | 132 | 2 | Alta cambio de tensión Línea-Cable | 7 ( .2) | 160 | 138 | 2017 |  |  |  | X
TIB-5 | Mallorca | Mallorca | ARTA | CAPDEPERA | 66 | 1 | Baja cambio de tensión Línea-Cable | 7 ( .2) | 80 | 69 | 2017 |  |  |  | X
TIB-5 | Mallorca | Mallorca | ARTA | CAPDEPERA | 66 | 2 | Baja cambio de tensión Línea-Cable | 7 ( .2) | 80 | 69 | 2017 |  |  |  | X
| Mallorca | Mallorca | BUNYOLA | INCA | 66 | 1 | Repotenciación Línea | 21.222 | 57 | 48 | 2017 |  | X
TIB-7 | Mallorca | Mallorca | ARTA | BESSONS | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 25 (0.5) | 420 | 359 | 2019 |  |  |  | X | [5 empty] | Inicialmente funcionando a 132 kV
TIB-7 | Mallorca | Mallorca | ARTA | BESSONS | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 25 (0.5) | 420 | 359 | 2019 |  |  |  | X | [5 empty] | Inicialmente funcionando a 132 kV
TIB-7 | Mallorca | Mallorca | BESSONS | MESQUIDA | 132 | 1 | Baja cambio topología Línea | 30 | 100 | 100 | 2019 |  |  |  | X
TIB-7 | Mallorca | Mallorca | ARTA | MESQUIDA | 132 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 5 (0.5) | 100 | 100 | 2019 |  |  |  | X
| Mallorca | Mallorca | BESSONS | TALLENT | 66 | 1 | Alta E/S Línea/cable | 7.4 (0.2) | 82 | 69 | 2020 | [6 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | CALA MILLOR | TALLENT | 66 | 1 | Alta E/S Línea/cable | 14.8 | 82 | 69 | 2020 | [6 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | BESSONS | CALA MILLOR | 66 | 1 | Baja E/S Línea/cable | 21.2 (0.2) | 82 | 69 | 2020 | [6 empty] | X
| Mallorca | Mallorca | BESSONS | PORTO COLOM | 132 | 2 | Nueva Línea-Cable | 24 ( 4.4) | 80 | 69 | >2020 |  | X | [7 empty] | Inicialmente funcionando a 66 kV. Preparado para doble circuito
TIB-7 | Mallorca | Mallorca | LLUCMAJOR | ORLANDIS | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 21 ( 6.2) | 420 | 359 | >2020 |  |  |  | X
TIB-7 | Mallorca | Mallorca | LLUCMAJOR | ORLANDIS | 220 | 2 | Nueva Línea-Cable | 21 ( 6.2) | 420 | 359 | >2020 |  |  |  | X
TIB-7 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI | ORLANDIS | 220 | 1 | Nuevo Cable | 2 | 560 | 560 | >2020 |  |  |  | X
TIB-7 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI | ORLANDIS | 220 | 2 | Nuevo Cable | 2 | 560 | 560 | >2020 |  |  |  | X
TIB-7 | Mallorca | Mallorca | MARRATXI | ORLANDIS | 220 | 3 | Nuevo Cable | 2 | 560 | 560 | >2020 |  |  |  | X
| Mallorca | Menorca | MESQUIDA | CIUDADELA | 132 | 1 | Nuevo enlace submarino | 69 | 118 | 118 | 2018 |  |  |  | X | [5 empty] | Conexión provisional en Mesquida del segundo enlace Mallorca-Menorca planificado. La conexión provisional en Mesquida del segundo enlace se restituirá a Artá una vez esté construida la SE Artá 132 kV y el DC Artá-Bessons 132 kV ya planificados
TIB-7 | Mallorca | Menorca | ARTA | CIUDADELA | 132 | 1 | Nuevo enlace submarino | 69 | 118 | 118 | 2019 |  |  |  | X | [5 empty] | Enlace submarino de 40 km y cable subterraneo 29 km.
| Mallorca | Menorca | MESQUIDA | CALABOSC | 132 | 1 | Nuevo enlace submarino | 45 | 118 | 118 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Sustitución enlace actual fuera de servicio. km, Nº y tamaño de reactancias a definir una vez realizados los estudios técnicos de detalle
| Mallorca | Menorca | MESQUIDA | CALABOSC | 132 | 1 | Baja enlace submarino | 45 | 118 | 118 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Baja enlace submarino actual fuera de servicio entre Mallorca y Menorca
| Menorca | Menorca | DRAGONERA | ALAIOR | 132 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 9 ( .1) | 131 | 112 | >2020 | [8 empty] | X
| Menorca | Menorca | ELS MERCADAL | ALAIOR | 132 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 7 ( .1) | 131 | 112 | >2020 | [8 empty] | X
| Menorca | Menorca | DRAGONERA | ELS MERCADAL | 132 | 1 | Baja E/S Línea | 15.5 | 131 | 112 | >2020 | [8 empty] | X
| --- | --- | ------- | ------- | 66 | -- | Nuevo Cable | 1.6 | 75 | 75 | PES |  |  | X | [6 empty] | Cables móviles para situaciones de emergencia
TIB-7 | Comunidad Valenciana | Baleares | FADRELL | MARRATXI |  |  | Nuevo enlace submarino cc | 300 | 2 x 500 | 2 x 500 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Características técnicas pendientes de análisis de viabilidad y trazado. Incluye conversora de corriente alterna-continua
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## Subestaciones
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2014-2020
REF. | ISLA | SUBESTACIÓN | ACTUACIÓN | TENSION (kV) | Tipo SE (Conv./ Blind.) | FECHA ALTA/BAJA | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | UBICACIÓN |  | COORDENADAS (sistema ref. EPSG:25830) |  | Nº Posiciones de acceso a la RdT | Detalle conexión mediante transformador (Tensión; Potencia) | COMENTARIOS
[7 empty] | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD |  |  |  | Municipio | Provincia | X | Y
| Ibiza | IBIZA 5 | Nueva subestación | 132 | B | PES |  |  |  | X
| Ibiza | IBIZA 5 | Ampliación subestación | 132 | B | PES | [8 empty] | X | 3 Trafos 132/15 kV conectados mediante cables de 300 m al parque de 132 kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva subestación | 132 | B | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Dada la criticidad de la SE se podrá requerir la instalación de interruptores longitudinales para operar la SE como binudo en situaciones de emergencia
| Ibiza | SAN JORGE | Nueva subestación | 132 | B | 2020 |  | X
| Ibiza | BOSSA | Nueva subestación | 132 | B | 2020 |  | X | [7 empty] | Cambio tensión subestación existente ya preparada con aislamiento a 132 kV
| Ibiza | BOSSA | Baja subestación | 66 | B | 2020 |  | X | [7 empty] | Cambio tensión subestación existente ya preparada con aislamiento a 132 kV
| Ibiza | SAN ANTONIO | Nueva subestación | 132 | C | >2020 |  | X
| Ibiza | SAN ANTONIO | Ampliación subestación | 132 | C | >2020 | [8 empty] | X | Condicionado a acceso
| Formentera | FORMENTERA | Nueva subestación | 132 | B | 2018 |  |  |  | X
| Mallorca | SAN MARTIN | Nueva subestación | 66 | B | PES | [8 empty] | X | DEDB_008_07. Condicionado a CTA
| Mallorca | SAN MARTIN | Ampliación subestación | 66 | B | PES | [8 empty] | X | DEDB_008_07. Condicionado a CTA. Los 2 trafos 66/15 kV se conectan mediante cables de 135 m y 115 m respectivamente al parque de 66 kV
| Mallorca | FALCA | Nueva subestación | 66 | B | PES | [8 empty] | X
| Mallorca | FALCA | Ampliación subestación | 66 | B | PES | [8 empty] | X | DEDB_007_07. Condicionado a CTA.
| Mallorca | SAN MARTIN | Nueva subestación | 220 | B | PES | X
| Mallorca | LLATZER | Ampliación subestación | 132 | B | PES | [8 empty] | X | Inicialmente funcionando a 66 kV. DEDB_033_10. Condicionado a CTA
| Mallorca | SANT JOAN | Ampliación subestación | 66 | C | PES | [8 empty] | X | DED_600_13. Condicionado a CTA
| Mallorca | SANTA PONSA | Nueva subestación | 132 | B | PES |  |  |  | X
| Mallorca | LLUCMAJOR | Ampliación subestación | 66 | C | PES |  |  | X | [6 empty] | Interruptor de acoplamiento para adaptación a Procedimiento de Operación
| Mallorca | CALA BLAVA | Nueva subestación | 132 | B | 2016 | [8 empty] | X | DEDB_020_09. Condicionado a CTA. Inicialmente funcionando a 66 kV
| Mallorca | CALA BLAVA | Ampliación subestación | 132 | B | 2016 | [8 empty] | X | DEDB_020_09. Condicionado a CTA. Inicialmente funcionando a 66 kV
TIB-3 | Mallorca | MURTERAR B | Nueva subestación | 220 | B | PES | X | [8 empty] | Interruptor de acoplamiento y seccionadores longitudinales para partición de la actual SE Murterar 220 kV en Murterar y Murterar B
TIB-6 | Mallorca | CALA MILLOR | Ampliación subestación | 66 | C | 2016 |  |  | X | [6 empty] | Interruptor de acoplamiento para adaptación a Procedimiento de Operación
TIB-2 | Mallorca | MARRATXI B | Nueva subestación | 66 | C | 2017 |  |  | X | [6 empty] | Reducción Icc.Informe Endesa.
| Mallorca | SON MOIX | Nueva subestación | 220 | B | 2017 |  | X | [7 empty] | GIS de Interruptor y medio
| Mallorca | SON MOIX | Nueva subestación | 66 | B | 2017 |  | X | [7 empty] | GIS de Interruptor y medio
TIB-5 | Mallorca | CAPDEPERA | Nueva subestación | 132 | B | 2017 |  |  |  | X
TIB-5 | Mallorca | CAPDEPERA | Baja subestación | 66 | B | 2017 |  |  |  | X
TIB-2 | Mallorca | SON PARDO | Nueva subestación | 66 | B | 2017 |  | X
| Mallorca | SON PARDO | Ampliación subestación | 66 | B | 2017 | [8 empty] | X | Condicionado a acceso y CTA
TIB-7 | Mallorca | BESSONS | Ampliación subestación | 132 | C | 2017 |  |  | X | [6 empty] | Interruptor de acoplamiento para adaptación a Procedimiento de Operación
TIB-7 | Mallorca | ARTA | Nueva subestación | 132 | C | 2017 |  |  |  | X
| Mallorca | SAN MARTIN | Ampliación subestación | 66 | B | 2018 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Mallorca | CALA BLAVA | Ampliación subestación | 132 | B | 2018 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Mallorca | TALLENT | Nueva subestación | 66 | C | 2020 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
| Mallorca | MESQUIDA | Ampliación subestación | 132 | C | 2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Instalación de dos interruptores asociados al proyecto de la conexión provisional del segundo enlace Mallorca-Menorca planificado: interruptor de enlace necesario para maniobrar la conexión e interruptor en una de las reactancias existentes en la subestación de Mesquida.
TIB-7 | Mallorca | LLUCMAJOR | Nueva subestación | 220 | B | >2020 |  |  |  | X
TIB-7 | Mallorca | MARRATXI | Nueva subestación | 220 | B | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Subestación conexión enlace Península-Mallorca 2 x 500 MW
| Menorca | DRAGONERA | Ampliación subestación | 132 | C | 2016 | [8 empty] | X | DED_615_14. Condicionado a CTA
| Menorca | MAHON | Cambio titularidad | 132 | B | 2018 | [5 empty] | X |  |  |  | 2 posiciones
| Menorca | CIUDADELA | Ampliación subestación | 132 | C | 2019 | [6 empty] | X |  |  | Condicionado a acceso y CTA
TIB-7 | Menorca | CIUDADELA | Ampliación subestación | 132 | C | 2019 |  |  |  | X | [5 empty] | Interruptor de acoplamiento para adaptación a Procedimiento de Operación, con cables de 132 kV para prolongación de la barra 1 (170 m) y la barra 2 (185 m)
| Menorca | ALAIOR | Nueva subestación | 132 | B | >2020 | [8 empty] | X | DEDB_006_07. Condicionado a CTA
| --- | ------ | Ampliación subestación | 132 |  | PES |  |  | X | [6 empty] | 10 posiciones móviles para situaciones de emergencia, válidas también para 66 kV
Note on R3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo
Note on Y3: p.e. 1x 220/132 kV, 225 MVA 1x 220/20 kV, 50 MVA

## Transformadores
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2014-2020
REF. | ISLA | SUBESTACIÓN | ACTUACIÓN/EQUIPO | UNIDAD | RELACIÓN TRANSFORMACIÓN | MVA | FECHA ALTA/BAJA | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[8 empty] | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Formentera | Formentera | Nuevo transformador | AT1 | 132/30 | 30 | 2018 |  |  |  | X | [5 empty] | Conectado al parque de 30 kV mediante cables de 500 m
| Formentera | Formentera | Nuevo transformador | AT2 | 132/30 | 30 | 2018 |  |  |  | X | [5 empty] | Conectado al parque de 30 kV mediante cables de 500 m
| Ibiza | Ibiza 5 | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | PES |  |  |  | X
| Ibiza | Ibiza 5 | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | PES |  |  |  | X
| Ibiza | TORRENT | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada. Conectado mediante cables de 143 m al parque de 132 kV y de 174 m al parque de 66 kV
| Ibiza | TORRENT | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada. Conectado mediante cables de 147 m al parque de 132 kV y de 165 m al parque de 66 kV
| Ibiza | SAN JORGE | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | 2020 |  | X
| Ibiza | SAN JORGE | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | 2020 |  | X
| Ibiza | SAN ANTONIO | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | >2020 |  | X
| Ibiza | SAN ANTONIO | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | >2020 |  | X
| Mallorca | SAN MARTIN | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | PES | X
| Mallorca | SAN MARTIN | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | PES | X
| Mallorca | SANTA PONSA | Nuevo transformador | AT1 | 220/132 | 160 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada. Conectado mediante cables de 150 m al parque de 220kV
| Mallorca | SANTA PONSA | Nuevo transformador | AT2 | 220/132 | 160 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Pendiente de definir: transformador de bajo inrush o con relé de maniobra sincronizada. Conectado mediante cables de 150 m al parque de 220kV
| Mallorca | SON MOIX | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | 2016 |  | X
| Mallorca | SON MOIX | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | 2016 |  | X
| Mallorca | SON MOIX | Nuevo transformador | AT3 | 220/66 | 125 | 2016 |  | X
TIB-7 | Mallorca | BESSONS | Nuevo transformador | AT1 | 220/132 | 160 | 2017 |  | X | [7 empty] | Sustituyen a los actuales trafos de 63 MVA que quedan como reserva fría para situaciones de emergencia
TIB-7 | Mallorca | BESSONS | Nuevo transformador | AT2 | 220/132 | 160 | 2017 |  | X | [7 empty] | Sustituyen a los actuales trafos de 63 MVA que quedan como reserva fría para situaciones de emergencia
TIB-4 | Mallorca | ARTA | Nuevo transformador | AT1 | 132/66 | 80 | 2017 |  | X | [7 empty] | Conectado mediante cable de 250 m al parque de 132 kV
TIB-4 | Mallorca | ARTA | Nuevo transformador | AT2 | 132/66 | 80 | 2017 |  | X | [7 empty] | Conectado mediante cable de 250 m al parque de 132 kV
TIB-7 | Mallorca | LLUCMAJOR | Nuevo transformador | AT1 | 220/66 | 125 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Conectado mediante cable de 160 m al parque de 220 kV
TIB-7 | Mallorca | LLUCMAJOR | Nuevo transformador | AT2 | 220/66 | 125 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Conectado mediante cable de 135 m al parque de 220 kV
TIB-7 | Mallorca | SANTA PONSA | Nuevo transformador | AT3 | 220/132 | 160 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Conectado mediante cables de 150 m al parque de 220kV
| --- | -------- | Nuevo transformador | AT | 220/132/66 | 90 | --- |  |  | X | [6 empty] | 3 unidades monofásicas de 30 MVA para situaciones de emergencia
Note on S3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## Reactancias
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2014-2020
REF. | ISLA | SUBESTACIÓN | ACTUACIÓN/EQUIPO | UNIDAD | TENSIÓN (KV) | POTENCIA (Mvar) | FECHA ALTA/BAJA | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[8 empty] | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Formentera | FORMENTERA | Nueva reactancia | REA1 | 132 | 9 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 1er cable Formentera-Torrente 132kV
| Formentera | FORMENTERA | Nueva reactancia | REA2 | 132 | 9 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 1er cable Formentera-Torrente 132kV
| Formentera | FORMENTERA | Nueva reactancia | REA3 | 132 | 9 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 2º cable Formentera-Torrente 132kV
| Formentera | FORMENTERA | Nueva reactancia | REA4 | 132 | 9 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 2º cable Formentera-Torrente 132kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA1 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 1er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA2 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 1er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA3 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 1er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA4 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 2º cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA5 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 2º cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA6 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 2º cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA7 | 132 | 9 | 2018 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 1er cable Formentera-Torrente 132kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA8 | 132 | 9 | 2018 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 1er cable Formentera-Torrente 132kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA9 | 132 | 9 | 2018 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 2º cable Formentera-Torrente 132kV
| Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA10 | 132 | 9 | 2018 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 2º cable Formentera-Torrente 132kV
TIB-7 | Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA11 | 132 | 17 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Asociado al 3er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
TIB-7 | Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA12 | 132 | 17 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Asociado al 3er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
TIB-7 | Ibiza | TORRENT | Nueva reactancia | REA13 | 132 | 17 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Asociado al 3er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Mallorca | SANTA PONSA | Nueva reactancia | REA1 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 1er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Mallorca | SANTA PONSA | Nueva reactancia | REA2 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 1er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Mallorca | SANTA PONSA | Nueva reactancia | REA3 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 1er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Mallorca | SANTA PONSA | Nueva reactancia | REA4 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 2º cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Mallorca | SANTA PONSA | Nueva reactancia | REA5 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 2º cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
| Mallorca | SANTA PONSA | Nueva reactancia | REA6 | 132 | 17 | PES |  |  |  | X | [5 empty] | Proyecto asociado al 2º cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
TIB-7 | Mallorca | ARTA | Nueva reactancia | REA1 | 132 | 17 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 2º enlace Mallorca-Menorca
TIB-7 | Mallorca | ARTA | Nueva reactancia | REA2 | 132 | 17 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 2º enlace Mallorca-Menorca
| Mallorca | MESQUIDA | Nueva reactancia | REA4 | 132 | 17 | 2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Reactancia asociada al proyecto de conexión provisional en Mesquida del segundo enlace Mallorca-Menorca planificado.
| Mallorca | MESQUIDA | Nueva reactancia | REA5 | 132 | 17 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado de sustitución del enlace actual entre Mallorca y Menorca fuera de servicio
TIB-7 | Mallorca | SANTA PONSA | Nueva reactancia | REA7 | 132 | 17 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Asociado al 3er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
TIB-7 | Mallorca | SANTA PONSA | Nueva reactancia | REA8 | 132 | 17 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Asociado al 3er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
TIB-7 | Mallorca | SANTA PONSA | Nueva reactancia | REA9 | 132 | 17 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Asociado al 3er cable Santa Ponsa-Torrente 132kV
TIB-7 | Menorca | CIUDADELA | Nueva reactancia | REA3 | 132 | 17 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 2º enlace Mallorca-Menorca
TIB-7 | Menorca | CIUDADELA | Nueva reactancia | REA4 | 132 | 17 | 2017 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado al 2º enlace Mallorca-Menorca
| Menorca | CIUDADELA | Nueva reactancia | REA3 | 132 | 17 | >2020 |  |  |  | X | [5 empty] | Nº y tamaño de reactancias a definir en el proyecto asociado de sustitución del enlace actual entre Mallorca y Menorca fuera de servicio
Note on S3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo