## INDICACIONES
1. Códigos de formato utilizados por REE para resaltar las modificaciones realizadas sobre la planificación de octubre 2015:
| Actuaciones puestas en servicio (PES) a 31 de enero de 2019 | Se marcan con fondo verde y se incluye en fecha "PES".
Modificación aspectos puntuales / adaptaciones carácter técnico:
| Actuaciones Eliminadas | Se tacha toda la actuación y se añade en la columna Modificación realizada "Eliminada" o "Eliminada con alternativa".
| Nuevas actuaciones | Se marca con fondo azul toda la fila y se añade en columna Modificación realizada "Nueva" o "Nueva-Alternativa", según corresponda.
| Modificación de actuación planificada (fecha, parámetros...) | Cuando sólo se modifica una de las características de la actuación, se marca en azul exclusivamente la celda correspondiente.
2. Códigos de formato a utilizar por los sujetos para resaltar las modificaciones o nuevas actuaciones que propongan:
Para realizar una nueva propuesta de modificación o nueva actuación de la RdT, el sujeto debe incluir la descripción de la propuesta en el presente Excel, así como enviar un informe justificativo de la misma identificándola mediante un código (abreviatura del nombre del sujeto_XX; ejemplo: SUJ_1)
Propuestas de sujetos:
| Propuestas de eliminar actuaciones | Se marcará con fondo naranja toda la fila y se añadirá en la columna Modificación realizada "Eliminada" o "Eliminada con alternativa". En caso de existir una alternativa, se incluirá en la columna "Código nuevas actuaciones(1)" el código asignado al informe justificativo de dicha alternativa que el sujeto, adicionalmente, enviará a REE.
| Nuevas actuaciones | Se marcará con fondo morado toda la fila y se añadirá en columna Modificación realizada "Nueva" o "Nueva-Alternativa" (si ésta última corresponde a la alternativa a una actuación eliminada). En ambos casos se asignará un código a esta actuación en la columna Código nuevas actuaciones(1), que servirá de referencia para el informe justificativo de la actuación.
| Modificación de actuación planificada (fecha, parámetros...) | Cuando sólo se proponga modificar una de las características de una actuación planificada, se marcará con fondo morado únicamente la celda modificada.
(1) Código nuevas actuaciones: - Debe ser el mismo para todas las instalaciones asociadas a una misma actuación (líneas, SE,…) y debe incluirse en el nombre del informe justificativo de dicha actuación. - Debe incluir la abreviatura del sujeto solictante (p.e.: SUJ_1).

## Identificación del promotor
Nombre de la sociedad/promotor | EJEMPLO
Tipo de sujeto (Administración, promotor de generación, otros) | PROMOTOR DE GENERACIÓN RENOVABLE
Detalle los proyectos que promociona
Nombre del proyecto | Potencia máxima (MW) | Municipio | Provincia | CA | ¿Solicita acceso en un nudo existente o ya planificado de la RdT? (si/no) | En caso afirmativo, indicar cual | En caso negativo, indicar coordenadas aproximadas (x,y en sistema EPSG:25830)
Alas I | 75 | Boimente | La Coruña | Galicia | si | Boimente
Alas II | 75 | Boimente | La Coruña | Galicia | si | Boimente
Plumas I | 50 | Boimente | La Coruña | Galicia | si | Boimente
Plumas II | 50 | Boimente | La Coruña | Galicia | si | Boimente
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Responsable del tratamiento: | Red Eléctrica de España, S.A.U.
Finalidad del tratamiento: | Sus datos personales serán tratados para gestionar la recepción de propuestas de desarrollo de la red de transporte con horizonte 2026.
Legitimación: | Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante el envío del presente documento.
Destinatarios de los datos: | Los datos personales podrán ser comunicados a las sociedades del Grupo Red Eléctrica.
Derechos: | Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación o, en su caso, oposición. Para ejercitar los derechos deberá dirigirse por escrito a Pº Conde de los Gaitanes nº 177, La Moraleja, 28109 Alcobendas (Madrid) o a través de correo electrónico en la siguiente dirección: digame@ree.es incluyendo en el asunto "Protección de Datos".
Información ampliada: | Puede ampliar la información sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de privacidad http://www.ree.es/es/politica-de-privacidad

## L_Andalucía (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Extremadura | Andalucía | BROVALES | GUILLENA | 400 | 1 | Nueva Línea | 40 | 1930 | 1780 | PES | [9 empty] | 34% en Andalucía (longitud total 123 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Andalucía | BROVALES | GUILLENA | 400 | 2 | Nueva Línea | 40 | 1930 | 1780 | PES | [9 empty] | 34% en Andalucía (longitud total 123 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ALHAURIN | CARTAMA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 21.46 | 420 | 370 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ALHAURIN | CARTAMA | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 12 | 420 | 370 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CASAQUEMADA | ONUBA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 62.7 | 420 | 350 | 2014 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | Andalucía | JORDANA | CÁRTAMA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 68 | 420 | 370 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CÁRTAMA | LOS RAMOS | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 13 | 420 | 370 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CRISTOBAL COLON | SANTIPONCE | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 90 (0.1) | 300 | 170 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CRISTOBAL COLON | TORREARENILLAS | 220 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 5 (0.1) | 300 | 170 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | SANTIPONCE | TORREARENILLAS | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 94 | 300 | 170 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | BARRIOS | CAÑUELO | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 5 (2) | 400 | 400 | 2015 | [9 empty] | El Cañuelo anteriormente denominado Marismas. Línea DC con un circuito instalado | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ALGECIRAS | PUERTO REAL | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 89 | 420 | 370 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ROCIO | TORREARENILLAS | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 38.44 | 420 | 360 | PES | [9 empty] | Condicionada a la realización de la L/Rocío-Aljarafe 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CARTAMA | LOS MONTES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 25.67 | 420 | 370 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ONUBA | SANTIPONCE | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 72 (0.6) | 300 | 170 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CRISTOBAL COLON | ONUBA | 220 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 22 (0.6) | 300 | 170 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CRISTOBAL COLON | SANTIPONCE | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 90 (0.1) | 300 | 170 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | BERJA | ORGIVA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 60 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | BENAHADUX | BERJA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 66 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | BENAHADUX | ORGIVA | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 93.81 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ANDÚJAR | GUADAME | 220 | 2 | Nueva Línea | 22.93 | 880 | 720 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CAPARACENA | HUENEJA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 71.54 | 1590 | 1290 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Andalucía | Andalucía | LITORAL DE ALMERIA | TABERNAS | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 38 | 1590 | 1290 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Andalucía | Andalucía | HUENEJA | TABERNAS | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 59 | 1590 | 1290 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Andalucía | Andalucía | CAPARACENA | ARCHIDONA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 72 | 1600 | 1290 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ARCHIDONA | TAJO DE LA ENCANTADA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 37 | 1600 | 1290 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Castilla-La Mancha | ANDUJAR | PUERTOLLANO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 30.3408 | 430 | 350 | 2017 | [9 empty] | 43% en Andalucía (longitud total 71 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | Andalucía | ARROYO VALLE | MONTECILLO BAJO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 40.8 | 420 | 340 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ATA; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | LANCHA | MONTECILLO BAJO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 3.35 | 420 | 340 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ATA; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ONUBA | SANTIPONCE | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 72 (0.6) | 420 | 350 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Andalucía | Andalucía | CRISTOBAL COLON | ONUBA | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 22 (0.6) | 420 | 350 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Andalucía | Castilla-La Mancha | ARROYO VALLE | VENTA INES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 21.152 | 420 | 340 | 2017 | [9 empty] | 32% en Andalucía (longitud total 66 km) | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ATA; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TS-4 | Andalucía | Andalucía | GUILLENA | GUILLENA B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2017 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | Andalucía | GUILLENA | GUILLENA B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2017 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | Andalucía | CENTENARIO | GUILLENA B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 38.94 | 310 | 170 | 2017 | [9 empty] | Traslado desde Guillena a Guillena 2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | Andalucía | CENTENARIO | GUILLENA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 38.94 | 310 | 170 | 2017 | [9 empty] | Traslado desde Guillena a Guillena 2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | Andalucía | CARMONA | GUILLENA B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 33 | 310 | 170 | 2017 | [9 empty] | Traslado desde Guillena a Guillena 2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | Andalucía | GUILLENA | CARMONA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 32.53 | 310 | 170 | 2017 | [9 empty] | Traslado desde Guillena a Guillena 2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | Andalucía | GUILLENA B | CARMONA | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 33 | 310 | 170 | 2017 | [9 empty] | Traslado desde Guillena a Guillena 2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | Andalucía | GUILLENA | CARMONA | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 32.53 | 310 | 170 | 2017 | [9 empty] | Traslado desde Guillena a Guillena 2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | Extremadura | GUILLENA B | MERIDA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 153.7 | 320 | 259 | 2017 | [9 empty] | Traslado desde Guillena a Guillena 2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | Extremadura | GUILLENA | MERIDA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 153.7 | 320 | 259 | 2017 | [9 empty] | Traslado desde Guillena a Guillena 2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | NUEVO PARRALEJO | PUERTO REAL | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 41 (1) | 600 | 600 | 2017 | [9 empty] | Tramo soterrado con cobre 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | CASILLAS | LANCHA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 18 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | ALMODOVAR DEL RIO | CASILLAS | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 27 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | VILLANUEVA DEL REY | CARMONA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 65 | 420 | 340 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | ALMODOVAR DEL RIO | VILLANUEVA DEL REY | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 38 | 420 | 340 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | DON RODRIGO | ALJARAFE | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 34 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | NUEVO PARRALEJO | GAZULES | 220 | 1 | Nueva Línea | 35 | 320 | 305 | 2017 | [9 empty] | Posible aprovechamiento de antena de evacuación de RE existente (pasaría a ser Red de Transporte) | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | PUERTO REAL | DOS HERMANAS | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 93 | 420 | 350 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | CARMONA | DOS HERMANAS | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 44 | 400 | 310 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | SANTIPONCE | CARMONA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 36 | 420 | 340 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | TAJO DE LA ENCANTADA | CARTAMA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 21 | 420 | 370 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | ALCORES | GAZULES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 112 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | GUILLENA B | CARMONA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 33 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | GUILLENA B | CARMONA | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 33 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | GUILLENA | SANTIPONCE | 220 | 4 | Repotenciación Línea | 25 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | DON RODRIGO | QUINTOS | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 23 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CRISTOBAL COLON | COSTA DE LA LUZ | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 55 (0.7) | 420 | 350 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | COSTA DE LA LUZ | ONUBA | 220 | 1 | Baja Línea-Cable | 33 (0.1) | 468 | 468 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CRISTOBAL COLON | ONUBA | 220 | 2 | Baja Línea-Cable | 22 (0.6) | 420 | 350 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ALCORES | SANTA ELVIRA | 220 | 1 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 9 (7) | 388 | 388 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ALCORES | SANTA ELVIRA | 220 | 2 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 9 (7) | 388 | 388 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TS-2 | Andalucía | Andalucía | CARTUJA | PUERTO REAL | 220 | 1 | Nueva Línea | 16.9 | 840 | 720 | 2018 | [9 empty] | Doble circuito Cartuja-Puerto Real aislado a 400 kV, inicialmente funcionando a 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TS-2 | Andalucía | Andalucía | PUERTO DE SANTA MARIA | PUERTO REAL | 220 | 1 | Nueva Línea | 34.7 | 420 | 350 | 2018 | [9 empty] | Tramo Cartuja-Pto .Real aislado a 400 kV, inicialmente funcionando a 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | COSTASOL | BENAHAVIS | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 34 (0.1) | 420 | 370 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | BENAHAVIS | JORDANA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 23 (0.1) | 420 | 370 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | COSTASOL | JORDANA | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 54.04 | 420 | 370 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TS-5 | Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | CAÑUELO | 220 | 1 | Nueva Línea | 7 | 840 | 720 | 2018 | [9 empty] | Nueva línea al no poder transformar a DC el actual SC Acerinox-Pinar 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TS-5 | Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | CAÑUELO | 220 | 2 | Nueva Línea | 7 | 840 | 720 | 2018 | [9 empty] | Nueva línea al no poder transformar a DC el actual SC Acerinox-Pinar 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TS-5 | Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY B | CAÑUELO | 220 | 1 | Nueva Línea | 7 | 840 | 720 | 2018 | [9 empty] | Nueva línea al no poder transformar a DC el actual SC Acerinox-Pinar 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-5 | Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY B | CAÑUELO | 220 | 2 | Nueva Línea | 7 | 840 | 720 | 2018 | [9 empty] | Nueva línea al no poder transformar a DC el actual SC Acerinox-Pinar 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY B | JORDANA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 28.48 | 420 | 390 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | JORDANA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 28.48 | 420 | 390 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY B | JORDANA | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 28.48 | 420 | 390 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | JORDANA | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 28.48 | 420 | 390 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY B | SAN ROQUE | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 6.3 | 500 | 500 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | SAN ROQUE | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 6.3 | 500 | 500 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY B | LOS BARRIOS | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 11.07 | 570 | 470 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | LOS BARRIOS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 11.07 | 570 | 470 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY B | ALGECIRAS | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 9.35 | 660 | 550 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | ALGECIRAS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 9.35 | 660 | 550 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY B | ALGECIRAS | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 9.35 | 660 | 550 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | ALGECIRAS | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 9.35 | 660 | 550 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | PINAR DEL REY B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología AIS. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | PINAR DEL REY B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología AIS. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Extremadura | GUILLENA B | MERIDA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 153.7 | 420 | 350 | 2018 | [9 empty] | 30% en Andalucía | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-12 | Andalucía | Andalucía | CARTAMA | MOLLINA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 52 | 1600 | 1240 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-12 | Andalucía | Andalucía | CABRA | MOLLINA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 34 | 1600 | 1240 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-12 | Andalucía | Andalucía | CARTAMA | CABRA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 86 | 1600 | 1240 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Andalucía | Andalucía | CAPARACENA | BAZA | 400 | 1 | Nueva Línea | 122 | 1930 | 1780 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN Alm
| Andalucía | Andalucía | CAPARACENA | BAZA | 400 | 2 | Nueva Línea | 122 | 1930 | 1780 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN Alm
TS-3 | Andalucía | Andalucía | ALJARAFE | SANTIPONCE | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 13 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | CARMONA | ALCORES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 29 | 400 | 310 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ALMODOVAR DEL RIO | CASILLAS (NUEVO PARQUE BLINDADO) | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 26.6 | 420 | 350 | 2019 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de Casillas 220 kV | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ALMODOVAR DEL RIO | CASILLAS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 26.6 | 420 | 350 | 2019 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de Casillas 220 kV | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | CASILLAS | CASILLAS (NUEVO PARQUE BLINDADO) | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 | 840 | 720 | 2019 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de Casillas 220 kV | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | LITORAL DE ALMERIA | LA RIBINA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 29 | 1540 | 1280 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN Alm
| Andalucía | Murcia | LA RIBINA | CARRIL | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 38 | 1540 | 1280 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN Alm
| Andalucía | Murcia | LITORAL DE ALMERIA | CARRIL | 400 | 3 | Baja E/S Línea | 57.07 | 1540 | 1280 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN Alm
| Andalucía | Andalucía | BAZA | LA RIBINA | 400 | 1 | Nueva Línea | 100 | 1930 | 1780 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN Alm
| Andalucía | Andalucía | BAZA | LA RIBINA | 400 | 2 | Nueva Línea | 100 | 1930 | 1780 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN Alm
TAV-11 | Andalucía | Andalucía | TAJO DE LA ENCANTADA | RONDA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 45 | 1580 | 1480 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-11 | Andalucía | Andalucía | JORDANA | RONDA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 37 | 1580 | 1480 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-11 | Andalucía | Andalucía | JORDANA | TAJO DE LA ENCANTADA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 80.6 | 1580 | 1480 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-11 | Andalucía | Andalucía | JORDANA | MARCHENILLA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 10 | 1690 | 1480 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-11 | Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY | MARCHENILLA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 20 | 1690 | 1480 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-11 | Andalucía | Andalucía | JORDANA | PINAR DEL REY | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 30.2 | 1690 | 1480 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Andalucía | Andalucía | CRISTOBAL COLON | TORREARENILLAS | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 4.7 | 420 | 360 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Andalucía | Andalucía | MIRABAL | DOS HERMANAS | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 70 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PUERTO REAL | MIRABAL | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 26 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PUERTO REAL | DOS HERMANAS | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 93 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | ALCORES | DON RODRIGO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 44 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TS-6 | Andalucía | Andalucía | PALOS | TORREARENILLAS | 220 | 2 | Nuevo Cable | 3 (3) | 540 | 540 | 2020 | [9 empty] | Tramo soterrado con cobre 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Andalucía | Andalucía | DOS HERMANAS | ENTRENUCLEOS | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 7 | 420 | 350 | 2020 | [9 empty] | Condicionada a terceros. PGOU Dos Hermanas | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | QUINTOS | ENTRENUCLEOS | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 4 | 420 | 350 | 2020 | [9 empty] | Condicionada a terceros. PGOU Dos Hermanas | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | DOS HERMANAS | QUINTOS | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 10 | 420 | 350 | 2020 | [9 empty] | Condicionada a terceros. PGOU Dos Hermanas | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ROCIO | CHUCENA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 28 | 840 | 700 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ALJARAFE | CHUCENA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 32 | 840 | 700 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ALJARAFE | ROCIO | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 59 | 840 | 700 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | BENAHADUX | ORGIVA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 94 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | GABIAS | ORGIVA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 42 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | TAJO DE LA ENCANTADA | ILLORA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 88.3 | 430 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | CAPARACENA | ILLORA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 15.8 | 430 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | ATARFE | ILLORA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 20.8 | 430 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | TAJO DE LA ENCANTADA | ILLORA | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 88.3 | 430 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | ATARFE | OLIVARES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 89 | 430 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TS-3 | Andalucía | Andalucía | SALTERAS | SANTIPONCE | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 13 | 420 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-1 | Andalucía | Andalucía | BENAHADUX | SALERES | 220 | 2 | Nueva Línea | 102 | 840 | 720 | 2020 | [9 empty] | Inviabilidad física de Órgiva 220 kV. Nuevo DC aislado a 400 kV, inicialmente funcionando un circuito a 220 kV. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TS-1 | Andalucía | Andalucía | EL FARGUE | SALERES | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 30 (6) | 400 | 400 | 2020 | [9 empty] | Inviabilidad física de Órgiva. Anteriormente alta cambio de tensión de línea de 132 kV. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TS-1 | Andalucía | Andalucía | ORGIVA | SALERES | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 29 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TS-1 | Andalucía | Andalucía | GABIAS | SALERES | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 23 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TS-1 | Andalucía | Andalucía | GABIAS | ORGIVA | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 41.8 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TS-1 | Andalucía | Andalucía | BERJA | SALERES | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 25 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TS-1 | Andalucía | Andalucía | ORGIVA | SALERES | 220 | 2 | Alta E/S Línea | 75 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TS-1 | Andalucía | Andalucía | BERJA | ORGIVA | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 60 | 420 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY B | PORTICHUELOS | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 9.15 | 660 | 550 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PORTICHUELOS | ALGECIRAS | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 7.4 | 660 | 550 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | PINAR DEL REY B | ALGECIRAS | 220 | 2 | Baja E/S Línea | 9.35 | 660 | 550 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Ceuta | PUERTO DE LA CRUZ | CEUTA | 132 | 1 | Enlace submarino | 45 | - | - | 2020 | [9 empty] | Características técnicas pendientes de los análisis de viabilidad y trazado. | bar: MOTIVACIÓN Int
| Andalucía | Ceuta | PUERTO DE LA CRUZ | CEUTA | 132 | 2 | Enlace submarino | 45 | - | - | 2020 | [9 empty] | Características técnicas pendientes de los análisis de viabilidad y trazado. | bar: MOTIVACIÓN Int
| Andalucía | Ceuta | PORTICHUELOS | CEUTA | 132 | 1 | Enlace submarino | 57 | - | - | 2020 | [9 empty] | Pendiente de los análisis definitivos de viabilidad y trazado. Incluye tramo subterráneo | bar: MOTIVACIÓN Int
| Andalucía | Ceuta | PORTICHUELOS | CEUTA | 132 | 2 | Enlace submarino | 57 | - | - | 2020 | [9 empty] | Pendiente de los análisis definitivos de viabilidad y trazado. Incluye tramo subterráneo | bar: MOTIVACIÓN Int
TS-2 | Andalucía | Andalucía | ARCOS DE LA FRONTERA | CARTUJA | 400 | 1 | Nueva Línea | 30 | 1930 | 1780 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TS-2 | Andalucía | Andalucía | ARCOS DE LA FRONTERA | CARTUJA | 400 | 2 | Nueva Línea | 30 | 1930 | 1780 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Andalucía | Andalucía | DON RODRIGO | GUADAIRA | 400 | 1 | Nueva Línea | 21 | 1930 | 1780 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Andalucía | Andalucía | DON RODRIGO | GUADAIRA | 400 | 2 | Nueva Línea | 21 | 1930 | 1780 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Andalucía | Andalucía | QUINTOS | DON RODRIGO B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 23.3 | 310 | 170 | >2020 | [9 empty] | Traslado desde Don Rodrigo a Don Rodrigo B | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | QUINTOS | DON RODRIGO | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 23.3 | 310 | 170 | >2020 | [9 empty] | Traslado desde Don Rodrigo a Don Rodrigo B | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | ALJARAFE | DON RODRIGO B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 34 | 310 | 170 | >2020 | [9 empty] | Traslado desde Don Rodrigo a Don Rodrigo B | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | ALJARAFE | DON RODRIGO | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 33.69 | 310 | 170 | >2020 | [9 empty] | Traslado desde Don Rodrigo a Don Rodrigo B | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | CARTUJA | DON RODRIGO B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 89 | 420 | 350 | >2020 | [9 empty] | Traslado desde Don Rodrigo a Don Rodrigo B | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | CARTUJA | DON RODRIGO | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 89 | 420 | 350 | >2020 | [9 empty] | Traslado desde Don Rodrigo a Don Rodrigo B | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | DON RODRIGO | DON RODRIGO B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | >2020 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | DON RODRIGO | DON RODRIGO B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | >2020 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | LOS MONTES | SALERES | 220 | 1 | Nueva Línea | 75 | 840 | 720 | >2020 | [9 empty] | Inviabilidad física de Órgiva. Nueva línea aislada 400 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS to MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | LOS MONTES | SALERES | 220 | 2 | Nueva Línea | 75 | 840 | 720 | >2020 | [9 empty] | Inviabilidad física de Órgiva. Nueva línea aislada 400 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS to MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | Andalucía | ONUBA | PALMA DEL CONDADO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 32 | 420 | 350 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | SANTIPONCE | PALMA DEL CONDADO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 42 | 420 | 350 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Andalucía | ONUBA | SANTIPONCE | 220 | 1 | Baja E/S Línea-cable | 72 (0,6) | 420 | 350 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Aragón (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Aragón | Aragón | ARAGON | PEÑAFLOR | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 76 | 1640 | 1340 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Comunidad Valenciana | MEZQUITA | MORELLA | 400 | 1 | Nueva Línea | 76 | 1950 | 1800 | PES | [9 empty] | 84% en Aragón (longitud total 90.1 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Comunidad Valenciana | MEZQUITA | MORELLA | 400 | 2 | Nueva Línea | 76 | 1950 | 1800 | PES | [9 empty] | 84% en Aragón (longitud total 90.1 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Comunidad Valenciana | MUDEJAR | MORELLA | 400 | 1 | Nueva Línea | 47 | 1950 | 1800 | PES | [9 empty] | 77% en Aragón (longitud total 61 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Comunidad Valenciana | MUDEJAR | MORELLA | 400 | 2 | Nueva Línea | 47 | 1950 | 1800 | PES | [9 empty] | 77% en Aragón (longitud total 61 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | MUDEJAR | TERUEL | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 1 | 1300 | 840 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | ARAGON | MUDEJAR | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 26 | 1300 | 840 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | ARAGON | TERUEL | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 26.5 | 1300 | 840 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | ARAGON | MUDEJAR | 400 | 2 | Alta E/S Línea | 26 | 1300 | 840 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | MUDEJAR | TERUEL | 400 | 2 | Alta E/S Línea | 1 | 1300 | 840 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | ARAGON | TERUEL | 400 | 2 | Baja E/S Línea | 26.5 | 1300 | 840 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Cataluña | MEQUINENZA | RIBARROJA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 15 | 450 | 360 | PES | [9 empty] | 75% en Aragón (longitud total 20 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Aragón | LA POBLA | T. FORADADA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 37 | 380 | 320 | 2016 | [9 empty] | 63% en Aragón (longitud total 58 km). | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-5 | Aragón | Aragón | ESCALONA | T. FORADADA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 20 | 380 | 320 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Cataluña | MORALETS | PONT DE SUERT | 220 | 1 | Incremento capacidad | 1 | 693 | 693 | 2016 | [9 empty] | 5% en Aragón (longitud total 21 km). Proyecto singular que implica cambio de conductor de simplex a duplex para evacuación de futuro bombeo. | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Cataluña | MORALETS | PONT DE SUERT | 220 | 2 | Incremento capacidad | 1 | 693 | 693 | 2016 | [9 empty] | 5% en Aragón (longitud total 21 km). Proyecto singular que implica cambio de conductor de simplex a duplex para evacuación de futuro bombeo. | bar: MOTIVACIÓN Alm
TNE-6 | Aragón | Aragón | MEZQUITA | VALDECONEJOS | 220 | 1 | Nueva Línea | 13 | 360 | 300 | 2016 | [9 empty] | Incluye el paso a transporte de parte de línea existente de regimen especial Valdeconejos-Sierra Costera | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TNE-6 | Aragón | Aragón | MEZQUITA | VALDECONEJOS | 220 | 2 | Nueva Línea | 13 | 360 | 300 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TNE-6 | Aragón | Aragón | ESCUCHA | VALDECONEJOS | 220 | 1 | Nueva Línea | 7 | 360 | 300 | 2016 | [9 empty] | Incluye el paso a transporte de parte de la línea existente de regimen especial Escucha-Valdeconejos | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TNE-8 | Aragón | Aragón | MONTE TORRERO | PLAZA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 12 (2) | 330 | 330 | PES | [9 empty] | Capacidad entrada en Plaza limitada por cable | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-8 | Aragón | Aragón | ENTRERRIOS | PLAZA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 39 (2) | 330 | 330 | PES | [9 empty] | Capacidad entrada en Plaza limitada por cable | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-8 | Aragón | Aragón | ENTRERRIOS | MONTE TORRERO | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 41 | 430 | 430 | PES | [9 empty] | Capacidad entrada en Plaza limitada por cable | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-5 | Aragón | Aragón | ESCALONA | T. ESCALONA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 1 | 380 | 320 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-7 | Aragón | Aragón | ESCATRON B (DESFASADOR) | MEQUINENZA | 220 | 1 | Incremento capacidad | 66 | 290 | 230 | 2017 | [9 empty] | Proyecto singular al compartir apoyos con línea de 132 kV no RdT. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Aragón | Aragón | LOS LEONES | VILLANUEVA | 220 | 1 | Nuevo Cable | 7 (7) | 358 | 358 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | LOS LEONES | VILLANUEVA | 220 | 2 | Nuevo Cable | 7 (7) | 358 | 358 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | Aragón | PEÑAFLOR | VILLANUEVA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 11.4 | 430 | 360 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-7 | Cataluña | Aragón | TORRES DE SEGRE | MEQUINENZA | 220 | 1 | Incremento capacidad | 6 | 710 | 600 | 2019 | [9 empty] | 20% en Aragón (longitud total 31 km). Proyecto singular cambio de torres. Puede significar nueva línea. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Navarra | Aragón | TUDELA | MAGALLON (BARRA 2) | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 10.815 | 410 | 330 | 2019 | [9 empty] | 35% en Aragón (longitud total 31 km) | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | ARAGON | MEQUINENZA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 54 | 1630 | 1310 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Aragón | ARAGON | NUEVA MEQUINENZA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 54 | 1630 | 1310 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Aragón | NUEVA MEQUINENZA | MEQUINENZA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 5 | 1630 | 1310 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Aragón | ARAGON | MEQUINENZA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 54 | 1630 | 1310 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Castilla y León | CARIÑENA | ALMAZÁN | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 117 | 1410 | 900 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | CARIÑENA | FUENDETODOS | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 22 | 1410 | 900 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | Aragón | ALMAZÁN | FUENDETODOS | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 136.8 | 1410 | 900 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Aragón | ISONA | PEÑALBA | 400 | 1 | Nueva Línea | 100 | 1780 | 1490 | >2020 | [9 empty] | 80% en Aragón (longitud total 125 km) | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Aragón | ISONA | ARNERO | 400 | 1 | Nueva Línea | 55.2 | 1780 | 1490 | >2020 | [9 empty] | 69% en Aragón (longitud total 80 km) | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | ARAGON | ARNERO | 400 | 1 | Alta cambio topología Línea | 82 | 1610 | 1300 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | ARAGON | PEÑALBA | 400 | 2 | Baja cambio topología Línea | 42 | 1610 | 1300 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | PEÑAFLOR | VILLANUEVA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 11 | 420 | 280 | >2020 | [9 empty] | Pendiente del análisis de viabilidad de la repotenciación | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Aragón | Cataluña | ESCATRON | ELS AUBALS | 400 | 1 | Nueva Línea | 64.6 | 1970 | 1810 | >2020 | [9 empty] | 68% en Aragón (longitud total 95 km). Doble circuito con uno instalado. En caso de compactación con el 220 kV el DC se construira en 400 kV aunque uno de ellos se explotará en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Cataluña | ESCATRON B (DESFASADOR) | ELS AUBALS | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 62.7912 | 860 | 740 | >2020 | [9 empty] | 68% en Aragón (longitud total 92 km) En caso de compactación con el 400 kV este circuito se construira en 400 kV aunque se explotará en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Cataluña | ESCATRON B (DESFASADOR) | ELS AUBALS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 62.7912 | 470 | 310 | >2020 | [9 empty] | 68% en Aragón (longitud total 92 km) En caso de compactación con el 400 kV este circuito se construira en 400 kV aunque se explotará en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Aragón | ARNERO | CINCA | 220 | 1 | Nueva Línea | 3 | 438 | 372 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | RIBARROJA | ARNERO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 90 | 290 | 210 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | MONZON | ARNERO | 220 | 2 | Alta E/S Línea | 2 | 290 | 210 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | RIBARROJA | MONZON | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 90 | 290 | 210 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | MEQUINENZA | ARNERO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 68 | 350 | 210 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | MONZON | ARNERO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 4 | 350 | 210 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Aragón | MEQUINENZA | MONZÓN | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 70 | 350 | 210 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Francia | EJEA DE CABALLEROS | FRONTERA FRANCESA | 400/ 320cc | 1 | Nueva Línea-Cable-Cable cc | 150 (30) | 1000 | 1000 | >2020 | [9 empty] | En estudio. Debido a la envergadura de la actuación, los datos presentados son una aproximación y se definirán en el proyecto, así como la ubicación final de la SE conversora y el mallado de la SE Ejea de los Caballeros 400. | bar: MOTIVACIÓN Int
| Aragón | Francia | EJEA DE CABALLEROS | FRONTERA FRANCESA | 400/ 320cc | 2 | Nueva Línea-Cable-Cable cc | 150 (30) | 1000 | 1000 | >2020 | [9 empty] | En estudio. Debido a la envergadura de la actuación, los datos presentados son una aproximación y se definirán en el proyecto, así como la ubicación final de la SE conversora y el mallado de la SE Ejea de los Caballeros 400. | bar: MOTIVACIÓN Int
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Asturias (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Castilla y León | Asturias | LA ROBLA | LADA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 45.198 | 1600 | 1370 | PES | [9 empty] | 62% en Asturias (longitud total 73 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Asturias | BOIMENTE | PESOZ | 400 | 1 | Nueva Línea | 16 | 1970 | 1830 | PES | [9 empty] | 20% en Asturias (longitud total 82 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Asturias | BOIMENTE | PESOZ | 400 | 2 | Nueva Línea | 16 | 1970 | 1830 | PES | [9 empty] | 20% en Asturias (longitud total 82 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TN-5 | Asturias | Asturias | SOTO DE RIBERA | SOTO DE RIBERA | 400 |  | Compactación de líneas 400 y 220 | 5 |  |  | 2017 | [9 empty] | Compactación de líneas 400 kV Robla y Narcea y 220 kV Carrió y Tabiella | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TN-6 | Asturias | Asturias | SOTO DE RIBERA | PEREDA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 13 | 300 | 250 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TN-6 | Asturias | Asturias | TELLEDO | PEREDA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 34 | 300 | 250 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Castilla y León | TELLEDO | VILLABLINO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 18 | 300 | 250 | 2017 | [9 empty] | 44% en Asturias (longitud total 40 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TN-1 | Asturias | Asturias | GRADO | SOTO DE RIBERA | 400 | 1 | Alta cambio tensión Línea | 13.6 | 1330 | 1090 | 2018 | [9 empty] | 7 km de línea antigua + 7 km de línea nueva | bar: MOTIVACIÓN SdS
TN-1 | Asturias | Asturias | GRADO | GOZÓN | 400 | 1 | Alta cambio tensión Línea | 33 | 1330 | 1090 | 2018 | [9 empty] | 25 km de línea antigua + 8 km de línea nueva | bar: MOTIVACIÓN SdS
TN-1 | Asturias | Asturias | SOTO DE RIBERA | TABIELLA | 220 | 1 | Baja cambio tensión Línea | 32 | 710 | 600 | 2018 | [9 empty] | Cambia la tensión de Soto-Tabiella 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TN-1 | Asturias | Asturias | TABIELLA | GOZÓN | 220 | 1 | Nueva Línea | 6 | 636 | 636 | 2018 | [9 empty] | Utiliza 5 km del tramo de la línea actual Soto de Ribera-Tabiella 220 kV que no se pasa pasa a 400 kV + 1 km de línea nueva | bar: MOTIVACIÓN SdS
TN-1 | Asturias | Asturias | TABIELLA | GOZÓN | 220 | 2 | Alta E/S Línea | 6 | 636 | 636 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TN-1 | Asturias | Asturias | CARRIO | GOZÓN | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 13 | 636 | 636 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TN-1 | Asturias | Asturias | TABIELLA | CARRIO | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 14.6 | 636 | 636 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Asturias | Asturias | POLA DE GORDON | SAMA | 400 | 1 | Alta cambio topología Línea | 36.6 | 1500 | 1250 | 2020 | [9 empty] | Traslado de posiciones de transporte de Lada 400 kV a Sama 400 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Castilla y León | LADA | POLA DE GORDON | 400 | 1 | Baja cambio topología Línea | 40.95 | 1500 | 1250 | 2020 | [9 empty] | Traslado de posiciones de transporte de Lada 400 kV a Sama 400 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Asturias | LADA | SAMA | 400 | 1 | Nueva Línea | 2 | 1350 | 1090 | 2020 | [9 empty] | SC preparado para DC | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Asturias | SAMA | REBORIA | 400 | 1 | Nueva Línea | 35 | 1970 | 1880 | 2020 | [9 empty] | SC preparado para DC | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Asturias | REBORIA | GOZÓN | 400 | 1 | Nueva Línea | 10 | 1970 | 1880 | 2020 | [9 empty] | SC preparado para DC | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Asturias | CARRIO | REBORIA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 7 (2) | 580 | 580 | 2020 | [9 empty] | Sección cable Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Asturias | Asturias | GOZÓN | REBORIA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 7 (2) | 580 | 580 | 2020 | [9 empty] | Sección cable Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Asturias | Asturias | CARRIO | GOZÓN | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 10 | 636 | 636 | 2020 | [9 empty] | Sección cable Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Asturias | Asturias | LADA | SAMA | 400 | 2 | Nueva Línea | 2 | 1350 | 1090 | >2020 | [9 empty] | Tendido del 2ª circuito | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Asturias | SAMA | REBORIA | 400 | 2 | Nueva Línea | 35 | 1970 | 1880 | >2020 | [9 empty] | Tendido del 2ª circuito | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Asturias | REBORIA | GOZÓN | 400 | 2 | Nueva Línea | 10 | 1970 | 1880 | >2020 | [9 empty] | Tendido del 2ª circuito | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Castilla y León | REBORIA | VELILLA | 400 | 1 | Nueva Línea | 57 | 1970 | 1820 | >2020 | [9 empty] | 38% en Asturias (longitud total 149 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Castilla y León | SAMA | VELILLA | 400 | 1 | Nueva Línea | 32 | 1970 | 1880 | >2020 | [9 empty] | 26% en Asturias (longitud total 124 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Asturias | SAMA | REBORIA | 400 | 1 | Baja Línea | 35 | 1970 | 1880 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Asturias | SOTO DE RIBERA | SAMA | 400 | 1 | Alta cambio topología Línea | 15 | 1350 | 1090 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Asturias | LADA | SOTO DE RIBERA | 400 | 1 | Baja cambio topología Línea | 17 | 1350 | 1090 | >2020 | [9 empty] | Traslado de posiciones de transporte de Lada 400 kV a Sama 400 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Cantabria | SILVOTA | PUENTE SAN MIGUEL | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 145 (7) | 350 | 330 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Asturias | Asturias | SILVOTA | SIERO | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 9 (8 ) | 350 | 330 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | Asturias | PUENTE SAN MIGUEL | SIERO | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 140 (1) | 350 | 330 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Cantabria (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Cantabria | Cantabria | PENAGOS | SOLORZANO | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 25 | 1970 | 1860 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | Cantabria | SOLORZANO | T UDALLA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 11 | 1970 | 1860 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | Cantabria | PENAGOS | T UDALLA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 34 | 1970 | 1860 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | Cantabria | CICERO | SOLORZANO | 220 | 1 | Nueva Línea | 8 | 730 | 660 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | Cantabria | CICERO | SOLORZANO | 220 | 2 | Nueva Línea | 8 | 730 | 660 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | Cantabria | UDALLA | T UDALLA | 400 | 1 | Baja cambio topología Línea | 2 | 1970 | 1860 | 2016 | [9 empty] | 1 año después de la PES del DC Solórzano-Cicero 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | Cantabria | SOLORZANO | T UDALLA | 400 | 1 | Baja cambio topología Línea | 11 | 1970 | 1860 | 2016 | [9 empty] | 1 año después de la PES del DC Solórzano-Cicero 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | Cantabria | ABANTO | SOLORZANO | 400 | 1 | Alta cambio topología Línea | 39.44 | 1990 | 1860 | 2016 | [9 empty] | 1 año después de la PES del DC Solórzano-Cicero 220 kV 80% en Cantabria (longitud total 49 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | Cantabria | ABANTO | T UDALLA | 400 | 1 | Baja cambio topología Línea | 29 | 1990 | 1860 | 2016 | [9 empty] | 1 año después de la PES del DC Solórzano-Cicero 220 kV 74% en Cantabria (longitud total 39 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | Castilla y León | AGUAYO | GAROÑA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 19.91 | 500 | 440 | 2017 | [9 empty] | 22% en Cantabria (longitud total 90 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
TN-2 | Cantabria | Cantabria | ASTILLERO | CACICEDO | 220 | 1 | Nuevo Cable | 9 (9) | 500 | 500 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TN-2 | Cantabria | Cantabria | CACICEDO | PUENTE SAN MIGUEL | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 35 (4) | 500 | 500 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Cantabria | CILLAMAYOR | MATAPORQUERA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 6.75 | 370 | 300 | 2020 | [9 empty] | 75% en Cantabria (longitud total 9 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Castilla y León (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Castilla y León | Asturias | LA ROBLA | LADA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 27.702 | 1600 | 1370 | PES | [9 empty] | 38% en Castilla y León (longitud total 73 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | Madrid | TORDESILLAS | LA CEREAL | 400 | 1 | Nueva Línea | 126 | 1970 | 1820 | 2015 | [9 empty] | 70% en Castilla y León (longitud total 180 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Madrid | Castilla y León | GALAPAGAR | SEGOVIA | 400 | 1 | Nueva Línea | 28 | 1970 | 1820 | 2015 | [9 empty] | 60% en Castilla y León (longitud total 47 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TAV-2 | Castilla y León | Castilla y León | TORDESILLAS | VALDECARRETAS | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 34 | 1040 | 900 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | Castilla y León | VILLARINO | VALDECARRETAS | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 96 | 1040 | 900 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | Castilla y León | TORDESILLAS | VILLARINO | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 129 | 1040 | 900 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-3 | Castilla y León | Castilla y León | LA ROBLA | LUENGOS | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 40.2 | 1230 | 820 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-3 | Castilla y León | Castilla y León | LUENGOS | MUDARRA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 88.3 | 1230 | 820 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-3 | Castilla y León | Castilla y León | LA ROBLA | MUDARRA | 400 | 2 | Baja E/S Línea | 128.3 | 1230 | 820 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TC-5 | Castilla y León | Castilla y León | LA ROBLA | POLA DE GORDÓN | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 9 | 1500 | 1250 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TC-5 | Asturias | Castilla y León | LADA | POLA DE GORDÓN | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 64.47 | 1500 | 1250 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TC-5 | Castilla y León | Asturias | LA ROBLA | LADA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 72.9 | 1500 | 1250 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TC-5 | Castilla y León | Madrid | HERREROS | LA CEREAL | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 57 | 1970 | 1820 | 2016 | [9 empty] | Alimentar la demanda de Otero 220 kV al dar de baja Tordesillas-Otero | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TC-5 | Castilla y León | Castilla y León | TORDESILLAS | HERREROS | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 123.35 | 1970 | 1820 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TC-5 | Castilla y León | Madrid | TORDESILLAS | LA CEREAL | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 180 | 1970 | 1820 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | Castilla y León | LANZAS AGUDAS | MONCAYO (NUEVO PARQUE) | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 28 | 544 | 544 | 2016 | [9 empty] | Mallado de Moncayo 220 kV. Para conexión simple barra con nueva doble barra | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Castilla y León | MONCAYO | MONCAYO (NUEVO PARQUE) | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 0 | 544 | 544 | 2016 | [9 empty] | Mallado de Moncayo 220 kV. Para conexión simple barra con nueva doble barra | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Castilla y León | LANZAS AGUDAS | MONCAYO | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 28 | 544 | 544 | 2016 | [9 empty] | Mallado de Moncayo 220 kV. Para conexión simple barra con nueva doble barra | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | País Vasco | GAROÑA | PUENTELARRA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 12.927 | 650 | 570 | 2016 | [9 empty] | 93% en Castilla y León (longitud total 14 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla y León | País Vasco | GAROÑA | PUENTELARRA | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 12.927 | 650 | 570 | 2016 | [9 empty] | 93% en Castilla y León (longitud total 14 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla y León | Castilla y León | C.T. COMPOSTILLA | MONTEARENAS | 220 | 1 | Incremento capacidad | 5.3 | 730 | 610 | 2016 | [9 empty] | Actuación singular con cambio de conductor | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla y León | Castilla y León | C.T. COMPOSTILLA | MONTEARENAS | 220 | 2 | Incremento capacidad | 5.3 | 730 | 610 | 2016 | [9 empty] | Actuación singular con cambio de conductor | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla y León | Castilla y León | MONCAYO (NUEVO PARQUE) | TREVAGO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 30 | 380 | 330 | PES | [9 empty] | Mallado de Moncayo 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | Aragón | MONCAYO (NUEVO PARQUE) | MAGALLON | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 54.12 | 380 | 330 | PES | [9 empty] | Mallado de Moncayo 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Castilla y León | MAGALLON | TREVAGO | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 64.12 | 380 | 330 | PES | [9 empty] | Mallado de Moncayo 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | Castilla y León | TREVAGO | MAGAÑA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 15 | 380 | 330 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Castilla y León | ONCALA | MAGAÑA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 2 | 380 | 330 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Castilla y León | ONCALA | TREVAGO | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 15 | 380 | 330 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Castilla y León | MONCAYO (NUEVO PARQUE) | MAGAÑA | 220 | 1 | Nueva Línea | 37 | 580 | 360 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TC-5 | Castilla y León | Castilla y León | OTERO | HERREROS | 220 | 1 | Nueva Línea | 0.7 | 340 | 220 | 2016 | [9 empty] | Alimentar la demanda de Otero 220 kV al dar de baja Tordesillas-Otero | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TC-5 | Castilla y León | Castilla y León | TORDESILLAS | OTERO | 220 | 1 | Baja Línea | 126 | 350 | 240 | 2016 | [9 empty] | Baja cuando entre en servicio Otero-Herreros 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | Castilla y León | TORDESILLAS | TÁBARA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 91.2 | 1730 | 1510 | PES | [9 empty] | TAV Sustituye a Valparaíso | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | Castilla y León | ARBILLERA | TÁBARA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 59 | 1730 | 1510 | PES | [9 empty] | TAV Sustituye a Valparaíso | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | Castilla y León | TORDESILLAS | ARBILLERA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 150 | 1730 | 1510 | PES | [9 empty] | TAV Sustituye a Valparaíso | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | Extremadura | ALDEADAVILA | ARAÑUELO | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 97.52 | 1650 | 1280 | 2017 | [9 empty] | 48% en Castilla y León (longitud total 203 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Castilla y León | TELLEDO | VILLABLINO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 22.3888 | 300 | 250 | 2017 | [9 empty] | 56% en Castilla y León (longitud total 40 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla y León | Castilla y León | C.T. COMPOSTILLA | VILLABLINO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 27 | 310 | 250 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cantabria | Castilla y León | AGUAYO | GAROÑA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 70 | 500 | 440 | 2017 | [9 empty] | 78% en Castilla y León (longitud total 90 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla y León | Castilla y León | PALENCIA | T. RENEDO | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 35.85 | 690 | 520 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Castilla y León | T. MUDARRA 1 | T. RENEDO | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 13.7 | 750 | 600 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Castilla y León | RENEDO | T. RENEDO | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 28.47 | 444 | 304 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Castilla y León | RENEDO | T. MUDARRA 1 | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 42.2 | 750 | 600 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Castilla y León | PALENCIA | RENEDO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 64.34 | 444 | 304 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Castilla y León | Extremadura | HINOJOSA | ALMARAZ C.N. | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 71.856 | 1600 | 1280 | 2018 | [9 empty] | 40% en Castilla y León (longitud total 180 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla y León | Castilla y León | ALDEADAVILA | HINOJOSA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 22.02 | 1600 | 1380 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TAV-2 | Castilla y León | Castilla y León | TORDESILLAS | ARBILLERA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 150 | 1730 | 1510 | PES | [9 empty] | TAV Sustituye a ampliación Aparecida | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | Castilla y León | APARECIDA | ARBILLERA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 28 | 1730 | 1510 | PES | [9 empty] | TAV Sustituye a ampliación Aparecida | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | Castilla y León | APARECIDA | TORDESILLAS | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 176.75 | 1730 | 1510 | PES | [9 empty] | TAV Sustituye a ampliación Aparecida | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Galicia | Castilla y León | CONSO | ARBILLERA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 79 | 540 | 540 | PES | [9 empty] | Mallado de 3 nudos no mallados de 400 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | Castilla y León | VALPARAISO | ARBILLERA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 17 | 540 | 540 | PES | [9 empty] | Mallado de 3 nudos no mallados de 400 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Galicia | Castilla y León | CONSO | VALPARAISO | 220 | 2 | Baja E/S Línea | 94.91 | 540 | 540 | PES | [9 empty] | Mallado de 3 nudos no mallados de 400 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-4 | Castilla y León | Castilla y León | GAROÑA-BARCINA | BUNIEL | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 72 | 1280 | 950 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-4 | Castilla y León | Castilla y León | GRIJOTA | BUNIEL | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 70 | 1280 | 950 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-4 | Castilla y León | Castilla y León | GAROÑA-BARCINA | GRIJOTA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 139.7 | 1280 | 950 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TC-6 | Castilla y León | Castilla y León | COMPOSTILLA | HERRERA | 400 | 1 | Alta cambio topología Línea | 193 | 1350 | 900 | 2019 | [9 empty] | Reducción Pcc Bierzo | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TC-6 | Castilla y León | Castilla y León | LA LOMBA | HERRERA | 400 | 1 | Baja cambio topología Línea | 196.9 | 1350 | 900 | 2019 | [9 empty] | Reducción Pcc Bierzo | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TC-6 | Castilla y León | Castilla y León | COMPOSTILLA | LA LOMBA | 400 | 1 | Baja cambio topología Línea | 5.75 | 1690 | 1380 | 2019 | [9 empty] | Reducción Pcc Bierzo | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TAV-5 | Castilla y León | Castilla y León | CIUDAD RODRIGO | HINOJOSA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 51.5 | 1600 | 1280 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-5 | Castilla y León | Extremadura | CIUDAD RODRIGO | ALMARAZ C.N. | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 131.5 | 1600 | 1280 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-5 | Castilla y León | Extremadura | HINOJOSA | ALMARAZ C.N. | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 179.64 | 1600 | 1280 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Castilla y León | Cantabria | CILLAMAYOR | MATAPORQUERA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 2 | 370 | 300 | 2020 | [9 empty] | 25% en Castilla y León (longitud total 9 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
TC-3 | Castilla y León | Castilla y León | LAS ARROYADAS | TORDESILLAS | 220 | 2 | Nueva Línea | 26 | 444 | 304 | 2020 | [9 empty] | utiliza un tramo de la antigua Tordesillas-Otero 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Asturias | Castilla y León | REBORIA | VELILLA | 400 | 1 | Nueva Línea | 92 | 1970 | 1820 | >2020 | [9 empty] | 62% en Castilla y León (longitud total 149 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | Castilla y León | SAMA | VELILLA | 400 | 1 | Nueva Línea | 92 | 1970 | 1880 | >2020 | [9 empty] | 74% en Castilla y León (longitud total 124 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TC-4 | La Rioja | Castilla y León | SANTA ENGRACIA | MAGAÑA | 220 | 1 | Nueva Línea | 31 | 860 | 750 | >2020 | [9 empty] | 55% en Castilla y León (longitud total 56 km) | bar: MOTIVACIÓN SdS
TC-4 | La Rioja | Castilla y León | SANTA ENGRACIA | MAGAÑA | 220 | 2 | Nueva Línea | 31 | 860 | 750 | >2020 | [9 empty] | 55% en Castilla y León (longitud total 56 km) | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-1 | La Rioja | Castilla y León | HARO | ALCOCERO DE MOLA | 220 | 1 | Nueva Línea | 22.75 | 860 | 750 | >2020 | [9 empty] | 57% en Castilla y León (longitud total 40 km) | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-1 | La Rioja | Castilla y León | HARO | ALCOCERO DE MOLA | 220 | 2 | Nueva Línea | 23 | 860 | 750 | >2020 | [9 empty] | 57% en Castilla y León (longitud total 40 km) | bar: MOTIVACIÓN SdS
TAV-4 | País Vasco | Castilla y León | VITORIA | BRIVIESCA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 98 | 1280 | 950 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-4 | Castilla y León | Castilla y León | GRIJOTA | BRIVIESCA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 109.7 | 1280 | 950 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-4 | Castilla y León | País Vasco | GRIJOTA | VITORIA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 206.5 | 1280 | 950 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Castilla y León | País Vasco | VILLATORO | T. AYALA 1 | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 98 | 444 | 304 | >2020 | [9 empty] | Conexión | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | Castilla y León | VILLALBILLA | VILLATORO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 8.8 | 444 | 304 | >2020 | [9 empty] | Conexión | bar: MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | Castilla y León | T. AYALA 1 | VILLALBILLA | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 106 | 444 | 304 | >2020 | [9 empty] | Conexión | bar: MOTIVACIÓN ApD
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Castilla-La Mancha (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | VILLAVICIOSA DE ODON | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 101 | 1650 | 1280 | 2015 | [9 empty] | 59% en Castilla-La Mancha (longitud total 169 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | VILLAVICIOSA DE ODON | 400 | 2 | Repotenciación Línea | 101 | 1650 | 1280 | 2015 | [9 empty] | 59% en Castilla-La Mancha (longitud total 169 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Comunidad Valenciana | Castilla-La Mancha | AYORA | CAMPANARIO | 400 | 1 | Nueva Línea | 17 | 1950 | 1790 | PES | [9 empty] | Doble circuito con uno instalado. 50% en Castilla-La Mancha (longitud total 34 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | ACECA | PICON | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 108 | 410 | 320 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | TORRIJOS | EBORA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 55 | 450 | 450 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Castilla-La Mancha | ALMARAZ E.T. | EBORA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 85 | 450 | 400 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Castilla-La Mancha | ALMARAZ E.T. | TORRIJOS | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 135.5 | 470 | 400 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS | OLMEDILLA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 48.25 | 2000 | 1800 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS | TRILLO | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 85 | 1990 | 1800 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | OLMEDILLA | TRILLO | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 130.9 | 1990 | 1800 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | Madrid | AÑOVER | TORREJON DE VELASCO A | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 22 | 760 | 630 | 2018 | [9 empty] | 75% en Castilla-La Mancha (longitud total 29 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | Madrid | LOS PRADILLOS | TORREJON DE VELASCO A | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 2 (0.5) | 545 | 545 | 2018 | [9 empty] | 20% en Castilla-La Mancha (longitud total 10 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Castilla-La Mancha | ARROYO VALLE | VENTA INES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 44.948 | 420 | 340 | 2018 | [9 empty] | 68% en Castilla-La Mancha (longitud total 66 km) | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | ACECA | LOS PRADILLOS | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 22 ( 0.5) | 545 | 545 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | BELINCHON | MINGLANILLA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 146.26 | 1630 | 1310 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Comunidad Valenciana | Castilla-La Mancha | COFRENTES | MINGLANILLA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 6.016 | 1630 | 1310 | 2019 | [9 empty] | 8% en Castilla-La Mancha (longitud total 75 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Castilla-La Mancha | Madrid | BELINCHON | MORATA | 400 | 2 | Repotenciación Línea | 3.6936 | 1630 | 1310 | 2019 | [9 empty] | 9% en Castilla-La Mancha (longitud total 41 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | BELINCHON | OLMEDILLA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 101 | 2000 | 1580 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Castilla-La Mancha | Madrid | BELINCHON | MORATA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 5 | 2000 | 1580 | 2019 | [9 empty] | 9% en Castilla-La Mancha (longitud total 55 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | ELCOGAS | PUERTOLLANO | 220 | 1 | Incremento capacidad | 12.8 | 642 | 605 | 2019 | [9 empty] | Proyecto singular de aumento de capacidad de línea que implica cambio de conductor. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | ELCOGAS | PUERTOLLANO | 220 | 2 | Incremento capacidad | 12.8 | 642 | 605 | 2019 | [9 empty] | Proyecto singular de aumento de capacidad de línea que implica cambio de conductor | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | Castilla-La Mancha | ANDUJAR | PUERTOLLANO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 40.2192 | 430 | 350 | 2019 | [9 empty] | 57% en Castilla-La Mancha (longitud total 71 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | PUERTOLLANO | VENTA INES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 31.2 | 440 | 350 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
TM-3 | Madrid | Castilla-La Mancha | LOECHES B | JOSE CABRERA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 26.277 | 570 | 350 | 2019 | [9 empty] | 57% en Castilla-La Mancha (longitud total 46 km) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Castilla-La Mancha | LOECHES B | JOSE CABRERA | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 26.277 | 570 | 350 | 2019 | [9 empty] | 57% en Castilla-La Mancha (longitud total 46 km) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Castilla-La Mancha | Madrid | JOSE CABRERA | LOECHES | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 26.277 | 570 | 350 | 2019 | [9 empty] | 57% en Castilla-La Mancha (longitud total 46 km) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Castilla-La Mancha | Madrid | JOSE CABRERA | LOECHES | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 26.277 | 570 | 350 | 2019 | [9 empty] | 57% en Castilla-La Mancha (longitud total 46 km) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-5 | Madrid | Castilla-La Mancha | MORATA | HUELVES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 25.5 | 440 | 360 | 2020 | [9 empty] | 50% en Castilla-La Mancha (longitud total 51 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TM-5 | Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | HUELVES | VILLARES DEL SAZ | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 44 | 440 | 360 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TM-5 | Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | VILLARES DEL SAZ | OLMEDILLA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 51 | 440 | 360 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | MORATA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 117 | 1650 | 1280 | 2020 | [9 empty] | 54% en Castilla-La Mancha (longitud total 217 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | MORATA | 400 | 2 | Repotenciación Línea | 117 | 1650 | 1280 | 2020 | [9 empty] | 54% en Castilla-La Mancha (longitud total 217 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | ROMICA | MANZANARES | 400 | 1 | Nueva Línea | 145 | 1990 | 1820 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | ROMICA | MANZANARES | 400 | 2 | Nueva Línea | 145 | 1990 | 1820 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Cataluña (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | CAN JARDI | CAN JARDI B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2014 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | CAN JARDI | CAN JARDI B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2014 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | MARAGALL | TRINITAT | 220 | 2 | Nuevo Cable | 4 (4) | 460 | 460 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | GRAMANET B | BARO DE VIVER | 220 | 1 | Nuevo Cable | 2 (2) | 454 | 454 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | EIXAMPLE | LA SAGRERA | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 4 (4) | 413 | 413 | 2014 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en Maragall. Requiere 400m de cable y una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | EIXAMPLE | MARAGALL | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 2 (2) | 413 | 413 | 2014 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en Maragall. Requiere 400m de cable y una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | MARAGALL | LA SAGRERA | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 2 (2) | 415 | 415 | 2014 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en Maragall. Requiere 400m de cable y una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Cataluña | Francia | SANTA LLOGAIA | FRONTERA FRANCESA |  |  | Nuevo Cable c.c. | 32 | 2000 | 2000 | PES | [9 empty] | Enlace subterraneo en corriente continua. Enlace bipolar con tecnología VSC. Incluye conversora de corriente alterna-continua. Longitud tramo español. 49% en Cataluña (longitud total 65 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | RUBI | VILADECANS | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 21.5 | 1360 | 1010 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BEGUES | VILADECANS | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 10.5 | 1360 | 1010 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BEGUES | RUBI | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 32 | 1360 | 1010 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Cataluña | ARAGON | VANDELLOS | 400 | 1 | Alta cambio topología Línea | 109.3 | 1300 | 840 | 2015 | [9 empty] | Bypass operable con incremento de longitud del eje Aragón-Vandellós 1 400 kV de 400 metros. Requiere una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Aragón | Cataluña | ARAGON | ASCO | 400 | 1 | Baja cambio topología Línea | 71.3 | 1300 | 840 | 2015 | [9 empty] | Bypass operable con incremento de longitud del eje Aragón-Vandellós 1 400 kV de 400 metros. Requiere una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Cataluña | Cataluña | ASCO | VANDELLOS | 400 | 2 | Baja cambio topología Línea | 38 | 1300 | 940 | 2015 | [9 empty] | Bypass operable con incremento de longitud del eje Aragón-Vandellós 1 400 kV de 400 metros. Requiere una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Cataluña | Cataluña | RUBI | CAN JARDI | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 1.22 | 450 | 390 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | RUBI | CAN JARDI | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 1.22 | 450 | 390 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-12 | Cataluña | Cataluña | TARRAGONA | TARRAGONA I | 220 | 1 | Nuevo cable | 1 (1) | 360 | 280 | 2015 | [9 empty] | Paso a transporte de la línea existente | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN ApD
TNE-12 | Cataluña | Cataluña | TARRAGONA | TARRAGONA I | 220 | 2 | Nuevo cable | 1 (1) | 360 | 280 | 2015 | [9 empty] | Paso a transporte de la línea existente | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | HOSPITALET | VILADECANS | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 7.6 | 360 | 260 | PES | [9 empty] | Se deshace conexión provisional de Nudo Viario | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | HOSPITALET | NUDO VIARIO | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 5 (0.2) | 360 | 260 | PES | [9 empty] | Se deshace conexión provisional de Nudo Viario | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | NUDO VIARIO | VILADECANS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 3 (0.2) | 360 | 260 | PES | [9 empty] | Se deshace conexión provisional de Nudo Viario | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BEGUES | GAVARROT | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 13 (0.5) | 430 | 350 | PES | [9 empty] | Gavarrot antes TrSantBoi | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | SANT BOI (FECSA) | GAVARROT | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 2 (0.5) | 430 | 350 | PES | [9 empty] | Gavarrot antes TrSantBoi | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BEGUES | SANT BOI (FECSA) | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 11.5 | 470 | 350 | PES | [9 empty] | Gavarrot antes TrSantBoi | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | VILADECANS B | PENEDES | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 27 (0.2) | 430 | 340 | 2015 | [9 empty] | Desmallado de Viladecans 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | VILADECANS | PENEDES | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 27 (0.2) | 430 | 340 | 2015 | [9 empty] | Desmallado de Viladecans 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | CASTELLET | VILADECANS B | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 43 | 360 | 260 | 2015 | [9 empty] | Desmallado de Viladecans 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | CASTELLET | VILADECANS | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 43 | 360 | 260 | 2015 | [9 empty] | Desmallado de Viladecans 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | AENA OESTE | VILADECANS B | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 3 (3) | 460 | 460 | 2015 | [9 empty] | Desmallado de Viladecans 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | AENA OESTE | VILADECANS | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 3 (3) | 460 | 460 | 2015 | [9 empty] | Desmallado de Viladecans 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | FRANQUESES | LA ROCA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 12 (0.5) | 450 | 390 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | NUDO VIARIO | ZAL | 220 | 1 | Nuevo Cable | 8 (8) | 450 | 450 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | SANTA LLOGAIA | LA FARGA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 18 | 2380 | 2030 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BESCANO | LA FARGA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 26 | 2380 | 2030 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BESCANO | SANTA LLOGAIA | 400 | 2 | Baja E/S Línea | 42 | 2380 | 2030 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | RIUDARENES | VIC | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 47 | 2380 | 2030 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BESCANO | RIUDARENES | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 28 | 2380 | 2030 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BESCANO | VIC | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 39.5 | 2380 | 2030 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TNE-3 | Cataluña | Cataluña | RUBI | T. CELSA | 220 | 1 | Incremento capacidad | 2 | 480 | 430 | 2016 | [9 empty] | Proyecto singular. Cambio de conductor en tramo Viladecans-Sant Just 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TNE-3 | Cataluña | Cataluña | SANT JUST | T. CELSA | 220 | 1 | Incremento capacidad | 10 | 480 | 430 | 2016 | [9 empty] | Proyecto singular. Cambio de conductor en tramo Viladecans-Sant Just 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TNE-3 | Cataluña | Cataluña | VILADECANS | SANT JUST | 220 | 1 | Incremento capacidad | 13.4 | 480 | 430 | 2016 | [9 empty] | Proyecto singular. Cambio de conductor en tramo Viladecans-Sant Just 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-3 | Cataluña | Cataluña | RUBI | VILADECANS | 220 | 1 | Incremento capacidad | 24 | 480 | 430 | 2016 | [9 empty] | Proyecto singular. Cambio de conductor. | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | MAS FIGUERES | PALAU | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 18 (0.6) | 360 | 260 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | VIC | LA FARGA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 58 | 480 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | JUIA | LA FARGA | 220 | 2 | Alta E/S Línea | 5 | 480 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | JUIA | VIC | 220 | 2 | Baja E/S Línea | 61 | 480 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | JUIA | LA FARGA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 5 | 480 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BESCANO | LA FARGA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 21 | 480 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BESCANO | JUIA | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 24 | 480 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | Cataluña | MEQUINENZA | RIBARROJA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 5 | 450 | 360 | PES | [9 empty] | 25% en Cataluña (longitud total 20 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | LA ROCA | VIC | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 42 (0.5) | 450 | 380 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | COLLBLANCH | FACULTATS | 220 | 1 | Nuevo Cable | 2 (2) | 400 | 400 | PES | [9 empty] | Aprovecha en Collblanch posición a C.Jardí B circuito 1 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | COLLBLANCH | CAN JARDI B | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 13 (1.5) | 460 | 350 | PES | [9 empty] | La línea Desvern-C.Jardí 220 kV aprovechará línea-cable Collblanch-C.Jardí B 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | TRINITAT | FACULTATS | 220 | 1 | Nuevo Cable | 11 (11) | 400 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Aragón | LA POBLA | T. FORADADA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 21 | 380 | 320 | 2016 | [9 empty] | 37% en Cataluña (longitud total 58 km). | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-5 | Cataluña | Cataluña | PONT DE SUERT | LA POBLA | 220 | 1 | Incremento capacidad | 28.4 | 720 | 580 | 2016 | [9 empty] | Proyecto singular que implica cambio de conductor a uno de alta temperatura para evacuación de bombeo | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-5 | Cataluña | Cataluña | LA POBLA | ISONA | 220 | 1 | Incremento capacidad | 21 | 720 | 580 | 2016 | [9 empty] | Proyecto singular que implica cambio de conductor a uno de alta temperatura para evacuación de bombeo, Tramo de la actual La Pobla-Pujalt 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-5 | Cataluña | Cataluña | PONT DE SUERT | ISONA | 220 | 1 | Incremento capacidad | 47 | 720 | 580 | 2016 | [9 empty] | Proyecto singular que implica cambio de conductor a uno de alta temperatura para evacuación de bombeo. Tramo de la actual Pont-Anoia 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Cataluña | MORALETS | PONT DE SUERT | 220 | 1 | Incremento capacidad | 20 | 693 | 693 | 2016 | [9 empty] | 95% en Cataluña (longitud total 21 km). Proyecto singular que implica cambio de conductor de simplex a duplex para evacuación de bombeo. | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Cataluña | MORALETS | PONT DE SUERT | 220 | 2 | Incremento capacidad | 20 | 693 | 693 | 2016 | [9 empty] | 95% en Cataluña (longitud total 21 km). Proyecto singular que implica cambio de conductor de simplex a duplex para evacuación de bombeo. | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | PIEROLA | GRAMANET | 400 | 1 | Alta cambio topología Línea | 56.3 | 1300 | 940 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | PIEROLA | SENTMENAT | 400 | 2 | Baja cambio topología Línea | 41.56 | 1300 | 960 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | CANYET | SANT FOST | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 5.64 | 710 | 530 | 2017 | [9 empty] | Asociado al 400 kV de Gramanet | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | CANYET | SENTMENAT | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 20.87 | 710 | 530 | 2017 | [9 empty] | Asociado al 400 kV de Gramanet | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | PASO AEREO-SUBTERRANEO VIA FAVENCIA 1 | SANT FOST | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 8.15 | 340 | 340 | 2017 | [9 empty] | Asociado al 400 kV de Gramanet | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | CANYET | GRAMANET B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 2 (0.3) | 320 | 220 | 2017 | [9 empty] | Asociado al 400 kV de Gramanet. Si fuera necesario para alcanzar la CdT usar Cu 2500 mm2. | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | PASO AEREO-SUBTERRANEO VIA FAVENCIA 1 | CODONYER | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 7.78 | 340 | 340 | 2017 | [9 empty] | Asociado al 400 kV de Gramanet. Si fuera necesario algún tramo de cable usar Cu 2500 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | CANYET | CODONYER | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 13.64 | 320 | 240 | 2017 | [9 empty] | Asociado al 400 kV de Gramanet | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | BADALONA | GUIXERES | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 9 (9) | 415 | 415 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | CANYET | GUIXERES | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 4 (4) | 415 | 415 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BADALONA | CANYET | 220 | 1 | Baja E/S Cable | 6 (6) | 415 | 415 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BESOS NUEVO | GRAMANET A | 220 | 3 | Nuevo Cable | 6 (6) | 450 | 450 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TNE-5 | Cataluña | Cataluña | CALDERS | ISONA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 78.6 | 850 | 730 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-5 | Cataluña | Cataluña | ISONA | SALLENTE | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 54 | 850 | 730 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-5 | Cataluña | Cataluña | CALDERS | SALLENTE | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 132 | 850 | 730 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-5 | Cataluña | Cataluña | ISONA | SENTMENAT | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 103.3 | 840 | 730 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-5 | Cataluña | Cataluña | ISONA | SALLENTE | 400 | 2 | Alta E/S Línea | 54 | 840 | 730 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-5 | Cataluña | Cataluña | SALLENTE | SENTMENAT | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 157 | 840 | 730 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | CANYET | GRAMANET B | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 2 (0.2) | 400 | 350 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | RIERA DE CALDES | SENTMENAT | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 12 | 910 | 780 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Cataluña | Cataluña | BESCANO | LA FARGA | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 21.3 | 480 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | VIC | LA FARGA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 58 | 480 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BESCANO | VIC | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 38.7 | 480 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES | GAVARROT | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 12 (0.5) | 360 | 260 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES | VILADECANS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 11.78 | 360 | 260 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | VILADECANS | VILADECANS B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Viladecans 220 kV. Acoplamiento longitudinal condicionado al traslado de la L/Begues a Gavarrot 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | VILADECANS | VILADECANS B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Viladecans 220 kV. Acoplamiento longitudinal condicionado al traslado de la L/Begues a Gavarrot 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES B | COLLBLANCH | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 22 | 460 | 350 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES | COLLBLANCH | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 22 | 460 | 350 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES B | COLLBLANCH | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 22 | 460 | 350 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES | COLLBLANCH | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 22 | 460 | 350 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES B | CASTELLBISBAL | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 16 | 460 | 350 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES | CASTELLBISBAL | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 16 | 460 | 350 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES B | SUBIRATS | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 16 (0.4) | 470 | 350 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES | SUBIRATS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 16 (0.2) | 470 | 350 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES B | CAN JARDI | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 28 | 470 | 350 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES | CAN JARDI | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 28 | 470 | 350 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES | BEGUES B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES | BEGUES B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | PONT DE SUERT | ISONA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 47 | 360 | 260 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | ANOIA | ISONA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 88 | 360 | 260 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | ANOIA | PONT DE SUERT | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 132.52 | 360 | 260 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | LA POBLA | ISONA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 21 | 360 | 260 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | PUJALT | ISONA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 67 | 360 | 260 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | LA POBLA | PUJALT | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 84.36 | 360 | 260 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | GRAMANET B | SANTA COLOMA | 220 | 1 | Baja Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Se dehace el enlace GIS-convencional | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | GRAMANET B | SANTA COLOMA | 220 | 2 | Baja Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Se dehace el enlace GIS-convencional | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | SANT JUST | GRAMANET B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 13(0.2) | 230 | 170 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Sta.Coloma 220 kV por elevada Icc | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | SANT JUST | GRAMANET B | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 13(0.2) | 230 | 170 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Sta.Coloma 220 kV por elevada Icc | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | SANTA COLOMA | SANT JUST | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 13 | 230 | 170 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Sta.Coloma 220 kV por elevada Icc | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | SANTA COLOMA | SANT JUST | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 13 | 230 | 170 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Sta.Coloma 220 kV por elevada Icc | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | RUBI | GRAMANET B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 20(0.2) | 370 | 280 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Sta.Coloma 220 kV por elevada Icc | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | RUBI | GRAMANET B | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 20(0.2) | 370 | 280 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Sta.Coloma 220 kV por elevada Icc | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | RUBI | SANTA COLOMA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 20 | 370 | 280 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Sta.Coloma 220 kV por elevada Icc | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | RUBI | SANTA COLOMA | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 20 | 370 | 280 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Sta.Coloma 220 kV por elevada Icc | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | JUNEDA | MONTBLANC | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 29.5 | 460 | 280 | 2018 | [9 empty] | Se deshace conexión provisional | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | MONTBLANC | LA ESPLUGA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 2 | 460 | 340 | 2018 | [9 empty] | Se deshace conexión provisional | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | JUNEDA | LA ESPLUGA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 30 | 460 | 280 | 2018 | [9 empty] | Se deshace conexión provisional | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | MANGRANERS | LA ESPLUGA | 220 | 1 | Nueva Línea | 44.3 | 860 | 740 | 2018 | [9 empty] | Tramo del DC entre Lérida y Barcelona | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | JUNEDA | MANGRANERS | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 16 | 860 | 740 | 2018 | [9 empty] | Tramo del DC entre Lérida y Barcelona | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | JUNEDA | MANGRANERS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 16 | 450 | 280 | 2018 | [9 empty] | Tramo del DC entre Lérida y Barcelona | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | JUNEDA | PERAFORT | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 73.7 | 430 | 280 | 2018 | [9 empty] | Tramo del DC entre Lérida y Barcelona | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | MONTBLANC | PERAFORT | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 45 | 450 | 390 | 2018 | [9 empty] | Tramo del DC entre Lérida y Barcelona | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | JUNEDA | MONTBLANC | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 29.5 | 460 | 280 | 2018 | [9 empty] | Tramo del DC entre Lérida y Barcelona | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | BEGUES | LA ESPLUGA | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 69 (0.3) | 600 | 600 | 2018 | [9 empty] | Tramo del DC entre Lérida y Barcelona. Cable Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | MONTBLANC | BEGUES | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 70 (0.1) | 600 | 600 | 2018 | [9 empty] | Tramo del DC entre Lérida y Barcelona. Cable Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | MONTBLANC | LA ESPLUGA | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 2 | 860 | 740 | 2018 | [9 empty] | Tramo del DC entre Lérida y Barcelona. Cable Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | BEGUES | LA ESPLUGA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 69 (0.3) | 600 | 600 | 2018 | [9 empty] | Tramo del DC entre Lérida y Barcelona. Cable Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | PUIGPELAT | PENEDES | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 42 (0.5) | 450 | 340 | 2018 | [9 empty] | Penedes pasa a apoyarse de la RdT desde el nuevo eje Lérida-Barcelona pero limita la E/S. | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | PUIGPELAT | PENEDES | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 42 (0.5) | 450 | 340 | 2018 | [9 empty] | Penedes pasa a apoyarse de la RdT desde el nuevo eje Lérida-Barcelona pero limita la E/S. | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | VILADECANS B | PENEDES | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 27 (0.2) | 430 | 340 | 2018 | [9 empty] | Penedes pasa a apoyarse de la RdT desde el nuevo eje Lérida-Barcelona pero limita la E/S. | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | VILADECANS B | PENEDES | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 27 (0.2) | 430 | 340 | 2018 | [9 empty] | Penedes pasa a apoyarse de la RdT desde el nuevo eje Lérida-Barcelona pero limita la E/S. | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TNE-7 | Cataluña | Aragón | TORRES DE SEGRE | MEQUINENZA | 220 | 1 | Incremento capacidad | 25 | 710 | 600 | 2019 | [9 empty] | 80% en Cataluña (longitud total 31 km). Proyecto singular cambio de torres. Puede significar nueva línea | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
TNE-8 | Cataluña | Aragón | TORRES DE SEGRE | MEQUINENZA | 220 | 1 | Incremento capacidad | 25 | 710 | 600 | 2019 | [9 empty] | 80% en Cataluña (longitud total 31 km). Proyecto singular cambio de torres. Puede significar nueva línea | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
TNE-5 | Cataluña | Cataluña | LLAVORSI | LA POBLA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 35.45 | 500 | 410 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN Int
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES B | CAN JARDI | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 28 | 580 | 510 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-7 | Cataluña | Cataluña | ALBATARREC | TORRES DE SEGRE | 220 | 1 | Incremento capacidad | 14 | 710 | 600 | 2019 | [9 empty] | Proyecto singular cambio de torres. Puede significar nueva línea | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
TNE-7 | Cataluña | Cataluña | ALBATARREC | MANGRANERS | 220 | 1 | Incremento capacidad | 7 | 710 | 600 | 2019 | [9 empty] | Proyecto singular cambio de torres. Proyecto singular cambio de torres. Puede significar nueva línea | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | ZONA FRANCA | CERDÁ/BZF | 220 | 1 | Nuevo Cable | 2 (2) | 500 | 500 | 2019 | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2. La subestación Cerdà 220 kV podría trasladarse a BZF 220 kV. | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | HOSPITALET | CERDÁ/BZF | 220 | 1 | Nuevo Cable | 5(5) | 450 | 450 | 2019 | [9 empty] | La subestación Cerdà 220 kV podría trasladarse a BZF 220 kV. | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | AEROPUERTO BARCELONA | CERDÁ/BZF | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 5 (5) | 400 | 400 | 2019 | [9 empty] | Para liberar una posición en Zona Franca. La subestación Cerdà 220 kV podría trasladarse a BZF 220 kV. | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | AEROPUERTO BARCELONA | ZONA FRANCA | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 3 (3) | 400 | 400 | 2019 | [9 empty] | Para liberar una posición en Zona Franca | bar: MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | RUBI | DESVERN | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 18.7 | 1360 | 1010 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | DESVERN | VILADECANS | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 11.5 | 1360 | 1010 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | RUBI | VILADECANS | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 21.5 | 1360 | 1010 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | DESVERN | CAN JARDI B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 11 (0.5) | 460 | 350 | 2020 | [9 empty] | Línea Desvern-C.Jardí 220 kV aprovecha línea-cable Collblanch-C.Jardí B 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | DESVERN | FACULTATS | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 5 (4) | 400 | 400 | 2020 | [9 empty] | Para alcanzar la CdT requerida se debe repotenciar el tramo aéreo entre el apoyo 22 y Finestrelles | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | COLLBLANCH | FACULTATS | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 2 (2) | 400 | 400 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | COLLBLANCH | CAN JARDI B | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 13 (1.5) | 320 | 240 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | DESVERN | COLLBLANCH | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 2 ( 1) | 450 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES B | DESVERN | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 20 (1) | 450 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES B | COLLBLANCH | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 22 | 460 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | DESVERN | COLLBLANCH | 220 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 2 (1) | 450 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES B | DESVERN | 220 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 20 (1) | 450 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BEGUES B | COLLBLANCH | 220 | 2 | Baja E/S Línea-Cable | 22 | 460 | 350 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BADALONA | TRANSBADALONA | 220 | 1 | Nuevo Cable | 1 (1) | 560 | 560 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BADALONA | TRANSBADALONA | 220 | 2 | Nuevo Cable | 1 (1) | 560 | 560 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | LA SAGRERA | TRANSBADALONA | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 4 (4) | 415 | 415 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BADALONA | LA SAGRERA | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 4 (4) | 415 | 415 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BESOS NUEVO | TRANSBADALONA | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 1 (1) | 540 | 540 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BADALONA | BESOS NUEVO | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 1 (1) | 540 | 540 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BESOS NUEVO | TRANSBADALONA | 220 | 2 | Alta cambio topología Cable | 1 (1) | 540 | 540 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BADALONA | BESOS NUEVO | 220 | 2 | Baja cambio topología Cable | 1 (1) | 540 | 540 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BESOS NUEVO | GRAMANET A | 220 | 2 | Alta cambio topología Cable | 9 (9) | 414 | 414 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en Trinitat. Requiere 400m de cable y una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BESOS NUEVO | TRINITAT | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 6 (6) | 414 | 414 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en Trinitat. Requiere 400m de cable y una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | TRINITAT | GRAMANET A | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 3 (3) | 414 | 414 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en Trinitat. Requiere 400m de cable y una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | GUIXERES | SANT ANDREU | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 15 (15) | 412 | 412 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en la nueva SE TransBadalona. Incluye 400 m de cable y una posición en la subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BADALONA | SANT ANDREU | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 7 (7) | 414 | 414 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en la nueva SE TransBadalona. Incluye 400 m de cable y una posición en la subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | BADALONA | GUIXERES | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 8 (8) | 415 | 415 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en la nueva SE TransBadalona. Incluye 400 m de cable y una posición en la subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Cataluña | Cataluña | SANT ANDREU | TRANSBADALONA | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 7 (7) | 414 | 414 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BADALONA | SANT ANDREU | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 7 (7) | 414 | 414 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | GUIXERES | TRANSBADALONA | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 8 (8) | 415 | 415 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | BADALONA | GUIXERES | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 8 (8) | 415 | 415 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | GUIXERES | SANT ANDREU | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 15 (15) | 412 | 412 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en la nueva SE TransBadalona. Incluye 400 m de cable y dos posiciones en la subestación. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | TRANSBADALONA | SANT ANDREU | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 7 (7) | 414 | 414 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en la nueva SE TransBadalona. Incluye 400 m de cable y dos posiciones en la subestación. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | TRANSBADALONA | GUIXERES | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 8 (8) | 415 | 415 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en la nueva SE TransBadalona. Incluye 400 m de cable y dos posiciones en la subestación. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | VILADECANS | T. CELSA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 22.4 | 480 | 430 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en S.Just. Requiere 400m de cable y una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | SANT JUST | T. CELSA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 9 | 480 | 430 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en S.Just. Requiere 400m de cable y una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | VILADECANS | SANT JUST | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 13.4 | 480 | 430 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable para reconectar la E/S en S.Just. Requiere 400m de cable y una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Cataluña | Cataluña | SANT CELONI | VIC | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 35.1 | 410 | 340 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | JUIA | LA FARGA | 220 | 3 | Nueva Línea-Cable | 5 (3) | 450 | 450 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Aragón | ISONA | ARNERO | 400 | 1 | Nueva Línea | 24.8 | 1780 | 1490 | >2020 | [9 empty] | 31% en Cataluña (longitud total 80 km) | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Aragón | ISONA | PEÑALBA | 400 | 1 | Nueva Línea | 25 | 1780 | 1490 | >2020 | [9 empty] | 20% en Cataluña (longitud total 125 km) | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | GARRAF | LA SECUITA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 53 | 1360 | 980 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | LA SECUITA | VANDELLOS | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 55 | 1360 | 980 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | GARRAF | VANDELLOS | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 88.85 | 1360 | 980 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | LA SECUITA | ELS AUBALS | 400 | 1 | Nueva Línea | 60 | 1970 | 1810 | >2020 | [9 empty] | Doble circuito con uno instalado. En caso de compactación con el 220 kV el DC se construira en 400 kV aunque uno de ellos se explotará en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Cataluña | ESCATRON | ELS AUBALS | 400 | 1 | Nueva Línea | 30.4 | 1970 | 1810 | >2020 | [9 empty] | 32% en Cataluña (longitud total 95 km). Doble circuito con uno instalado. En caso de compactación con el 220 kV el DC se construira en 400 kV aunque uno de ellos se explotará en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | VIC | PIEROLA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 100 | 1280 | 930 | >2020 | [9 empty] | Debido a la envergadura de la actuación, los datos presentados son una aproximación y se definirán en el proyecto que incluirá una nueva SE en este eje. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
| Cataluña | Cataluña | VIC | VANDELLOS | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 175 | 1280 | 930 | >2020 | [9 empty] | Debido a la envergadura de la actuación, los datos presentados son una aproximación y se definirán en el proyecto que incluirá una nueva SE en este eje. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
| Cataluña | Cataluña | PIEROLA | VANDELLOS | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 115 | 1280 | 930 | >2020 | [9 empty] | Debido a la envergadura de la actuación, los datos presentados son una aproximación y se definirán en el proyecto que incluirá una nueva SE en este eje. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
| Cataluña | Cataluña | BEGUES | GAVARROT | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 12 (0.5) | 450 | 360 | >2020 | [9 empty] | Pendiente del análisis de viabilidad de la repotenciación | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | Cataluña | FRANQUESES | PALAU | 220 | 1 | Incremento Capacidad | 14 | 650 | 600 | >2020 | [9 empty] | Pendiente del análisis de viabilidad de la repotenciación. Por las capacidades es probable que requiera de singularidad. | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | GRAMANET | DESVERN | 400 | 1 | Nueva Línea | 13 | 1740 | 1540 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | GRAMANET | DESVERN | 400 | 2 | Nueva Línea | 13 | 1740 | 1540 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | LA SECUITA | CONSTANTI | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 14 | 450 | 390 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | PUIGPELAT | LA SECUITA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 7 (0.5) | 450 | 390 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | PUIGPELAT | CONSTANTI | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 21 (0.5) | 450 | 390 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | JUNEDA | LA SECUITA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 61 | 450 | 280 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | PERAFORT | LA SECUITA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 13 | 450 | 280 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | JUNEDA | PERAFORT | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 73.7 | 450 | 280 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Andorra | ADRALL | FRONTERA ANDORRANA | 220 | 1 | Nueva Línea | 15.96 | 430 | 360 | >2020 | [9 empty] | Longitud tramo español 76% en Cataluña (longitud total 21 km) | bar: MOTIVACIÓN Int
| Cataluña | Andorra | ADRALL | FRONTERA ANDORRANA | 220 | 2 | Nueva Línea | 15.96 | 430 | 360 | >2020 | [9 empty] | Longitud tramo español 76% en Cataluña (longitud total 21 km) | bar: MOTIVACIÓN Int
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | SANT JUST | DESVERN | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 1 (1) | 230 | 170 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | SANT JUST | DESVERN | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 1 (1) | 230 | 170 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | SANT JUST | GRAMANET B | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 13 (0.2) | 230 | 170 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | SANT JUST | GRAMANET B | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 13 (0.2) | 230 | 170 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | DESVERN | CAN JARDI B | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 11 (0.5) | 460 | 350 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | DESVERN | VALLDONZELLA | 220 | 1 | Nuevo cable | 10(10) | 450 | 450 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | Cataluña | URGELL | VALLDONZELLA | 220 | 1 | Nuevo cable | 2(2) | 450 | 450 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | CAN JARDI B | GRAMANET B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 17 (0.2) | 230 | 170 | >2020 | [9 empty] | Aprovecha traza de la línea Sant Just-Santa Coloma y Can Jardí-Collblanc | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | Cataluña | CAN JARDI B | GRAMANET B | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea-Cable | 17(0.2) | 230 | 170 | >2020 | [9 empty] | Aprovecha traza de la línea Sant Just-Santa Coloma y Can Jardí-Collblanc | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | Cataluña | LA SELVA | ELS AUBALS | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 44.39 | 860 | 740 | >2020 | [9 empty] | En caso de compactación con el 400 kV este circuito se construira en 400 kV aunque se explotará en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Cataluña | ESCATRON B (DESFASADOR) | ELS AUBALS | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 29.5488 | 860 | 740 | >2020 | [9 empty] | 32% en Cataluña (longitud total 92 km). En caso de compactación con el 400 kV este circuito se construira en 400 kV aunque se explotará en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | Cataluña | LA SELVA | ELS AUBALS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 44.39 | 430 | 410 | >2020 | [9 empty] | En caso de compactación con el 400 kV este circuito se construira en 400 kV aunque se explotará en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | Cataluña | ESCATRON B (DESFASADOR) | ELS AUBALS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 29.5488 | 470 | 310 | >2020 | [9 empty] | 32% en Cataluña (longitud total 92 km). En caso de compactación con el 400 kV este circuito se construira en 400 kV aunque se explotará en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_C. Valenciana (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | FUENTE SAN LUIS | PARQUE CENTRAL | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 14 (14) | 450 | 450 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BENIFERRI | PARQUE CENTRAL | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 6 (6) | 450 | 450 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | FUENTE SAN LUIS | BENIFERRI | 220 | 1 | Baja E/S Cable | 13 (13) | 520 | 520 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | CATADAU | VALLE DEL CARCER | 220 | 2 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 27 (0.6) | 490 | 490 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | GANDIA | VALLDIGNA | 220 | 1 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 16 (0.2) | 443 | 443 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | VALLE DEL CARCER | GANDIA | 220 | 1 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 41 (4.9) | 443 | 443 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | VALLDIGNA | VALLE DEL CARCER | 220 | 1 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 26 (4.7) | 443 | 443 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BERNAT | BENICULL | 220 | 1 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 9 (0.3) | 462 | 462 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BERNAT | BENICULL | 220 | 2 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 9 (0.3) | 462 | 462 | 2015 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BERNAT | VALLDIGNA | 220 | 1 | Alta cambio tensión Línea | 19 | 529 | 367 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | CATADAU | GODELLETA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 18 | 1950 | 1600 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN Alm to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Castilla-La Mancha | AYORA | CAMPANARIO | 400 | 1 | Nueva Línea | 17 | 1950 | 1790 | PES | [9 empty] | Doble circuito con uno instalado. 50% en Comunidad Valenciana (longitud total 34 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ATA; MOTIVACIÓN EvRe
| Aragón | Comunidad Valenciana | MEZQUITA | MORELLA | 400 | 1 | Nueva Línea | 14 | 1950 | 1800 | PES | [9 empty] | 16% en Comunidad Valenciana (longitud total 90 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
| Aragón | Comunidad Valenciana | MEZQUITA | MORELLA | 400 | 2 | Nueva Línea | 14 | 1950 | 1800 | PES | [9 empty] | 16% en Comunidad Valenciana (longitud total 90 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | AYORA | COFRENTES | 400 | 2 | Nueva Línea | 20 | 1250 | 1100 | 2016 | [9 empty] | Doble circuito con uno instalado | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Aragón | Comunidad Valenciana | MUDEJAR | MORELLA | 400 | 1 | Nueva Línea | 14.1 | 1950 | 1800 | PES | [9 empty] | 23% en Aragón (longitud total 61 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
| Aragón | Comunidad Valenciana | MUDEJAR | MORELLA | 400 | 2 | Nueva Línea | 14.1 | 1950 | 1800 | PES | [9 empty] | 23% en Aragón (longitud total 61 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
TL-1 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | ROCAMORA | TORREMENDO | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 26 | 1610 | 1290 | PES | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Murcia | Comunidad Valenciana | NUEVA ESCOMBRERAS | TORREMENDO | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 41 | 1610 | 1290 | PES | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Murcia | Comunidad Valenciana | NUEVA ESCOMBRERAS | ROCAMORA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 65.578 | 1610 | 1290 | PES | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SAN MIGUEL DE SALINAS NORTE | TORREMENDO NORTE | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 14 (0.1) | 700 | 700 | PES | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 esmaltado | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SAN MIGUEL DE SALINAS SUR | TORREMENDO SUR | 220 | 2 | Nueva Línea-Cable | 14 (0.1) | 700 | 700 | PES | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 esmaltado | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | AQUA | PARQUE CENTRAL | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 10 (10) | 450 | 450 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | FUENTE SAN LUIS | AQUA | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 4 (4) | 450 | 450 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | FUENTE SAN LUIS | PARQUE CENTRAL | 220 | 1 | Baja E/S Cable | 14 (14) | 450 | 450 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SAN MIGUEL DE SALINAS SUR | TORREVIEJA | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 13 (7) | 450 | 450 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SAN MIGUEL DE SALINAS SUR | TORREVIEJA | 220 | 2 | Nueva Línea-Cable | 13 (7) | 450 | 450 | PES | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | CATADAU | GODELLETA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 28 | 980 | 910 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | REQUENA | GODELLETA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 43 | 980 | 910 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | CATADAU | REQUENA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 50.855 | 980 | 910 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | COFRENTES | GODELLETA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 65 | 1250 | 880 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA ELIANA | GODELLETA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 25 | 1250 | 880 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | COFRENTES | LA ELIANA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 85.71 | 1250 | 880 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | TORRENTE | GODELLETA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 25 | 580 | 520 | PES | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | CATADAU | GODELLETA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 27 | 580 | 520 | PES | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | CATADAU | TORRENTE | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 38.2 | 580 | 520 | PES | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TL-6 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | COFRENTES | GODELLETA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 63 | 1750 | 1500 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN Alm
TL-6 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | CATADAU | TORRENTE | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 28 | 1750 | 1500 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN Alm
TL-6 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | GODELLETA | LA ELIANA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 25 | 1750 | 1500 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN Alm
TL-6 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | TORRENTE | LA ELIANA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 28.3 | 1750 | 1500 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN Alm
TL-2 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA PLANA | MORELLA | 400 | 2 | Nueva Línea | 78.15 | 1950 | 1800 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
TL-2 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA PLANA | MORELLA | 400 | 3 | Nueva Línea | 78.15 | 1950 | 1800 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | CASTALLA | NOVELDA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 28 ( 3.3) | 460 | 410 | 2018 | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BENEJAMA | CASTALLA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 21 ( 2.3) | 460 | 410 | 2018 | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BENEJAMA | NOVELDA | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 41 (1) | 460 | 410 | 2018 | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TL-3 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | FUENTE SAN LUIS | TORRENTE | 220 | 1 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 10 (1) | 540 | 446 | 2018 | [9 empty] | mantener a 132 kV hasta la PES de Aqua 220/132 kV. Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BENIFERRI | LA ELIANA B | 220 | 1 | Nuevo Cable | 16 (16) | 500 | 500 | 2018 | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 esmaltado | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA ELIANA B | FERIA MUESTRAS | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 13 ( 2.2) | 570 | 530 | 2018 | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA ELIANA | FERIA MUESTRAS | 220 | 1 | Baja Línea-Cable | 12 ( 1.9) | 570 | 530 | 2018 | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA ELIANA | LA ELIANA B | 220 | 1 | Nuevo Cable | 0.1 (0.1) | 600 | 600 | 2018 | [9 empty] | Conexión longitudinal (fluoducto o Cu 2.500) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA ELIANA | LA ELIANA B | 220 | 2 | Nuevo Cable | 0.1 (0.1) | 600 | 600 | 2018 | [9 empty] | Conexión longitudinal (fluoducto o Cu 2.500) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA PLANA | EL SERRALLO | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 9 (2) | 409 | 320 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | EL INGENIO | EL SERRALLO | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 5 (2) | 409 | 320 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | EL INGENIO | LA PLANA | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 8.25 | 460 | 320 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Castilla-La Mancha | COFRENTES | MINGLANILLA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 69.184 | 1630 | 1310 | 2019 | [9 empty] | 92% en Comunidad Valenciana (longitud total 75 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SALADAS | TORRELLANO | 220 | 1 | Nueva Línea | 1 | 850 | 730 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ATA
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SALADAS | TORRELLANO | 220 | 2 | Nueva Línea | 1 | 850 | 730 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ATA
TL-4 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | EL PALMERAL | TORRELLANO | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 13.96 | 506 | 506 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ATA
TL-4 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | EL PALMERAL | SALADAS | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 13.96 | 506 | 506 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ATA
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BENEJAMA | ELDA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 22 ( 3) | 460 | 410 | 2019 | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | ELDA | PETREL | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 22 ( 3) | 460 | 410 | 2019 | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BENEJAMA | PETREL | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 34.344 | 460 | 410 | 2019 | [9 empty] | Tramo soterrado con Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Comunidad Valenciana | Murcia | CAMPOAMOR | FAUSITA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 60 (0,5) | 550 | 490 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Murcia | Comunidad Valenciana | BALSICAS | CAMPOAMOR | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 23 | 662 | 490 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Murcia | Murcia | FAUSITA | BALSICAS | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 31 (0.5) | 550 | 490 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SANTA POLA | TORRELLANO | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 14 (6) | 450 | 450 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SANTA POLA | TORRELLANO | 220 | 2 | Nueva Línea-Cable | 14 (6) | 450 | 450 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA PLANA | ASSEGADOR | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 9 (0.2) | 500 | 500 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TL-5 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | RAMBLETA | ASSEGADOR | 220 | 1 | Alta cambio tensión Línea | 12.56 | 650 | 510 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-5 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SAGUNTO | RAMBLETA | 220 | 1 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 19 (2) | 500 | 500 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-5 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | VALL D'UXO | RAMBLETA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 7.7 | 500 | 500 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-5 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SAGUNTO | VALL D'UXO | 220 | 2 | Alta E/S Línea | 16 (2) | 500 | 500 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-5 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SAGUNTO | RAMBLETA | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 19 (2) | 500 | 500 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-5 | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA PLANA | ASSEGADOR | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 9 (0.2) | 500 | 500 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SANCHO LLOP | GANDIA | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 3 (3) | 460 | 460 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | VALLDIGNA | SANCHO LLOP | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 19 (3) | 460 | 460 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | GANDIA | VALLDIGNA | 220 | 1 | Baja E/S Cable | 16 (0.2) | 490 | 490 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BECHI | ASSEGADOR | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 12 (0.2) | 500 | 440 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA PLANA | ASSEGADOR | 220 | 2 | Alta E/S Línea-Cable | 9 (0.2) | 500 | 440 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BECHI | LA PLANA | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 17.8 | 540 | 440 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | MONTESA | BENEJAMA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 36 | 1670 | 1490 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | MONTESA | CATADAU | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 29 | 1670 | 1490 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BENEJAMA | CATADAU | 400 | 2 | Baja E/S Línea | 63 | 1670 | 1490 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | ROCAMORA | SANTA ANNA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 38 | 1730 | 1440 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | SANTA ANNA | SAX | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 46 | 1730 | 1440 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | ROCAMORA | SAX | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 46 | 1730 | 1440 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TPA | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | FADRELL | CASTELLÓN | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 2 | 1516 | 1270 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
TPA | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | FADRELL | LA PLANA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 8 | 1516 | 1270 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
TPA | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | CASTELLÓN | LA PLANA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 9 | 1516 | 1270 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
TPA | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | FADRELL | CASTELLÓN | 400 | 2 | Alta E/S Línea | 2 | 1516 | 1270 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
TPA | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | FADRELL | LA PLANA | 400 | 2 | Alta E/S Línea | 8 | 1516 | 1270 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
TPA | Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | CASTELLÓN | LA PLANA | 400 | 2 | Baja E/S Línea | 9 | 1516 | 1270 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | MORELLA | GODELLETA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 185 | 1950 | 1800 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA PLANA | GODELLETA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 125 | 1950 | 1800 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | LA PLANA | MORELLA | 400 | 3 | Baja E/S Línea | 78.15 | 1950 | 1800 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BERNAT | EL BROSQUIL | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 23 (1) | 462 | 462 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | EL BROSQUIL | BENICULL | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 15 (1) | 462 | 462 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | BERNAT | BENICULL | 220 | 2 | Baja E/S Línea-Cable | 8 (0.4) | 462 | 462 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | ALICANTE | EL PALMERAL | 220 | 1 | Nuevo Cable | 6 (6) | 417 | 417 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | ALICANTE | EL CANTALAR | 220 | 1 | Nuevo Cable | 19 (19) | 450 | 450 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | NUEVO CAUCE | PATRAIX | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 2.5 | 450 | 450 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | NUEVO CAUCE | TORRENTE | 220 | 1 | Alta E/S Línea-cable | 12 (3) | 450 | 450 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana | PATRAIX | TORRENTE | 220 | 1 | Baja E/S Línea-cable | 12,6 (3,5) | 540 | 540 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TPA | Comunidad Valenciana | Baleares | FADRELL | MARRATXI |  |  | Enlace submarino | 300 | 2x500 | 2x500 | >2020 | [9 empty] | Características técnicas pdtes de análisis de viabilidad y trazado. Incluye conversora de corriente alterna-continua. | bar: MOTIVACIÓN Int
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Extremadura (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Extremadura | Andalucía | BROVALES | GUILLENA | 400 | 1 | Nueva Línea | 79 | 2320 | 1900 | PES | [9 empty] | 66% en Extremadura (longitud total 123 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Andalucía | BROVALES | GUILLENA | 400 | 2 | Nueva Línea | 79 | 2080 | 1810 | PES | [9 empty] | 66% en Extremadura (longitud total 123 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Extremadura | PLASENCIA | T. GUIJO | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 38 (2) | 368 | 234 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Extremadura | ALMARAZ E.T. | PLASENCIA | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 50 (2) | 343 | 234 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Extremadura | ALMARAZ E.T. | T. GUIJO | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 57.99 | 370 | 234 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Extremadura | ALMARAZ E.T. | PLASENCIA | 220 | 2 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 46 (2) | 365 | 365 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Extremadura | SAN SERVAN | MERIDA | 220 | 1 | Nueva Línea | 23 | 860 | 700 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Extremadura | SAN SERVAN | MERIDA | 220 | 2 | Nueva Línea | 23 | 860 | 700 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | VILLAVICIOSA DE ODON | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 40.536 | 1650 | 1280 | 2015 | [9 empty] | 24% en Extremadura (longitud total 169 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | VILLAVICIOSA DE ODON | 400 | 2 | Repotenciación Línea | 40.536 | 1650 | 1280 | 2015 | [9 empty] | 24% en Extremadura (longitud total 169 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Extremadura | Extremadura | ARAÑUELO | VALDECABALLEROS | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 102.1 | 1650 | 1280 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Extremadura | Extremadura | ARAÑUELO | VALDECABALLEROS | 400 | 2 | Repotenciación Línea | 102.1 | 1650 | 1280 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla y León | Extremadura | ALDEADAVILA | ARAÑUELO | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 106 | 1650 | 1280 | 2017 | [9 empty] | 52% en Extremadura (longitud total 203 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TC-1 | Extremadura | Extremadura | JOSE MARIA ORIOL (NUEVO PARQUE) | LOS ARENALES | 220 | 1 | Nueva Línea | 56 | 860 | 730 | 2017 | [9 empty] | Doble circuito con uno instalado | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int; MOTIVACIÓN ApD
TC-1 | Extremadura | Extremadura | JOSE MARIA ORIOL (NUEVO PARQUE) | CACERES | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 68 | 430 | 350 | 2017 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de J.M.Oriol 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TC-1 | Extremadura | Extremadura | JOSE MARIA ORIOL | CACERES | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 68 | 430 | 350 | 2017 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de J.M.Oriol 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TC-1 | Extremadura | Extremadura | JOSE MARIA ORIOL | JOSE MARIA ORIOL (NUEVO PARQUE) | 220 | 1 | Nueva Línea | 0.1 | 860 | 730 | 2017 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de J.M.Oriol 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TC-1 | Extremadura | Extremadura | JOSE MARIA ORIOL | JOSE MARIA ORIOL (NUEVO PARQUE) | 220 | 2 | Nueva Línea | 0.1 | 860 | 730 | 2017 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de J.M.Oriol 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | Extremadura | HINOJOSA | ALMARAZ C.N. | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 107.784 | 1600 | 1280 | 2018 | [9 empty] | 60% en Extremadura (longitud total 180 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Extremadura | Extremadura | CACERES | LOS ARENALES | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 16 (3.5) | 374 | 374 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Extremadura | TRUJILLO | LOS ARENALES | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 59 (6.5) | 450 | 450 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | Extremadura | GUILLENA B | MERIDA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 153.7 | 420 | 350 | 2018 | [9 empty] | 70% en Extremadura | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Extremadura | TORREJON | ALMARAZ E.T. | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 29.5 | 470 | 270 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-14 | Extremadura | Extremadura | SAN SERVAN | CARMONITA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 77 | 1700 | 1470 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-14 | Extremadura | Extremadura | ALMARAZ C.N. | CARMONITA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 67 | 1700 | 1470 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-14 | Extremadura | Extremadura | ALMARAZ C.N. | SAN SERVAN | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 143 | 1700 | 1470 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-14 | Extremadura | Extremadura | ARAÑUELO | CAÑAVERAL | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 78 | 1740 | 1420 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-14 | Extremadura | Extremadura | JOSE MARIA DE ORIOL | CAÑAVERAL | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 43 | 1740 | 1420 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-14 | Extremadura | Extremadura | ARAÑUELO | JOSE MARIA DE ORIOL | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 119.83 | 1740 | 1420 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | MORATA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 49.78 | 1650 | 1280 | 2020 | [9 empty] | 23% en Extremadura (longitud total 217 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | MORATA | 400 | 2 | Repotenciación Línea | 50 | 1650 | 1280 | 2020 | [9 empty] | 23% en Extremadura (longitud total 217 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
TC-2 | Extremadura | Extremadura | ALMARAZ CN | ALMARAZ ET | 220 | 2 | Nueva Línea | 4 | 860 | 730 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Portugal | BADAJOZ | FRONTERA PORTUGUESA | 66 | 1 | Baja cambio topología Línea | 13 |  |  | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Portugal | BADAJOZ | FRONTERA PORTUGUESA | 66 | 2 | Baja cambio topología Línea | 13 |  |  | 2020 | [9 empty] | Circuito de reserva | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Portugal | RIOCAYA | FRONTERA PORTUGUESA | 66 | 1 | Alta cambio topología Línea | 11 |  |  | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Portugal | RIOCAYA | FRONTERA PORTUGUESA | 66 | 2 | Alta cambio topología Línea | 11 |  |  | 2020 | [9 empty] | Circuito de reserva. 2 posiciones de transporte en SE Riocaya 66 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | Extremadura | SAN SERVAN | SAGRAJAS | 400 | 1 | Nueva Línea | 42 | 1970 | 1790 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Extremadura | Extremadura | SAN SERVAN | SAGRAJAS | 400 | 2 | Nueva Línea | 42 | 1970 | 1790 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Galicia (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Galicia | Galicia | MESON DO VENTO | SABON | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 24.5 | 430 | 400 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | SAN ESTEBAN | TRIVES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 33 | 410 | 340 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | MESON DO VENTO | PORTO DE MOUROS | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 39 | 430 | 390 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | CASTRELO | PAZOS DE BORBEN | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 70 | 410 | 340 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | BELESAR | CHANTADA | 220 | 1 | Repotenciación Línea-cable | 6 (0.2) | 311 | 311 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | ATIOS | MONTOUTO | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 29 (2) | 440 | 440 | 2015 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | PORTO DE MOUROS | TIBO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 47.6 | 400 | 350 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Asturias | BOIMENTE | PESOZ | 400 | 1 | Nueva Línea | 66 | 1970 | 1830 | PES | [9 empty] | 80% en Galicia (longitud total 82 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Asturias | BOIMENTE | PESOZ | 400 | 2 | Nueva Línea | 66 | 1970 | 1830 | PES | [9 empty] | 80% en Galicia (longitud total 82 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | TAMBRE II | LOUSAME | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 2 | 330 | 260 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | SANTIAGO DE COMPOSTELA | LOUSAME | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 27 | 330 | 260 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | SANTIAGO DE COMPOSTELA | TAMBRE II | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 27.2 | 330 | 260 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | VIMIANZO | REGOELLE | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 14.45 | 350 | 330 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | MAZARICOS | REGOELLE | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 10 | 350 | 330 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | VIMIANZO | MAZARICOS | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 23.85 | 350 | 330 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | DUMBRÍA | REGOELLE | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 5 | 320 | 270 | 2016 | [9 empty] | No transporte | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | MESON DO VENTO | REGOELLE | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 61 | 320 | 270 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | DUMBRIA | MESON DO VENTO | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 63.5 | 320 | 270 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | PUENTE BIBEY | TRIVES | 220 | 2 | Nueva Línea | 12.42 | 470 | 470 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | CONSO | PUENTE BIBEY | 220 | 2 | Nueva Línea | 30.17 | 470 | 470 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | CONSO | PUENTE BIBEY | 220 | 1 | Baja Línea | 27.66 | 470 | 410 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | PUENTE BIBEY | TRIVES | 220 | 1 | Baja Línea | 8.3 | 580 | 410 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TNO-2 | Galicia | Galicia | MAZARICOS | REGOELLE | 220 | 1 | Repotenciación Línea-cable | 10 (0.2) | 640 | 510 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TI-1 | Galicia | Galicia | MESON DO VENTO | BEARIZ | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 88 | 1580 | 1390 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | Galicia | CARTELLE | BEARIZ | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 24 | 1580 | 1390 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | Galicia | CARTELLE | MESON DO VENTO | 400 | 2 | Baja E/S Línea | 110.45 | 1580 | 1390 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | Galicia | FONTEFRÍA | BEARIZ | 400 | 1 | Nueva Línea | 30 | 1970 | 1830 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | Galicia | FONTEFRÍA | BEARIZ | 400 | 2 | Nueva Línea | 30 | 1970 | 1830 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN Int
| Galicia | Galicia | TIBO | LOUSAME | 220 | 1 | Nueva Línea | 40 | 860 | 750 | 2017 | [9 empty] | Preparado para DC | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | MAZARICOS | LOUSAME | 220 | 1 | Nueva Línea | 27 | 860 | 750 | 2017 | [9 empty] | Preparado para DC | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TI-1 | Galicia | Galicia | PAZOS DE BORBEN | FONTEFRÍA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 23 | 690 | 490 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | Galicia | SUIDO | FONTEFRÍA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 6 | 690 | 490 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | Galicia | PAZOS DE BORBEN | SUIDO | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 27 | 690 | 490 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | Portugal | FONTEFRÍA | FRONTERA PORTUGUESA | 400 | 1 | Nueva Línea | 22 | 1970 | 1830 | 2017 | [9 empty] | 32% en Galicia (longitud total 68 km) Doble circuito con uno instalado | bar: MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | Galicia | PAZOS DE BORBEN | FONTEFRÍA | 220 | 2 | Nueva Línea | 25 | 690 | 490 | 2017 | [9 empty] | Utiliza parte de un circuito existente | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
| Galicia | Galicia | PAZOS DE BORBEN | TOMEZA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 16 | 430 | 380 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | TIBO | TOMEZA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 24 | 430 | 380 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TNO-1 | Galicia | Galicia | MESON DO VENTO | ABEGONDO | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 12 | 1260 | 1100 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNO-1 | Galicia | Galicia | ABEGONDO | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 42 | 1260 | 1100 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNO-1 | Galicia | Galicia | MESON DO VENTO | PUENTES GARCIA RODRIGUEZ | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 52 | 1260 | 1100 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TAV-1 | Galicia | Galicia | LOURIZAN | TOMEZA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 9 | 320 | 240 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-1 | Galicia | Galicia | TIBO | TOMEZA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 24 | 320 | 240 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-1 | Galicia | Galicia | LOURIZAN | TIBO | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 32 | 320 | 240 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-1 | Galicia | Galicia | PAZOS DE BORBEN | TOMEZA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 16 | 320 | 240 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-1 | Galicia | Galicia | LOURIZAN | TOMEZA | 220 | 2 | Alta E/S Línea | 9 | 320 | 240 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-1 | Galicia | Galicia | LOURIZAN | PAZOS DE BORBEN | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 25 | 320 | 240 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TNO-1 | Galicia | Galicia | EIRÍS | ABEGONDO | 220 | 1 | Nueva línea-cable | 29 (12) | 500 | 500 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNO-1 | Galicia | Galicia | EIRÍS | ABEGONDO | 220 | 2 | Nueva línea-cable | 29 (12) | 500 | 500 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Galicia | Galicia | MESON DO VENTO | REGOELLE | 220 | 1 | Nueva Línea | 62 | 730 | 610 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | Galicia | PAZOS DE BORBEN | NUEVO VIGO | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 38 (14) | 600 | 600 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | ATIOS | NUEVO VIGO | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 22 (14) | 600 | 600 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | ATIOS | PAZOS DE BORBEN | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 22 | 600 | 600 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | CAMBADOS | TIBO | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 22 (3.7) | 305 | 305 | >2020 | [9 empty] | Conexión | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | CAMBADOS | TIBO | 220 | 2 | Nueva Línea-Cable | 22 (3.7) | 305 | 305 | >2020 | [9 empty] | Conexión | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | BELESAR | OURAL | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 27 | 440 | 370 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | LA LOMBA | OURAL | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 71 | 440 | 370 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | Galicia | BELESAR | LA LOMBA | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 97 | 440 | 370 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_La Rioja (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| La Rioja | La Rioja | QUEL | EL SEQUERO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 29 | 440 | 370 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| La Rioja | La Rioja | LOGROÑO | EL SEQUERO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 27.677 | 440 | 370 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | La Rioja | LA SERNA | QUEL | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 26 | 430 | 360 | 2016 | [9 empty] | 70% en La Rioja (longitud total 37 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TC-4 | La Rioja | Castilla y León | SANTA ENGRACIA | MAGAÑA | 220 | 1 | Nueva Línea | 25 | 860 | 750 | >2020 | [9 empty] | 45% en La Rioja (longitud total 56 km) | bar: MOTIVACIÓN SdS
TC-4 | La Rioja | Castilla y León | SANTA ENGRACIA | MAGAÑA | 220 | 2 | Nueva Línea | 25 | 860 | 750 | >2020 | [9 empty] | 45% en La Rioja (longitud total 56 km) | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-1 | La Rioja | Castilla y León | HARO | ALCOCERO DE MOLA | 220 | 1 | Nueva Línea | 17 | 860 | 750 | >2020 | [9 empty] | 43% en La Rioja (longitud total 40 km) | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-1 | La Rioja | Castilla y León | HARO | ALCOCERO DE MOLA | 220 | 2 | Nueva Línea | 17 | 860 | 750 | >2020 | [9 empty] | 43% en La Rioja (longitud total 40 km) | bar: MOTIVACIÓN SdS
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Madrid (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Madrid | Madrid | ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 2 | VILLAVERDE BAJO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 4 | 450 | 450 | 2014 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Madrid | Madrid | ESTACION TERMINAL CERRO DE LA PLATA 1 | VILLAVERDE BAJO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 5 ( 0.5) | 420 | 420 | 2014 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Madrid | Madrid | ALGETE | FUENCARRAL | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 19 (1) | 450 | 450 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | ALGETE | ARDOZ | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 24 (12) | 450 | 450 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | FUENCARRAL | ARDOZ | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 37 (11) | 495 | 446 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | POLIGONO C | V. BATÁN | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 3 (3) | 470 | 470 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | AGUACATE | POLIGONO C | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 3 (3) | 470 | 470 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | AGUACATE | V. BATÁN | 220 | 1 | Baja E/S Cable | 5 (5) | 550 | 550 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | LEGANES | T. LEGANES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 0.1 | 410 | 320 | 2015 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | T. LEGANES | VILLAVERDE BAJO B | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 12 (4) | 410 | 320 | 2015 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Castilla y León | GALAPAGAR | SEGOVIA | 400 | 1 | Nueva Línea | 19 | 1970 | 1820 | 2015 | [9 empty] | 40% en Madrid (longitud total 47 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla y León | Madrid | TORDESILLAS | LA CEREAL | 400 | 1 | Nueva Línea | 54 | 1970 | 1800 | 2015 | [9 empty] | 30% en Madrid (longitud total 180 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Madrid | Madrid | TORREJON DE VELASCO | VILLAVICIOSA DE ODON | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 34.7 | 1270 | 780 | 2015 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ATA
| Madrid | Madrid | MORATA | TORREJON DE VELASCO | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 29.8 | 1270 | 780 | 2015 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ATA
| Madrid | Madrid | MORATA | VILLAVICIOSA DE ODON | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 59 | 1270 | 780 | 2015 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ATA
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | VILLAVICIOSA DE ODON | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 28 | 1650 | 1280 | 2015 | [9 empty] | 17% en Madrid (longitud total 169 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | VILLAVICIOSA DE ODON | 400 | 2 | Repotenciación Línea | 28 | 1650 | 1280 | 2015 | [9 empty] | 17% en Madrid (longitud total 169 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
TM-3 | Madrid | Madrid | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2015 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2015 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Madrid | Madrid | FUENCARRAL | GALAPAGAR | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 41.09 | 1782 | 1455 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Madrid | Madrid | AENA | PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220 | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 7 ( 5.2) | 380 | 380 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 14 ( 5.2) | 357 | 357 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | C.FREGACEDOS | MORALEJA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 6 (1) | 470 | 400 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | FUENLABRADA | MORALEJA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 9 (1) | 450 | 410 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | MORALEJA | BUENAVISTA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 14 (2) | 450 | 410 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | TORREJON DE VELASCO B | VILLAVERDE BAJO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 22 (0.5) | 490 | 480 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | TORREJON DE VELASCO B | PARLA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 11 (1) | 430 | 430 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | TORREJON DE VELASCO A | PINTO AYUDEN | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 10.91 | 470 | 320 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | TORREJON DE VELASCO A | PINTO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 9.54 | 500 | 480 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Castilla-La Mancha | TORREJON DE VELASCO A | AÑOVER | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 33.83 | 470 | 320 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Castilla-La Mancha | TORREJON DE VELASCO A | LOS PRADILLOS | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 14 (0.5) | 500 | 480 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Castilla-La Mancha | TORREJON DE VELASCO B | TALAVERA | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 120.11 | 590 | 480 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Castilla-La Mancha | TORREJON DE VELASCO B | TORRIJOS | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 57.64 | 350 | 320 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | Madrid | AÑOVER | PINTO AYUDEN | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 37 | 470 | 320 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | Madrid | TALAVERA | VILLAVERDE BAJO | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 134 (0.5) | 590 | 480 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | Madrid | TORRIJOS | PARLA | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 65 (1) | 350 | 320 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | Madrid | LOS PRADILLOS | PINTO | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 17 (0.5) | 500 | 480 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | TORREJON DE VELASCO A | TORREJON DE VELASCO B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2016 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología AIS | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | TORREJON DE VELASCO A | TORREJON DE VELASCO B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2016 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología AIS | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | TORREJON DE VELASCO A | PINTO AYUDEN | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 9 .5 (0.5) | 730 | 560 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | EL HORNILLO | PINTO AYUDEN | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 2.14 | 730 | 560 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TM-5 | Madrid | Madrid | LEGANES | C.FREGACEDOS | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 4 ( 3) | 360 | 360 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TM-5 | Madrid | Madrid | COSLADA | VILLAVERDE BAJO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 15 (6) | 315 | 315 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TM-1 | Madrid | Madrid | AENA | CAMPO DE LAS NACIONES | 220 | 1 | Nuevo Cable | 8 (8) | 450 | 450 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TM-1 | Madrid | Madrid | CUEVAS DE ALMANZORA | HORTALEZA | 220 | 1 | Nuevo Cable | 1 (1) | 450 | 450 | 2017 | [9 empty] | De C. Almanzora parte un nuevo doble circuito siendo C. Almanzora-Hortaleza uno de los dos circuitos | bar: MOTIVACIÓN SdS
TM-1 | Madrid | Madrid | CUEVAS DE ALMANZORA | AZCA | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 6 (6) | 450 | 450 | 2017 | [9 empty] | De C. Almanzora parte un nuevo doble circuito siendo el primer tramo de C. Almanzora-Azca uno de los dos circuitos | bar: MOTIVACIÓN SdS
TM-1 | Madrid | Madrid | HORTALEZA | AZCA | 220 | 1 | Baja cambio topología Cable | 5.2 (5.2) | 534 | 534 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TM-1 | Madrid | Madrid | AENA | CUEVAS DE ALMANZORA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 7 (5.5) | 380 | 380 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TM-1 | Madrid | Madrid | AENA | PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220 | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 7 (5.1) | 380 | 380 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TM-1 | Madrid | Madrid | HORTALEZA | PASO CABLE EN HORTALEZA-AENA 220 | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 1.3 (1.3) | 240 | 240 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TM-1 | Madrid | Madrid | CUEVAS DE ALMANZORA | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 14 (5.2) | 357 | 357 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TM-1 | Madrid | Madrid | HORTALEZA | PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220 | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 1.3 (1.3) | 240 | 240 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TM-1 | Madrid | Madrid | PASO CABLE EN HORTALEZA-SS.REYES 220 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 14 ( 5.2) | 357 | 357 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TM-3 | Madrid | Madrid | SAN FERNANDO | MORATA | 400 | 1 | Baja cambio topología de línea | 13 | 1720 | 1380 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | MORALEJA | MORATA | 400 | 1 | Baja cambio topología de línea | 37 | 1270 | 780 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | SAN FERNANDO | MORALEJA | 400 | 1 | Alta cambio topología de línea | 50 | 1270 | 780 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-4 | Madrid | Madrid | ESTACION TERMINAL MORATA 1 | SAN FERNANDO | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 11 | 1720 | 1380 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TM-4 | Madrid | Madrid | MORATA | SAN FERNANDO | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 13 | 1720 | 1380 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TM-4 | Madrid | Madrid | ESTACION TERMINAL MORATA 1 | MORATA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 23 | 1720 | 1380 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TM-5 | Madrid | Madrid | FORTUNA | MORALEJA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 12 ( 3) | 360 | 360 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TM-5 | Madrid | Madrid | FORTUNA | LEGANES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 3.9 | 490 | 400 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | Madrid | AÑOVER | TORREJON DE VELASCO A | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 7 | 760 | 630 | 2018 | [9 empty] | 25% en Madrid (longitud total 29 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe
TM-5 | Madrid | Madrid | AENA | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 7 (0.5) | 540 | 540 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TM-5 | Madrid | Madrid | AENA | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 8 (1) | 575 | 575 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | Madrid | LOS PRADILLOS | TORREJON DE VELASCO A | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 8 (0.5) | 545 | 545 | 2018 | [9 empty] | 80% en Madrid (longitud total 10 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | EL HORNILLO | VILLAVERDE BAJO | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 9 (0.5) | 415 | 415 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | Madrid | LEGANES | VILLAVERDE BAJO B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 12 (4) | 410 | 320 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | Madrid | LEGANES | LUCERO | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 11 (1) | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | Madrid | LEGANES | T. LEGANES | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 0.1 | 410 | 320 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | Madrid | T. LEGANES | VILLAVERDE BAJO B | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 12 (4) | 410 | 320 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | Madrid | T. LEGANES | LUCERO | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 11 (1) | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | Madrid | GETAFE | RETAMAR | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 4.4 | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | Madrid | RETAMAR | PRADO SANTO DOMINGO | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 13 (2) | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | Madrid | PRADO SANTO DOMINGO | T. RETAMAR | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 13 (1.7) | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | Madrid | GETAFE | T. RETAMAR | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 3.86 | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | Madrid | RETAMAR | T. RETAMAR | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 0.4 | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-1 | Madrid | Madrid | COSLADA | LOECHES | 220 | 1 | Incremento capacidad | 15 ( 2,5) | 440 | 360 | 2018 | [9 empty] | Proyecto singular: repotenciación tramo aéreo y cable adicional a la llegada de Coslada 2x1,5 km | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-1 | Madrid | Madrid | COSLADA | LOECHES | 220 | 2 | Incremento capacidad | 15 ( 2,5) | 440 | 360 | 2018 | [9 empty] | Proyecto singular: repotenciación tramo aéreo y cable adicional a la llegada de Coslada 2x1,5 km | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-4 | Madrid | Madrid | ALGETE | SAN FERNANDO | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 22,8 (11) | 450 | 446 | 2018 | [9 empty] | Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-4 | Madrid | Madrid | ARDOZ | SAN FERNANDO | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 3,5 (3,5) | 450 | 446 | 2018 | [9 empty] | Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-4 | Madrid | Madrid | ALGETE | ARDOZ | 220 | 1 | Baja E/S Cable | 24 (12,2) | 450 | 446 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | MAJADAHONDA | VILLAVICIOSA B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 14 (2) | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | PRADO SANTO DOMINGO | VILLAVICIOSA B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 7 (3) | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | MAJADAHONDA | VILLAVICIOSA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 14 (2) | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | PRADO SANTO DOMINGO | VILLAVICIOSA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 7 (3) | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | BOADILLA | VILLAVICIOSA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 9 (1) | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | BOADILLA | VILLAVICIOSA B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 9 (1) | 380 | 280 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | VILLAVICIOSA | VILLAVICIOSA B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | VILLAVICIOSA | VILLAVICIOSA B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | GETAFE | COSLADA B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 19 (6) | 315 | 190 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | LOECHES | COSLADA B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 15 ( 4) | 440 | 360 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | GETAFE | COSLADA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 19 (6) | 315 | 190 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | LOECHES | COSLADA | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea-Cable | 15 ( 4) | 440 | 360 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | COSLADA | COSLADA B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología AIS. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | COSLADA | COSLADA B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología AIS. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-5 | Madrid | Madrid | COSLADA B | GETAFE | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 19 (6.5) | 315 | 315 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | CISNEROS | ANCHUELO | 220 | 1 | Nueva Línea-Cable | 12 ( 6) | 412 | 412 | 2018 | [9 empty] | El cable es de Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | CISNEROS | ANCHUELO | 220 | 2 | Nueva Línea-Cable | 12 ( 6) | 412 | 412 | 2018 | [9 empty] | El cable es de Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | ALCALA II | CISNEROS | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 5 (5) | 412 | 412 | 2018 | [9 empty] | El cable es de Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | ALCALA II | ANCHUELO | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 7 ( 1) | 572 | 572 | 2018 | [9 empty] | El cable es de Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | CISNEROS | ANCHUELO | 220 | 1 | Baja E/S Cable | 12 ( 6) | 412 | 412 | 2018 | [9 empty] | El cable es de Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | ARROYO DE LA VEGA | CISNEROS | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 31,1 (3,4) | 441 | 410 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | CISNEROS | MECO | 220 | 1 | Alta E/S Línea-Cable | 5 (2,4) | 441 | 410 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | ARROYO DE LA VEGA | MECO | 220 | 1 | Baja E/S Línea-Cable | 28 ( 1) | 480 | 410 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TM-1 | Madrid | Madrid | CANILLEJAS | COSLADA | 220 | 1 | Incremento capacidad | 5 ( 3,3) | 410 | 410 | 2019 | [9 empty] | Proyecto singular: repotenciación tramo aéreo y dos tramos de cable adicional 2x0,6 km y 2x2,7 km. | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-1 | Madrid | Madrid | CANILLEJAS | COSLADA | 220 | 2 | Incremento capacidad | 5 ( 3,3) | 410 | 410 | 2019 | [9 empty] | Proyecto singular: repotenciación tramo aéreo y dos tramos de cable adicional 2x0,6 km y 2x2,7 km. | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | Madrid | BELINCHON | MORATA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 50 | 2000 | 1580 | 2019 | [9 empty] | 91% en Madrid (longitud total 55 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Castilla-La Mancha | Madrid | BELINCHON | MORATA | 400 | 2 | Repotenciación Línea | 37.3464 | 1630 | 1310 | 2019 | [9 empty] | 91% en Madrid (longitud total 41 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
TM-5 | Madrid | Madrid | PRADO SANTO DOMINGO | VILLAVICIOSA B | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 6.8 (3.7) | 440 | 360 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TM-5 | Madrid | Madrid | ARGANDA | LOECHES B | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 10.8 (3) | 440 | 440 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TM-3 | Madrid | Madrid | ARGANDA | LOECHES B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 11 (3) | 440 | 350 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | COSLADA B | LOECHES B | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 15 ( 4) | 440 | 360 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | ARGANDA | LOECHES | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 11 (3) | 440 | 350 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | LOECHES | COSLADA B | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 15 ( 4) | 440 | 360 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Castilla-La Mancha | LOECHES B | JOSE CABRERA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 19.823 | 570 | 350 | 2019 | [9 empty] | 43% en Madrid (longitud total 46 km) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Castilla-La Mancha | LOECHES B | JOSE CABRERA | 220 | 2 | Alta cambio topología Línea | 19.823 | 570 | 350 | 2019 | [9 empty] | 43% en Madrid (longitud total 46 km) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Castilla-La Mancha | Madrid | JOSE CABRERA | LOECHES | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 19.823 | 570 | 350 | 2019 | [9 empty] | 43% en Madrid (longitud total 46 km) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Castilla-La Mancha | Madrid | JOSE CABRERA | LOECHES | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 19.823 | 570 | 350 | 2019 | [9 empty] | 43% en Madrid (longitud total 46 km) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | LOECHES | LOECHES B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2019 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS. | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | LOECHES | LOECHES B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 |  |  | 2019 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | LOECHES | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 400 | 2 | Alta cambio tensión Línea-Cable | 22 (5) | 1490 | 1490 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | LOECHES | PUENTE SAN FERNANDO | 220 | 1 | Baja cambio tensión Línea-Cable | 10.9 | 540 | 540 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | PUENTE SAN FERNANDO | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 220 | 1 | Baja cambio tensión Línea-Cable | 18 (5) | 590 | 500 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | Madrid | SAN FERNANDO | PUENTE SAN FERNANDO | 220 | 1 | Nuevo Cable | 1 (1) | 440 | 440 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TM-3 | Madrid | Madrid | SAN FERNANDO | PUENTE SAN FERNANDO | 220 | 2 | Nuevo Cable | 1 (1) | 440 | 440 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TM-5 | Madrid | Castilla-La Mancha | MORATA | HUELVES | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 25.5 | 440 | 360 | 2020 | [9 empty] | 50% en Madrid (longitud total 51 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TM-5 | Madrid | Madrid | LUCERO | VILLAVICIOSA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 2.1 (0.3) | 440 | 360 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Madrid | Madrid | VALLE DEL ARCIPRESTE | MIRASIERRA | 220 | 1 | Alta cambio topología Cable | 24 (0.5) | 440 | 360 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Madrid | Madrid | GALAPAGAR | V. BATÁN | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea-Cable | 37 (0.5) | 480 | 280 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Madrid | Madrid | MIRASIERRA | V. BATÁN | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 34 (0.5) | 480 | 280 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Madrid | Madrid | VALLE DEL ARCIPRESTE | GALAPAGAR | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea-Cable | 27 (0,5) | 440 | 300 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | MORATA | 400 | 1 | Repotenciación Línea | 50 | 1650 | 1280 | 2020 | [9 empty] | 23% en Madrid (longitud total 217 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Extremadura | Madrid | ALMARAZ C.N. | MORATA | 400 | 2 | Repotenciación Línea | 50 | 1650 | 1280 | 2020 | [9 empty] | 23% en Madrid (longitud total 217 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
| Madrid | Castilla y León | MORALEJA | SEGOVIA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 89 | 1970 | 1800 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Madrid | Madrid | MORALEJA | GALAPAGAR | 400 | 2 | Alta E/S Línea | 46 | 1970 | 1800 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Madrid | Castilla y León | GALAPAGAR | SEGOVIA | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 47 | 1970 | 1800 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Madrid | Madrid | LAS FUENTECILLAS | ALGETE | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 20,7 (8,9) | 450 | 485 | >2020 | [9 empty] | Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | LAS FUENTECILLAS | ARDOZ | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 6,7 (6,7) | 485 | 485 | >2020 | [9 empty] | Cu 2500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | ALGETE | ARDOZ | 220 | 1 | Baja E/S Cable | 24 (12) | 485 | 485 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | MIRASIERRA | EL PILAR | 220 | 1 | Nuevo Cable | 4 (4) | 428 | 428 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Madrid | Madrid | CASA DE CAMPO | MANUEL BECERRA | 220 | 1 | Nuevo Cable | 5.65 | 450 | 450 | >2020 | [9 empty] | Sustitución del cable Cu500 por otro que alcance la capacidad indicada | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | MANUEL BECERRA | PROSPERIDAD | 220 | 1 | Nuevo Cable | 5.65 | 450 | 450 | >2020 | [9 empty] | Sustitución del cable Cu500 por otro que alcance la capacidad indicada | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | PROSPERIDAD | HORTALEZA | 220 | 1 | Nuevo Cable | 4.1 | 450 | 450 | >2020 | [9 empty] | Sustitución del cable Cu500 por otro que alcance la capacidad indicada | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | CASA DE CAMPO | MANUEL BECERRA | 220 | 1 | Baja Cable | 5.65 | 240 | 240 | >2020 | [9 empty] | Sustitución del cable Cu500 por otro que alcance la capacidad indicada | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | MANUEL BECERRA | PROSPERIDAD | 220 | 1 | Baja Cable | 5.65 | 240 | 240 | >2020 | [9 empty] | Sustitución del cable Cu500 por otro que alcance la capacidad indicada | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | Madrid | PROSPERIDAD | HORTALEZA | 220 | 1 | Baja Cable | 4.1 | 240 | 240 | >2020 | [9 empty] | Sustitución del cable Cu500 por otro que alcance la capacidad indicada | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Murcia (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Murcia | Murcia | MURCIA | EL PALMAR | 220 | 1 | Nuevo Cable | 8 (8) | 421 | 421 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | Murcia | MURCIA | EL PALMAR | 220 | 2 | Nuevo Cable | 8 (8) | 421 | 421 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | Murcia | CAMPOS | EL PALMAR | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 54 | 1560 | 1430 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | Murcia | CAMPOS | ROCAMORA | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 61 | 1560 | 1430 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | Murcia | EL PALMAR | ROCAMORA | 400 | 2 | Baja E/S Línea | 78 | 1560 | 1430 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | Murcia | MURCIA | ESPINARDO | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 8 (8) | 421 | 421 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | Murcia | ESPINARDO | EL PALMAR | 220 | 1 | Alta E/S Cable | 16 (16) | 421 | 421 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | Murcia | MURCIA | EL PALMAR | 220 | 2 | Baja E/S Cable | 9 (9) | 421 | 421 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_Navarra (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Navarra | Navarra | CORDOVILLA | ORCOYEN | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 11 | 440 | 380 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | Navarra | CORDOVILLA | MURUARTE | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 20 | 440 | 380 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | Navarra | LA SERNA | OLITE | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 37.18 | 630 | 560 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | Navarra | OLITE | TAFALLA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 9.29 | 630 | 560 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | Navarra | ORCOYEN | TAFALLA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 37.1 | 650 | 560 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | La Rioja | LA SERNA | QUEL | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 11 | 430 | 360 | 2016 | [9 empty] | 30% en Navarra (longitud total 37 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | Navarra | ICHASO | ORCOYEN | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 37.12 | 480 | 410 | 2017 | [9 empty] | 64% en Navarra (longitud total 58 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| País Vasco | Navarra | ICHASO | ORCOYEN | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 47.804 | 500 | 430 | 2017 | [9 empty] | 76% en Navarra (longitud total 63 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Navarra | Navarra | ORCOYEN | MURUARTE | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 21.041 | 440 | 380 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | Aragón | TUDELA | MAGALLON (BARRA 2) | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 20.085 | 410 | 330 | 2019 | [9 empty] | 65% en Navarra (longitud total 31 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TNE-2 | Navarra | País Vasco | ORCOYEN | HERNANI | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 37 | 470 | 410 | 2020 | [9 empty] | 39% en Navarra (longitud total 95 km). Bypass operable | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
TNE-2 | País Vasco | Navarra | ICHASO | ORCOYEN | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 37 | 480 | 410 | 2020 | [9 empty] | 64% en Navarra (longitud total 58 km). Bypass operable | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | Francia | MURUARTE | FRONTERA FRANCESA | 400/ 320cc | 1 | Nuevo Cable cc | 80 (80) | 1000 | 1000 | >2020 | [9 empty] | En estudio. Debido a la envergadura de la actuación, los datos presentados son una aproximación y se definirán en el proyecto, así como la ubicación final de la SE conversora. Posibilidad de cambio de trazado, saliendo desde el futuro eje Ichaso-Muruarte/Castejón. | bar: MOTIVACIÓN Int
| Navarra | Francia | MURUARTE | FRONTERA FRANCESA | 400/ 320cc | 2 | Nuevo Cable cc | 80 (80) | 1000 | 1000 | >2020 | [9 empty] | En estudio. Debido a la envergadura de la actuación, los datos presentados son una aproximación y se definirán en el proyecto, así como la ubicación final de la SE conversora. Posibilidad de cambio de trazado, saliendo desde el futuro eje Ichaso-Muruarte/Castejón. | bar: MOTIVACIÓN Int
| Navarra | Navarra | MURUARTE | DICASTILLO | 220 | 1 | Nueva Línea | 30 | 840 | 720 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | Navarra | MURUARTE | DICASTILLO | 220 | 2 | Nueva Línea | 30 | 840 | 720 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## L_País Vasco (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA ORIGEN | CA FINAL | SUBEST. ORIGEN | SUBEST. FINAL | kV | Cto. | ACTUACIÓN | km Total km (cable) | Capacidad de transporte |  | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[9 empty] | INV. | VER. |  | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| País Vasco | País Vasco | ABANTO | GÜEÑES | 400 | 1 | Nueva Línea | 25 | 1970 | 1860 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | País Vasco | ABANTO | GÜEÑES | 400 | 2 | Nueva Línea | 25 | 1970 | 1860 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | Cantabria | ABANTO | SOLORZANO | 400 | 1 | Alta cambio topología Línea | 9.958 | 1970 | 1860 | 2016 | [9 empty] | 1 año después de la PES del DC Solórzano-Cicero 220 kV 20% en País Vasco (longitud total 49 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | Cantabria | ABANTO | T UDALLA | 400 | 1 | Baja cambio topología Línea | 9.958 | 1970 | 1860 | 2016 | [9 empty] | 1 año después de la PES del DC Solórzano-Cicero 220 kV 26% en País Vasco (longitud total 39 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | País Vasco | HERNANI | ARKALE | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 12.45 | 500 | 445 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
| Castilla y León | País Vasco | GAROÑA | PUENTELARRA | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 0.973 | 650 | 570 | 2016 | [9 empty] | 7% en País Vasco (longitud total 14 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla y León | País Vasco | GAROÑA | PUENTELARRA | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 0.973 | 650 | 570 | 2016 | [9 empty] | 7% en País Vasco (longitud total 14 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
TNE-3 | País Vasco | País Vasco | ARKALE | IRUN | 220 | 2 | Nueva Línea-Cable | 7 (5) | 450 | 450 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | País Vasco | ICHASO | ORMAIZTEGUI | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 8.8 | 470 | 400 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TAV-13 | País Vasco | País Vasco | ABADIANO | LUMINABASO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 21 | 360 | 290 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-13 | País Vasco | País Vasco | SIDENOR BASAURI | LUMINABASO | 220 | 1 | Alta E/S Línea | 12 | 360 | 290 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-13 | País Vasco | País Vasco | ABADIANO | SIDENOR BASAURI | 220 | 1 | Baja E/S Línea | 31.04 | 360 | 290 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| País Vasco | Navarra | ICHASO | ORCOYEN | 220 | 2 | Repotenciación Línea | 15.096 | 500 | 430 | 2017 | [9 empty] | 24% en País Vasco (longitud total 63 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| País Vasco | Navarra | ICHASO | ORCOYEN | 220 | 1 | Repotenciación Línea | 20.88 | 480 | 410 | 2017 | [9 empty] | 36% en País Vasco (longitud total 58 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
TN-4 | País Vasco | País Vasco | T. AYALA 1 | T. LA JARA 1 | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 20 | 427 | 330 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TN-4 | País Vasco | País Vasco | GÜEÑES | T. LA JARA 1 | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 5.2 | 427 | 330 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TN-4 | País Vasco | País Vasco | LA JARA | T. LA JARA 1 | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 2.9 | 427 | 330 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TN-4 | País Vasco | País Vasco | T. AYALA 2 | T. LA JARA 2 | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 20 | 676 | 530 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TN-4 | País Vasco | País Vasco | GÜEÑES | T. LA JARA 2 | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 5.2 | 676 | 530 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TN-4 | País Vasco | País Vasco | LA JARA | T. LA JARA 2 | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 2.9 | 427 | 330 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TN-4 | País Vasco | País Vasco | LA JARA | T. AYALA 2 | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 22.9 | 427 | 330 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TN-4 | País Vasco | País Vasco | GÜEÑES | LA JARA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 8.1 | 427 | 330 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TN-4 | País Vasco | País Vasco | GÜEÑES | T. AYALA 1 | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 25 | 676 | 530 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | País Vasco | ELGEA (NUEVO PARQUE) | VITORIA | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 13.34 | 570 | 510 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | País Vasco | ELGEA | VITORIA | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 13.34 | 570 | 510 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | País Vasco | ELGEA (NUEVO PARQUE) | ICHASO | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 28 | 390 | 320 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | País Vasco | ELGEA | ICHASO | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 28 | 390 | 320 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | País Vasco | ELGEA | ELGEA (NUEVO PARQUE) | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 | 860 | 790 | 2019 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de Elgea 220 kV | bar: MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | País Vasco | ELGEA | ELGEA (NUEVO PARQUE) | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 | 860 | 790 | 2019 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de Elgea 220 kV | bar: MOTIVACIÓN ApD
TNE-2 | Navarra | País Vasco | CASTEJON | ICHASO | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 169 | 1970 | 1840 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
TNE-2 | Navarra | País Vasco | MURUARTE | ICHASO | 400 | 1 | Alta E/S Línea | 145 | 1970 | 1840 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
TNE-2 | Navarra | Navarra | CASTEJON | MURUARTE | 400 | 1 | Baja E/S Línea | 60 | 1970 | 1840 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
TN-7 | País Vasco | País Vasco | GÜEÑES | ICHASO | 400 | 1 | Nueva Línea | 74 | 1970 | 1860 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
TN-7 | País Vasco | País Vasco | ABANTO | ICHASO | 400 | 1 | Nueva Línea | 95 | 1970 | 1860 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
TN-7 | País Vasco | País Vasco | ABANTO | GÜEÑES | 400 | 1 | Baja Línea | 25 | 1970 | 1860 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
TNE-2 | Navarra | País Vasco | ORCOYEN | HERNANI | 220 | 1 | Alta cambio topología Línea | 58 | 470 | 410 | 2020 | [9 empty] | 61% en País Vasco (longitud total 95km). Bypass operable Requiere 400m de cable y una posición de subestación. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
TNE-2 | País Vasco | País Vasco | HERNANI | ICHASO | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 38 | 470 | 440 | 2020 | [9 empty] | Bypass operable | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
TNE-2 | País Vasco | Navarra | ICHASO | ORCOYEN | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 21 | 470 | 410 | 2020 | [9 empty] | 36% en País Vasco (longitud total 58 km). Bypass operable | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
TI-2 | País Vasco | Francia | GATICA | FRONTERA FRANCESA | 320 | 1 | Nuevo Cable c.c. | 115 (115) | 1000 | 1000 | >2020 | [9 empty] | Enlace submarino en corriente continua. Incluye conversora de corriente alterna-continua. Tecnología por definir. Longitud tramo español. | bar: MOTIVACIÓN Int
TI-2 | País Vasco | Francia | GATICA | FRONTERA FRANCESA | 320 | 2 | Nuevo Cable c.c. | 115 (115) | 1000 | 1000 | >2020 | [9 empty] | Enlace submarino en corriente continua. Incluye conversora de corriente alterna-continua. Tecnología por definir. Longitud tramo español. | bar: MOTIVACIÓN Int
| País Vasco | Francia | ICHASO | FRONTERA FRANCESA | 400/ 320cc | 1 | Nuevo Cable cc | 40 (40) | 1000 | 1000 | >2020 | [9 empty] | En estudio. Debido a la envergadura de la actuación, los datos presentados son una aproximación y se definirán en el proyecto, así como la ubicación final de la SE conversora. Posibilidad de trazado terrestre ó submarino. | bar: MOTIVACIÓN Int
| País Vasco | Francia | ICHASO | FRONTERA FRANCESA | 400/ 320cc | 2 | Nuevo Cable cc | 40 (40) | 1000 | 1000 | >2020 | [9 empty] | En estudio. Debido a la envergadura de la actuación, los datos presentados son una aproximación y se definirán en el proyecto, así como la ubicación final de la SE conversora. Posibilidad de trazado terrestre ó submarino. | bar: MOTIVACIÓN Int
| País Vasco | País Vasco | GUEÑES B | GATICA | 220 | 2 | Alta Cambio topología Línea | 33 | 430 | 360 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | País Vasco | GUEÑES | GATICA | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 33 | 430 | 360 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | País Vasco | GUEÑES B | ZAMUDIO | 220 | 1 | Alta Cambio topología Línea | 29 (1) | 430 | 360 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | País Vasco | GUEÑES | ZAMUDIO | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 29 (1) | 430 | 360 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | País Vasco | GUEÑES B | BASAURI | 220 | 1 | Alta Cambio topología Línea | 13 | 430 | 360 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | País Vasco | GUEÑES | BASAURI | 220 | 1 | Baja cambio topología Línea | 13 | 430 | 360 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | País Vasco | GUEÑES B | BASAURI | 220 | 2 | Alta Cambio topología Línea | 12 | 430 | 360 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | País Vasco | GUEÑES | BASAURI | 220 | 2 | Baja cambio topología Línea | 12 | 430 | 360 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | País Vasco | GUEÑES | GUEÑES B | 220 | 1 | Nueva Línea | 0 | 860 | 790 | >2020 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | País Vasco | GUEÑES | GUEÑES B | 220 | 2 | Nueva Línea | 0 | 860 | 790 | >2020 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal de barras. Tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN Fiab
Note on W3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## Subestaciones
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA | SUBESTACIÓN | ACTUACIÓN | TENSION (kV) | Tipo SE (Conv./ Blind.) | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | UBICACIÓN |  | COORDENADAS (sistema ref. EPSG:25830) |  | Nº Posiciones de acceso a la RdT | Detalle conexión mediante transformador (Tensión; Potencia) | COMENTARIOS
[7 empty] | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD |  |  |  | Municipio | Provincia | X | Y
| Galicia | BOIMENTE | Ampliación subestación | 400 | C | 2023 | [10 empty] | EJEMPLO_1 | Nueva | Boimente | La Coruña | 337900 | 4181650 | 1 | 1x400/220 kV 300 MVA | Acceso concedido DAR_234 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | ARCHIDONA | Ampliación subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | DEA_049_04 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | ILLORA | Ampliación subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | DEA_099_07 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | PUEBLA DE GUZMAN | Ampliación subestación | 220 | C | 2014 | [9 empty] | Evacuación definitiva para GEE_584_06 | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | CAÑUELO | Nueva subestación | 220 | C | 2015 | [9 empty] | Anteriormente denominado Marismas y Guadacorte. DED_483_08. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | CRISTOBAL COLON | Adecuación a P.O. | 220 | B | PES | [9 empty] | Paso a configuración de doble barra en tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | CAÑUELO | Ampliación subestación | 220 | C | 2015 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | BERJA | Nueva subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | DED_317_09. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TS-4 | Andalucía | GUILLENA B | Nueva subestación | 220 | B | 2017 | [9 empty] | Binudo: Incluye dos tramos de cable de 220 kV que totalizan 0,6 km y diversas adecuaciones para la reconexión de posiciones de salida (Carmona y AT1) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | GUILLENA B | Ampliación subestación | 220 | B | 2017 | [9 empty] | Acoplamiento transversal | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | NUEVA PARRALEJO | Nueva subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | Posible aprovechamiento de SE existente | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Andalucía | NUEVA PARRALEJO | Ampliación subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | Evacuación definitiva para GEE_463_04 | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | NUEVA PARRALEJO | Ampliación subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | DED_276_08 condicionado. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | SANTA ELVIRA | Nueva subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | DED_300_08 condicionado. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | BENAHAVIS | Nueva subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Anteriormente Guadaiza. DED_272_05. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | PUERTO DE LA CRUZ | Adecuación a P.O. | 220 | B | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | CRISTOBAL COLON | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | DEA_168_12, GRE_154_12 condicionado. Condicionado a CTA. Comparten la misma posición | bar: MOTIVACIÓN EvRe; MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | PINAR DEL REY B | Nueva subestación | 220 | C | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-12 | Andalucía | MOLLINA | Nueva subestación | 400 | C | 2019 | [9 empty] | DEA_157_10. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Andalucía | DON RODRIGO | Ampliación subestación | 400 | C | 2019 | [9 empty] | GEN_218_09, GRE_190_12 | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | CASILLAS (NUEVO PARQUE BLINDADO) | Nueva subestación | 220 | B | 2019 | [9 empty] | Alternativa. DED_407_09. Condicionado a CTA. Por inviabilidad física de ampliación de Casillas 220 kV | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | GAZULES | Ampliación subestación | 220 | B | 2019 | [9 empty] | DED_536_11. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | EL ZUMAJO | Ampliación subestación | 220 | C | 2019 | [9 empty] | Anteriormente en Gazules 220 kV. Condicionado a acceso y CTA. Cambio de nombre Nueva Parralejo a El Zumajo | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | BAZA | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN Alm
| Andalucía | LA RIBINA | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvCo to MOTIVACIÓN Alm
TAV-11 | Andalucía | MARCHENILLA | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-11 | Andalucía | RONDA | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Andalucía | CARMONA | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | MIRABAL | Nueva subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Anteriormente Montealegre. DED_323_09. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | CHUCENA | Nueva subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | DED_515_11. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TS-1 | Andalucía | SALERES | Nueva subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Alternativa por inviabilidad física de Orgiva 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Andalucía | ENTRENUCLEOS | Nueva subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | DED_339_08. Condicionado a CTA. Condicionada a terceros. PGOU Dos Hermanas | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | FACINAS | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Interruptor de acoplamiento por paso a Doble Barra | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Andalucía | CARTUJA | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | GOR_394_13. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | TABERNAS | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | GEE_890_11. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | DON RODRIGO | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | GOR_303_12. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | SALTERAS | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | GOR_237_12. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | CARTUJA | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | GOR_324_12. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Andalucía | ANDUJAR | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | GOR_171_11. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Andalucía | ILLORA | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | DED_484_12. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | ÍLLORA | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | ALMODOVAR DEL RIO | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | GRE_184_12 Generación hidráulica de bombeo. Condicionado a CTA. EvRE comparte posición con Alm. Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Andalucía | PUERTO DE LA CRUZ | Nueva subestación | 132 | B | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
| Andalucía | PORTICHUELOS | Nueva subestación | 220 | C | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | PORTICHUELOS | Nueva subestación | 132 | C | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Ceuta | CEUTA | Nueva subestación | 132 | B | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
| Ceuta | CEUTA | Ampliación subestación | 132 | B | 2020 | [9 empty] | Ampliación asociada a la conexión de la red de distribución al enlace Península-Ceuta. Condicionada a acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | GUADAIRA | Nueva subestación | 400 | C | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TS-2 | Andalucía | CARTUJA | Nueva subestación | 400 | C | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Andalucía | DON RODRIGO B | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | [9 empty] | Binudo: Incluye un tramo de cable de 220 kV que totalizan 0,3 km y diversas adecuaciones para la reconexión de la posición de salida de Alcores | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | CASAQUEMADA | Ampliación subestación | 220 | C | >2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | PALMA DEL CONDADO | Nueva subestación | 220 | C | >2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | TABERNAS | Ampliación subestación | 400 | C | >2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | LA RIBINA | Ampliación subestación | 400 | C | >2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | MUDEJAR | Nueva subestación | 400 | C | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-6 | Aragón | VALDECONEJOS | Adecuación a P.O. | 220 | C | 2016 | [9 empty] | Incluye el paso a transporte de subestación existente en barra simple de evacuación de regimén especial (no transporte) y su adecuación a PO's. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvRe
| Aragón | MORALETS | Ampliación subestación | 220 | C | 2016 | [9 empty] | GOR_094_05. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | VALDECONEJOS | Ampliación subestación | 220 | C | 2016 | [9 empty] | GRE_127_11,GRE_167_12. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Aragón | MEZQUITA | Ampliación subestación | 220 | C | 2016 | [9 empty] | GRE_196_12. GRE_228_13. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Aragón | MUNIESA | Ampliación subestación | 400 | C | 2016 | [9 empty] | GEE_622_07, GRE_018_14. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
TNE-9 | Aragón | AVE ZARAGOZA | Ampliación subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | Acoplamiento de barras | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TNE-10 | Aragón | MONZON | Ampliación subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | Acoplamiento de barras | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Aragón | LOS LEONES | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | DED_274_06. | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | MONZÓN | Cambio titularidad | 220 | C | 2018 | [9 empty] | 1 posición | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | NUEVA MEQUINENZA | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | GOR_363_13. GOR_163_11. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Aragón | CARIÑENA | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | MUDEJAR | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | CALAMOCHA | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | MAGALLON | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Para aprovechamiento del FACTS CRSS | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Aragón | ARNERO | Nueva subestación | 400 | C | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | ARNERO | Nueva subestación | 220 | C | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | CINCA | Adecuación a P.O. | 220 | C | >2020 | [9 empty] | Subestación con un único interruptor. Adecuación a los PO´s | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | CINCA | Ampliación subestación | 220 | C | >2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | EJEA DE LOS CABALLEROS | Nueva subestación | 400 | C | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
| Aragón | MEZQUITA | Ampliación subestación | 400 | C | >2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Asturias | GRADO | Ampliación subestación | 400 | C | 2015 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TN-1 | Asturias | GOZÓN | Nueva subestación | 400 | C | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TN-1 | Asturias | GOZÓN | Nueva subestación | 220 | C | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Asturias | SAMA | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | REBORIA | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Reboria 400 kV sustituye a Carrió 400 kV por inviabilidad | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Asturias | REBORIA | Nueva subestación | 220 | C | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Asturias | CARRIO | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Asturias | SILVOTA | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | [9 empty] | Condicionado a CTA. DED_439_08. | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | SOLORZANO | Nueva subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | Asociado a DED_414_08 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | SOLORZANO | Nueva subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | Asociado a DED_414_08 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | CICERO | Ampliación subestación | 220 | B | 2015 | [9 empty] | Anteriormente Treto. DED_414_08 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | T UDALLA | Eliminación T | 400 | C | 2016 | [9 empty] | 1 año después de la PES del DC Solórzano-Cicero 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | UDALLA | Baja subestación | 400 | C | 2016 | [9 empty] | 1 año después de la PES del DC Solórzano-Cicero 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | CACICEDO | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cantabria | AGUAYO | Ampliación subestación | 400 | C | 2018 | [9 empty] | Condicionado a CTA. GOR_167_11 | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Cantabria | AGUAYO | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla y León | CERRATO | Ampliación subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | DEA_108_08 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | GRIJOTA | Ampliación subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | DEA_110_08 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | VALDECARRETAS | Nueva subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | Anteriormente Toro. DEA_139_10 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-3 | Castilla y León | LUENGOS | Nueva subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | DEA_111_08 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-3 | Castilla y León | POLA DE GORDON | Nueva subestación | 400 | B | PES | [9 empty] | DEA_118_08 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | MONCAYO (NUEVO PARQUE) | Nueva subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | Conexión simple barra con nueva doble barra | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | MONCAYO (NUEVO PARQUE) | Ampliación subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | DED_501_09. Condicionado a CTA. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | MUDARRA | Ampliación subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | DED_554_11 Condicionado a CTA. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-5 | Castilla y León | VILLAMAYOR | Ampliación subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | Condicionado a CTA. DEA_035_04, DEA_036_04 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TC-5 | Castilla y León | HERREROS | Nueva subestación | 400 | C | 2016 | [9 empty] | Alimentar la demanda de Otero 220 kV al dar de baja Tordesillas-Otero | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | MAGAÑA | Nueva subestación | 220 | C | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TAV-2 | Castilla y León | TÁBARA | Nueva subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | DEA_154_11 Sustituye a Valparaíso | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | T. RENEDO | Eliminación T | 220 |  | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TAV-2 | Castilla y León | ARBILLERA | Nueva subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | DEA_153_11 Sustituye a ampliación Aparecida | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | ARBILLERA | Nueva subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | Condicionado a Acceso AVE en Arbillera 400 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TC-5 | Castilla y León | HERREROS | Nueva subestación | 220 | B | 2016 | [9 empty] | Alimentar la demanda de Otero 220 kV al dar de baja Tordesillas-Otero | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | MIRANDA | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | DED_564_12 Condicionado a CTA. | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | TORDESILLAS | Ampliación subestación | 220 | C | 2019 | [9 empty] | GEE_904_10, GRE_131_12. Condicionado a CTA. | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla y León | LAS ARROYADAS | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | Condicionado a CTA. DED_194_06 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TAV-4 | Castilla y León | BUNIEL | Nueva subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | DEA_109_08 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | MONTEARENAS | Ampliación subestación | 400 | C | 2019 | [9 empty] | GOR_169_12, GOR_168_12 Condicionados a actualización de acceso y a CTA. | bar: MOTIVACIÓN Alm
TAV-5 | Castilla y León | CIUDAD RODRIGO | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a CTA. DEA_037_04, DEA_038_04 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Castilla y León | ANLLARES | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Subestación No transporte. Condicionado a CTA. GOR_137_08 y paso de subestación a transporte | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Castilla y León | LAS ARROYADAS | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla y León | MUDARRA | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla y León | BUNIEL | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla y León | CIUDAD RODRIGO | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla y León | CERRATO | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-4 | Castilla y León | BRIVIESCA | Nueva subestación | 400 | C | >2020 | [9 empty] | DEA_128_09 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Castilla y León | VILLATORO | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | [9 empty] | Condicionado a CTA. DED_234_07 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Castilla y León | HERRERA | Ampliación subestación | 400 | C | >2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | TALAVERA | Adecuación a P.O. | 220 | C | 2016 | [9 empty] | Adecuación a P.O. 13.3. Incluye 4 posiciones convencionales de 220 kV y otras adecuaciones para su evolución a interruptor y medio | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | CAMPANARIO | Ampliación subestación | 400 | C | 2018 | [9 empty] | GOR_320_13 GRE_130_12 con observ. (CATR). Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | HUELVES | Adecuación a P.O. | 220 | C | 2016 | [9 empty] | Dos interruptores para dos líneas existentes | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Castilla-La Mancha | VILLARES DEL SAZ | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | DED_595_13. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | LA SOLANA | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | GOR_321_13 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | MINGLANILLA | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | GOR_330_13. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | BRAZATORTAS | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | OLMEDILLA | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TC-7 | Castilla-La Mancha | OLMEDILLA | Nueva subestación | 220 | C | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla-La Mancha | VILLARES DEL SAZ | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Castilla-La Mancha | ELCOGAS | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Castilla-La Mancha | JOSE CABRERA | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | SANTA LLOGAIA | Nueva subestación | 400 | C | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | SANTA LLOGAIA | Ampliación subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | DED_017_07. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | CAN JARDI | Ampliación subestación | 220 | C | 2014 | [9 empty] | Acoplamiento transversal | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TNE-4 | Cataluña | VILADECANS | Ampliación subestación | 220 | C | 2014 | [9 empty] | Acoplamiento transversal | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | SANT CELONI | Ampliación subestación | 220 | C | 2014 | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal, que sustituye a la renovación | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Cataluña | VILADECANS | Nueva subestación | 400 | C | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | VILADECANS B | Nueva subestación | 220 | C | 2015 | [9 empty] | Desmallado de Viladecans 220 kV. Incluye dos posiciones de acoplamiento longitudinal contabilizadas en Líneas | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-12 | Cataluña | TARRAGONA I | Nueva subestación | 220 | B | 2015 | [9 empty] | Paso a transporte de la SE existente. Condicionado a regularización de acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN EvCo; MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | MAS FIGUERES | Adecuación a P.O. | 220 | C | 2015 | [9 empty] | Paso a configuración de interruptor y medio. Incluye 4 posiciones y otras adecuaciones. | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TNE-12 | Cataluña | TARRAGONA I | Ampliación subestación | 220 | B | 2015 | [9 empty] | Paso a transporte de la SE existente. Condicionado a regularización de acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN EvCo
| Cataluña | RIUDARENES | Nueva subestación | 400 | C | 2016 | [9 empty] | DED_218_08. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | LA FARGA | Nueva subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | Anteriormente denominado Ramis | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | SANTA LLOGAIA | Ampliación subestación | 400 | C | 2016 | [9 empty] | DED_217_08. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | RIUDARENES | Ampliación subestación | 400 | C | 2016 | [9 empty] | DEA_016_07. | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-7 | Cataluña | VANDELLOS | Ampliación subestación | 400 | C | 2016 | [9 empty] | DEA_174_13. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Cataluña | LA FARGA | Nueva subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | Anteriormente denominado Ramis. DED_383_09. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | FACULTATS | Nueva subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_192_09. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | GRAMANET | Nueva subestación | 400 | B | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | CALDERS | Ampliación subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | DED_387_09. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | GUIXERES | Nueva subestación | 220 | B | 2017 | [9 empty] | DED_182_06 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | JUNEDA | Ampliación subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | Acoplamiento longitudinal | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | JUNEDA | Ampliación subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | DED_398_09 Condicionado a CTA, condicionado a la instalación de un acoplamiento longitudinal. Esta instalado provisionalmente. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | TARRAGONA | Ampliación subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | DEA_175_13 Condicionado a CTA. Suministro a Bayer por estar cerrada SE Bellicens | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | PERAFORT | Ampliación subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | DED_547_11. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNE-5 | Cataluña | ISONA | Nueva subestación | 400 | C | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | ISONA | Nueva subestación | 220 | C | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Alm
TNE-4 | Cataluña | BEGUES B | Nueva subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 Kv. Incluye en tecnologia GIS dos posiciones de acoplamiento longitudinal contabilizadas en Líneas | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | CONSTANTI | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | DED_592_13. Condicionado a CTA. Apoyo al 110 kV de Reus | bar: MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | BEGUES | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | Dos posiciones por movimiento de líneas | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | BEGUES B | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento transversal en tecnología GIS | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | GRAMANET A | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Por traslado de Santa Coloma 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | GRAMANET B | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Por traslado de Santa Coloma 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | SANTA COLOMA | Baja subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Sta.Coloma 220 kV por elevada Icc. GIS 63 kA | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | PUIGPELAT | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Nuevo apoyo a distribución. Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | BESÓS | Cambio titularidad | 220 | B | 2018 | [9 empty] | 4 posiciones | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | CERDÁ/BZF | Nueva subestación | 220 | B | 2019 | [9 empty] | DED_378_09. Condicionado a CTA. La subestación Cerdà 220 kV podría trasladarse a BZF 220 kV. | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | VIC | Ampliación subestación | 220 | C | 2019 | [9 empty] | DED_438_10 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | VIC | Ampliación subestación | 220 | C | 2019 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TNE-4 | Cataluña | DESVERN | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | DESVERN | Nueva subestación | 220 | C | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | TRANSBADALONA | Nueva subestación | 220 | B | 2020 | [9 empty] | Alternativa por falta de espacio en Badalona 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Cataluña | PUJALT | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Cataluña | TARRAGONA I | Ampliación subestación | 220 | B | 2020 | [9 empty] | Aprovechamiento de posición existente (anteriormente posición de generación EvCo) | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | ELS AUBALS | Nueva subestación | 400 | C | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | LA SECUITA | Nueva subestación | 400 | C | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | LA SECUITA | Nueva subestación | 220 | C | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | VALLDONZELLA | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | ADRALL | Adecuación a P.O. | 220 | C | >2020 | [9 empty] | Paso a configuración de interruptor y medio. Incluye 3 posiciones y otras adecuaciones. A realizar con la ampliación de líneas a Andorra | bar: MOTIVACIÓN Int
| Comunidad Valenciana | LA MUELA (CORTES) | Ampliación subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | GOR_076_06, GOR_135_07 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | VALLE DEL CARCER | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | Anteriormente Vilanova (Valencia) DED_463_09 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | VALLDIGNA | Nueva subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_462_09 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | GANDIA | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_461_09 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | ALBAL | Ampliación subestación | 220 | B | 2014 | [9 empty] | DED_569_12 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | BECHI | Ampliación subestación | 220 | B | 2014 | [9 empty] | DED_582_12 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | MONTEBELLO | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_605_13. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | BENICULL | Nueva subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_459_09 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | PARQUE CENTRAL | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_542_11 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | ALDAYA | Ampliación subestación | 220 | B | 2015 | [9 empty] | DED_251_06, DED_284_06 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | VALLDIGNA | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_462_09 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Comunidad Valenciana | TORREMENDO | Nueva subestación | 400 | C | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Comunidad Valenciana | TORREMENDO NORTE | Nueva subestación | 220 | B | 2016 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Comunidad Valenciana | TORREMENDO SUR | Nueva subestación | 220 | B | 2016 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | AQUA | Nueva subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | Anteriormente Isabel la Católica y Alameda. DED_183_05 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | TORREVIEJA | Nueva subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_370_08 Condicionado CTA. DEA_136_09. Desaladora Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | BENADRESA | Ampliación subestación | 220 | B | 2016 | [9 empty] | DED_598_13. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | FERIA DE MUESTRAS | Ampliación subestación | 220 | B | 2016 | [9 empty] | DED_568_13. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | GODELLETA | Nueva subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | Anteriormente Turís | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | GODELLETA | Nueva subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | Anteriormente Turís | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | ELDA | Nueva subestación | 220 | B | 2017 | [9 empty] | Anteriormente Petrel Este. DED_519_10 Condicionado CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | CASTELLÓN | Nueva subestación | 400 | C | 2018 | [9 empty] | Paso a transporte de la SE existente | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | EL SERRALLO | Nueva subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Anteriormente Castellón Grao. DED_417_09 Condicionado a CTA Lleva asociado un interruptor longitudinal en El Ingenio 220 kV | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | CASTALLA | Nueva subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | DED_518_10. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | LA ELIANA B | Nueva subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Binudo La Eliana 220 kV Incluye 2 nuevas pos.GIS (a F.Muestr. y ATP2), 3 x 0,3km de Cu 2500 mm2 (conex. de ambos nudos y reconex. del ATP2), 1 x 0,3km Cu 2000 mm2 (reconex. pos. F.Muestr.) y adecuación pos. de F.Muestr. y ATP2 como acopl. longitudinales | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Comunidad Valenciana | LA ELIANA B | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento transversal | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Comunidad Valenciana | VALL D'UXO | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | DED_607_13. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | AQUA | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_561_12 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | TORREVIEJA | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | SANCHO LLOP | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | BENICULL | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-6 | Comunidad Valenciana | TORRELLANO | Ampliación subestación | 220 | B | 2019 | [9 empty] | DEA_137_09 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Comunidad Valenciana | MONTESA | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | MORELLA | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | ASSEGADOR | Nueva subestación | 220 | B | 2020 | [9 empty] | Anteriormente Villarreal Sur. DED_426_10 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TL-5 | Comunidad Valenciana | RAMBLETA | Nueva subestación | 220 | B | 2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | SANCHO LLOP | Nueva subestación | 220 | B | 2020 | [9 empty] | Anteriormente Gandia Sur. DED_464_09. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | SANTA POLA | Ampliación subestación | 220 | B | 2020 | [9 empty] | DED_208_06 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | SEGORBE | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | RAMBLETA | Ampliación subestación | 220 | B | 2020 | [9 empty] | DED_427_10 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TPA | Comunidad Valenciana | FADRELL | Nueva subestación | 400 | C | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
| Comunidad Valenciana | SANTA ANNA | Nueva subestación | 400 | C | >2020 | [9 empty] | Anteriormente Nueva Saladas | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TAV-9 | Comunidad Valenciana | ROCAMORA | Nueva subestación | 220 | C | >2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Comunidad Valenciana | EL BROSQUIL | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | [9 empty] | Anteriormente Cullera. DED_460_09. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | ALICANTE | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | [9 empty] | DED_421_08 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | NUEVO CAUCE | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | PLASENCIA | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_310_07 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | CACERES | Ampliación subestación | 220 | C | 2016 | [9 empty] | DED_353_07 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TC-1 | Extremadura | JOSE MARIA ORIOL (NUEVO PARQUE) | Nueva subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de J.M.Oriol 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Extremadura | JOSE MARIA ORIOL (NUEVO PARQUE) | Ampliación subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | DED_565_12. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TC-1 | Extremadura | LOS ARENALES | Nueva subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | Anteriormente Cáceres II. | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
| Extremadura | SAN SERVÁN | Ampliación subestación | 400 | C | 2018 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | SAN SERVÁN | Ampliación subestación | 400 | C | 2019 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA. AVE Sagrajas | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Extremadura | BIENVENIDA | Ampliación subestación | 400 | C | 2019 | [9 empty] | GOR_216_12, GOR_210_12. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
TAV-14 | Extremadura | CAÑAVERAL | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | DEA_103_07 | bar: MOTIVACIÓN ATA; MOTIVACIÓN EvRe
TAV-14 | Extremadura | CARMONITA | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Anteriormente Alcuescar. DEA_104_07 | bar: MOTIVACIÓN ATA; MOTIVACIÓN EvRe
| Extremadura | TRUJILLO | Ampliación subestación | 220 | B | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
TAV-14 | Extremadura | ARAÑUELO | Ampliación subestación | 400 | C | >2020 | [9 empty] | DEA_102_07 | bar: MOTIVACIÓN ATA; MOTIVACIÓN EvRe
| Extremadura | SAGRAJAS | Nueva subestación | 400 | C | >2020 | [9 empty] | DEA_105_08 condicionado | bar: MOTIVACIÓN ATA; MOTIVACIÓN EvRe
| Galicia | EIRIS | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_229_09 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | REGOELLE | Nueva subestación | 220 | B | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | LOUSAME | Nueva subestación | 220 | C | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Galicia | REGOELLE | Ampliación subestación | 220 | B | 2016 | [9 empty] | DEA_141_09. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TI-1 | Galicia | BEARIZ | Nueva subestación | 400 | C | 2017 | bar: MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | FONTEFRÍA | Nueva subestación | 400 | C | 2017 | bar: MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | FONTEFRÍA | Nueva subestación | 220 | C | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
| Galicia | LOURIZAN | Ampliación subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | Posición de seccionamiento de barras | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Galicia | PUENTES GARCÍA RODRIGUEZ | Cambio titularidad | 400 | B | 2018 | [9 empty] | 3 posiciones | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | CHANTADA | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | GEE_118_04, GEE_530_05, GRE_179_12. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
TAV-2 | Galicia | CONSO | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | DEA_163_11 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Galicia | TOMEZA | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Condicionado a confirmación de que la demanda punta prevista cumple el mínimo requerido según criterios de planificación PO13.1., Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TNO-1 | Galicia | ABEGONDO | Nueva subestación | 400 | C | 2019 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TAV-1 | Galicia | TOMEZA | Nueva subestación | 220 | B | 2019 | [9 empty] | DEA_019_04. | bar: MOTIVACIÓN ATA
TNO-1 | Galicia | ABEGONDO | Nueva subestación | 220 | C | 2019 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Galicia | AMOEIRO | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a CTA. GRE_187_12, GRE_217_13 | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Galicia | MESON DO VENTO | Ampliación subestación | 220 | C | 2019 | [9 empty] | Condicionado a CTA. GRE_194_12, GRE_220_13 | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Galicia | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Ampliación subestación | 220 | C | 2019 | [9 empty] | Condicionado a CTA. GRE_010_11, GRE_180_12 | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Galicia | LUDRIO | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Galicia | NUEVO VIGO | Nueva subestación | 220 | B | 2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | BELESAR | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a CTA. GOR_144_09 | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Galicia | TIBO | Ampliación subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | Condicionado a CTA. GRE_143_11 y GRE_168_12 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | FONTEFRÍA | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a CTA. GRE_192_12 | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Galicia | REGOELLE | Ampliación subestación | 220 | B | 2020 | [9 empty] | Condicionado a CTA. GRE_009_12 | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Galicia | LOUSAME | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a CTA. GOR_152_09 | bar: MOTIVACIÓN Alm
| Galicia | CAMBADOS | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | [9 empty] | Condicionado a CTA. DED_444_09 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Galicia | OURAL | Nueva subestación | 220 | C | >2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| La Rioja | HARO | Ampliación subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | DED_567_12 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | ALGETE | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_207_09 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | POLIGONO C | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_133_05 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | VILLAVERDE BAJO | Ampliación subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_250_05 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | TORREJON DE VELASCO | Nueva subestación | 400 | C | 2015 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | TORREJON DE VELASCO | Ampliación subestación | 400 | C | 2015 | [9 empty] | DEA_087_07 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Madrid | TORREJON DE VELASCO A | Nueva subestación | 220 | C | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Madrid | TORREJON DE VELASCO B | Nueva subestación | 220 | C | 2016 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | GALAPAGAR | Ampliación subestación | 220 | C | 2016 | [9 empty] | DED_479_09 y DED_293_06. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TM-1 | Madrid | CUEVAS DE ALMANZORA | Nueva subestación | 220 | B | 2017 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Madrid | VALDEMORO | Ampliación subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | DED_481_09 Condicionado a CTA. Incluye la adecuación de la configuración a P.O.13.3 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TM-4 | Madrid | SAN FERNANDO | Nueva subestación | 400 | B | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-4 | Madrid | SAN FERNANDO | Nueva subestación | 220 | B | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Madrid | ANCHUELO | Nueva subestación | 220 | C | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | ALCALA II | Nueva subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | DED_496_09. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | CISNEROS | Nueva subestación | 220 | B | 2018 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TM-3 | Madrid | COSLADA B | Nueva subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | La transformación actual 220/MT kV se traslada a este nudo. Binudo: Incluye 4 tramos de cable de 220 kV (total 1,2 km) y varias adecuaciones para la reconexión de posiciones longitudinales y de salida (Getafe y Loeches 2 se reutilizan y 2 nuevas se emplean en estas) | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | VILLAVICIOSA B | Nueva subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | La transformación actual 220/132 kV de Villaviciosa se traslada a este nudo. Binudo: Incluye un tramo de Cu 2500 mm2 de 220 kV (total 0,3 km) y diversas adecuaciones para la reconexión de AT3 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | VILLAVICIOSA B | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento transversal | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | COSLADA B | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | Acoplamiento transversal | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-2 | Madrid | T. LEGANES | Eliminación T | 220 |  | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TM-2 | Madrid | T. RETAMAR | Eliminación T | 220 |  | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | LOECHES | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | DED_447_09 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | PINTO | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | DED_559_12. Condicionando a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TM-3 | Madrid | LOECHES B | Nueva subestación | 220 | C | 2019 | [9 empty] | Binudo: Incluye tres tramos de cable de 220 kV que totalizan 0,9 km y diversas adecuaciones para la reconexión de posiciones | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | LOECHES B | Ampliación subestación | 220 | C | 2019 | [9 empty] | Acoplamiento transversal. Se reutiliza la actual posición José Cabrera 1 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Madrid | SAN FERNANDO | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
TM-6 | Madrid | NORTE | Adecuación a P.O. | 220 | B | 2020 | [9 empty] | Posición de acoplamiento | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Madrid | SAN FERNANDO | Ampliación subestación | 220 | B | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | LAS FUENTECILLAS | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | PARQUE DE INGENIEROS | Ampliación subestación | 220 | B | >2020 | [9 empty] | Adecuación de la topología de la zona | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Murcia | CARRIL | Ampliación subestación | 400 | C | PES | [9 empty] | DED_347_07 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | MURCIA | Nueva subestación | 220 | B | PES | [9 empty] | DED_548_11 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | BALSICAS | Ampliación subestación | 220 | B | 2015 | [9 empty] | DED_348_07 | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | TOTANA | Ampliación subestación | 400 | C | 2016 | [9 empty] | GOR_172_12. Condicionado CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
TAV-10 | Murcia | BALSICAS | Ampliación subestación | 220 | B | 2019 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Murcia | CAMPOS | Nueva subestación | 400 | C | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-9 | Murcia | TOTANA | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | DEA_123_09 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Murcia | EL PALMAR | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | GOR_181_12. Condicionado CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Murcia | CARRIL | Ampliación subestación | 400 | C | 2020 | [9 empty] | GOR_173_12. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Murcia | ESPINARDO | Nueva subestación | 220 | B | >2020 | [9 empty] | DED_549_11. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | ORCOYEN | Ampliación subestación | 220 | C | 2016 | [9 empty] | DEA_144_09 condicionado. | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | LA SERNA | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | DED_560_12. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | LA SERNA | Cambio titularidad | 220 | C | 2018 | [9 empty] | 1 posición | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | SANGÜESA | Ampliación subestación | 220 | C | 2018 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Navarra | LA SERNA | Ampliación subestación | 400 | C | 2019 | [9 empty] | GEE_082_03, GEE_596_06, GEE_912_10, GEN_286_10, GRE_004_11 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Navarra | OLITE | Ampliación subestación | 220 | C | 2020 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN EvRe
| Navarra | DICASTILLO | Nueva subestación | 220 | C | >2020 | [9 empty] | Condicionado a Acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | SANTURCE | Ampliación subestación | 400 | B | 2016 | [9 empty] | Nueva Posición a Güeñes | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | VITORIA | Ampliación subestación | 220 | C | PES | [9 empty] | Alternativa a Ali por inviabilidad DED_040_05 Condicionada a CTA | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TAV-13 | País Vasco | LUMINABASO | Nueva subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | DEA_147_09 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| País Vasco | JUNDIZ | Ampliación subestación | 220 | B | 2017 | [9 empty] | DED_604_13 Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | VITORIA | Ampliación subestación | 220 | C | 2017 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
TAV-13 | País Vasco | VITORIA | Ampliación subestación | 400 | C | 2018 | [9 empty] | DEA_095_08 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-13 | País Vasco | HERNANI | Ampliación subestación | 400 | C | 2018 | [9 empty] | Alternativa a Tolarieta por inviabilidad (DEA_169_12). Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ATA
TN-4 | País Vasco | T. LA JARA 1 | Eliminación T | 220 | C | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TN-4 | País Vasco | T. LA JARA 2 | Eliminación T | 220 | C | 2018 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | ABANTO | Ampliación subestación | 400 | C | 2019 | [9 empty] | Condicionado a acceso y CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | ELGEA (NUEVO PARQUE) | Nueva subestación | 220 | C | 2019 | [9 empty] | DED_457_10 condicionado. Condicionado a CTA | bar: MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | GUEÑES B | Nueva subestación | 220 | C | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
Note on R3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo
Note on Y3: p.e. 1x 220/132 kV, 225 MVA 1x 220/20 kV, 50 MVA

## Transformadores (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA | SUBESTACIÓN | ACTUACIÓN/EQUIPO | UNIDAD | RELACIÓN TRANSFORMACIÓN | MVA | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[8 empty] | RRTT | SdS | Fiab | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
TS-6 | Andalucía | PALOS | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2016 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN EvCo
TS-4 | Andalucía | GUILLENA B | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2017 | [9 empty] | Desmallado de Guillena 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | GUILLENA B | Nuevo transformador | AT3 | 400/220 | 600 | 2017 | [9 empty] | Desmallado de Guillena 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | GUILLENA | Baja transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2017 | [9 empty] | Desmallado de Guillena 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TS-4 | Andalucía | GUILLENA | Baja transformador | AT3 | 400/220 | 600 | 2017 | [9 empty] | Desmallado de Guillena 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | PINAR DEL REY | Baja transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | PINAR DEL REY B | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2018 | [9 empty] | Incluye 1 posición y 250 m de cable Cu 2.500 mm2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | PORTICHUELOS | Nuevo transformador | AT1 | 220/132 | - | 2020 | [9 empty] | Pendiente de ajustar según capacidad definitiva del enlace Península-Ceuta | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | PORTICHUELOS | Nuevo transformador | AT2 | 220/132 | - | 2020 | [9 empty] | Pendiente de ajustar según capacidad definitiva del enlace Península-Ceuta | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Andalucía | PUERTO DE LA CRUZ | Nuevo transformador | AT1 | 400/132 |  | 2020 | [9 empty] | A definir en el proyecto de ejecución | bar: MOTIVACIÓN Int
| Andalucía | PUERTO DE LA CRUZ | Nuevo transformador | AT2 | 400/132 |  | 2020 | [9 empty] | A definir en el proyecto de ejecución | bar: MOTIVACIÓN Int
TS-2 | Andalucía | CARTUJA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
TS-2 | Andalucía | CARTUJA | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Andalucía | DON RODRIGO B | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | >2020 | [9 empty] | Desmallado de Don Rodrigo 220 kV. Necesarios 50 m de cable nuevo | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | DON RODRIGO | Baja transformador | AT2 | 400/220 | 600 | >2020 | [9 empty] | Desmallado de Don Rodrigo 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Andalucía | GUADAIRA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
Aumento Cap Trafos | Aragón | MEQUINENZA | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | PES | [9 empty] | Ampliación de capacidad Trafo Mequinenza 400/220 kV AT-2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Aumento Cap Trafos | Aragón | MEQUINENZA | Baja transformador | AT2 | 400/220 | 300 | PES | [9 empty] | Ampliación de capacidad Trafo Mequinenza 400/220 kV AT-2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Aumento Cap Trafos | Aragón | ESCATRON | Baja transformador | ATP9 | 400/220 | 318 | PES | [9 empty] | Ampliación de capacidad Trafo Escatrón 400/220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Aumento Cap Trafos | Aragón | ESCATRON | Nuevo transformador | ATP9 | 400/220 | 600 | PES | [9 empty] | Ampliación de capacidad Trafo Escatrón 400/220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Aragón | ARNERO | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TN-1 | Asturias | GOZÓN | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Asturias | REBORIA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cantabria | SOLORZANO | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | PES | [9 empty] | Asociado a DED_414_08 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TC-5 | Castilla y León | HERREROS | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 200 | 2016 | [9 empty] | Alimentar la demanda de Otero 220 kV al dar de baja Tordesillas-Otero | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TAV-2 | Castilla y León | ARBILLERA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | PES | [9 empty] | Condicionado a Acceso AVE en Arbillera 400 kV. Con una unidad monofásica de 200 MVA de reserva | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TC-7 | Castilla-La Mancha | OLMEDILLA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2020 | [9 empty] | Se conecta a la red de 220 kV mediante cable (0.8 km) | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | LA FARGA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | LA FARGA | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | VILADECANS B | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Aumento Cap Trafos | Cataluña | SENTMENAT | Nuevo transformador | ATP4 | 400/220 | 600 | PES | [9 empty] | Ampliación de capacidad en el ATP-4 Sentmenat 400/220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Aumento Cap Trafos | Cataluña | SENTMENAT | Baja transformador | ATP4 | 400/220 | 500 | PES | [9 empty] | Ampliación de capacidad en el ATP-4 Sentmenat 400/220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | GRAMANET A | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2018 | [9 empty] | Conectado mediante enlace de unos 200 m en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | GRAMANET A | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2018 | [9 empty] | Conectado mediante enlace de unos 200 m en 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | BEGUES B | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-4 | Cataluña | BEGUES | Baja transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Begues 220 kV | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNE-5 | Cataluña | ISONA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TNE-4 | Cataluña | DESVERN | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2020 | [9 empty] | Transformador alta impedancia | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Cataluña | ELS AUBALS | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | >2020 | [9 empty] | Se conecta a la red de 220 kV mediante cable (0.2 km) | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Cataluña | LA SECUITA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN EvRe to MOTIVACIÓN Alm
| Comunidad Valenciana | GODELLETA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Comunidad Valenciana | TORREMENDO NORTE | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 500 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TL-1 | Comunidad Valenciana | TORREMENDO SUR | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 500 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TL-7 | Comunidad Valenciana | LA ELIANA B | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 500 | 2018 | [9 empty] | Modificación de conexión del transf. por Binudo. Cambio de transformador. Incluye 0,3 km de cable Cu 2500 mm^2 para conexión AT | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
TL-7 | Comunidad Valenciana | LA ELIANA | Baja transformador | AT2 | 400/220 | 375 | 2018 | [9 empty] | Modificación de conexión del transf. por Binudo. Cambio de transformador | bar: MOTIVACIÓN Fiab; MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | EL SERRALLO | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2018 | [9 empty] | Conectado mediante enlace de unos 500 m a la SE El Serrallo 220 kV | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Comunidad Valenciana | SANTA ANNA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | >2020 | [9 empty] | Conectado mediante enlace de 1 km a la SE Torrellano 220 kV (preparado DC) | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
TAV-9 | Comunidad Valenciana | ROCAMORA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
TAV-9 | Comunidad Valenciana | ROCAMORA | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN ATA
| Extremadura | ALMARAZ C.N. | Nuevo transformador | AT0 | 400/220/132 | 500/350 | 2014 | [9 empty] | Reserva estratégica. Anteriormente planificado en Guadalquivir Medio | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TC-1 | Extremadura | JOSE MARIA ORIOL (NUEVO PARQUE) | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 450 | 2017 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de J.M.Oriol 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TC-1 | Extremadura | JOSE MARIA ORIOL | Baja transformador | AT2 | 400/220 | 450 | 2017 | [9 empty] | Inviabilidad de ampliación de J.M.Oriol 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TC-2 | Extremadura | ALMARAZ | Baja transformador | AT1 | 400/220 | 375 | 2020 | [9 empty] | Esta unidad se mantiene como reserva | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TC-2 | Extremadura | ALMARAZ | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2020 | [9 empty] | Ampliación de capacidad Trafo Almaraz 400/220 kV AT-1. Esta unidad será de alta impedancia | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN ApD
TI-1 | Galicia | FONTEFRÍA | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
TI-1 | Galicia | CARTELLE | Baja transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2017 | [9 empty] | Traslado a Fontefría. Condicionado a viabilidad de ejecución | bar: MOTIVACIÓN RRTT; MOTIVACIÓN Int
TNO-1 | Galicia | ABEGONDO | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2019 | [9 empty] | Procede de Mesón. Condicionado a viabilidad de ejecución | bar: MOTIVACIÓN SdS
TNO-1 | Galicia | MESÓN DO VENTO | Baja transformador | AT3 | 400/220 | 600 | 2019 | [9 empty] | Traslado a Abegongo. Condicionado a viabilidad de ejecución | bar: MOTIVACIÓN SdS
| Madrid | TORREJON DE VELASCO B | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2014 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | TORREJON DE VELASCO B | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2014 | bar: MOTIVACIÓN SdS; MOTIVACIÓN ApD
| Madrid | GALAPAGAR | Nuevo transformador desfasador | AT0 | 400/400 | 920 | 2016 | [9 empty] | Proyecto singular. Línea actual Galapagar-Moraleja 400 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TM-4 | Madrid | SAN FERNANDO | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | VILLAVICIOSA B | Nuevo transformador | AT3 | 400/220 | 600 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Villaviciosa 2 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | VILLAVICIOSA | Baja transformador | AT3 | 400/220 | 600 | 2018 | [9 empty] | Desmallado de Villaviciosa 2 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| Madrid | ANCHUELO | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN ApD
TM-3 | Madrid | LOECHES B | Nuevo transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2019 | [9 empty] | Desmallado de Loeches 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | LOECHES B | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2019 | [9 empty] | Desmallado de Loeches 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | LOECHES | Baja transformador | AT1 | 400/220 | 600 | 2019 | [9 empty] | Desmallado de Loeches 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
TM-3 | Madrid | LOECHES | Baja transformador | AT2 | 400/220 | 600 | 2019 | [9 empty] | Desmallado de Loeches 220 kV | bar: MOTIVACIÓN Fiab
| País Vasco | VITORIA | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | ARKALE | Nuevo transformador desfasador | AT0 | 220/220 | 550 | PES | [9 empty] | Línea Arkale-Argia 220 Kv. Incluye una posición convencional, una posición GIS y dos tramos de 0,3km de línea subterránea. | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Aumento Cap Trafos | País Vasco | HERNANI | Nuevo transformador | AT5 | 400/220 | 600 | PES | [9 empty] | Ampliación de capacidad Trafo Hernani 400/220 kV AT-5 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Aumento Cap Trafos | País Vasco | HERNANI | Baja transformador | AT5 | 400/220 | 400 | PES | [9 empty] | Ampliación de capacidad Trafo Hernani 400/220 kV AT-5 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Aumento Cap Trafos | País Vasco | ICHASO | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | PES | [9 empty] | Ampliación de capacidad Trafo Ichaso 400/220 kV AT-2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Aumento Cap Trafos | País Vasco | ICHASO | Baja transformador | AT2 | 400/220 | 400 | PES | [9 empty] | Ampliación de capacidad Trafo Ichaso 400/220 kV AT-2 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
TI-2 | País Vasco | GATICA | Nuevo transformador | AT2 | 400/220 | 600 | >2020 | bar: MOTIVACIÓN Int
| Cataluña | SANTA LLOGAIA | Nuevo transformador | AT1 | 400/132 | 300 | 2016 | [9 empty] | No transporte | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Murcia | CARRIL | Nuevo transformador | AT1 | 400/132 | 450 | PES | [9 empty] | No transporte | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
| País Vasco | ABANTO | Nuevo transformador | AT1 | 400/132 | 450 | 2019 | [9 empty] | Condicionado a Acceso. No transporte | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | RIUDARENES | Nuevo transformador | AT1 | 400/110 | 300 | 2016 | [9 empty] | No transporte | bar: MOTIVACIÓN ApD
| Cataluña | CALDERS | Nuevo transformador | AT2 | 400/110 | 300 | 2017 | [9 empty] | Condicionado a Acceso. No transporte | bar: MOTIVACIÓN ApD
| --- | ------------ | Nuevo transformador | AT | 400/220/132 | 600 | 2014 | [9 empty] | 3 unidades monofásicas de 200 MVA para situaciones de emergencia | bar: MOTIVACIÓN Fiab
Note on S3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## Reactancias (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA | SUBESTACIÓN | ACTUACIÓN/EQUIPO | UNIDAD | TENSIÓN (KV) | POTENCIA (Mvar) | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[8 empty] | RRTT | SdS | Fiab. | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Andalucía | PALOS | Nueva reactancia | REA1 | 220 | 100 | PES | [9 empty] | Conectado mediante enlace de unos 100 m en cable | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Andalucía | GUILLENA | Nueva reactancia | REA2 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Andalucía | CAPARACENA | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Andalucía | CABRA | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Andalucía | GUADAME | Nueva reactancia | REA1 | 220 | 100 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Andalucía | PUERTO DE LA CRUZ | Nueva reactancia | REA1 | 132 |  | 2020 | [9 empty] | Número y tamaño a definir en el proyecto del enlace Península-Ceuta. | bar: MOTIVACIÓN Int
| Andalucía | PUERTO DE LA CRUZ | Nueva reactancia | REA2 | 132 |  | 2020 | [9 empty] | Número y tamaño a definir en el proyecto del enlace Península-Ceuta. | bar: MOTIVACIÓN Int
| Ceuta | CEUTA | Nueva reactancia | REA1 | 132 |  | 2020 | [9 empty] | Número y tamaño a definir en el proyecto del enlace Península-Ceuta. | bar: MOTIVACIÓN Int
| Ceuta | CEUTA | Nueva reactancia | REA2 | 132 |  | 2020 | [9 empty] | Número y tamaño a definir en el proyecto del enlace Península-Ceuta. | bar: MOTIVACIÓN Int
| Aragón | MEZQUITA | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Aragón | PEÑAFLOR | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Aragón | MEZQUITA | Nueva reactancia | REA2 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Aragón | MAGALLON | Nueva reactancia | REA2 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Aragón | ESCATRON | Nueva reactancia | REA1 | 220 | 100 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Asturias | SOTO DE RIBERA | Nueva reactancia | REA3 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Castilla y León | ALDEADAVILA | Nueva reactancia | REA2 | 400 | 150 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Castilla y León | LOMBA | Nueva reactancia | REA3 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Castilla-La Mancha | BRAZATORTAS | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Castilla-La Mancha | MINGLANILLA | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | BEGUES | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | 2015 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Cataluña | ASCO | Nueva reactancia serie | REA | 400 |  | PES | [9 empty] | Solo posiciiones 400 kV. Reactancia de 34 omhios conectada en serie con la línea Ascó-Vandellós 1 400 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Cataluña | PIEROLA | Nueva reactancia | REA2 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Comunidad Valenciana | LA ELIANA B | Nueva reactancia | REA1 | 220 | 100 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Comunidad Valenciana | TORRENTE | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Comunidad Valenciana | CATADAU | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Comunidad Valenciana | BENEJAMA | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| Comunidad Valenciana | ROCAMORA | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Extremadura | BROVALES | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Extremadura | ALMARAZ ET | Nueva reactancia | REA1 | 220 | 100 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Extremadura | JOSE MARIA DE ORIOL | Nueva reactancia | REA1 | 220 | 100 | 2019 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Madrid | LA CEREAL | Nueva reactancia | REA1 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TM-3 | Madrid | VILLAVICIOSA B | Nueva reactancia | REA2 | 220 | 100 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TM-3 | Madrid | VILLAVICIOSA | Baja reactancia | REA2 | 220 | 100 | 2018 | [9 empty] | Baja motivada por creación del Binudo | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Madrid | MORATA | Nueva reactancia | REA4 | 400 | 150 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Madrid | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | Nueva reactancia | REA5 | 400 | 150 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Madrid | ARROYO DE LA VEGA | Nueva reactancia | REA1 | 220 | 100 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| País Vasco | ICHASO | Nueva reactancia | REA1 | 220 | 100 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| País Vasco | VITORIA | Nueva reactancia | REA4 | 400 | 150 | PES | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TNE-11 | Aragón | MAGALLON | Nuevo FACTS CRSS | CRSS | 220 | --- | 2014 | [9 empty] | Salida de línea Magallón-Entrerríos 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TNE-7 | Cataluña | TORRE DEL SEGRE | Nuevo FACTS SSSC | SSSC | 220 | --- | 2014 | [9 empty] | Salida de línea Torres de Segre-Albatarrec 220 kV | bar: MOTIVACIÓN RRTT
TREA-1 | Cataluña | BEGUES | Nuevo STATCOM | STATCOM | 220 | 150 | 2017 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
| País Vasco | VITORIA | Nuevo STATCOM | STATCOM | 220 | 150 | 2018 | bar: MOTIVACIÓN RRTT to MOTIVACIÓN ApD
Note on S3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo

## Condensadores (hidden)
Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte del Operador del Sistema. Período 2015-2020
REF. | CA | SUBESTACIÓN | ACTUACIÓN/EQUIPO | UNIDAD | TENSIÓN (KV) | POTENCIA (Mvar) | Fecha Alta/Baja | MOTIVACIÓN | [8 empty] | OBSERVACIONES | Código nuevas actuaciones | Modificación realizada Eliminada / Eliminada con alternativa Nueva / Nueva-alternativa | COMENTARIOS
[8 empty] | RRTT | SdS | Fiab. | Int | ATA | EvCo | EvRe | Alm | ApD
| Galicia | TOMEZA | Nuevo condensador | BC1 | 220 | 100 | 2020 | bar: MOTIVACIÓN RRTT
Note on S3: Abrev del nombre de la empresa seguida de numeración. p.e.: REE_1 Tiene que coincidir con el fichero word justificativo