## Ficha Capacidades
Nombre y tensión del nudo | Código Subestación | Comunidad Autónoma | POSICIONES DE GEN/ALM |  |  |  | CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR) |  |  |  | CRITERIO ESTÁTICO GENERACIÓN |  |  | CRITERIO ESTÁTICO ALMACENAMIENTO |  |  | CRITERIO DINÁMICO |  |  |  | SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA | [6 empty] | SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO EN CURSO DE TRAMITACIÓN | [6 empty] | MARGEN DE CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL |  |  |  | CRITERIOS LIMITANTES | [7 empty] | CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES |  |  |  |  | CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES | [7 empty] | CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 7/2026 | [5 empty] | Motivo de reserva de capacidad de acceso en el nudo | Normativa específica reguladora de la concesión de la capacidad de acceso
|  |  | A red de transporte |  | A red de distribución |  | Capacidad de acceso nodal | Binudos | Afección de CS a seguridad del sistema | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Limitación interna por configuración del nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso otorgada MGE | Capacidad de acceso otorgada MGES | Capacidad de acceso otorgada MPE con afección WSCR | Capacidad de acceso otorgada MPE sin afección WSCR | Capacidad de acceso otorgada MPE | Capacidad de acceso otorgada GEN | Capacidad de acceso otorgada ALM | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGE | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGES | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE con afección WSCR | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE sin afección WSCR | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver GEN | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver ALM | Generación |  | Almacenamiento |  | Generación |  | Almacenamiento |  | Limitación por Posición |  |  |  | Generación |  | Almacenamiento |  | Motivo capacidad no disponible | Generación |  |  |  | Almacenamiento |  |  |  | Capacidad de acceso liberada para MGES [MW] | Capacidad de acceso liberada para MPE [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MGES [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MPE [MW] | Capacidad de acceso disponible para MGES [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE [MW]
|  |  | E | P | E | P | [28 empty] | MGES [MW] | MPE [MW] | MGES [MW] | MPE [MW] | MGES | MPE | MGES | MPE | Capacidad máxima otorgable en el nudo | ¿Existe limitación por posición? | Margen MGES | Margen MPE | MGES [MW] | MPE [MW] | MGES [MW] | MPE [MW] |  | MGES RdTo MPE con compensador síncrono RdT [MW] | MPE RdT [MW] | MGES RdD, MPE no conectado al primer nivel de transformación RdD o MPE con compensador síncrono RdD [MW] | MPE RdD [MW] | MGES RdTo MPE con compensador síncrono RdT [MW] | MPE RdT [MW] | MGES RdD, MPE no conectado al primer nivel de transformación RdD o MPE con compensador síncrono RdD [MW] | MPE RdD [MW]
ABADES 400 | 52065 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 428 | N/A |  | 71 | 2406 | E268_SEPE | 2049 | 2408 | E268_SEPE | 2051 | 906 | D59_SEPE | 906 | 549 | 357 | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 71 | 549 | 71 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 600 |  | 243 | 71 | 549 | 71 | 549 | 71 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 55 | 7 | Concurso
ABADES 220 | 52065 | Castilla y León |  |  |  |  | 124 | N/A |  | 124 | 600 | E268_SEPE | 600 | 600 | E268_SEPE | 600 | 906 | D59_SEPE | N/A | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 124 | 549 | 124 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 549 | 124 | 549 | 124 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABADIANO 220 | 50000 | País Vasco |  |  | 2 |  | 538 | N/A |  | 538 | 908 | N/A | 780 | 980 | N/A | 847 | 987 | N/A | N/A | 854 | 134 | 31 | 0 | 102 | 102 | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 538 | 847 | 538 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 780 | 538 | 847 | 538 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 54 | 0 | 0 | 78 | 54 | Concurso
ABANILLA 400 | 52072 | Región de Murcia |  | 1 |  |  | 753 | N/A |  | 753 | 2301 | N/A | 2301 | 2522 | N/A | 2522 | 270 | N/A | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | Concurso
ABANTO 400 | 50001 | País Vasco |  |  |  | 1 | 780 | N/A |  | 780 | 5599 | N/A | 5599 | 5599 | N/A | 5599 | 625 | N/A | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | 625 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | 625 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | Concurso
ABEGONDO 400 | 50700 | Galicia |  |  |  |  | 461 | N/A |  | 461 | 1785 | E115_SEPE | 1680 | 1925 | E115_SEPE | 1925 | 2527 | D24_SEPE | 827 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 461 | 675 | 461 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 675 | 461 | 675 | 461 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABEGONDO 220 | 50700 | Galicia |  | 1 |  |  | 210 | N/A |  | 135 | 600 | E115_SEPE | 448 | 600 | E115_SEPE | 448 | 827 | D24_SEPE | N/A | 675 | 152 | 0 | 75 | 77 | 152 | 152 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 448 | 135 | 448 | 135 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 248 | 135 | 448 | 135 | 448 | 135 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 0 | 0 | 45 | 13 | Concurso
ABONA 220 | 50701 | Canarias |  | 2 |  |  | 101 | N/A |  | 36 | 158 | E12_SEC | 0 | 207 | E12_SEC | 33 | 0 | N/A | N/A | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABONA 66 | 50701 | Canarias | 1 | 1 |  |  | 75 | N/A |  | 0 | 132 | E10_SEC, E12_SEC | 0 | 149 | E10_SEC, E12_SEC | 0 | 57 | N/A | N/A | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRERA 220 | 50002 | Cataluña |  |  | 3 |  | 257 | N/A |  | 251 | 269 | E205_SEPE | 15 | 306 | E205_SEPE | 262 | 821 | N/A | N/A | 777 | 44 | 22 | 6 | 16 | 22 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 262 | 251 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | SI | 0 | 0 | 15 | 15 | 262 | 251 | Concurso por resolución SEE. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Concurso
ACECA 220 | 50003 | Castilla-La Mancha | 2 |  | 2 | 1 | 548 | N/A |  | 51 | 652 | N/A | 0 | 1219 | N/A | 0 | 2505 | N/A | 805 | 832 | 1674 | 566 | 497 | 611 | 1108 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADRALL 220 | 50004 | Cataluña |  |  | 1 | 1 | 220 | N/A |  | 220 | 436 | E209_SEPE | 0 | 477 | E209_SEPE | 0 | 1202 | N/A | N/A | 1134 | 68 | 40 | 0 | 28 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AENA 220 | 50005 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 2 |  | 896 | N/A |  | 731 | 418 | N/A | 220 | 489 | N/A | 291 | 736 | N/A | N/A | 538 | 198 | 33 | 165 | 0 | 165 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 291 | 291 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 291 | 291 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | Concurso
AENA OESTE 220 | 50006 | Cataluña |  |  |  |  | 683 | N/A |  | 683 | 151 | E290_SEPE | 129 | 285 | E290_SEPE | 285 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 285 | 285 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 129 | 129 | 285 | 285 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AEROPUERTO BARCELONA 220 | 50007 | Cataluña |  |  | 3 |  | 701 | N/A |  | 691 | 151 | E290_SEPE | 129 | 246 | E290_SEPE | 224 | 805 | N/A | N/A | 783 | 22 | 11 | 10 | 1 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 224 | 224 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUACATE 220 | 50008 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 900 | N/A |  | 900 | 553 | E213_SEPE | 433 | 656 | E213_SEPE | 433 | 710 | N/A | N/A | 680 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 433 | 433 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUAYO 400 | 50009 | Cantabria | 1 | 1 |  |  | 636 | N/A |  | 636 | 1779 | E71_SEPE | 440 | 1980 | E71_SEPE | 440 | 1951 | N/A | 976 | 957 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 1200 |  | 206 | 206 | 440 | 440 | 440 | 440 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
AGUAYO 220 | 50009 | Cantabria | 2 | 1 |  |  | 644 | N/A |  | 460 | 1440 | E71_SEPE | 440 | 1658 | E71_SEPE | 440 | 1076 | N/A | N/A | 530 | 546 | 362 | 184 | 0 | 184 | 184 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 1200 |  | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
AGÜIMES 66 | 50702 | Canarias | 1 |  |  |  | 61 | N/A |  | 22 | 96 | E08_SEC | 0 | 98 | E08_SEC | 0 | 34 | N/A | N/A | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALARCOS 220 | 50010 | Castilla-La Mancha |  | 1 | 4 |  | 207 | N/A |  | 207 | 485 | N/A | 214 | 587 | N/A | 315 | 1270 | N/A | N/A | 998 | 272 | 9 | 0 | 262 | 262 | 272 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 214 | 207 | 315 | 207 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 214 | 207 | 214 | 207 | 315 | 207 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | Concurso
ALBAL 220 | 50011 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 647 | N/A |  | 647 | 249 | N/A | 246 | 311 | N/A | 308 | 796 | N/A | N/A | 793 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 8 | 9 | 246 | 246 | 308 | 308 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 246 | 246 | 308 | 308 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | Concurso
ALBARELLOS 220 | 50012 | Galicia | 2 |  | 2 |  | 214 | N/A |  | 1 | 285 | E1_SEPE | 0 | 285 | E1_SEPE | 0 | 853 | D35_SEPE | N/A | 320 | 296 | 82 | 213 | 0 | 213 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALBATARREC 220 | 50013 | Cataluña |  | 1 | 2 |  | 624 | N/A |  | 324 | 105 | E204_SEPE | 0 | 131 | E204_SEPE | 0 | 820 | N/A | N/A | 508 | 312 | 0 | 300 | 12 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
ALCIRA 220 | 50014 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 122 | N/A |  | 114 | 1112 | E240_SEPE | 1020 | 1250 | E240_SEPE | 1164 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 87 | 29 | 7 | 51 | 58 | 87 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 167 | 38 | 129 | 226 | 114 | 226 | 114 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 114 | 226 | 114 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 23 | 11 | Concurso
ALCOBENDAS 220 | 50015 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 394 | N/A |  | 394 | 802 | N/A | 802 | 852 | N/A | 852 | 763 | N/A | N/A | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 394 | 763 | 394 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 763 | 394 | 763 | 394 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 39 | 0 | 0 | 76 | 39 | Concurso
ALCOCERO DE MOLA 220 | 50016 | Castilla y León | 2 | 1 |  | 1 | 412 | N/A |  | 1 | 1027 | E178_SEPE | 164 | 1203 | E178_SEPE | 611 | 1183 | N/A | N/A | 756 | 426 | 16 | 410 | 0 | 410 | 426 | 0 | 1418 | 0 | 302 | 1116 | 1418 | 941 | 477 | 164 | 1 | 611 | 1 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 1200 |  | 164 | 1 | 0 | 0 | 447 | 0 |  | 164 | 1 | 164 | 1 | 164 | 1 | 611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCORES 220 | 50017 | Andalucía |  |  | 4 |  | 418 | N/A |  | 85 | 935 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 1042 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 2722 | N/A | 1022 | 2047 | 675 | 17 | 333 | 325 | 658 | 670 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCUDIA BALEARES 66 | 50018 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 57 | N/A | Riesgo interacciones | 7 | 157 | N/A | 115 | 165 | N/A | 115 | 220 | N/A | N/A | 170 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7 | 115 | 7 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 115 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 7 | 0 | 0 | 115 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALDAIA 220 | 50019 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 3 |  | 584 | N/A |  | 569 | 365 | E185_SEPE | 332 | 438 | E185_SEPE | 381 | 869 | N/A | N/A | 849 | 20 | 2 | 15 | 4 | 18 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 332 | 332 | 381 | 381 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 332 | 332 | 332 | 332 | 381 | 381 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
ALDEA BLANCA 66 | 50020 | Canarias | 1 |  | 2 |  | 94 | N/A |  | 13 | 135 | E08_SEC | 0 | 146 | E08_SEC | 0 | 10 | N/A | N/A | 0 | 92 | 1 | 80 | 10 | 91 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALDEADAVILA 400 | 50021 | Castilla y León | 2 |  |  |  | 1209 | N/A |  | 1209 | 1481 | E77_SEPE | 748 | 2255 | E77_SEPE | 1094 | 0 | N/A | N/A | 0 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALDEADAVILA 220 | 50021 | Castilla y León | 6 |  |  |  | 860 | N/A |  | 860 | 1481 | E77_SEPE | 748 | 2162 | E77_SEPE | 1094 | 231 | N/A | N/A | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALGECIRAS 220 | 50022 | Andalucía | 2 |  | 3 |  | 0 | N/A |  | 0 | 1417 | E350_SEPE | 442 | 1492 | E350_SEPE | 517 | 1185 | D91_SEPE | N/A | 210 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 800 | SI | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | Concurso por resolución SEE. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | Concurso
ALGECIRAS 132 | 50022 | Andalucía |  |  |  |  | 44 | N/A |  | 44 | 271 | E349_SEPE, E350_SEPE | 271 | 271 | E349_SEPE, E350_SEPE | 271 | 271 | D91_SEPE | 271 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 44 | 210 | 44 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 210 | 44 | 210 | 44 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALGETE 220 | 50023 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 1 |  | 429 | N/A |  | 429 | 747 | N/A | 747 | 810 | N/A | 810 | 903 | N/A | N/A | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 40 | 90 | 90 | 0 | 747 | 429 | 810 | 429 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 747 | 429 | 810 | 429 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 | 0 | 0 | 75 | 43 | Concurso
ALHAURIN 220 | 50024 | Andalucía |  | 1 | 3 |  | 475 | N/A |  | 448 | 576 | N/A | 188 | 624 | N/A | 188 | 1216 | N/A | N/A | 780 | 435 | 58 | 27 | 351 | 378 | 162 | 273 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 188 | 188 | 188 | 188 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | Concurso
ALI 220 | 50025 | País Vasco |  |  | 2 | 1 | 261 | N/A |  | 261 | 952 | E335_SEPE | 899 | 952 | E335_SEPE | 952 | 946 | N/A | N/A | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | 899 | 261 | 946 | 261 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 899 | 261 | 946 | 261 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26 | 0 | 0 | 90 | 26 | Concurso
ALJARAFE 220 | 50026 | Andalucía |  |  | 2 |  | 574 | N/A |  | 487 | 692 | N/A | 469 | 749 | N/A | 526 | 2029 | N/A | 1015 | 1807 | 223 | 0 | 87 | 136 | 223 | 223 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 469 | 469 | 526 | 487 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 469 | 469 | 526 | 487 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | Concurso
ALMADEN 400 | 51411 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 533 | N/A |  | 533 | 763 | N/A | 763 | 1014 | N/A | 1014 | 2965 | N/A | 1265 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 533 | 1014 | 533 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 763 | 533 | 1014 | 533 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ CN 400 | 50027 | Extremadura | 2 | 1 |  |  | 2036 | N/A |  | 1154 | 3146 | E112_SEPE | 308 | 3784 | E112_SEPE | 946 | 0 | N/A | 0 | 0 | 2838 | 1956 | 882 | 0 | 882 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1800 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ CN 220 | 50027 | Extremadura |  |  |  |  | 507 | N/A |  | 507 | 1232 | E112_SEPE | 308 | 1394 | E112_SEPE | 946 | 2720 | N/A | 1020 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 946 | 507 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 308 | 308 | 946 | 507 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ E.T. 220 | 50028 | Extremadura | 3 | 1 | 2 |  | 798 | N/A |  | 218 | 1549 | E16_SEPE | 240 | 1564 | E16_SEPE | 240 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 760 | 164 | 580 | 16 | 596 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMAZAN 400 | 50029 | Castilla y León | 1 |  | 1 |  | 446 | N/A |  | 98 | 1679 | E260_SEPE | 1140 | 1914 | E260_SEPE | 1375 | 1291 | N/A | 1291 | 752 | 539 | 69 | 348 | 123 | 471 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 98 | 752 | 98 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 202 | 98 | 752 | 98 | 752 | 98 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 0 | 0 | 75 | 10 | Concurso
ALMENDRALES 400 | 51416 | Aragón | 2 | 3 |  |  | 692 | N/A |  | 478 | 2121 | N/A | 1906 | 2301 | N/A | 2086 | 1583 | N/A | 528 | 1368 | 215 | 0 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 478 | 1368 | 478 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 3000 |  | 1368 | 478 | 1368 | 478 | 1368 | 478 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 48 | 0 | 0 | 137 | 48 | Concurso
ALMODOVAR DEL RIO 220 | 50030 | Andalucía |  | 1 |  |  | 396 | N/A |  | 156 | 369 | E285_SEPE | 0 | 580 | E285_SEPE | 0 | 1240 | N/A | N/A | 966 | 274 | 34 | 240 | 0 | 240 | 218 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AYALA (ALONSOTEGUI) 220 | 50031 | País Vasco |  |  | 1 |  | 516 | N/A |  | 516 | 331 | E9_SEPE | 227 | 344 | E9_SEPE | 240 | 947 | D48_SEPE | N/A | 843 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 240 | 240 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 227 | 227 | 240 | 240 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | Concurso
ALVARADO 220 | 50032 | Extremadura | 1 |  | 3 |  | 340 | N/A |  | 156 | 825 | E348_SEPE | 0 | 889 | E348_SEPE | 0 | 1223 | N/A | N/A | 827 | 396 | 100 | 184 | 112 | 296 | 374 | 22 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMOEIRO 220 | 50033 | Galicia |  |  |  |  | 341 | N/A |  | 341 | 202 | E173_SEPE | 202 | 257 | E173_SEPE | 257 | 1272 | N/A | N/A | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 257 | 257 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 202 | 202 | 257 | 257 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMOREBIETA 400 | 50034 | País Vasco | 3 |  |  |  | 835 | N/A | Riesgo interacciones | 835 | 2171 | N/A | 1385 | 2275 | N/A | 1488 | 2596 | N/A | 896 | 1809 | 786 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 835 | 1488 | 835 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1800 |  | 1014 | 835 | 1385 | 835 | 1488 | 835 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 84 | 0 | 0 | 138 | 84 | Concurso
ANCHUELO 400 | 50035 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  |  | 586 | N/A |  | 174 | 1364 | E121_SEPE | 836 | 1572 | E121_SEPE | 1044 | 731 | D61_SEPE | 731 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANCHUELO 220 | 50035 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  |  | 137 | N/A |  | 21 | 638 | E121_SEPE, E275_SEPE | 295 | 643 | E121_SEPE, E275_SEPE | 301 | 731 | D61_SEPE | N/A | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
ANDRATX 66 | 50036 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 108 | N/A | Riesgo interacciones | 35 | 91 | N/A | 33 | 106 | N/A | 33 | 220 | N/A | N/A | 146 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | #VALUE! |  | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDUJAR 220 | 50037 | Andalucía |  | 1 | 3 |  | 609 | N/A |  | 469 | 1252 | N/A | 554 | 1573 | N/A | 875 | 1142 | N/A | N/A | 444 | 698 | 429 | 139 | 129 | 268 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 261 | 261 | 444 | 444 | 444 | 444 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
ANOIA 220 | 50038 | Cataluña |  | 1 | 2 |  | 197 | N/A |  | 63 | 246 | N/A | 89 | 281 | N/A | 125 | 1178 | N/A | N/A | 1021 | 157 | 19 | 134 | 4 | 138 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 63 | 125 | 63 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 89 | 63 | 89 | 63 | 125 | 63 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | Concurso
ANTAS 400 | 51369 | Andalucía |  | 1 |  |  | 781 | N/A |  | 503 | 2713 | N/A | 2434 | 3282 | N/A | 3004 | 388 | N/A | 388 | 110 | 278 | 0 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Concurso
ANTONIO LEYVA 220 | 50039 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 901 | N/A |  | 901 | 729 | E199_SEPE | 729 | 820 | E199_SEPE | 820 | 710 | N/A | N/A | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AÑOVER 220 | 50040 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 610 | N/A |  | 610 | 806 | N/A | 806 | 869 | N/A | 869 | 929 | N/A | N/A | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 610 | 869 | 610 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 806 | 610 | 869 | 610 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APARECIDA 400 | 50041 | Castilla y León | 2 |  |  |  | 487 | N/A |  | 245 | 3291 | N/A | 3049 | 3843 | N/A | 3600 | 876 | N/A | 876 | 634 | 242 | 0 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 245 | 634 | 245 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 634 | 245 | 634 | 245 | 634 | 245 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 | 0 | 0 | 63 | 25 | Concurso
AQUA 220 | 50704 | Comunidad Valenciana |  |  | 4 |  | 633 | N/A |  | 633 | 786 | E184_SEPE, E340_SEPE | 764 | 803 | E184_SEPE, E340_SEPE | 764 | 816 | N/A | N/A | 777 | 39 | 6 | 0 | 33 | 33 | 6 | 33 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 764 | 633 | 764 | 633 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 445 | 313 | 353 | 221 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAGON 400 | 50042 | Aragón | 3 |  |  |  | 2098 | N/A |  | 257 | 2160 | N/A | 239 | 3549 | N/A | 1628 | 280 | N/A | N/A | 0 | 1922 | 80 | 1842 | 0 | 1842 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1800 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAÑUELO 400 | 50043 | Extremadura | 1 |  |  |  | 341 | N/A |  | 0 | 3780 | N/A | 3304 | 4851 | N/A | 4375 | 181 | N/A | 181 | 0 | 476 | 0 | 476 | 0 | 476 | 476 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAVACA 220 | 50044 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 812 | N/A |  | 812 | 748 | N/A | 748 | 819 | N/A | 789 | 731 | N/A | N/A | 701 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 701 | 701 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARBILLERA 400 | 50705 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 589 | N/A |  | 589 | 2034 | E80_SEPE | 1841 | 2212 | E80_SEPE | 2019 | 909 | N/A | 909 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 589 | 909 | 589 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 589 | 909 | 589 | 909 | 589 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 59 | 0 | 0 | 91 | 59 | Concurso
ARBILLERA 220 | 50705 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 476 | N/A |  | 283 | 813 | E80_SEPE | 620 | 876 | E80_SEPE | 683 | 1240 | N/A | N/A | 1046 | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 283 | 683 | 283 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 207 | 207 | 620 | 283 | 683 | 283 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 28 | 0 | 0 | 62 | 28 | Concurso
ARCHIDONA 400 | 50045 | Andalucía |  | 1 |  |  | 750 | N/A |  | 437 | 2164 | E308_SEPE | 1703 | 2371 | E308_SEPE | 2010 | 800 | N/A | 800 | 487 | 313 | 0 | 313 | 0 | 313 | 313 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 487 | 437 | 487 | 437 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 287 | 287 | 487 | 437 | 487 | 437 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 0 | 0 | 49 | 44 | Concurso
ARCOS DE LA FRONTERA 400 | 50046 | Andalucía | 6 |  |  |  | 1414 | N/A |  | 177 | 3445 | N/A | 912 | 4527 | N/A | 1995 | 2704 | N/A | 770 | 172 | 2532 | 1296 | 1236 | 0 | 1236 | 2532 | 0 | 762 | 373 | 389 | 0 | 389 | 762 | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 3600 |  | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | Concurso
ARDOZ 220 | 50047 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 4 |  | 913 | N/A |  | 544 | 695 | N/A | 326 | 771 | N/A | 402 | 773 | N/A | N/A | 403 | 369 | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | 326 | 326 | 402 | 402 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 37 | 37 | 326 | 326 | 402 | 402 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
ARENAL 66 | 50048 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 145 | N/A | Riesgo interacciones | 89 | 167 | N/A | 91 | 219 | N/A | 142 | 220 | N/A | N/A | 143 | 83 | 7 | 56 | 21 | 76 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 89 | 142 | 89 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 91 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 89 | 0 | 0 | 142 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARENAS DE SAN JUAN 220 | 50049 | Castilla-La Mancha | 2 | 1 |  |  | 751 | N/A |  | 0 | 1000 | E210_SEPE | 113 | 1089 | E210_SEPE | 273 | 1261 | N/A | N/A | 445 | 816 | 0 | 816 | 0 | 816 | 795 | 20 | 920 | 0 | 920 | 0 | 920 | 751 | 170 | 113 | 0 | 273 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 113 | 0 | 273 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARGANDA 220 | 50050 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 3 |  | 794 | N/A |  | 436 | 565 | E215_SEPE | 0 | 614 | E215_SEPE | 14 | 865 | N/A | N/A | 461 | 404 | 0 | 359 | 45 | 404 | 364 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARGANZUELA 220 | 50051 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 912 | N/A |  | 912 | 720 | E199_SEPE | 720 | 785 | E199_SEPE | 785 | 707 | N/A | N/A | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 | 707 | 707 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARGUINEGUIN 66 | 50052 | Canarias |  |  | 3 |  | 30 | N/A | Superación valor máx Icc | 19 | 65 | E07_SEC | 42 | 67 | E07_SEC | 42 | 61 | N/A | N/A | 35 | 26 | 1 | 11 | 15 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 35 | 19 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35 | 19 | 0 | 0 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICO2 66 | 50053 | Canarias | 2 |  | 2 |  | 54 | N/A |  | 0 | 143 | E10_SEC | 0 | 218 | E10_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 84 | 0 | 72 | 12 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARINAGA 66 | 50706 | Canarias | 1 |  |  | 1 | 62 | N/A |  | 16 | 221 | E08_SEC | 0 | 229 | E08_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARKALE 220 | 50054 | País Vasco |  |  | 1 |  | 226 | N/A |  | 226 | 1152 | E10_SEPE | 841 | 1152 | E10_SEPE | 849 | 1215 | N/A | N/A | 912 | 303 | 4 | 0 | 300 | 300 | 253 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 226 | 849 | 226 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 841 | 226 | 849 | 226 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 23 | 0 | 0 | 84 | 23 | Concurso
ARONA 66 | 50055 | Canarias |  |  | 2 |  | 91 | N/A |  | 58 | 156 | N/A | 122 | 168 | N/A | 122 | 60 | N/A | N/A | 14 | 96 | 50 | 33 | 13 | 46 | 68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARRIGORRIAGA 400 | 51448 | País Vasco |  |  |  |  | 537 | N/A |  | 537 | 2495 | N/A | 2495 | 2705 | N/A | 2705 | 2568 | N/A | 868 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 | 537 | 2568 | 537 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2495 | 537 | 2568 | 537 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARROYO DE LA VEGA 220 | 50056 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 3 |  | 857 | N/A |  | 605 | 837 | N/A | 586 | 864 | N/A | 612 | 763 | N/A | N/A | 512 | 252 | 0 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 512 | 512 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 150 | 150 | 512 | 512 | 512 | 512 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | Concurso
ARROYO VALLE 220 | 50057 | Andalucía |  |  |  |  | 193 | N/A |  | 193 | 471 | E191_SEPE | 471 | 498 | E191_SEPE | 498 | 1261 | N/A | N/A | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 193 | 498 | 193 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 471 | 193 | 498 | 193 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARTA 66 | 50058 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 15 | N/A |  | 0 | 100 | E15_SEB | 53 | 113 | E15_SEB | 61 | 228 | D3_SEB | N/A | 49 | 29 | 0 | 15 | 15 | 29 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARUCAS 66 | 50059 | Canarias |  |  | 2 |  | 70 | N/A |  | 70 | 141 | N/A | 140 | 145 | N/A | 144 | 0 | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASCÓ 400 | 50060 | Cataluña | 4 | 1 | 2 |  | 1037 | N/A |  | 488 | 3878 | N/A | 1249 | 4946 | N/A | 2318 | 531 | N/A | N/A | 0 | 2628 | 1975 | 549 | 104 | 653 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASCÓ 220 | 50060 | Cataluña |  |  | 1 |  | 28 | N/A |  | 28 | 348 | N/A | 348 | 390 | N/A | 390 | 1033 | D20_SEPE | N/A | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 348 | 28 | 390 | 28 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 348 | 28 | 0 | 0 | 390 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASOMADA 400 | 50061 | Región de Murcia |  |  | 2 |  | 704 | N/A |  | 689 | 1937 | N/A | 1111 | 2226 | N/A | 1401 | 434 | N/A | N/A | 0 | 826 | 115 | 15 | 695 | 710 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASTILLERO 220 | 50062 | Cantabria | 1 |  | 2 |  | 253 | N/A |  | 208 | 1192 | E228_SEPE | 523 | 1227 | E228_SEPE | 523 | 1205 | N/A | N/A | 501 | 704 | 98 | 45 | 561 | 606 | 543 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 208 | 501 | 208 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 501 | 208 | 501 | 208 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATARFE 220 | 50063 | Andalucía |  | 1 | 3 |  | 552 | N/A |  | 357 | 757 | N/A | 391 | 834 | N/A | 468 | 906 | N/A | N/A | 540 | 366 | 79 | 194 | 93 | 287 | 366 | 0 | 131 | 0 | 8 | 123 | 131 | 131 | 0 | 391 | 357 | 468 | 357 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 221 | 221 | 391 | 357 | 468 | 357 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 0 | 39 | 36 | Concurso
ATIOS 220 | 50064 | Galicia |  | 1 | 4 |  | 266 | N/A |  | 247 | 680 | E280_SEPE | 43 | 699 | E280_SEPE | 45 | 1169 | N/A | N/A | 977 | 192 | 17 | 19 | 156 | 175 | 164 | 28 | 115 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 43 | 43 | 45 | 45 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 43 | 43 | 45 | 45 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVE ZARAGOZA 220 | 50065 | Aragón | 1 |  |  |  | 383 | N/A |  | 0 | 525 | N/A | 15 | 568 | N/A | 58 | 1194 | N/A | N/A | 683 | 511 | 0 | 511 | 0 | 511 | 511 | 0 | 228 | 0 | 213 | 15 | 228 | 100 | 128 | 15 | 0 | 58 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 15 | 0 | 58 | 0 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AYALA 220 | 50066 | País Vasco |  |  | 1 |  | 424 | N/A |  | 424 | 655 | N/A | 598 | 715 | N/A | 635 | 1045 | N/A | N/A | 965 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 424 | 635 | 424 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 598 | 424 | 0 | 0 | 635 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AYORA 400 | 50067 | Comunidad Valenciana | 1 | 1 |  |  | 1225 | N/A |  | 197 | 2689 | N/A | 1662 | 3177 | N/A | 2150 | 49 | N/A | 24 | 0 | 1027 | 0 | 1027 | 0 | 1027 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
AZCA 220 | UFD-50078 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 892 | N/A |  | 892 | 835 | E216_SEPE | 835 | 899 | E216_SEPE | 899 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 678 | 678 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AZPEITIA 400 | 50068 | País Vasco |  |  | 1 |  | 739 | N/A | Riesgo interacciones | 739 | 1853 | N/A | 1819 | 2018 | N/A | 1984 | 966 | N/A | N/A | 931 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 739 | 931 | 739 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 931 | 739 | 931 | 739 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 74 | 0 | 0 | 93 | 74 | Concurso
BADALONA 220 | 50070 | Cataluña |  |  | 4 |  | 70 | N/A | Superación valor máx Icc | 70 | 707 | E32_SEPE | 707 | 719 | E32_SEPE | 719 | 815 | D71_SEPE | N/A | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 70 | 719 | 70 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 707 | 70 | 0 | 0 | 719 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BALBOA 400 | 50071 | Extremadura |  |  |  |  | 570 | N/A |  | 570 | 2731 | E110_SEPE | 2731 | 2812 | E110_SEPE | 2812 | 2097 | N/A | 397 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 570 | 2097 | 570 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2097 | 570 | 2097 | 570 | Concurso por resolución SEE. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 57 | 0 | 0 | 210 | 57 | Concurso
BALBOA 220 | 50071 | Extremadura |  |  | 2 |  | 166 | N/A |  | 125 | 1021 | E110_SEPE | 781 | 1107 | E110_SEPE | 867 | 1189 | N/A | N/A | 949 | 240 | 1 | 40 | 198 | 239 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 125 | 867 | 125 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 781 | 125 | 867 | 125 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 13 | 0 | 0 | 76 | 13 | Concurso
BALSICAS 220 | 50072 | Región de Murcia |  | 1 | 2 |  | 482 | N/A |  | 193 | 706 | N/A | 417 | 851 | N/A | 562 | 688 | N/A | N/A | 399 | 289 | 0 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 399 | 193 | 399 | 193 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 131 | 131 | 399 | 193 | 399 | 193 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 0 | 0 | 40 | 19 | Concurso
BARATARIA 400 | 52078 | Castilla-La Mancha |  | 1 |  |  | 761 | N/A |  | 761 | 2630 | E304_SEPE | 2516 | 2937 | E304_SEPE | 2696 | 1262 | N/A | 1262 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 761 | 1262 | 761 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 1262 | 761 | 1262 | 761 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 76 | 0 | 0 | 126 | 76 | Concurso
BARCINA 400 | 50073 | Castilla y León | 1 | 1 |  |  | 1398 | N/A |  | 803 | 2226 | E74_SEPE | 1631 | 2590 | E74_SEPE | 1844 | 475 | N/A | 475 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
BARO DE VIVER 220 | 50074 | Cataluña |  |  |  |  | 95 | N/A |  | 95 | 501 | N/A | 501 | 549 | N/A | 549 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 95 | 549 | 95 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 501 | 95 | 549 | 95 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO CALDERINA 66 | 51454 | Canarias |  |  |  |  | 45 | N/A |  | 45 | 237 | N/A | 237 | 246 | N/A | 246 | 53 | N/A | N/A | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 53 | 45 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 53 | 45 | 53 | 45 | 53 | 45 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO DE TIRAJANA III 220 | 50776 | Canarias |  | 1 |  |  | 69 | N/A |  | 69 | 518 | N/A | 518 | 527 | N/A | 527 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO SECO 66 | 50075 | Canarias |  |  | 2 |  | 61 | N/A |  | 29 | 173 | N/A | 139 | 176 | N/A | 139 | 54 | N/A | N/A | 17 | 36 | 0 | 32 | 4 | 36 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA 220 | 50076 | Canarias | 5 |  |  |  | 0 | W02_SEC_BIN |  | 0 | 460 | E01_SEC, E33_SEC_BIN | 70 | 470 | E01_SEC, E33_SEC_BIN | 79 | 31 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA 66 | 50076 | Canarias | 1 |  |  |  | 0 | W01_SEC_BIN |  | 0 | 212 | E02_SEC, E34_SEC_BIN | 212 | 234 | E02_SEC, E34_SEC_BIN | 234 | 32 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Zona | D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220 | 50076 | Canarias | 3 |  |  |  | 0 | W02_SEC_BIN |  | 0 | 733 | E02_SEC, E03_SEC, E33_SEC_BIN | 389 | 888 | E02_SEC, E03_SEC, E33_SEC_BIN | 389 | 0 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | 50076 | Canarias | 1 |  |  |  | 0 | W01_SEC_BIN |  | 0 | 205 | E01_SEC, E03_SEC, E34_SEC_BIN | 145 | 247 | E01_SEC, E03_SEC, E34_SEC_BIN | 159 | 0 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRUNDIA 220 | 51418 | País Vasco |  | 1 |  | 2 | 183 | N/A |  | 110 | 250 | E256_SEPE | 34 | 366 | E256_SEPE | 34 | 1049 | D72_SEPE | N/A | 710 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | 50 | 23 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 50 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASAURI 220 | 50077 | País Vasco |  |  | 3 |  | 631 | N/A |  | 631 | 794 | N/A | 340 | 864 | N/A | 340 | 976 | N/A | N/A | 453 | 523 | 10 | 0 | 514 | 514 | 123 | 401 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | Concurso
BAZA 400 | 52064 | Andalucía |  | 1 |  | 1 | 840 | N/A |  | 247 | 5438 | N/A | 4829 | 5438 | N/A | 4829 | 1216 | N/A | 608 | 607 | 609 | 3 | 593 | 13 | 606 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 247 | 607 | 247 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 7 | 7 | 607 | 247 | 607 | 247 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 25 | 0 | 0 | 62 | 25 | Concurso
BEARIZ 400 | 50708 | Galicia |  | 1 |  |  | 1162 | N/A |  | 858 | 2605 | N/A | 2351 | 2938 | N/A | 2634 | 509 | N/A | 509 | 205 | 304 | 0 | 304 | 0 | 304 | 254 | 50 | 1038 | 0 | 1038 | 0 | 1038 | 448 | 589 | 205 | 205 | 205 | 205 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible concurso
BECHI 220 | 50078 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 3 | 2 | 405 | N/A |  | 126 | 589 | E183_SEPE | 74 | 661 | E183_SEPE | 74 | 1093 | N/A | N/A | 813 | 279 | 0 | 279 | 0 | 279 | 179 | 100 | 151 | 0 | 80 | 71 | 151 | 40 | 111 | 74 | 74 | 74 | 74 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | Concurso
BEGOÑA 220 | 52082 | Comunidad de Madrid |  |  |  | 1 | 164 | N/A |  | 164 | 543 | E276_SEPE | 543 | 547 | E276_SEPE | 547 | 760 | D42_SEPE | N/A | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 164 | 317 | 164 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 317 | 164 | 317 | 164 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 32 | 16 | Concurso
BEGUES 400 | 50079 | Cataluña |  | 1 |  |  | 1337 | N/A |  | 763 | 1013 | E84_SEPE, E85_SEPE | 613 | 1222 | E84_SEPE, E85_SEPE | 613 | 677 | N/A | N/A | 103 | 574 | 0 | 574 | 0 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 7 | 7 | 97 | 97 | 97 | 97 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEGUES 220 | 50079 | Cataluña |  |  | 2 |  | 701 | W03_SEPE_BIN |  | 666 | 529 | E150_SEPE_Bin, E84_SEPE | 529 | 642 | E150_SEPE_Bin, E84_SEPE | 607 | 805 | D86_SEPE_Bin | N/A | 756 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 529 | 529 | 607 | 607 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 529 | 529 | 607 | 607 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | Concurso
BEGUES (BEGUES B) 220 | 50079 | Cataluña |  |  |  |  | 733 | W03_SEPE_BIN |  | 733 | 1574 | E150_SEPE_Bin, E85_SEPE | 1574 | 1655 | E150_SEPE_Bin, E85_SEPE | 1655 | 805 | D86_SEPE_Bin | N/A | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 733 | 756 | 733 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 756 | 733 | 756 | 733 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BELESAR 220 | 50080 | Galicia | 3 | 1 | 1 |  | 620 | N/A |  | 228 | 695 | N/A | 0 | 808 | N/A | 0 | 1224 | N/A | N/A | 417 | 808 | 331 | 392 | 85 | 477 | 695 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BELGIDA 220 | 52086 | Comunidad Valenciana |  |  |  | 1 | 299 | N/A |  | 299 | 240 | N/A | 240 | 298 | N/A | 298 | 1054 | N/A | N/A | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 240 | 240 | 298 | 298 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 240 | 240 | 298 | 298 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | Concurso
BELINCHON 400 | 50081 | Castilla-La Mancha |  | 1 |  |  | 1811 | N/A |  | 947 | 2649 | E322_SEPE | 1785 | 3978 | E322_SEPE | 3114 | 0 | N/A | 0 | 0 | 864 | 0 | 864 | 0 | 864 | 864 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BELLICENS 220 | 50082 | Cataluña | 2 |  | 3 |  | 504 | N/A |  | 388 | 556 | N/A | 40 | 629 | N/A | 40 | 828 | N/A | N/A | 239 | 588 | 445 | 116 | 28 | 143 | 508 | 81 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 | 40 | 40 | 40 | 40 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BENADRESA 220 | 50083 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 4 |  | 260 | N/A |  | 260 | 440 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 464 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053 | N/A | N/A | 1050 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
BENAHADUX 220 | 50084 | Andalucía |  |  | 1 | 1 | 268 | N/A |  | 227 | 1706 | N/A | 1604 | 2387 | N/A | 2286 | 1049 | N/A | N/A | 948 | 101 | 0 | 41 | 61 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 227 | 948 | 227 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 948 | 227 | 0 | 0 | 948 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BENAHAVIS 220 | 50709 | Andalucía |  | 1 | 1 |  | 301 | N/A |  | 301 | 537 | E193_SEPE | 537 | 564 | E193_SEPE | 564 | 1269 | N/A | N/A | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 301 | 564 | 301 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 301 | 537 | 301 | 564 | 301 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 30 | 0 | 0 | 54 | 30 | Concurso
BENEJAMA 400 | 50085 | Comunidad Valenciana |  |  | 1 | 1 | 688 | N/A |  | 470 | 3618 | E98_SEPE | 2725 | 3955 | E98_SEPE | 3063 | 94 | N/A | 47 | 0 | 838 | 78 | 218 | 541 | 760 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BENEJAMA 220 | 50085 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  |  | 647 | N/A |  | 593 | 2191 | E98_SEPE | 2136 | 2460 | E98_SEPE | 2406 | 228 | N/A | N/A | 173 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | Concurso
BENICULL 220 | 50086 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 101 | N/A |  | 101 | 958 | E240_SEPE, E36_SEPE | 958 | 978 | E240_SEPE, E36_SEPE | 978 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 101 | 226 | 101 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 101 | 226 | 101 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 23 | 10 | Concurso
BENIFERRI 220 | 50087 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 316 | N/A |  | 316 | 910 | E340_SEPE | 903 | 1005 | E340_SEPE | 968 | 816 | N/A | N/A | 779 | 38 | 8 | 0 | 30 | 30 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 316 | 779 | 316 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 459 | 0 | 367 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 320 | 316 | 0 | 0 | 412 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BERJA 220 | 50089 | Andalucía |  | 1 | 2 |  | 328 | N/A |  | 4 | 633 | E218_SEPE | 56 | 686 | E218_SEPE | 56 | 1234 | N/A | N/A | 604 | 630 | 3 | 324 | 302 | 626 | 251 | 379 | 75 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 | 75 | 56 | 4 | 56 | 4 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BERNAT 220 | 50090 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  |  | 118 | N/A |  | 118 | 1112 | E240_SEPE, E36_SEPE | 1020 | 1367 | E240_SEPE, E36_SEPE | 1278 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 118 | 226 | 118 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 226 | 118 | 226 | 118 | 226 | 118 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 | Concurso
BESCANO 400 | 50091 | Cataluña |  |  | 1 |  | 643 | N/A | Riesgo interacciones | 643 | 2239 | E94_SEPE | 2233 | 2636 | E94_SEPE | 2624 | 817 | N/A | 817 | 806 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 | 35 | 806 | 643 | 806 | 643 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 806 | 643 | 806 | 643 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 64 | 0 | 0 | 81 | 64 | Concurso
BESCANO 220 | 50091 | Cataluña |  |  |  |  | 390 | N/A | Riesgo interacciones | 390 | 1212 | E94_SEPE | 1212 | 1279 | E94_SEPE | 1279 | 866 | N/A | N/A | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 390 | 866 | 390 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 866 | 390 | 866 | 390 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BESOS NUEVO 220 | 50092 | Cataluña | 5 |  | 4 |  | 71 | N/A |  | 71 | 1410 | N/A | 0 | 1449 | N/A | 0 | 829 | N/A | N/A | 0 | 1684 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIENVENIDA 400 | 50093 | Extremadura | 1 |  |  |  | 780 | N/A |  | 239 | 3171 | N/A | 2630 | 3321 | N/A | 2780 | 748 | N/A | 748 | 207 | 541 | 0 | 541 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 207 | 207 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 59 | 59 | 207 | 207 | 207 | 207 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | Concurso
BIESCAS 220 | 50094 | Aragón | 2 |  |  |  | 299 | N/A |  | 299 | 113 | E21_SEPE | 0 | 184 | E21_SEPE | 122 | 1297 | N/A | N/A | 1235 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIT 66 | 50095 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 26 | N/A | Riesgo interacciones | 12 | 199 | N/A | 159 | 264 | N/A | 224 | 221 | N/A | N/A | 181 | 43 | 3 | 13 | 27 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 12 | 181 | 12 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 159 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 159 | 12 | 0 | 0 | 181 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOADILLA 220 | 50096 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 2 | 1 | 795 | N/A |  | 794 | 404 | N/A | 403 | 454 | N/A | 453 | 799 | N/A | N/A | 798 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 35 | 15 | 50 | 0 | 50 | 403 | 403 | 453 | 453 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 403 | 403 | 453 | 453 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | Concurso
BOIMENTE 400 | 50097 | Galicia |  |  | 2 | 1 | 831 | N/A |  | 107 | 2394 | E227_SEPE | 1459 | 2530 | E227_SEPE | 1595 | 2561 | N/A | 861 | 1626 | 935 | 23 | 724 | 188 | 912 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 107 | 1595 | 107 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1459 | 107 | 1595 | 107 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 11 | 0 | 0 | 146 | 11 | Concurso
BOLARQUE 220 | 50098 | Castilla-La Mancha | 5 |  | 1 |  | 216 | N/A |  | 0 | 490 | E44_SEPE | 0 | 517 | E44_SEPE | 0 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 645 | 399 | 216 | 31 | 246 | 437 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Nudo/D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/Est_Alm_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOSSA 132 | 50099 | Islas Baleares |  |  |  | 2 | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 234 | E28_SEB | 226 | 252 | E28_SEB | 237 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 | 219 | 3 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 3 | 0 | 0 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRAZATORTAS 400 | 50100 | Castilla-La Mancha |  | 1 |  |  | 1009 | N/A |  | 699 | 2666 | E81_SEPE | 2356 | 2747 | E81_SEPE | 2437 | 998 | N/A | 998 | 689 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 689 | 689 | 689 | 689 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 290 | 290 | 689 | 689 | 689 | 689 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
BRAZATORTAS 220 | 50100 | Castilla-La Mancha |  | 1 |  |  | 627 | N/A |  | 465 | 862 | E323_SEPE, E81_SEPE | 49 | 1191 | E323_SEPE, E81_SEPE | 378 | 1180 | N/A | N/A | 1018 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 378 | 378 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 378 | 378 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Concurso
BROVALES 400 | 50101 | Extremadura |  | 1 |  |  | 932 | N/A |  | 226 | 4844 | E111_SEPE, E327_SEPE | 3600 | 4958 | E111_SEPE, E327_SEPE | 4252 | 397 | N/A | 397 | 0 | 706 | 0 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BROVALES 220 | 50101 | Extremadura |  |  |  |  | 146 | N/A |  | 146 | 723 | E111_SEPE | 723 | 843 | E111_SEPE | 843 | 1167 | N/A | N/A | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 146 | 843 | 146 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 723 | 146 | 843 | 146 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUDIA (YELAMOS) 400 | 51449 | Castilla-La Mancha |  | 1 |  |  | 929 | N/A |  | 929 | 1998 | E353_SEPE | 1155 | 2426 | E353_SEPE | 1819 | 834 | N/A | 834 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 834 | 834 | 834 | 834 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 834 | 834 | 834 | 834 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | Concurso
BUENAVISTA 220 | 50102 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 2 |  | 747 | N/A |  | 649 | 271 | N/A | 172 | 319 | N/A | 219 | 812 | N/A | N/A | 713 | 99 | 1 | 98 | 0 | 98 | 99 | 0 | 22 | 17 | 0 | 5 | 5 | 17 | 5 | 172 | 172 | 219 | 219 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 172 | 172 | 172 | 172 | 219 | 219 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | Concurso
BUENAVISTA GC 66 | 50103 | Canarias |  |  | 2 |  | 107 | N/A |  | 60 | 100 | N/A | 45 | 102 | N/A | 45 | 58 | N/A | N/A | 0 | 57 | 0 | 47 | 10 | 57 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUENOS AIRES 220 | 50104 | Canarias |  |  |  |  | 115 | N/A |  | 115 | 530 | N/A | 530 | 561 | N/A | 561 | 31 | N/A | N/A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUENOS AIRES 66 | 50104 | Canarias |  |  | 4 |  | 86 | N/A |  | 66 | 187 | N/A | 168 | 191 | N/A | 168 | 61 | N/A | N/A | 38 | 61 | 38 | 20 | 3 | 23 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUNIEL 400 | 50710 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 843 | N/A |  | 528 | 1407 | N/A | 1092 | 1756 | N/A | 1441 | 950 | N/A | 950 | 635 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 528 | 635 | 528 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 286 | 286 | 635 | 528 | 635 | 528 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 53 | 0 | 0 | 64 | 53 | Concurso
BUNYOLA 66 | 50105 | Islas Baleares |  |  | 5 |  | 89 | N/A | Riesgo interacciones | 75 | 120 | E14_SEB | 95 | 127 | E14_SEB | 97 | 221 | D2_SEB | N/A | 191 | 30 | 0 | 14 | 16 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 75 | 97 | 75 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 95 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95 | 75 | 0 | 0 | 97 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABRA 400 | 50106 | Andalucía |  | 1 |  |  | 1317 | N/A |  | 878 | 3379 | E315_SEPE | 2713 | 3834 | E315_SEPE | 3186 | 751 | N/A | 751 | 312 | 439 | 0 | 439 | 0 | 439 | 439 | 0 | 336 | 0 | 336 | 0 | 336 | 336 | 0 | 312 | 312 | 312 | 312 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 161 | 161 | 312 | 312 | 312 | 312 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
CACERES 220 | 50107 | Extremadura |  |  | 4 |  | 239 | N/A |  | 143 | 585 | E326_SEPE | 117 | 747 | E326_SEPE | 289 | 1179 | N/A | N/A | 922 | 256 | 16 | 96 | 144 | 240 | 256 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | 117 | 117 | 289 | 143 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 117 | 117 | 289 | 143 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | Concurso
CACICEDO 220 | 50108 | Cantabria |  |  | 2 | 1 | 159 | N/A |  | 64 | 898 | E228_SEPE | 638 | 925 | E228_SEPE | 638 | 2434 | N/A | 1217 | 2338 | 96 | 1 | 95 | 0 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 64 | 638 | 64 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 638 | 64 | 638 | 64 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6 | 0 | 0 | 55 | 6 | Concurso
CALA BLAVA 66 | 50711 | Islas Baleares | 1 |  | 2 |  | 131 | N/A |  | 0 | 290 | N/A | 108 | 292 | N/A | 108 | 227 | N/A | N/A | 43 | 184 | 0 | 131 | 53 | 184 | 178 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALA MESQUIDA 132 | 50110 | Islas Baleares |  |  |  |  | 18 | N/A |  | 18 | 107 | N/A | 107 | 118 | N/A | 118 | 232 | D4_SEB | N/A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 20 | 18 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALA MILLOR 66 | 50111 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 17 | N/A |  | 2 | 128 | N/A | 70 | 160 | N/A | 101 | 224 | D3_SEB | N/A | 49 | 60 | 0 | 15 | 45 | 60 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 49 | 2 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALAMOCHA 220 | 50112 | Aragón |  |  | 1 | 1 | 287 | N/A |  | 226 | 654 | E23_SEPE | 83 | 712 | E23_SEPE | 91 | 1120 | D13_SEPE | N/A | 499 | 238 | 12 | 61 | 164 | 225 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 91 | 91 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALATORAO 220 | 51427 | Aragón |  |  |  |  | 225 | N/A |  | 225 | 1174 | N/A | 1174 | 1258 | N/A | 1258 | 1108 | N/A | N/A | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 225 | 1108 | 225 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1108 | 225 | 1108 | 225 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALDERS 400 | 50113 | Cataluña |  |  | 2 |  | 193 | N/A |  | 120 | 1002 | N/A | 741 | 1044 | N/A | 774 | 748 | D23_SEPE | 748 | 4 | 270 | 9 | 73 | 188 | 261 | 260 | 10 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALERA Y CHOZAS 220 | 52089 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 251 | N/A |  | 251 | 998 | N/A | 998 | 1386 | N/A | 1386 | 1203 | N/A | N/A | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 251 | 1203 | 251 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 998 | 251 | 1203 | 251 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALETILLAS 220 | 50712 | Canarias |  |  |  |  | 41 | N/A |  | 41 | 752 | N/A | 752 | 811 | N/A | 811 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALLEJONES 66 | 50713 | Canarias | 1 | 1 |  |  | 32 | N/A |  | 4 | 87 | E29_SEC | 56 | 89 | E29_SEC | 58 | 35 | D05_SEC | N/A | 4 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALVIA 66 | 50114 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 13 | N/A | Riesgo interacciones | 0 | 151 | N/A | 142 | 172 | N/A | 150 | 222 | N/A | N/A | 201 | 22 | 0 | 13 | 9 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 150 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMARENA 400 | 51439 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 847 | N/A |  | 847 | 1685 | E355_SEPE | 1685 | 1746 | E355_SEPE | 1746 | 2367 | N/A | 667 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 847 | 1746 | 847 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1685 | 847 | 1746 | 847 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMARENA 220 | 51439 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 746 | N/A |  | 746 | 1122 | E355_SEPE | 1122 | 1248 | E355_SEPE | 1248 | 740 | N/A | N/A | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 | 740 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 | 740 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMINO FREGACEDOS 220 | 50115 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 3 |  | 761 | N/A |  | 761 | 452 | N/A | 452 | 495 | N/A | 495 | 780 | N/A | N/A | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 452 | 452 | 495 | 495 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 452 | 452 | 495 | 495 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | Concurso
CAMPANARIO 400 | 50116 | Castilla-La Mancha | 1 |  |  |  | 859 | N/A |  | 150 | 2975 | N/A | 2266 | 3525 | N/A | 2816 | 70 | N/A | 70 | 0 | 709 | 0 | 709 | 0 | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO NACIONES 220 | 50779 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 885 | N/A |  | 885 | 753 | N/A | 753 | 805 | N/A | 805 | 691 | N/A | N/A | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 | 691 | 691 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 691 | 691 | 0 | 0 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOAMOR 220 | 50117 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 215 | N/A |  | 173 | 959 | E188_SEPE | 834 | 1006 | E188_SEPE | 943 | 801 | N/A | N/A | 738 | 63 | 0 | 42 | 21 | 63 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 738 | 173 | 738 | 173 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 738 | 173 | 738 | 173 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS 400 | 51339 | Región de Murcia |  | 1 |  |  | 740 | N/A |  | 431 | 2549 | N/A | 2239 | 2704 | N/A | 2395 | 240 | N/A | 240 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
CAN BARBA 400 | 50118 | Cataluña |  |  | 2 |  | 164 | N/A |  | 164 | 2200 | N/A | 2172 | 2254 | N/A | 2226 | 748 | D23_SEPE | 748 | 4 | 28 | 15 | 0 | 13 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAN JARDI 400 | 50119 | Cataluña |  |  |  |  | 449 | N/A |  | 449 | 1235 | E86_SEPE | 1235 | 1355 | E86_SEPE | 1355 | 759 | N/A | N/A | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 449 | 759 | 449 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 759 | 449 | 759 | 449 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAN JARDI 220 | 50119 | Cataluña |  | 1 | 3 |  | 745 | W04_SEPE_BIN |  | 660 | 694 | E152_SEPE_Bin, E86_SEPE | 670 | 1023 | E152_SEPE_Bin, E86_SEPE | 912 | 806 | D87_SEPE_Bin | N/A | 682 | 110 | 25 | 85 | 0 | 85 | 25 | 85 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 670 | 660 | 682 | 660 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 355 | 355 | 670 | 660 | 682 | 660 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 63 | 61 | Concurso
CAN JARDI (CAN JARDI B) 220 | 50119 | Cataluña |  |  |  |  | 725 | W04_SEPE_BIN |  | 725 | 501 | E152_SEPE_Bin | 501 | 612 | E152_SEPE_Bin | 612 | 803 | D87_SEPE_Bin | N/A | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 612 | 612 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 501 | 501 | 612 | 612 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAN PICAFORT 66 | 50120 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 53 | N/A |  | 35 | 122 | N/A | 70 | 133 | N/A | 81 | 233 | N/A | N/A | 181 | 52 | 0 | 19 | 33 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | 81 | 35 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 35 | 0 | 0 | 81 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA 220 | 50122 | Canarias |  |  |  |  | 41 | N/A |  | 41 | 691 | E16_SEC | 691 | 705 | E16_SEC | 705 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA 66 | 50122 | Canarias | 8 |  | 1 | 1 | 100 | W04_SEC_BIN |  | 50 | 170 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 141 | 191 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 141 | 57 | D08_SEC_BIN | N/A | 7 | 258 | 208 | 50 | 0 | 50 | 208 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | #VALUE! |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA (CANDELARIA B) 66 | 50122 | Canarias |  |  |  |  | 12 | W04_SEC_BIN |  | 12 | 195 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 195 | 216 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 216 | 57 | D08_SEC_BIN | N/A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | #VALUE! |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANILLEJAS 220 | 50123 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 835 | N/A |  | 835 | 685 | N/A | 683 | 751 | N/A | 714 | 698 | N/A | N/A | 661 | 37 | 2 | 0 | 35 | 35 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 | 661 | 661 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANYET 220 | 50124 | Cataluña |  |  |  |  | 698 | N/A |  | 698 | 1529 | N/A | 1529 | 2199 | N/A | 2199 | 814 | N/A | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 698 | 814 | 698 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 814 | 698 | 814 | 698 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAÑADA DE LA BARCA 132 | 50714 | Canarias |  | 1 |  |  | 23 | N/A |  | 2 | 187 | N/A | 167 | 188 | N/A | 167 | 21 | N/A | N/A | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAÑAVERAL 400 | 50715 | Extremadura | 1 |  |  |  | 823 | N/A |  | 485 | 2140 | N/A | 1802 | 2353 | N/A | 2014 | 767 | N/A | 767 | 428 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 428 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 261 | 261 | 428 | 428 | 428 | 428 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | Concurso
CAÑUELO 220 | 50125 | Andalucía |  | 1 | 2 |  | 99 | N/A |  | 0 | 1354 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 1063 | 1424 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 1063 | 1196 | N/A | N/A | 1097 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 59 | 40 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 1063 | 0 | 1063 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 1063 | 0 | 1063 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPARACENA 400 | 50126 | Andalucía |  | 1 |  |  | 1077 | N/A |  | 530 | 2396 | E308_SEPE, E50_SEPE | 1355 | 2575 | E308_SEPE, E50_SEPE | 1534 | 574 | N/A | 574 | 27 | 548 | 0 | 548 | 0 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concurso
CAPARACENA 220 | 50126 | Andalucía |  | 1 | 1 |  | 427 | N/A |  | 66 | 1721 | E274_SEPE, E50_SEPE | 1153 | 2043 | E274_SEPE, E50_SEPE | 1475 | 1478 | N/A | 739 | 984 | 494 | 25 | 361 | 108 | 468 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 66 | 984 | 66 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 82 | 66 | 984 | 66 | 984 | 66 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7 | 0 | 0 | 98 | 7 | Concurso
CAPDEPERA 66 | 50127 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 10 | N/A |  | 7 | 100 | E15_SEB | 53 | 104 | E15_SEB | 61 | 220 | D3_SEB | N/A | 49 | 23 | 0 | 3 | 21 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 49 | 7 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARDOSO 400 | 50733 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 625 | N/A |  | 625 | 1720 | E68_SEPE | 1720 | 1926 | E68_SEPE | 1926 | 2924 | N/A | 1224 | 2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 625 | 1926 | 625 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1720 | 625 | 1926 | 625 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARDOSO 220 | 50733 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 415 | N/A |  | 415 | 1587 | E321_SEPE, E68_SEPE | 1492 | 1882 | E321_SEPE, E68_SEPE | 1492 | 1257 | N/A | N/A | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 415 | 1257 | 415 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1257 | 415 | 1257 | 415 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARIÑENA 400 | 51267 | Aragón |  | 1 |  |  | 955 | N/A |  | 482 | 856 | N/A | 383 | 1102 | N/A | 630 | 726 | N/A | 726 | 254 | 472 | 0 | 472 | 0 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 254 | 254 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 128 | 128 | 254 | 254 | 254 | 254 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | Concurso
CARMONA 400 | 50128 | Andalucía |  | 1 |  |  | 1332 | N/A |  | 809 | 2312 | E57_SEPE | 1498 | 2520 | E57_SEPE | 1574 | 819 | N/A | 819 | 296 | 523 | 0 | 523 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 77 | 77 | 296 | 296 | 296 | 296 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Concurso
CARMONA 220 | 50128 | Andalucía |  | 1 |  |  | 991 | N/A |  | 566 | 1732 | E57_SEPE | 1307 | 2066 | E57_SEPE | 1574 | 876 | N/A | N/A | 451 | 425 | 0 | 425 | 0 | 425 | 425 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 451 | 451 | 451 | 451 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 451 | 451 | 451 | 451 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | Concurso
CARMONITA 400 | 50716 | Extremadura |  | 1 |  |  | 1305 | N/A |  | 337 | 1756 | N/A | 788 | 2352 | N/A | 1384 | 968 | N/A | 968 | 0 | 968 | 0 | 968 | 0 | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARRIL 400 | 50129 | Región de Murcia | 1 |  | 1 |  | 727 | N/A |  | 458 | 3526 | N/A | 3071 | 4022 | N/A | 3567 | 671 | N/A | 336 | 216 | 455 | 3 | 269 | 183 | 452 | 455 | 0 | 461 | 0 | 50 | 411 | 461 | 461 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | Concurso
CARRIO 220 | 50130 | Principado de Asturias | 1 |  | 2 |  | 427 | N/A |  | 422 | 1770 | E7_SEPE | 1058 | 1834 | E7_SEPE | 1058 | 1260 | D34_SEPE | N/A | 483 | 776 | 696 | 5 | 76 | 81 | 696 | 81 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 1077 | 422 | 1077 | 422 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 1077 | 422 | 1077 | 422 | Nudo de Transición Justa. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
CARRIZAL 66 | 50131 | Canarias |  |  | 3 |  | 20 | N/A |  | 20 | 152 | E08_SEC | 0 | 154 | E08_SEC | 0 | 4 | D02_SEC | N/A | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo/D_Zona | Est_Gen_Zona/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Nudo/D_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARROYUELAS 220 | 50132 | Castilla-La Mancha | 1 |  |  |  | 224 | N/A |  | 70 | 608 | E17_SEPE, E210_SEPE | 93 | 1007 | E17_SEPE, E210_SEPE | 279 | 1188 | D33_SEPE | N/A | 673 | 254 | 100 | 154 | 0 | 154 | 254 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 93 | 70 | 279 | 70 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 93 | 70 | 93 | 70 | 279 | 70 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | Concurso
CARTAMA 400 | 50133 | Andalucía |  | 1 |  |  | 844 | N/A |  | 689 | 1835 | E54_SEPE | 1680 | 2080 | E54_SEPE | 1925 | 926 | N/A | 926 | 771 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 689 | 771 | 689 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 445 | 445 | 771 | 689 | 771 | 689 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 69 | 0 | 0 | 77 | 69 | Concurso
CARTAMA 220 | 50133 | Andalucía |  | 1 |  |  | 614 | N/A |  | 464 | 1663 | E54_SEPE | 1512 | 1879 | E54_SEPE | 1729 | 1089 | N/A | N/A | 939 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 464 | 939 | 464 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 249 | 249 | 939 | 464 | 939 | 464 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 46 | 0 | 0 | 94 | 46 | Concurso
CARTELLE 400 | 50134 | Galicia |  |  |  |  | 1157 | N/A |  | 1157 | 3145 | E117_SEPE, E306_SEPE | 2966 | 4546 | E117_SEPE, E306_SEPE | 4368 | 1914 | N/A | 214 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 1157 | 1914 | 1157 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1914 | 1157 | 1914 | 1157 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARTELLE 220 | 50134 | Galicia |  |  |  |  | 733 | N/A |  | 733 | 1410 | E117_SEPE | 1410 | 1783 | E117_SEPE | 1783 | 368 | N/A | N/A | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 368 | 368 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 368 | 368 | 368 | 368 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARTUJA 220 | 50135 | Andalucía | 2 |  | 3 |  | 414 | N/A |  | 0 | 1505 | N/A | 485 | 1566 | N/A | 547 | 1217 | N/A | N/A | 198 | 1019 | 62 | 555 | 402 | 957 | 1019 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 800 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARTUJOS 220 | 50136 | Aragón |  | 1 | 2 |  | 663 | N/A |  | 268 | 476 | N/A | 14 | 538 | N/A | 76 | 727 | N/A | N/A | 265 | 462 | 5 | 395 | 62 | 457 | 462 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | 94 | 100 | 14 | 14 | 76 | 76 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 62 | 62 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CA'S TRESORER 220 | 50137 | Islas Baleares | 6 |  |  |  | 231 | N/A | Riesgo interacciones | 231 | 752 | E01_SEB | 534 | 762 | E01_SEB | 544 | 219 | N/A | N/A | 1 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 2400 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CA'S TRESORER 66 | 50137 | Islas Baleares |  |  |  |  | 33 | N/A | Riesgo interacciones | 33 | 620 | E01_SEB, E16_SEB | 547 | 623 | E01_SEB, E16_SEB | 559 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 33 | 220 | 33 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 220 | 33 | 220 | 33 | 220 | 33 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASA DE CAMPO 220 | 50138 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 948 | N/A |  | 948 | 1288 | N/A | 1288 | 1370 | N/A | 1370 | 652 | N/A | N/A | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | 652 | 652 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 652 | 652 | 652 | 652 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASAQUEMADA 220 | 50139 | Andalucía | 2 |  |  |  | 451 | N/A |  | 180 | 494 | E314_SEPE | 0 | 519 | E314_SEPE | 0 | 1115 | N/A | N/A | 744 | 371 | 100 | 271 | 0 | 271 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
CASATEJADA 220 | 50140 | Extremadura |  |  | 2 |  | 373 | N/A |  | 338 | 245 | E16_SEPE | 110 | 245 | E16_SEPE | 110 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 135 | 52 | 35 | 48 | 83 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASILLAS 220 | 50141 | Andalucía |  |  | 1 | 1 | 348 | N/A |  | 270 | 155 | E285_SEPE | 0 | 455 | E285_SEPE | 0 | 1183 | N/A | N/A | 851 | 331 | 3 | 78 | 250 | 329 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASTALLA 220 | 50717 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  | 1 | 443 | N/A |  | 353 | 695 | N/A | 602 | 741 | N/A | 648 | 838 | N/A | N/A | 745 | 93 | 0 | 90 | 3 | 93 | 93 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 602 | 353 | 648 | 353 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 310 | 310 | 602 | 353 | 648 | 353 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 35 | 0 | 0 | 60 | 35 | Concurso
CASTEJON 400 | 50142 | Comunidad Foral de Navarra | 4 | 1 |  |  | 1431 | N/A |  | 659 | 4135 | N/A | 2565 | 4208 | N/A | 2638 | 2464 | N/A | 764 | 894 | 1570 | 797 | 772 | 0 | 772 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 659 | 894 | 659 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 3000 |  | 894 | 659 | 894 | 659 | 894 | 659 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 66 | 0 | 0 | 89 | 66 | Concurso
CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | 51414 | Andalucía |  | 1 |  |  | 991 | N/A |  | 675 | 2289 | N/A | 1973 | 2453 | N/A | 2137 | 944 | N/A | 944 | 628 | 316 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 628 | 628 | 628 | 628 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 284 | 284 | 628 | 628 | 628 | 628 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | Concurso
CASTELLBISBAL 220 | 50143 | Cataluña |  |  | 8 |  | 622 | N/A |  | 582 | 747 | N/A | 743 | 828 | N/A | 780 | 817 | N/A | N/A | 769 | 48 | 0 | 40 | 8 | 48 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 582 | 769 | 582 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 743 | 582 | 769 | 582 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 58 | 0 | 0 | 74 | 58 | Concurso
CASTELLET 220 | 50144 | Cataluña |  | 1 | 3 |  | 483 | N/A |  | 459 | 877 | N/A | 800 | 964 | N/A | 878 | 821 | N/A | N/A | 735 | 86 | 13 | 24 | 48 | 73 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 459 | 735 | 459 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 735 | 459 | 735 | 459 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 46 | 0 | 0 | 74 | 46 | Concurso
CASTELLON C.T. 400 | 50718 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 2501 | E272_SEPE | 2501 | 2988 | E272_SEPE | 2988 | 116 | N/A | N/A | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASTRELO 220 | 50145 | Galicia | 2 |  | 2 |  | 372 | N/A | Superación valor máx Icc | 276 | 1051 | E1_SEPE | 634 | 1288 | E1_SEPE | 813 | 853 | D35_SEPE | N/A | 320 | 237 | 141 | 96 | 0 | 96 | 237 | 0 | 197 | 0 | 176 | 21 | 197 | 147 | 50 | 320 | 276 | 320 | 276 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 800 |  | 320 | 276 | 320 | 276 | 320 | 276 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 0 | 33 | 28 | Concurso
CATADAU 400 | 50146 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 2 |  | 1247 | N/A |  | 1197 | 1441 | E103_SEPE | 1092 | 1744 | E103_SEPE | 1395 | 0 | N/A | 0 | 0 | 349 | 0 | 50 | 298 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATADAU 220 | 50146 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 388 | N/A |  | 388 | 1047 | E103_SEPE, E240_SEPE | 1020 | 1292 | E103_SEPE, E240_SEPE | 1278 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEDILLO 400 | 50147 | Extremadura | 4 |  |  |  | 1019 | N/A |  | 203 | 1511 | N/A | 695 | 2092 | N/A | 1276 | 752 | N/A | N/A | 0 | 816 | 0 | 816 | 0 | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTELLES 220 | 50148 | Cataluña |  |  | 3 |  | 217 | N/A |  | 217 | 274 | E209_SEPE | 0 | 323 | E209_SEPE | 0 | 1199 | N/A | N/A | 1157 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTENARIO 220 | 50149 | Andalucía |  |  | 2 |  | 690 | N/A |  | 495 | 400 | E297_SEPE | 0 | 425 | E297_SEPE | 0 | 1911 | N/A | 956 | 1476 | 435 | 0 | 195 | 240 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERCS 220 | 50151 | Cataluña | 1 |  | 2 |  | 206 | N/A |  | 186 | 426 | E209_SEPE | 0 | 511 | E209_SEPE | 0 | 1221 | N/A | N/A | 1161 | 59 | 33 | 20 | 6 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERDA 220 | 50719 | Cataluña |  |  |  | 2 | 667 | N/A |  | 667 | 726 | N/A | 726 | 1016 | N/A | 1016 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 667 | 805 | 667 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 726 | 667 | 0 | 0 | 805 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERRATO 400 | 50152 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 1115 | N/A |  | 359 | 1705 | N/A | 949 | 2143 | N/A | 1387 | 494 | N/A | 494 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERRO PLATA 220 | 50153 | Comunidad de Madrid |  |  | 5 |  | 867 | N/A |  | 857 | 170 | N/A | 170 | 703 | N/A | 683 | 676 | N/A | N/A | 656 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 170 | 170 | 656 | 656 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 656 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERVELLO 220 | 50154 | Cataluña |  |  | 3 |  | 602 | N/A |  | 582 | 596 | N/A | 593 | 670 | N/A | 646 | 817 | N/A | N/A | 794 | 23 | 0 | 20 | 3 | 23 | 3 | 20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 593 | 582 | 646 | 582 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 593 | 582 | 646 | 582 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 | 0 | 0 | 59 | 58 | Concurso
CHANTADA 220 | 50155 | Galicia | 1 |  | 1 |  | 278 | N/A |  | 196 | 514 | E173_SEPE | 0 | 540 | E173_SEPE | 0 | 1266 | N/A | N/A | 630 | 637 | 291 | 82 | 264 | 346 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHAYOFA 66 | 50156 | Canarias |  |  | 3 |  | 97 | N/A |  | 93 | 170 | N/A | 157 | 180 | N/A | 167 | 58 | N/A | N/A | 45 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHIO 66 | 50720 | Canarias |  |  |  |  | 18 | N/A |  | 18 | 220 | E18_SEC, E21_SEC | 168 | 223 | E18_SEC, E21_SEC | 168 | 59 | N/A | N/A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18 | 59 | 18 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 59 | 18 | 59 | 18 | 59 | 18 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHUCENA 220 | 50721 | Andalucía |  | 1 |  | 2 | 321 | N/A |  | 29 | 932 | E189_SEPE | 392 | 991 | E189_SEPE | 554 | 1090 | N/A | N/A | 788 | 302 | 0 | 293 | 9 | 302 | 302 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 392 | 29 | 554 | 29 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 224 | 29 | 392 | 29 | 554 | 29 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 44 | 7 | Concurso
CICERO 220 | 50157 | Cantabria |  |  | 1 |  | 142 | N/A |  | 65 | 615 | E8_SEPE | 419 | 617 | E8_SEPE | 419 | 969 | D22_SEPE | N/A | 772 | 135 | 0 | 77 | 59 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 65 | 419 | 65 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 419 | 65 | 419 | 65 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CILLAMAYOR 220 | 50158 | Castilla y León | 1 |  |  |  | 266 | N/A |  | 53 | 403 | E180_SEPE | 104 | 444 | E180_SEPE | 145 | 1257 | N/A | N/A | 958 | 299 | 0 | 213 | 86 | 299 | 299 | 0 | 221 | 0 | 50 | 171 | 221 | 86 | 135 | 104 | 53 | 145 | 53 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 101 | 53 | 104 | 53 | 145 | 53 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | Concurso
CINCA 220 | 50159 | Aragón |  |  | 1 | 2 | 269 | N/A |  | 269 | 332 | N/A | 208 | 415 | N/A | 292 | 1270 | N/A | N/A | 1147 | 123 | 65 | 0 | 58 | 58 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 292 | 269 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 208 | 208 | 292 | 269 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | Concurso
CINSA 66 | 50160 | Canarias |  | 2 * | 2 |  | 50 | N/A |  | 42 | 102 | E08_SEC, E09_SEC | 0 | 111 | E08_SEC, E09_SEC | 0 | 34 | N/A | N/A | 19 | 15 | 0 | 8 | 7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CISNEROS 220 | 50722 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  | 2 | 440 | N/A |  | 395 | 616 | E292_SEPE | 0 | 752 | E292_SEPE | 210 | 988 | N/A | N/A | 943 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
CIUDAD DEPORTIVA 220 | 50161 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 | 1 | 150 | N/A |  | 150 | 998 | E45_SEPE | 998 | 1023 | E45_SEPE | 1023 | 760 | D42_SEPE | N/A | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 150 | 317 | 150 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 317 | 150 | 317 | 150 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 32 | 15 | Concurso
CIUDAD RODRIGO 400 | 50796 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 765 | N/A |  | 479 | 1278 | E284_SEPE | 992 | 2108 | E284_SEPE | 1822 | 850 | N/A | 850 | 564 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 479 | 564 | 479 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 314 | 314 | 564 | 479 | 564 | 479 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | 0 | 0 | 56 | 48 | Concurso
CIUDADELA 132 | 50162 | Islas Baleares |  | 1 | 3 |  | 54 | N/A |  | 6 | 118 | E30_SEB | 0 | 118 | E30_SEB | 0 | 239 | D4_SEB | N/A | 20 | 57 | 0 | 48 | 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CODONYERS 220 | 50163 | Cataluña |  |  | 4 |  | 670 | N/A |  | 532 | 394 | N/A | 299 | 447 | N/A | 299 | 820 | N/A | N/A | 673 | 148 | 10 | 138 | 0 | 138 | 10 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 299 | 299 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COFRENTES 400 | 50164 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  |  | 1466 | N/A |  | 1167 | 3921 | E339_SEPE | 1208 | 4472 | E339_SEPE | 1208 | 33 | N/A | 17 | 0 | 1448 | 1150 | 298 | 0 | 298 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLISEO 66 | 50165 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 180 | N/A | Riesgo interacciones | 153 | 220 | N/A | 211 | 238 | N/A | 211 | 219 | N/A | N/A | 192 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 153 | 192 | 153 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 192 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 153 | 0 | 0 | 192 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLLBLANC 220 | 50166 | Cataluña |  |  | 4 |  | 371 | N/A | Superación valor máx Icc | 371 | 912 | N/A | 912 | 1103 | N/A | 1103 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 371 | 803 | 371 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 803 | 371 | 0 | 0 | 803 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPLUTUM 220 | 50703 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  | 1 | 229 | N/A |  | 3 | 638 | E275_SEPE | 295 | 643 | E275_SEPE | 301 | 731 | D61_SEPE | N/A | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
COMPOSTILLA 400 | 50168 | Castilla y León | 2 | 1 |  |  | 1198 | N/A |  | 1198 | 1380 | N/A | 1357 | 1630 | N/A | 1607 | 0 | N/A | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 9 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
COMPOSTILLA 220 | 50168 | Castilla y León | 2 | 1 | 1 |  | 828 | N/A |  | 828 | 775 | N/A | 655 | 808 | N/A | 688 | 744 | N/A | N/A | 624 | 120 | 110 | 0 | 10 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
CONSO 220 | 50170 | Galicia | 3 | 1 |  |  | 392 | N/A |  | 293 | 575 | N/A | 52 | 586 | N/A | 52 | 1294 | N/A | N/A | 760 | 533 | 434 | 99 | 0 | 99 | 224 | 310 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 110 | 145 | 52 | 52 | 52 | 52 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 1600 |  | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTANTI 220 | 50171 | Cataluña | 1 | 1 | 2 |  | 514 | N/A |  | 489 | 1471 | N/A | 1397 | 1765 | N/A | 1671 | 805 | N/A | N/A | 712 | 94 | 27 | 25 | 42 | 67 | 74 | 20 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 712 | 489 | 712 | 489 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 712 | 489 | 712 | 489 | 712 | 489 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 49 | 0 | 0 | 72 | 49 | Concurso
CORDOVILLA 220 | 50172 | Comunidad Foral de Navarra |  | 1 | 2 |  | 240 | N/A |  | 169 | 778 | E251_SEPE | 0 | 856 | E251_SEPE | 22 | 1232 | N/A | N/A | 1031 | 201 | 87 | 71 | 43 | 114 | 151 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 22 | 22 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORNATEL 220 | 50173 | Galicia | 2 |  |  |  | 178 | N/A |  | 61 | 207 | E5_SEPE | 0 | 237 | E5_SEPE | 0 | 1300 | D6_SEPE | N/A | 977 | 237 | 120 | 117 | 0 | 117 | 120 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORRALEJO 66 | 50174 | Canarias |  |  | 2 |  | 11 | N/A |  | 3 | 97 | E26_SEC | 82 | 108 | E26_SEC | 83 | 25 | N/A | N/A | 0 | 25 | 0 | 8 | 17 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSCURITA 220 | 51450 | Castilla y León |  |  |  |  | 322 | N/A |  | 322 | 616 | E260_SEPE | 616 | 776 | E260_SEPE | 776 | 1269 | N/A | N/A | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 322 | 776 | 322 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 616 | 322 | 776 | 322 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSLADA 220 | 50175 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 837 | W05_SEPE_BIN |  | 837 | 631 | E169_SEPE_Bin | 564 | 805 | E169_SEPE_Bin | 798 | 698 | D82_SEPE_Bin | N/A | 224 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 224 | 224 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 224 | 224 | 224 | 224 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSLADA (COSLADA B) 220 | 50175 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 |  | 574 | W05_SEPE_BIN |  | 574 | 174 | E169_SEPE_Bin | 115 | 239 | E169_SEPE_Bin | 169 | 868 | D82_SEPE_Bin | N/A | 224 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 169 | 169 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 115 | 169 | 169 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Concurso
COSTA DE LA LUZ 220 | 50176 | Andalucía |  |  | 2 |  | 285 | N/A |  | 211 | 776 | E314_SEPE | 0 | 816 | E314_SEPE | 0 | 1061 | N/A | N/A | 866 | 195 | 0 | 74 | 121 | 195 | 195 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTASOL 220 | 50177 | Andalucía |  |  | 3 |  | 271 | N/A |  | 225 | 728 | E193_SEPE | 668 | 747 | E193_SEPE | 668 | 2550 | N/A | 1275 | 2471 | 79 | 0 | 46 | 34 | 79 | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 225 | 668 | 225 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 668 | 225 | 668 | 225 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 23 | 0 | 0 | 64 | 23 | Concurso
COTORROS 400 | 51447 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 576 | N/A |  | 468 | 1216 | E283_SEPE | 1108 | 1430 | E283_SEPE | 1322 | 1150 | N/A | 1150 | 1042 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 468 | 1042 | 468 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 492 | 468 | 1042 | 468 | 1042 | 468 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 47 | 0 | 0 | 104 | 47 | Concurso
CRISTOBAL COLON 220 | 50178 | Andalucía | 1 | 1 | 3 |  | 469 | N/A |  | 181 | 870 | N/A | 179 | 1230 | N/A | 539 | 1011 | N/A | N/A | 320 | 691 | 404 | 287 | 0 | 287 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 320 | 181 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 134 | 134 | 179 | 179 | 320 | 181 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | Concurso
CUESTA DE LA VILLA 66 | 50179 | Canarias |  |  | 3 |  | 98 | N/A |  | 40 | 254 | N/A | 206 | 264 | N/A | 206 | 58 | N/A | N/A | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAGANZO 220 | 50180 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 2 |  | 384 | N/A |  | 207 | 502 | E292_SEPE | 0 | 529 | E292_SEPE | 210 | 917 | N/A | N/A | 730 | 186 | 0 | 176 | 10 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 207 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 207 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIQUE DEL ESTE 66 | 50181 | Canarias |  | 1 * | 2 |  | 48 | N/A |  | 35 | 104 | N/A | 93 | 106 | N/A | 93 | 57 | N/A | N/A | 44 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 44 | 35 | 44 | 35 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 35 | 44 | 35 | 44 | 35 | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DON ALVARO 400 | 51301 | Extremadura |  | 1 |  |  | 443 | N/A |  | 443 | 2178 | N/A | 2178 | 2417 | N/A | 2417 | 1095 | N/A | 1095 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 1095 | 443 | 1095 | 443 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 443 | 1095 | 443 | 1095 | 443 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 44 | 0 | 0 | 109 | 44 | Concurso
DON RODRIGO 400 | 50182 | Andalucía |  | 1 |  |  | 1640 | N/A |  | 942 | 2656 | E263_SEPE, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1264 | 2788 | E263_SEPE, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1396 | 195 | N/A | 195 | 0 | 698 | 0 | 698 | 0 | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DON RODRIGO 220 | 50182 | Andalucía | 1 |  | 2 |  | 773 | W06_SEPE_BIN | Superación valor máx Icc | 257 | 1752 | E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1059 | 1817 | E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1123 | 2603 | D85_SEPE_Bin | 903 | 952 | 693 | 113 | 515 | 65 | 580 | 693 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 952 | 257 | 952 | 257 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 952 | 257 | 952 | 257 | Concurso por resolución SEE. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 0 | 0 | 96 | 26 | Concurso
DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220 | 50182 | Andalucía |  |  |  |  | 599 | W06_SEPE_BIN | Superación valor máx Icc | 310 | 1245 | E263_SEPE, E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin | 1214 | 1327 | E263_SEPE, E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin | 1296 | 1961 | D85_SEPE_Bin | 980 | 952 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 310 | 952 | 310 | D_Zona | WSCR_Zona | D_Zona | WSCR_Zona | 0 | SI | 0 | 0 | 952 | 310 | 952 | 310 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOS HERMANAS 220 | 50183 | Andalucía |  | 1 | 3 |  | 605 | N/A |  | 199 | 1177 | N/A | 611 | 1244 | N/A | 678 | 923 | N/A | N/A | 357 | 566 | 10 | 406 | 150 | 556 | 566 | 0 | 167 | 0 | 62 | 105 | 167 | 167 | 0 | 357 | 199 | 357 | 199 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 74 | 74 | 357 | 199 | 357 | 199 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 | 36 | 20 | Concurso
DRAGO 66 | 50774 | Canarias |  |  |  |  | 30 | N/A |  | 30 | 253 | E20_SEC | 239 | 254 | E20_SEC | 239 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 30 | 58 | 30 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 58 | 30 | 58 | 30 | 58 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRAGONERA 132 | 50184 | Islas Baleares |  | 1 | 4 |  | 36 | N/A |  | 0 | 118 | E30_SEB | 0 | 127 | E30_SEB | 0 | 226 | D4_SEB | N/A | 20 | 53 | 0 | 43 | 10 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBORA 220 | 50185 | Castilla-La Mancha |  | 1 | 1 |  | 339 | N/A |  | 214 | 599 | E212_SEPE | 274 | 638 | E212_SEPE | 384 | 1206 | N/A | N/A | 1079 | 127 | 2 | 125 | 0 | 125 | 127 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 274 | 214 | 384 | 214 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 274 | 214 | 274 | 214 | 384 | 214 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 27 | 21 | Concurso
EIRIS 220 | 50189 | Galicia |  |  | 2 |  | 385 | N/A |  | 385 | 446 | E244_SEPE, E279_SEPE | 36 | 469 | E244_SEPE, E279_SEPE | 36 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EIXAMPLE 220 | 50190 | Cataluña |  |  | 3 |  | 65 | N/A |  | 65 | 595 | N/A | 595 | 600 | N/A | 600 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 65 | 600 | 65 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 595 | 65 | 0 | 0 | 600 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL CANTALAR 220 | 50191 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 2 |  | 271 | N/A |  | 117 | 838 | E37_SEPE | 660 | 851 | E37_SEPE | 673 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 178 | 7 | 154 | 16 | 170 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL CERRO 220 | 50192 | Castilla y León | 1 |  |  |  | 30 | N/A |  | 0 | 249 | E12_SEPE | 219 | 262 | E12_SEPE | 232 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 757 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 443 | 0 | 0 | 443 | 443 | 398 | 46 | 219 | 0 | 232 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 219 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 219 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL CONDADO 220 | 51403 | Andalucía |  |  |  |  | 271 | N/A |  | 271 | 216 | N/A | 216 | 296 | N/A | 296 | 1112 | N/A | N/A | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 296 | 271 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 216 | 216 | 296 | 271 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL COTO 220 | UFD-50222 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 900 | N/A |  | 900 | 880 | N/A | 880 | 964 | N/A | 964 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 678 | 678 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL EMPERADOR 220 | 50193 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 166 | N/A |  | 166 | 401 | E211_SEPE | 401 | 556 | E211_SEPE | 556 | 1295 | N/A | N/A | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 166 | 556 | 166 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 166 | 556 | 166 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL MORELL 220 | 50194 | Cataluña |  |  |  |  | 271 | N/A |  | 271 | 109 | E347_SEPE | 109 | 214 | E347_SEPE | 214 | 806 | D57_SEPE | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 214 | 214 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 109 | 109 | 214 | 214 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR 400 | 50195 | Región de Murcia | 1 |  |  |  | 790 | N/A |  | 183 | 5343 | E136_SEPE | 4234 | 5642 | E136_SEPE | 4533 | 12 | N/A | 12 | 0 | 607 | 0 | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR 220 | 50195 | Región de Murcia |  |  | 6 |  | 157 | N/A |  | 54 | 2076 | E136_SEPE, E39_SEPE | 1574 | 2145 | E136_SEPE, E39_SEPE | 1642 | 451 | D67_SEPE | N/A | 0 | 503 | 6 | 103 | 393 | 497 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | 50725 | Canarias |  |  |  | 2 | 9 | N/A |  | 9 | 100 | E21_SEC | 79 | 102 | E21_SEC | 80 | 58 | N/A | N/A | 37 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 37 | 9 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMERAL 220 | 50196 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 3 | 1 | 469 | N/A |  | 299 | 889 | E259_SEPE | 717 | 957 | E259_SEPE | 786 | 839 | N/A | N/A | 667 | 172 | 0 | 170 | 2 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 299 | 667 | 299 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 230 | 230 | 667 | 299 | 667 | 299 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 30 | 0 | 0 | 67 | 30 | Concurso
EL PALO 400 | 50197 | Principado de Asturias |  | 1 | 1 |  | 857 | N/A |  | 542 | 2939 | N/A | 2624 | 3241 | N/A | 2926 | 1028 | N/A | N/A | 713 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 713 | 542 | 713 | 542 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 542 | 713 | 542 | 713 | 542 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 54 | 0 | 0 | 71 | 54 | Concurso
EL PETREL 220 | 50198 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 268 | N/A |  | 192 | 600 | E186_SEPE | 346 | 638 | E186_SEPE | 383 | 877 | N/A | N/A | 622 | 255 | 9 | 76 | 169 | 246 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 192 | 383 | 192 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 346 | 192 | 0 | 0 | 383 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL ROSARIO 220 | 50726 | Canarias |  |  |  |  | 39 | N/A |  | 39 | 510 | E13_SEC | 510 | 514 | E13_SEC | 514 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 | 57 | 39 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 39 | 57 | 39 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL ROSARIO 66 | 50726 | Canarias |  |  |  |  | 92 | N/A |  | 92 | 344 | E13_SEC | 344 | 350 | E13_SEC | 350 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL SEQUERO 220 | 50199 | La Rioja | 1 | 1 | 2 |  | 366 | N/A |  | 97 | 897 | E307_SEPE | 394 | 1076 | E307_SEPE | 573 | 1211 | N/A | N/A | 856 | 356 | 6 | 269 | 80 | 350 | 356 | 0 | 406 | 0 | 155 | 251 | 406 | 406 | 0 | 394 | 97 | 573 | 97 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 800 |  | 394 | 97 | 394 | 97 | 573 | 97 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 | 0 | 39 | 10 | Concurso
EL SERRALLO 220 | 50727 | Comunidad Valenciana |  |  |  | 2 | 406 | N/A |  | 406 | 592 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 664 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1012 | N/A | N/A | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL TABLERO 66 | 50200 | Canarias |  |  | 2 |  | 88 | N/A |  | 66 | 125 | N/A | 99 | 133 | N/A | 107 | 36 | N/A | N/A | 10 | 26 | 0 | 22 | 4 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL ZUMAJO 220 | 50798 | Andalucía |  | 1 |  | 1 | 412 | N/A |  | 126 | 592 | N/A | 198 | 604 | N/A | 198 | 1271 | N/A | N/A | 865 | 406 | 0 | 286 | 120 | 406 | 386 | 20 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 64 | 10 | 198 | 126 | 198 | 126 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 114 | 114 | 198 | 126 | 198 | 126 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 | Concurso
ELCHE 220 | 50201 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 2 |  | 441 | N/A |  | 388 | 451 | E187_SEPE | 384 | 634 | E187_SEPE | 568 | 723 | N/A | N/A | 656 | 67 | 0 | 53 | 13 | 67 | 67 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 384 | 384 | 568 | 388 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 384 | 384 | 384 | 384 | 568 | 388 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | Concurso
ELCOGAS 220 | 50202 | Castilla-La Mancha | 1 |  |  |  | 398 | N/A |  | 103 | 640 | E20_SEPE, E323_SEPE | 49 | 680 | E20_SEPE, E323_SEPE | 237 | 1182 | D5_SEPE | N/A | 531 | 443 | 148 | 295 | 0 | 295 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 237 | 103 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 49 | 49 | 237 | 103 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELDA 220 | 50728 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 3 |  | 398 | N/A |  | 398 | 742 | E186_SEPE | 742 | 787 | E186_SEPE | 787 | 835 | N/A | N/A | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 398 | 787 | 398 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 398 | 742 | 398 | 787 | 398 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 40 | 0 | 0 | 74 | 40 | Concurso
ELGEA 220 | 50203 | País Vasco | 1 |  |  |  | 265 | N/A |  | 61 | 250 | E256_SEPE | 34 | 373 | E256_SEPE | 34 | 1049 | D72_SEPE | N/A | 710 | 266 | 0 | 204 | 62 | 266 | 158 | 108 | 181 | 0 | 176 | 5 | 181 | 113 | 68 | 34 | 34 | 34 | 34 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELIANA 400 | 50204 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 2 |  | 1142 | N/A |  | 1142 | 1661 | E104_SEPE, E105_SEPE | 1295 | 1708 | E104_SEPE, E105_SEPE | 1342 | 0 | N/A | 0 | 0 | 366 | 53 | 0 | 313 | 313 | 366 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
ELIANA 220 | 50204 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 600 | W09_SEPE_BIN |  | 600 | 960 | E104_SEPE, E158_SEPE_Bin | 960 | 1123 | E104_SEPE, E158_SEPE_Bin | 1123 | 869 | D80_SEPE_Bin | N/A | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 604 | 600 | 604 | 600 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 604 | 600 | 604 | 600 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | Concurso
ELIANA (ELIANA B) 220 | 50204 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 561 | W09_SEPE_BIN |  | 561 | 866 | E105_SEPE, E158_SEPE_Bin | 866 | 890 | E105_SEPE, E158_SEPE_Bin | 890 | 869 | D80_SEPE_Bin | N/A | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 561 | 604 | 561 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 604 | 561 | 604 | 561 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELS AUBALS 400 | 50205 | Cataluña |  |  |  |  | 718 | N/A |  | 718 | 1584 | E266_SEPE | 1506 | 2015 | E266_SEPE | 1937 | 2401 | N/A | 701 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 718 | 1937 | 718 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1506 | 718 | 1937 | 718 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELS AUBALS 220 | 50205 | Cataluña | 1 |  | 2 |  | 252 | N/A |  | 177 | 1134 | E266_SEPE | 1057 | 1284 | E266_SEPE | 1206 | 813 | N/A | N/A | 735 | 78 | 0 | 75 | 3 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 177 | 735 | 177 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 370 | 177 | 735 | 177 | 735 | 177 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 18 | 0 | 0 | 74 | 18 | Concurso
ENTRENUCLEOS 220 | 50729 | Andalucía |  | 1 |  | 1 | 876 | N/A |  | 483 | 502 | E192_SEPE | 0 | 602 | E192_SEPE | 209 | 1012 | N/A | N/A | 619 | 393 | 0 | 393 | 0 | 393 | 393 | 0 | 490 | 0 | 490 | 0 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 209 | 209 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENTRERRIOS 220 | 50206 | Aragón |  |  | 2 |  | 244 | N/A |  | 174 | 536 | N/A | 315 | 609 | N/A | 388 | 1236 | N/A | N/A | 1015 | 221 | 1 | 69 | 151 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 174 | 388 | 174 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 315 | 174 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERISTE 220 | 50207 | Aragón | 2 |  | 1 |  | 246 | N/A |  | 246 | 191 | E271_SEPE | 111 | 221 | E271_SEPE | 141 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 910 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 111 | 111 | 141 | 141 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 111 | 111 | 111 | 111 | 141 | 141 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Concurso
ES BESSONS 220 | 50208 | Islas Baleares |  |  |  |  | 51 | N/A | Riesgo interacciones | 51 | 405 | E02_SEB, E05_SEB | 390 | 424 | E02_SEB, E05_SEB | 424 | 232 | N/A | N/A | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 51 | 232 | 51 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 232 | 51 | 232 | 51 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS 132 | 50208 | Islas Baleares |  |  |  |  | 25 | N/A | Riesgo interacciones | 25 | 297 | E02_SEB | 297 | 307 | E02_SEB | 307 | 232 | D4_SEB | N/A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | #VALUE! |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS 66 | 50208 | Islas Baleares |  |  |  |  | 15 | W01_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 15 | 318 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 318 | 336 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 336 | 235 | D3_SEB, D5_SEB_BIN | N/A | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | 49 | 15 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 49 | 15 | 49 | 15 | 49 | 15 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS (ES BESSONS B) 66 | 50208 | Islas Baleares |  |  |  |  | 15 | W01_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 15 | 177 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 177 | 203 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 203 | 219 | D5_SEB_BIN | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 15 | 203 | 15 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 177 | 15 | 177 | 15 | 203 | 15 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCALONA 220 | 50209 | Aragón |  |  |  |  | 305 | N/A |  | 305 | 241 | N/A | 241 | 347 | N/A | 347 | 1263 | N/A | N/A | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 347 | 305 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 241 | 241 | 347 | 305 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCATRON 400 | 50210 | Aragón | 1 | 1 |  |  | 1344 | N/A |  | 725 | 2227 | E62_SEPE | 31 | 3081 | E62_SEPE | 885 | 441 | N/A | N/A | 0 | 1423 | 804 | 619 | 0 | 619 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCATRON 220 | 50210 | Aragón |  | 1 | 3 |  | 946 | N/A |  | 710 | 891 | E318_SEPE, E62_SEPE | 0 | 1049 | E318_SEPE, E62_SEPE | 0 | 537 | N/A | N/A | 0 | 773 | 221 | 236 | 316 | 551 | 773 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCOBAR 66 | 50730 | Canarias |  |  |  |  | 65 | N/A |  | 0 | 163 | E08_SEC | 0 | 232 | E08_SEC | 0 | 4 | D02_SEC | N/A | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo/D_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCUCHA 220 | 50212 | Aragón | 2 |  | 1 |  | 381 | N/A |  | 339 | 316 | E202_SEPE | 0 | 412 | E202_SEPE | 285 | 1213 | N/A | N/A | 1086 | 127 | 25 | 43 | 59 | 102 | 127 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 285 | 285 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPARTAL 220 | 50213 | Aragón | 2 |  | 1 |  | 249 | N/A |  | 193 | 943 | E318_SEPE | 0 | 1044 | E318_SEPE | 0 | 1198 | N/A | N/A | 833 | 365 | 197 | 56 | 112 | 168 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINARDO 220 | 51402 | Región de Murcia |  |  |  | 1 | 89 | N/A |  | 89 | 866 | E39_SEPE | 866 | 871 | E39_SEPE | 871 | 451 | D67_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
ESQUEDAS 220 | 50214 | Aragón |  | 1 | 1 | 1 | 151 | N/A |  | 50 | 476 | E333_SEPE | 0 | 511 | E333_SEPE | 0 | 1299 | N/A | N/A | 1048 | 251 | 21 | 101 | 129 | 230 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
FACINAS 220 | 50219 | Andalucía | 3 |  |  |  | 161 | N/A |  | 0 | 490 | E49_SEPE | 94 | 510 | E49_SEPE | 114 | 960 | D19_SEPE | N/A | 210 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 94 | 0 | 114 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FACULTATS 220 | 50220 | Cataluña |  |  | 2 |  | 361 | N/A |  | 361 | 601 | N/A | 601 | 669 | N/A | 669 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 361 | 669 | 361 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 601 | 361 | 0 | 0 | 669 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FADRELL 400 | 51408 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 294 | N/A |  | 294 | 2369 | E272_SEPE | 2369 | 2954 | E272_SEPE | 2954 | 1780 | N/A | 80 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 294 | 1780 | 294 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1780 | 294 | 1780 | 294 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALCA 66 | 50221 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 172 | N/A | Riesgo interacciones | 162 | 193 | N/A | 193 | 203 | N/A | 193 | 219 | N/A | N/A | 209 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 162 | 193 | 162 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 193 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 193 | 162 | 0 | 0 | 193 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FARGUE 220 | 50222 | Andalucía |  | 1 | 2 |  | 207 | N/A |  | 184 | 1340 | E274_SEPE | 1153 | 1381 | E274_SEPE | 1307 | 1066 | N/A | N/A | 992 | 74 | 2 | 23 | 49 | 72 | 74 | 0 | 95 | 0 | 23 | 73 | 95 | 95 | 0 | 992 | 184 | 992 | 184 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 184 | 992 | 184 | 992 | 184 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 18 | 0 | 0 | 99 | 18 | Concurso
FARNERS 400 | 51453 | Cataluña |  |  |  |  | 649 | N/A | Riesgo interacciones | 649 | 2456 | E356_SEPE | 2456 | 3093 | E356_SEPE | 3093 | 2517 | N/A | 817 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 649 | 2517 | 649 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2456 | 649 | 2517 | 649 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FARNERS 220 | 51453 | Cataluña |  |  |  |  | 407 | N/A | Riesgo interacciones | 407 | 2513 | E356_SEPE, E357_SEPE | 2513 | 2640 | E356_SEPE, E357_SEPE | 2597 | 867 | D92_SEPE | N/A | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 407 | 764 | 407 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 764 | 407 | 764 | 407 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAUSITA 400 | 50223 | Región de Murcia | 3 | 1 |  |  | 489 | N/A |  | 269 | 1656 | E135_SEPE, E331_SEPE | 290 | 2029 | E135_SEPE, E331_SEPE | 830 | 1669 | N/A | 417 | 633 | 1035 | 816 | 220 | 0 | 220 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 269 | 633 | 269 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2400 |  | 290 | 269 | 290 | 269 | 633 | 269 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 31 | 27 | Concurso
FAUSITA 220 | 50223 | Región de Murcia |  | 1 | 1 |  | 558 | N/A |  | 273 | 1816 | E135_SEPE | 290 | 2080 | E135_SEPE | 830 | 468 | N/A | N/A | 0 | 490 | 130 | 285 | 76 | 361 | 490 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
FERIA DE MUESTRAS 220 | 50224 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 290 | N/A |  | 290 | 541 | N/A | 518 | 548 | N/A | 518 | 865 | N/A | N/A | 835 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 290 | 518 | 290 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 518 | 290 | 0 | 0 | 518 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOIX 220 | 50225 | Cataluña |  |  | 2 |  | 475 | N/A |  | 475 | 794 | N/A | 794 | 867 | N/A | 867 | 822 | N/A | N/A | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 794 | 475 | 822 | 475 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 794 | 475 | 822 | 475 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 48 | 0 | 0 | 79 | 48 | Concurso
FONTEFRIA 400 | 50731 | Galicia |  |  |  |  | 752 | N/A |  | 752 | 2319 | E119_SEPE | 2319 | 2739 | E119_SEPE | 2739 | 2294 | N/A | 594 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294 | 752 | 2294 | 752 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2294 | 752 | 2294 | 752 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FONTEFRIA 220 | 50731 | Galicia |  | 1 |  |  | 705 | N/A |  | 667 | 1037 | E119_SEPE, E328_SEPE | 618 | 1342 | E119_SEPE, E328_SEPE | 788 | 772 | N/A | N/A | 734 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 618 | 618 | 734 | 667 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 362 | 362 | 618 | 618 | 734 | 667 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | Concurso
FORADADA 220 | 52068 | Aragón |  |  |  |  | 383 | N/A |  | 383 | 1286 | E271_SEPE | 1046 | 1315 | E271_SEPE | 1046 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 383 | 910 | 383 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 910 | 383 | 910 | 383 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORMENTERA 132 | 50226 | Islas Baleares |  |  |  |  | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 106 | E23_SEB, E28_SEB | 106 | 106 | E23_SEB, E28_SEB | 106 | 221 | N/A | N/A | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 | 106 | 3 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 106 | 3 | 106 | 3 | 106 | 3 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORMENTERA 30 | 50226 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 2 | N/A |  | 2 | 71 | E23_SEB, E28_SEB | 71 | 72 | E23_SEB, E28_SEB | 72 | 222 | N/A | N/A | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 | 72 | 2 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORTUNA 220 | 50227 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 3 |  | 821 | N/A |  | 421 | 481 | N/A | 81 | 531 | N/A | 131 | 812 | N/A | N/A | 412 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 386 | 0 | 325 | 61 | 386 | 325 | 61 | 81 | 81 | 131 | 131 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 81 | 81 | 131 | 131 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | Concurso
FRANCOLI 220 | 52041 | Cataluña |  |  |  |  | 203 | N/A |  | 203 | 109 | E347_SEPE | 109 | 999 | E347_SEPE | 999 | 806 | D57_SEPE | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 806 | 203 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 109 | 109 | 806 | 203 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRANQUESES 220 | 50228 | Cataluña |  |  | 5 |  | 473 | N/A |  | 382 | 548 | E206_SEPE | 497 | 613 | E206_SEPE | 497 | 847 | N/A | N/A | 731 | 117 | 14 | 91 | 12 | 103 | 41 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 382 | 497 | 382 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 420 | 382 | 0 | 0 | 497 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRIEIRA 220 | 50229 | Galicia | 1 |  | 1 |  | 397 | N/A |  | 397 | 628 | E280_SEPE | 43 | 685 | E280_SEPE | 45 | 1091 | N/A | N/A | 647 | 444 | 282 | 0 | 161 | 161 | 434 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 45 | 45 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Concurso
FUENCALIENTE 66 | 51451 | Canarias |  | 1 |  |  | 16 | N/A |  | 16 | 32 | N/A | 32 | 32 | N/A | 32 | 8 | N/A | N/A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENCARRAL 400 | 50230 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 1 |  | 1459 | N/A |  | 1159 | 1548 | E122_SEPE | 1248 | 1794 | E122_SEPE | 1494 | 178 | N/A | 89 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENCARRAL 220 | 50230 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 6 |  | 427 | N/A | Superación valor máx Icc | 0 | 1665 | E122_SEPE, E276_SEPE, E45_SEPE | 1221 | 1813 | E122_SEPE, E276_SEPE, E45_SEPE | 1370 | 760 | D42_SEPE | N/A | 317 | 443 | 15 | 427 | 1 | 428 | 443 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 317 | 0 | 317 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENDETODOS 400 | 50231 | Aragón |  | 1 |  |  | 1332 | N/A |  | 652 | 3133 | E64_SEPE | 2453 | 3701 | E64_SEPE | 3020 | 465 | N/A | 465 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
FUENDETODOS 220 | 50231 | Aragón | 4 |  | 1 |  | 714 | N/A | Superación valor máx Icc | 88 | 1210 | E64_SEPE | 576 | 1772 | E64_SEPE | 1139 | 1039 | N/A | N/A | 406 | 634 | 0 | 626 | 8 | 634 | 634 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 406 | 88 | 406 | 88 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1600 |  | 406 | 88 | 406 | 88 | 406 | 88 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 41 | 9 | Concurso
FUENLABRADA 220 | 50232 | Comunidad de Madrid | 2 | 1 | 2 |  | 717 | N/A |  | 692 | 372 | N/A | 326 | 498 | N/A | 427 | 799 | N/A | N/A | 728 | 71 | 46 | 25 | 0 | 25 | 46 | 25 | 125 | 1 | 75 | 49 | 124 | 76 | 49 | 326 | 326 | 427 | 427 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 1200 |  | 326 | 326 | 326 | 326 | 427 | 427 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
FUENTE DE CANTOS 400 | 52076 | Extremadura |  | 1 |  |  | 763 | N/A |  | 763 | 3485 | N/A | 3485 | 3485 | N/A | 3485 | 793 | N/A | 793 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 763 | 793 | 763 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 793 | 763 | 793 | 763 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 76 | 0 | 0 | 79 | 76 | Concurso
FUENTE DEL MAESTRE 400 | 52075 | Extremadura |  | 1 |  |  | 816 | N/A |  | 816 | 3023 | E327_SEPE | 3023 | 3163 | E327_SEPE | 3163 | 581 | N/A | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 581 | 581 | 581 | 581 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | Concurso
FUENTE HITO 220 | 51255 | Comunidad de Madrid |  |  |  | 2 | 384 | N/A | Superación valor máx Icc | 384 | 756 | N/A | 756 | 781 | N/A | 781 | 763 | N/A | N/A | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 384 | 763 | 384 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 756 | 384 | 0 | 0 | 763 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE SAN LUIS 220 | 50233 | Comunidad Valenciana |  |  | 4 |  | 251 | N/A |  | 246 | 1109 | E340_SEPE | 871 | 1193 | E340_SEPE | 871 | 808 | N/A | N/A | 486 | 322 | 9 | 5 | 308 | 313 | 67 | 255 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 486 | 246 | 486 | 246 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 486 | 246 | 486 | 246 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 | 0 | 0 | 49 | 25 | Concurso
FUENTEBUREBA 400 | 51372 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 523 | N/A |  | 422 | 1349 | E283_SEPE | 1192 | 1402 | E283_SEPE | 1301 | 1156 | N/A | 1156 | 1055 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1055 | 422 | 1055 | 422 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 499 | 422 | 1055 | 422 | 1055 | 422 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 42 | 0 | 0 | 106 | 42 | Concurso
FUENTES DE LA ALCARRIA 400 | 50234 | Castilla-La Mancha | 1 | 1 | 1 |  | 731 | N/A |  | 6 | 2367 | E353_SEPE | 1155 | 2450 | E353_SEPE | 1606 | 1782 | N/A | 834 | 938 | 844 | 20 | 725 | 99 | 824 | 844 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 938 | 6 | 938 | 6 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 475 | 6 | 938 | 6 | 938 | 6 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1 | Concurso
GABIAS 220 | 50235 | Andalucía |  | 1 | 2 |  | 422 | N/A |  | 228 | 548 | N/A | 259 | 603 | N/A | 314 | 2870 | N/A | 1170 | 2581 | 289 | 0 | 194 | 95 | 289 | 289 | 0 | 81 | 0 | 36 | 45 | 81 | 81 | 0 | 259 | 228 | 314 | 228 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 259 | 228 | 259 | 228 | 314 | 228 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 26 | 23 | Concurso
GALAPAGAR 400 | 50236 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1236 | N/A |  | 1236 | 1106 | E123_SEPE | 1056 | 1282 | E123_SEPE | 1232 | 1793 | N/A | 93 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 1056 | 1232 | 1232 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 1056 | 1056 | 1232 | 1232 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GALAPAGAR 220 | 50236 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  | 2 | 512 | N/A |  | 462 | 640 | E123_SEPE | 590 | 728 | E123_SEPE | 678 | 912 | N/A | N/A | 862 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 462 | 678 | 462 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 350 | 350 | 590 | 462 | 678 | 462 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 46 | 0 | 0 | 59 | 46 | Concurso
GAMARRA 220 | 50237 | País Vasco |  |  | 3 |  | 258 | N/A |  | 255 | 627 | E335_SEPE | 566 | 632 | E335_SEPE | 570 | 946 | D69_SEPE | N/A | 785 | 62 | 59 | 3 | 0 | 3 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 566 | 255 | 570 | 255 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | SI | 0 | 0 | 566 | 255 | 570 | 255 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 | 0 | 0 | 57 | 26 | Concurso
GANDIA 220 | 50238 | Comunidad Valenciana |  |  | 5 |  | 180 | N/A |  | 178 | 662 | N/A | 658 | 729 | N/A | 724 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 226 | 178 | 226 | 178 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 178 | 226 | 178 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 23 | 18 | Concurso
GAROÑA 220 | 50239 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 1021 | N/A |  | 1021 | 1044 | E74_SEPE | 992 | 1143 | E74_SEPE | 992 | 966 | N/A | N/A | 815 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 | 815 | 815 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 249 | 249 | 815 | 815 | 815 | 815 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/345/2024
GARRAF 400 | 50240 | Cataluña |  | 1 | 1 | 1 | 737 | N/A |  | 712 | 1443 | N/A | 1368 | 1746 | N/A | 1640 | 1600 | N/A | 800 | 1495 | 105 | 8 | 26 | 71 | 97 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 712 | 1495 | 712 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 574 | 574 | 1368 | 712 | 1495 | 712 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 71 | 0 | 0 | 138 | 71 | Concurso
GATICA 400 | 50241 | País Vasco |  | 1 | 1 |  | 910 | N/A | Riesgo interacciones | 910 | 1671 | E143_SEPE | 1609 | 1973 | E143_SEPE | 1895 | 1734 | N/A | 867 | 1721 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609 | 910 | 1721 | 910 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 1609 | 910 | 1721 | 910 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 91 | 0 | 0 | 161 | 91 | Concurso
GATICA 220 | 50241 | País Vasco |  | 1 | 1 |  | 508 | N/A |  | 498 | 1035 | E143_SEPE | 969 | 1120 | E143_SEPE | 1054 | 1009 | N/A | N/A | 943 | 66 | 53 | 10 | 3 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 498 | 943 | 498 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 943 | 498 | 943 | 498 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 50 | 0 | 0 | 94 | 50 | Concurso
GAUSSA 400 | 50242 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  |  | 452 | N/A |  | 452 | 1806 | N/A | 1806 | 2514 | N/A | 2514 | 509 | N/A | N/A | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 452 | 509 | 452 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 509 | 452 | 509 | 452 | 509 | 452 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 0 | 0 | 51 | 45 | Concurso
GAVARROT 220 | 50243 | Cataluña |  |  |  |  | 732 | N/A |  | 732 | 684 | N/A | 684 | 879 | N/A | 879 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 805 | 732 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 684 | 684 | 805 | 732 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAZULES 220 | 50244 | Andalucía | 2 | 1 |  |  | 379 | N/A |  | 30 | 944 | E298_SEPE | 0 | 1050 | E298_SEPE | 0 | 1265 | N/A | N/A | 917 | 349 | 0 | 349 | 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENETO 66 | 50245 | Canarias |  |  | 2 |  | 96 | N/A |  | 82 | 187 | N/A | 179 | 194 | N/A | 179 | 57 | N/A | N/A | 43 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GETAFE 220 | 50246 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 |  | 637 | N/A |  | 637 | 174 | N/A | 65 | 216 | N/A | 74 | 845 | N/A | N/A | 704 | 142 | 59 | 0 | 83 | 83 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 74 | 74 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GODELLETA 400 | 50732 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  |  | 1254 | N/A |  | 1166 | 1518 | E106_SEPE | 1430 | 1796 | E106_SEPE | 1709 | 0 | N/A | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GODELLETA 220 | 50732 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  |  | 627 | N/A |  | 627 | 816 | E106_SEPE | 816 | 967 | E106_SEPE | 967 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 627 | 803 | 627 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 803 | 627 | 803 | 627 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 63 | 0 | 0 | 80 | 63 | Concurso
GRADO 220 | 50247 | Aragón | 2 |  |  |  | 395 | N/A |  | 143 | 276 | E200_SEPE | 0 | 336 | E200_SEPE | 60 | 1270 | N/A | N/A | 995 | 276 | 24 | 252 | 0 | 252 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAMANET 220 | 50248 | Cataluña |  |  | 5 |  | 273 | W07_SEPE_BIN |  | 273 | 811 | E154_SEPE_Bin | 786 | 927 | E154_SEPE_Bin | 897 | 815 | D88_SEPE_Bin | N/A | 763 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 273 | 763 | 273 | D_Zona | WSCR_Zona | D_Zona | WSCR_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 763 | 273 | 763 | 273 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27 | 0 | 0 | 74 | 27 | Concurso
GRAMANET (GRAMANET B) 220 | 50248 | Cataluña |  |  |  |  | 122 | W07_SEPE_BIN |  | 122 | 537 | E154_SEPE_Bin | 537 | 590 | E154_SEPE_Bin | 590 | 803 | D45_SEPE, D88_SEPE_Bin | N/A | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 537 | 122 | 590 | 122 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 537 | 122 | 590 | 122 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TARAJAL 132 | 50249 | Canarias |  | 1 |  |  | 26 | N/A |  | 0 | 210 | E22_SEC | 157 | 212 | E22_SEC | 159 | 29 | N/A | N/A | 2 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TARAJAL 66 | 50249 | Canarias |  |  | 2 |  | 12 | N/A |  | 7 | 98 | E22_SEC | 72 | 98 | E22_SEC | 72 | 26 | N/A | N/A | 0 | 26 | 0 | 5 | 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA 220 | 50250 | Canarias | 5 |  |  |  | 0 | W03_SEC_BIN |  | 0 | 416 | E14_SEC, E32_SEC_BIN | 0 | 315 | E14_SEC, E32_SEC_BIN | 0 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Est_Gen_Nudo/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Nudo/D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/Est_Alm_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA 66 | 50250 | Canarias | 4 | 1 * |  |  | 44 | N/A |  | 33 | 244 | E14_SEC, E19_SEC | 6 | 249 | E14_SEC, E19_SEC | 76 | 74 | D07_SEC | N/A | 0 | 139 | 128 | 11 | 0 | 11 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 52093 | Canarias | 3 | 1 |  |  | 0 | W03_SEC_BIN |  | 0 | 403 | E32_SEC_BIN | 375 | 404 | E32_SEC_BIN | 375 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIJOTA 400 | 50251 | Castilla y León | 1 | 1 |  |  | 1324 | N/A |  | 200 | 3805 | N/A | 2681 | 4401 | N/A | 3277 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1124 | 0 | 1124 | 0 | 1124 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUADAIRA 220 | 51246 | Andalucía |  |  |  | 2 | 458 | N/A |  | 458 | 535 | N/A | 535 | 614 | N/A | 614 | 1040 | N/A | N/A | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 458 | 614 | 458 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 535 | 458 | 614 | 458 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 0 | 0 | 53 | 46 | Concurso
GUADAME 400 | 50252 | Andalucía |  | 1 |  |  | 1366 | N/A |  | 875 | 3643 | E315_SEPE, E53_SEPE | 2713 | 4073 | E315_SEPE, E53_SEPE | 3170 | 704 | N/A | 704 | 213 | 491 | 0 | 491 | 0 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 109 | 109 | 213 | 213 | 213 | 213 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | Concurso
GUADAME 220 | 50252 | Andalucía |  | 1 |  |  | 915 | N/A |  | 503 | 1903 | E53_SEPE | 1491 | 2069 | E53_SEPE | 1657 | 1107 | N/A | 1107 | 695 | 412 | 0 | 412 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 503 | 695 | 503 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 695 | 503 | 695 | 503 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 | 70 | 50 | Concurso
GUADIANA 400 | 51291 | Extremadura |  |  |  |  | 11 | N/A |  | 11 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2399 | 3067 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2549 | 2438 | N/A | 738 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 11 | 2438 | 11 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2399 | 11 | 2438 | 11 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUAJARA 66 | 50253 | Canarias |  |  | 4 |  | 107 | N/A |  | 65 | 213 | N/A | 175 | 217 | N/A | 175 | 57 | N/A | N/A | 15 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUARDO 220 | 50255 | Castilla y León | 1 |  | 3 |  | 484 | N/A |  | 416 | 760 | N/A | 557 | 782 | N/A | 579 | 1238 | N/A | N/A | 1035 | 203 | 135 | 68 | 0 | 68 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 416 | 629 | 416 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 315 | 315 | 629 | 416 | 629 | 416 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/345/2024
GUEÑES 400 | 50256 | País Vasco |  |  |  |  | 1112 | N/A | Riesgo interacciones | 1112 | 3665 | E144_SEPE | 3665 | 4323 | E144_SEPE | 4323 | 2147 | N/A | 447 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 1112 | 2147 | 1112 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2147 | 1112 | 2147 | 1112 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUEÑES 220 | 50256 | País Vasco |  |  |  |  | 712 | N/A |  | 712 | 2823 | E144_SEPE, E9_SEPE | 2797 | 2861 | E144_SEPE, E9_SEPE | 2861 | 947 | D48_SEPE | N/A | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 712 | 843 | 712 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 843 | 712 | 843 | 712 | Concurso por resolución SEE. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 71 | 0 | 0 | 83 | 71 | Concurso
GUIA 66 | 50257 | Canarias |  | 1 | 2 |  | 39 | N/A |  | 20 | 58 | N/A | 29 | 60 | N/A | 29 | 42 | N/A | N/A | 12 | 33 | 2 | 20 | 11 | 30 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUIA DE ISORA 66 | 50258 | Canarias | 1 |  | 1 |  | 54 | N/A |  | 0 | 152 | E18_SEC | 96 | 155 | E18_SEC | 96 | 59 | N/A | N/A | 0 | 109 | 50 | 54 | 5 | 59 | 62 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUILLENA 400 | 50259 | Andalucía |  | 1 |  |  | 1552 | N/A |  | 1033 | 1121 | E59_SEPE, E60_SEPE | 601 | 1524 | E59_SEPE, E60_SEPE | 891 | 323 | N/A | 323 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUILLENA 220 | 50259 | Andalucía | 3 |  | 2 |  | 484 | W08_SEPE_BIN |  | 246 | 1558 | E148_SEPE_Bin, E60_SEPE | 891 | 1668 | E148_SEPE_Bin, E60_SEPE | 891 | 995 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 688 | 273 | 238 | 177 | 415 | 478 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUILLENA (GUILLENA B) 220 | 50259 | Andalucía |  |  |  |  | 603 | W08_SEPE_BIN |  | 484 | 623 | E148_SEPE_Bin, E297_SEPE, E59_SEPE | 233 | 740 | E148_SEPE_Bin, E297_SEPE, E59_SEPE | 306 | 824 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUINCHOS 66 | 50260 | Canarias | 7 |  | 2 | 1 | 5 | N/A |  | 0 | 32 | N/A | 0 | 32 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 114 | 101 | 5 | 7 | 13 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Nudo/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUIXERES 220 | 50261 | Cataluña |  |  | 2 |  | 690 | N/A |  | 615 | 525 | N/A | 470 | 545 | N/A | 470 | 815 | N/A | N/A | 740 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GURREA 220 | 50262 | Aragón | 2 | 1 |  |  | 450 | N/A |  | 15 | 867 | E333_SEPE | 0 | 1123 | E333_SEPE | 0 | 1210 | N/A | 1210 | 774 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARÍA 66 | 52091 | Canarias |  |  |  |  | 52 | N/A |  | 52 | 98 | N/A | 98 | 98 | N/A | 98 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARO 220 | 50263 | La Rioja |  | 1 | 1 | 1 | 410 | N/A |  | 129 | 359 | E194_SEPE | 78 | 574 | E194_SEPE | 293 | 1244 | N/A | N/A | 963 | 281 | 0 | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 291 | 0 | 244 | 48 | 291 | 153 | 138 | 78 | 78 | 293 | 129 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 78 | 78 | 293 | 129 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERNANI 400 | 50264 | País Vasco |  |  | 2 |  | 866 | N/A |  | 866 | 1216 | E141_SEPE | 982 | 1620 | E141_SEPE | 1386 | 896 | N/A | N/A | 693 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 693 | 693 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 693 | 693 | 693 | 693 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | Concurso
HERNANI 220 | 50264 | País Vasco |  |  | 2 |  | 504 | N/A |  | 504 | 1203 | E141_SEPE | 982 | 1603 | E141_SEPE | 1386 | 1081 | N/A | N/A | 1050 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 504 | 1050 | 504 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 982 | 504 | 1050 | 504 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 50 | 0 | 0 | 98 | 50 | Concurso
HERRERA 400 | 50265 | Castilla y León | 1 | 1 |  |  | 998 | N/A |  | 0 | 3688 | E337_SEPE | 2163 | 4603 | E337_SEPE | 2934 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1112 | 0 | 1112 | 0 | 1112 | 1112 | 0 | 252 | 0 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
HERRERA 220 | 50265 | Castilla y León |  |  |  |  | 195 | N/A |  | 195 | 356 | N/A | 356 | 401 | N/A | 401 | 1246 | N/A | N/A | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 195 | 401 | 195 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 356 | 195 | 401 | 195 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIJAR 220 | 50266 | Aragón |  |  | 1 | 1 | 430 | N/A |  | 348 | 148 | E202_SEPE | 0 | 314 | E202_SEPE | 50 | 1195 | N/A | N/A | 931 | 265 | 13 | 83 | 169 | 252 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HINOJOSA 400 | 50267 | Castilla y León | 1 |  |  |  | 864 | N/A |  | 864 | 1183 | E284_SEPE | 898 | 1702 | E284_SEPE | 1417 | 275 | N/A | N/A | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNILLO 220 | 50268 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 749 | N/A |  | 749 | 381 | E214_SEPE | 381 | 548 | E214_SEPE | 548 | 773 | N/A | N/A | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 548 | 548 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 381 | 381 | 548 | 548 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORTALEZA 220 | 50269 | Comunidad de Madrid |  |  | 4 |  | 933 | N/A |  | 933 | 1166 | N/A | 1166 | 1166 | N/A | 1166 | 676 | N/A | N/A | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 676 | 676 | 676 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 676 | 676 | 676 | 676 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | Concurso
HOSPITALET 220 | 50270 | Cataluña |  |  | 6 |  | 759 | N/A |  | 679 | 1152 | N/A | 1117 | 1198 | N/A | 1117 | 805 | N/A | N/A | 724 | 81 | 0 | 80 | 1 | 81 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 679 | 724 | 679 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 724 | 679 | 0 | 0 | 724 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOYA MORENA 220 | 50271 | Región de Murcia |  |  | 2 |  | 253 | N/A |  | 169 | 863 | E188_SEPE | 747 | 908 | E188_SEPE | 792 | 723 | N/A | N/A | 608 | 116 | 0 | 84 | 31 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 169 | 608 | 169 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 608 | 169 | 608 | 169 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 17 | 0 | 0 | 61 | 17 | Concurso
HUELVES 220 | 50272 | Castilla-La Mancha |  |  | 1 | 1 | 192 | N/A |  | 130 | 205 | E197_SEPE | 50 | 301 | E197_SEPE | 146 | 1291 | N/A | N/A | 1136 | 155 | 23 | 62 | 70 | 132 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 146 | 130 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 146 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUENEJA 400 | 50273 | Andalucía | 1 |  |  |  | 576 | N/A |  | 0 | 2360 | N/A | 1585 | 2582 | N/A | 1807 | 735 | N/A | 735 | 0 | 775 | 150 | 626 | 0 | 626 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 132 | 50274 | Islas Baleares | 6 |  | 3 |  | 0 | N/A | Riesgo interacciones | 0 | 234 | E28_SEB | 226 | 252 | E28_SEB | 237 | 220 | N/A | N/A | 220 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 66 | 50274 | Islas Baleares | 12 |  |  |  | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 234 | E28_SEB | 226 | 242 | E28_SEB | 237 | 219 | N/A | N/A | 219 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 | 219 | 3 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219 | 3 | 0 | 0 | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 23 66 | 50275 | Islas Baleares | 4 |  |  |  | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 187 | E28_SEB | 187 | 188 | E28_SEB | 188 | 220 | N/A | N/A | 220 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3 | 188 | 3 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 187 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 187 | 3 | 0 | 0 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICOD DE LOS VINOS 66 | 50276 | Canarias |  |  | 2 |  | 37 | N/A |  | 23 | 130 | E20_SEC | 116 | 131 | E20_SEC | 116 | 57 | N/A | N/A | 42 | 16 | 1 | 14 | 1 | 15 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 42 | 23 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 23 | 0 | 0 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ILLORA 220 | 50277 | Andalucía |  | 1 |  | 1 | 576 | N/A |  | 289 | 906 | N/A | 617 | 1021 | N/A | 732 | 968 | N/A | N/A | 679 | 289 | 0 | 288 | 1 | 289 | 289 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 617 | 289 | 679 | 289 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 197 | 197 | 617 | 289 | 679 | 289 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 29 | 0 | 0 | 62 | 29 | Concurso
INCA 66 | 50278 | Islas Baleares |  | 1 | 2 |  | 159 | N/A | Riesgo interacciones | 117 | 145 | N/A | 97 | 167 | N/A | 113 | 223 | N/A | N/A | 169 | 54 | 0 | 42 | 12 | 54 | 48 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 97 | 97 | 113 | 113 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | #VALUE! |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 113 | 113 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | Concurso
INGENIO 220 | 50279 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 324 | N/A |  | 293 | 535 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 568 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1055 | N/A | N/A | 910 | 144 | 89 | 31 | 25 | 56 | 134 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRUN 220 | 50280 | País Vasco |  |  | 2 |  | 186 | N/A |  | 186 | 457 | E10_SEPE | 328 | 468 | E10_SEPE | 328 | 1088 | N/A | N/A | 948 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 186 | 328 | 186 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 328 | 186 | 235 | 93 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISONA 400 | 50735 | Cataluña | 1 |  |  |  | 82 | N/A |  | 82 | 1186 | E96_SEPE | 1186 | 1203 | E96_SEPE | 1203 | 748 | D23_SEPE | 748 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 600 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISONA 220 | 50735 | Cataluña | 1 | 1 |  |  | 43 | N/A |  | 43 | 600 | E96_SEPE | 600 | 600 | E96_SEPE | 600 | 748 | D23_SEPE | N/A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 800 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
ITXASO 400 | 50281 | País Vasco |  |  |  |  | 1145 | N/A |  | 1145 | 2387 | E142_SEPE | 2387 | 3173 | E142_SEPE | 3173 | 2486 | N/A | 786 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387 | 1145 | 2486 | 1145 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2387 | 1145 | 2486 | 1145 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITXASO 220 | 50281 | País Vasco |  |  |  |  | 698 | N/A |  | 698 | 1475 | E142_SEPE | 1475 | 1969 | E142_SEPE | 1969 | 969 | D51_SEPE | N/A | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 698 | 905 | 698 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 905 | 698 | 905 | 698 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZNALLOZ 400 | 52090 | Andalucía |  |  |  |  | 500 | N/A |  | 500 | 2574 | N/A | 2574 | 2698 | N/A | 2698 | 2369 | N/A | 669 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369 | 500 | 2369 | 500 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2369 | 500 | 2369 | 500 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.M.ORIOL 400 | 50282 | Extremadura | 4 |  |  |  | 1028 | N/A |  | 555 | 3184 | E113_SEPE | 1471 | 3337 | E113_SEPE | 1471 | 2340 | N/A | 640 | 474 | 1866 | 1393 | 473 | 0 | 473 | 1426 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | 474 | 474 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 2400 |  | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | Concurso
J.M.ORIOL 220 | 50282 | Extremadura |  | 1 | 2 |  | 528 | N/A |  | 276 | 1073 | E113_SEPE | 814 | 1220 | E113_SEPE | 961 | 2891 | N/A | 1191 | 2632 | 259 | 0 | 252 | 7 | 259 | 259 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 814 | 276 | 961 | 276 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 174 | 174 | 814 | 276 | 961 | 276 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 28 | 0 | 0 | 81 | 28 | Concurso
JALON 220 | 50283 | Aragón | 3 |  |  |  | 693 | N/A | Superación valor máx Icc | 18 | 1578 | N/A | 903 | 1766 | N/A | 1091 | 1102 | N/A | N/A | 427 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | 675 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 251 | 251 | 0 | 427 | 18 | 427 | 18 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 427 | 18 | 427 | 18 | 427 | 18 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2 | Concurso
JARES 132 | 50736 | Canarias | 1 | 1 |  |  | 13 | N/A |  | 3 | 221 | N/A | 197 | 224 | N/A | 201 | 24 | N/A | N/A | 0 | 24 | 0 | 10 | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JIJONA 220 | 50284 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 283 | N/A |  | 241 | 1737 | E37_SEPE | 1236 | 1979 | E37_SEPE | 1541 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 367 | 25 | 42 | 299 | 341 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JINAMAR 220 | 50285 | Canarias |  |  |  |  | 62 | N/A |  | 62 | 422 | N/A | 422 | 435 | N/A | 435 | 30 | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JINAMAR 66 | 50285 | Canarias | 10 |  |  |  | 48 | N/A |  | 48 | 72 | N/A | 72 | 90 | N/A | 90 | 34 | N/A | N/A | 34 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JORDANA 400 | 50286 | Andalucía |  | 1 |  |  | 795 | N/A |  | 795 | 2511 | E55_SEPE | 2511 | 2600 | E55_SEPE | 2600 | 968 | N/A | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 795 | 968 | 795 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 968 | 795 | 968 | 795 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 80 | 0 | 0 | 97 | 80 | Concurso
JORDANA 220 | 50286 | Andalucía |  | 1 |  |  | 593 | N/A |  | 550 | 1720 | E55_SEPE | 1677 | 1776 | E55_SEPE | 1734 | 1167 | N/A | N/A | 1125 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 550 | 1125 | 550 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 358 | 358 | 1125 | 550 | 1125 | 550 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 55 | 0 | 0 | 112 | 55 | Concurso
JOSE CABRERA 220 | 50287 | Castilla-La Mancha |  | 1 |  |  | 484 | N/A |  | 283 | 619 | E44_SEPE | 419 | 637 | E44_SEPE | 436 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUIA 220 | 50288 | Cataluña |  |  | 4 |  | 438 | N/A | Riesgo interacciones | 381 | 1194 | E277_SEPE | 784 | 1241 | E277_SEPE | 806 | 846 | D18_SEPE | N/A | 0 | 435 | 242 | 57 | 136 | 193 | 410 | 25 | 332 | 0 | 180 | 152 | 332 | 260 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
JUNDIZ 220 | 50289 | País Vasco |  | 1 | 3 |  | 326 | N/A |  | 271 | 460 | E195_SEPE | 355 | 520 | E195_SEPE | 415 | 975 | N/A | N/A | 870 | 105 | 0 | 55 | 50 | 105 | 105 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 29 | 5 | 355 | 271 | 415 | 271 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 355 | 271 | 355 | 271 | 415 | 271 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 0 | 0 | 36 | 27 | Concurso
JUNEDA 220 | 50290 | Cataluña | 1 |  | 2 |  | 280 | N/A |  | 211 | 400 | N/A | 236 | 931 | N/A | 767 | 858 | N/A | N/A | 693 | 164 | 70 | 69 | 25 | 94 | 164 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 236 | 211 | 693 | 211 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 236 | 211 | 236 | 211 | 693 | 211 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 24 | 21 | Concurso
LA CANONJA 220 | 50763 | Cataluña |  |  | 2 |  | 271 | N/A |  | 256 | 618 | E27_SEPE | 618 | 633 | E27_SEPE | 618 | 807 | D25_SEPE | N/A | 569 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 256 | 569 | 256 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 569 | 256 | 569 | 256 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA CEREAL 400 | 50291 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  |  | 1347 | N/A |  | 949 | 1484 | E124_SEPE | 1087 | 1605 | E124_SEPE | 1208 | 164 | N/A | 164 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA CEREAL 220 | 50291 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 647 | N/A |  | 647 | 830 | E124_SEPE | 830 | 890 | E124_SEPE | 890 | 877 | N/A | N/A | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 647 | 877 | 647 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 830 | 647 | 877 | 647 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA ESPLUGA 400 | 50292 | Cataluña | 1 |  |  |  | 633 | N/A |  | 239 | 1670 | E97_SEPE | 1276 | 1957 | E97_SEPE | 1563 | 782 | N/A | 782 | 388 | 394 | 0 | 394 | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 239 | 388 | 239 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 206 | 206 | 388 | 239 | 388 | 239 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | 0 | 0 | 39 | 24 | Concurso
LA ESPLUGA 220 | 50292 | Cataluña |  | 1 |  |  | 171 | N/A |  | 85 | 1266 | E97_SEPE | 1067 | 1322 | E97_SEPE | 1123 | 810 | N/A | N/A | 611 | 199 | 0 | 86 | 113 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 85 | 611 | 85 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 201 | 85 | 611 | 85 | 611 | 85 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | 0 | 0 | 61 | 8 | Concurso
LA ESTRELLA 220 | 50293 | Comunidad de Madrid |  |  | 4 |  | 853 | N/A |  | 853 | 987 | N/A | 987 | 999 | N/A | 999 | 754 | N/A | N/A | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 754 | 754 | 754 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 754 | 754 | 0 | 0 | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA FARGA 400 | 50737 | Cataluña |  |  |  |  | 544 | N/A | Riesgo interacciones | 544 | 1932 | E95_SEPE | 1932 | 2609 | E95_SEPE | 2583 | 2521 | N/A | 821 | 2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 544 | 2521 | 544 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1932 | 544 | 2521 | 544 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA FARGA 220 | 50737 | Cataluña |  | 1 |  |  | 685 | N/A | Riesgo interacciones | 230 | 2205 | E277_SEPE, E95_SEPE | 1458 | 2216 | E277_SEPE, E95_SEPE | 1458 | 846 | D18_SEPE | N/A | 0 | 456 | 0 | 456 | 0 | 456 | 28 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA FORTUNADA 220 | 50294 | Aragón |  |  | 1 |  | 253 | N/A |  | 253 | 229 | N/A | 34 | 246 | N/A | 51 | 1271 | N/A | N/A | 1076 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 51 | 51 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA GRELA 220 | 50295 | Galicia |  |  | 5 |  | 342 | N/A |  | 342 | 466 | E244_SEPE, E279_SEPE | 36 | 635 | E244_SEPE, E279_SEPE | 36 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 114 | 96 | 0 | 18 | 18 | 96 | 18 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA JARA 220 | 50296 | País Vasco |  |  | 2 | 2 | 526 | N/A |  | 526 | 276 | N/A | 139 | 346 | N/A | 189 | 987 | N/A | N/A | 830 | 157 | 17 | 0 | 139 | 139 | 137 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 189 | 189 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA LORA 400 | 50297 | Castilla y León | 1 |  |  |  | 938 | N/A |  | 109 | 1129 | N/A | 300 | 1622 | N/A | 793 | 904 | N/A | 904 | 75 | 829 | 0 | 829 | 0 | 829 | 829 | 0 | 689 | 0 | 689 | 0 | 689 | 590 | 99 | 75 | 75 | 75 | 75 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA NAVA 220 | 50298 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 107 | N/A |  | 107 | 430 | E19_SEPE | 0 | 495 | E19_SEPE | 15 | 1206 | D43_SEPE | N/A | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA OLIVA 132 | 50738 | Canarias |  | 1 |  |  | 54 | N/A |  | 34 | 66 | E23_SEC | 46 | 91 | E23_SEC | 70 | 20 | N/A | N/A | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA OLIVA 66 | 50738 | Canarias |  |  |  |  | 11 | N/A |  | 11 | 66 | E23_SEC, E26_SEC | 46 | 91 | E23_SEC, E26_SEC | 70 | 25 | N/A | N/A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 25 | 11 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA PALOMA 220 | 50299 | Castilla-La Mancha |  |  | 2 |  | 219 | N/A |  | 219 | 326 | E18_SEPE | 0 | 384 | E18_SEPE | 33 | 1201 | D55_SEPE | N/A | 465 | 351 | 99 | 0 | 252 | 252 | 351 | 0 | 331 | 20 | 0 | 311 | 311 | 271 | 60 | 0 | 0 | 33 | 33 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA PATERNA 66 | 50300 | Canarias |  |  | 2 |  | 64 | N/A |  | 22 | 122 | N/A | 84 | 127 | N/A | 84 | 58 | N/A | N/A | 14 | 43 | 0 | 42 | 1 | 43 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA PEREDA 220 | 50301 | Principado de Asturias | 1 |  |  |  | 420 | N/A |  | 396 | 189 | E177_SEPE | 139 | 215 | E177_SEPE | 141 | 1266 | N/A | N/A | 1192 | 74 | 50 | 24 | 0 | 24 | 50 | 24 | 150 | 50 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 139 | 139 | 141 | 141 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 139 | 139 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/1470/2024 y Orden TED/1039/2025
LA PINILLA 400 | 50302 | Castilla-La Mancha | 2 |  |  |  | 1104 | N/A |  | 123 | 5420 | N/A | 4424 | 6392 | N/A | 5397 | 23 | N/A | 23 | 0 | 995 | 0 | 981 | 14 | 995 | 995 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
LA PLANA 400 | 50303 | Comunidad Valenciana | 3 | 1 | 1 |  | 313 | N/A |  | 313 | 1278 | E101_SEPE | 0 | 1448 | E101_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1805 | 1622 | 0 | 183 | 183 | 1805 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 212 | 162 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
LA PLANA 220 | 50303 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 322 | N/A |  | 285 | 1116 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1448 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 957 | N/A | N/A | 398 | 558 | 267 | 36 | 255 | 291 | 554 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA ROCA 220 | 50305 | Cataluña |  |  | 2 |  | 375 | N/A |  | 375 | 582 | E206_SEPE | 558 | 632 | E206_SEPE | 607 | 872 | N/A | N/A | 848 | 25 | 7 | 0 | 17 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 375 | 607 | 375 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 558 | 375 | 607 | 375 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 37 | 0 | 0 | 58 | 37 | Concurso
LA SAGRA 400 | 52094 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 917 | N/A |  | 917 | 1484 | E264_SEPE | 1484 | 1861 | E264_SEPE | 1861 | 2381 | N/A | 681 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 917 | 1861 | 917 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1484 | 917 | 1861 | 917 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SAGRA 220 | 52094 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 821 | N/A |  | 821 | 1047 | E264_SEPE | 1047 | 1137 | E264_SEPE | 1137 | 724 | N/A | N/A | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 724 | 724 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 724 | 724 | 724 | 724 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SECUITA 400 | 51336 | Cataluña |  |  |  |  | 693 | N/A |  | 693 | 1339 | E262_SEPE | 1339 | 2382 | E262_SEPE | 2382 | 2377 | N/A | 677 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 693 | 2377 | 693 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1339 | 693 | 2377 | 693 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SECUITA 220 | 51336 | Cataluña |  |  |  |  | 715 | N/A |  | 715 | 795 | E262_SEPE | 795 | 1652 | E262_SEPE | 1652 | 800 | N/A | N/A | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 715 | 800 | 715 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 795 | 715 | 800 | 715 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SELVA 220 | 50306 | Cataluña |  |  | 2 |  | 545 | N/A |  | 513 | 1272 | N/A | 1218 | 1350 | N/A | 1286 | 806 | N/A | N/A | 743 | 63 | 0 | 31 | 32 | 63 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 513 | 743 | 513 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 743 | 513 | 743 | 513 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 50 | 0 | 0 | 73 | 50 | Concurso
LA SOLANA 220 | 50307 | Castilla-La Mancha |  | 1 | 1 |  | 259 | N/A |  | 4 | 430 | E19_SEPE | 0 | 491 | E19_SEPE | 11 | 1206 | D43_SEPE | N/A | 726 | 480 | 60 | 255 | 166 | 420 | 430 | 50 | 96 | 0 | 50 | 46 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 11 | 4 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA TORRECILLA 220 | 50308 | Comunidad de Madrid | 1 | 1 |  |  | 888 | N/A |  | 628 | 162 | N/A | 4 | 288 | N/A | 4 | 779 | N/A | N/A | 495 | 284 | 24 | 260 | 0 | 260 | 134 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LADA 400 | 50309 | Principado de Asturias | 1 |  | 2 |  | 1643 | N/A |  | 1643 | 1728 | E281_SEPE | 1709 | 1888 | E281_SEPE | 1829 | 2352 | N/A | 784 | 2294 | 58 | 18 | 0 | 40 | 40 | 18 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1709 | 1643 | 1829 | 1643 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 1709 | 1643 | 1829 | 1643 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/345/2024
LAGUARDIA 220 | 50310 | País Vasco | 1 |  |  |  | 250 | N/A |  | 51 | 500 | E194_SEPE | 301 | 601 | E194_SEPE | 402 | 1231 | N/A | N/A | 1032 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 51 | 402 | 51 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 201 | 51 | 301 | 51 | 402 | 51 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | Concurso
LANCHA 220 | 50311 | Andalucía |  | 1 | 4 |  | 397 | N/A |  | 389 | 838 | N/A | 238 | 1183 | N/A | 584 | 1166 | N/A | N/A | 567 | 599 | 311 | 8 | 281 | 288 | 599 | 0 | 436 | 0 | 25 | 411 | 436 | 436 | 0 | 409 | 336 | 567 | 389 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 238 | 238 | 409 | 336 | 567 | 389 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/823/2024
LANZAS AGUDAS 220 | 50312 | Aragón |  |  | 2 |  | 291 | N/A |  | 185 | 817 | N/A | 654 | 913 | N/A | 750 | 1249 | N/A | N/A | 1085 | 163 | 0 | 106 | 58 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 185 | 750 | 185 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 654 | 185 | 750 | 185 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17 | 0 | 0 | 63 | 17 | Concurso
LAS ARROYADAS 220 | 50313 | Castilla y León |  | 1 | 2 |  | 428 | N/A |  | 248 | 410 | N/A | 146 | 525 | N/A | 261 | 1225 | N/A | N/A | 961 | 263 | 6 | 180 | 77 | 257 | 263 | 0 | 96 | 20 | 0 | 76 | 76 | 96 | 0 | 146 | 146 | 261 | 248 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 146 | 146 | 146 | 146 | 261 | 248 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Concurso
LAS BREÑAS 66 | 50739 | Canarias |  | 1 |  | 1 | 0 | N/A |  | 0 | 32 | N/A | 32 | 32 | N/A | 32 | 11 | N/A | N/A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS MAZORRAS 220 | 50314 | Castilla y León | 1 |  | 1 |  | 67 | N/A |  | 0 | 270 | E12_SEPE | 62 | 274 | E12_SEPE | 66 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 757 | 208 | 0 | 67 | 141 | 208 | 208 | 0 | 134 | 0 | 50 | 84 | 134 | 73 | 61 | 62 | 0 | 66 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS PALMAS OESTE 66 | 52083 | Canarias |  |  |  | 3 | 84 | N/A |  | 84 | 111 | N/A | 109 | 114 | N/A | 112 | 58 | N/A | N/A | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS ROSAS 220 | 52071 | Canarias |  | 1 |  |  | 121 | N/A |  | 121 | 263 | E11_SEC | 263 | 305 | E11_SEC | 305 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS ROSAS 66 | 52071 | Canarias |  |  |  |  | 74 | N/A |  | 74 | 126 | E11_SEC | 126 | 148 | E11_SEC | 148 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASTRAS 400 | 50315 | Castilla y León | 1 |  | 2 |  | 597 | N/A |  | 262 | 1228 | E182_SEPE | 602 | 1423 | E182_SEPE | 796 | 2429 | N/A | 810 | 1802 | 627 | 63 | 335 | 230 | 564 | 626 | 1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 0 | 602 | 262 | 796 | 262 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 265 | 262 | 602 | 262 | 796 | 262 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 0 | 0 | 60 | 26 | Concurso
LEGANES 220 | 50316 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 5 |  | 1023 | N/A |  | 543 | 686 | N/A | 206 | 775 | N/A | 295 | 774 | N/A | N/A | 293 | 481 | 1 | 480 | 0 | 480 | 481 | 0 | 58 | 15 | 0 | 43 | 43 | 15 | 43 | 206 | 206 | 293 | 293 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 206 | 206 | 293 | 293 | Concurso por resolución SEE. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | Concurso
LES CORTS 220 | 50317 | Cataluña |  |  | 1 |  | 308 | N/A |  | 308 | 420 | E31_SEPE | 420 | 422 | E31_SEPE | 422 | 814 | D28_SEPE | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 308 | 422 | 308 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 308 | 0 | 0 | 422 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LITORAL 400 | 50318 | Andalucía | 2 |  | 3 |  | 812 | N/A |  | 746 | 3267 | N/A | 2470 | 3866 | N/A | 3069 | 1110 | N/A | 370 | 313 | 797 | 51 | 66 | 680 | 747 | 797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1708 | 1040 | 1708 | 1040 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 313 | 313 | 1708 | 1040 | 1708 | 1040 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
LLATZER 66 | 50319 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 62 | N/A | Riesgo interacciones | 4 | 190 | E16_SEB | 131 | 192 | E16_SEB | 131 | 220 | N/A | N/A | 159 | 65 | 3 | 59 | 2 | 61 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4 | 131 | 4 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131 | 4 | 0 | 0 | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLAVORSI 220 | 50320 | Cataluña |  |  | 2 |  | 129 | N/A |  | 129 | 332 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 410 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181 | D11_SEPE | N/A | 264 | 918 | 850 | 0 | 68 | 68 | 830 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLUBI 220 | 50321 | Islas Baleares |  |  |  |  | 56 | N/A | Riesgo interacciones | 56 | 295 | E06_SEB | 295 | 395 | E06_SEB | 395 | 200 | N/A | N/A | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 56 | 200 | 56 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 200 | 56 | 200 | 56 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLUBI 66 | 50321 | Islas Baleares |  |  |  |  | 113 | N/A | Riesgo interacciones | 113 | 271 | E06_SEB | 271 | 332 | E06_SEB | 332 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 113 | 220 | 113 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 220 | 113 | 220 | 113 | 220 | 113 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLUCMAJOR 66 | 50322 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 78 | N/A | Riesgo interacciones | 55 | 175 | N/A | 126 | 209 | N/A | 159 | 234 | N/A | N/A | 184 | 49 | 0 | 23 | 26 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 55 | 159 | 55 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 126 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126 | 55 | 0 | 0 | 159 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES 400 | 50323 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  |  | 1999 | N/A |  | 1091 | 766 | E125_SEPE, E126_SEPE | 0 | 922 | E125_SEPE, E126_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 908 | 0 | 908 | 0 | 908 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES 220 | 50323 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 | 1 | 195 | W11_SEPE_BIN |  | 195 | 417 | E125_SEPE, E160_SEPE_Bin, E43_SEPE | 0 | 498 | E125_SEPE, E160_SEPE_Bin, E43_SEPE | 0 | 874 | D54_SEPE, D76_SEPE_Bin | N/A | 0 | 383 | 34 | 0 | 349 | 349 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Zona | Est_Gen_Zona/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES (LOECHES B) 220 | 50323 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 374 | W11_SEPE_BIN |  | 374 | 621 | E126_SEPE, E160_SEPE_Bin, E44_SEPE | 220 | 641 | E126_SEPE, E160_SEPE_Bin, E44_SEPE | 389 | 736 | D76_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOGROÑO 220 | 50324 | La Rioja |  |  | 3 |  | 178 | N/A |  | 137 | 571 | E194_SEPE | 478 | 775 | E194_SEPE | 682 | 1221 | N/A | N/A | 1128 | 93 | 49 | 41 | 2 | 44 | 93 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 58 | 5 | 478 | 137 | 682 | 137 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 478 | 137 | 682 | 137 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 0 | 0 | 48 | 14 | Concurso
LOMBA 400 | 50325 | Castilla y León |  |  |  |  | 1211 | N/A |  | 1211 | 1104 | E75_SEPE | 1104 | 1261 | E75_SEPE | 1261 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMBA 220 | 50325 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 707 | N/A |  | 707 | 1254 | E329_SEPE, E75_SEPE | 1254 | 1291 | E329_SEPE, E75_SEPE | 1291 | 826 | N/A | N/A | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 707 | 826 | 707 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 826 | 707 | 826 | 707 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 71 | 0 | 0 | 83 | 71 | Concurso
LOMO APOLINARIO 66 | 50326 | Canarias |  |  | 2 |  | 103 | N/A |  | 69 | 142 | N/A | 120 | 154 | N/A | 120 | 34 | N/A | N/A | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMO MASPALOMAS 66 | 50327 | Canarias |  |  | 2 |  | 87 | N/A |  | 84 | 59 | N/A | 45 | 69 | N/A | 54 | 37 | N/A | N/A | 22 | 15 | 0 | 3 | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS ARENALES 220 | 50740 | Extremadura |  | 1 |  | 1 | 408 | N/A |  | 196 | 585 | E326_SEPE | 117 | 758 | E326_SEPE | 289 | 1138 | N/A | N/A | 926 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 117 | 117 | 289 | 196 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 117 | 117 | 117 | 117 | 289 | 196 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | Concurso
LOS BARRIOS 220 | 50328 | Andalucía |  |  | 2 |  | 28 | N/A |  | 0 | 781 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 758 | 808 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 758 | 1250 | N/A | N/A | 1200 | 50 | 0 | 35 | 15 | 50 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 | 0 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | Concurso
LOS LEONES 220 | 50329 | Aragón |  | 1 | 2 |  | 331 | N/A |  | 214 | 763 | E22_SEPE | 148 | 790 | E22_SEPE | 186 | 1002 | D29_SEPE | N/A | 184 | 181 | 64 | 117 | 0 | 117 | 181 | 0 | 573 | 0 | 573 | 0 | 573 | 573 | 0 | 148 | 148 | 184 | 184 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 |  | 148 | 148 | 0 | 0 | 36 | 36 |  | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS MONTES 220 | 50330 | Andalucía |  | 1 | 2 |  | 405 | N/A |  | 405 | 400 | N/A | 236 | 426 | N/A | 236 | 2918 | N/A | 1218 | 2728 | 190 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 236 | 236 | 236 | 236 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | Concurso
LOS OLIVOS 66 | 50410 | Canarias |  |  | 2 | 2 | 43 | N/A |  | 28 | 232 | N/A | 218 | 242 | N/A | 218 | 58 | N/A | N/A | 33 | 25 | 0 | 15 | 10 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 33 | 28 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 0 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS RAMOS 220 | 50331 | Andalucía | 1 |  | 4 |  | 605 | N/A |  | 347 | 926 | N/A | 0 | 975 | N/A | 0 | 1188 | N/A | N/A | 213 | 975 | 548 | 258 | 169 | 427 | 795 | 180 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS REALEJOS 66 | 50332 | Canarias |  |  | 2 |  | 73 | N/A |  | 25 | 87 | N/A | 40 | 88 | N/A | 40 | 58 | N/A | N/A | 10 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS VIENTOS 220 | 50333 | Aragón | 2 |  |  | 1 | 734 | N/A |  | 0 | 1555 | N/A | 415 | 1688 | N/A | 548 | 1108 | N/A | N/A | 0 | 1140 | 0 | 738 | 403 | 1140 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 800 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOURIZAN 220 | 50334 | Galicia |  |  | 4 |  | 102 | N/A |  | 99 | 262 | E245_SEPE, E4_SEPE | 246 | 474 | E245_SEPE, E4_SEPE | 454 | 1283 | D21_SEPE | N/A | 1262 | 21 | 9 | 3 | 9 | 11 | 16 | 5 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 15 | 8 | 246 | 99 | 454 | 99 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 246 | 99 | 454 | 99 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | Concurso
LOUSAME 220 | 50741 | Galicia |  | 1 |  |  | 274 | N/A |  | 35 | 574 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 626 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1300 | D8_SEPE | N/A | 674 | 239 | 0 | 239 | 0 | 239 | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUBIAN 220 | 50335 | Castilla y León | 2 |  |  |  | 215 | N/A |  | 1 | 218 | E176_SEPE | 5 | 229 | E176_SEPE | 15 | 1300 | N/A | N/A | 1086 | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 497 | 0 | 497 | 0 | 497 | 454 | 43 | 5 | 1 | 15 | 1 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUCERO 220 | 50336 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 4 |  | 944 | N/A |  | 725 | 310 | N/A | 90 | 379 | N/A | 159 | 730 | N/A | N/A | 510 | 220 | 1 | 219 | 0 | 219 | 220 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 90 | 90 | 159 | 159 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 159 | 159 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | Concurso
LUDRIO 400 | 50337 | Galicia | 1 |  | 1 |  | 547 | N/A |  | 274 | 1827 | N/A | 1009 | 1998 | N/A | 1181 | 1834 | N/A | 917 | 1017 | 818 | 18 | 273 | 526 | 800 | 818 | 0 | 828 | 0 | 655 | 172 | 828 | 783 | 45 | 1009 | 274 | 1017 | 274 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 309 | 274 | 1009 | 274 | 1017 | 274 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 | 0 | 0 | 63 | 25 | Concurso
LUENGOS 400 | 50338 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 822 | N/A |  | 360 | 1249 | N/A | 787 | 1441 | N/A | 979 | 918 | N/A | 918 | 456 | 462 | 0 | 462 | 0 | 462 | 462 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 456 | 360 | 456 | 360 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 138 | 138 | 456 | 360 | 456 | 360 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 0 | 0 | 46 | 36 | Concurso
LUMINABASO 220 | 50742 | País Vasco |  |  |  |  | 448 | N/A |  | 448 | 361 | E282_SEPE | 361 | 435 | E282_SEPE | 435 | 1027 | N/A | N/A | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 435 | 435 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 361 | 435 | 435 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHER 66 | 50339 | Canarias |  |  | 2 |  | 32 | N/A |  | 32 | 118 | N/A | 111 | 122 | N/A | 115 | 17 | N/A | N/A | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACIÑEIRA 400 | 51434 | Galicia |  | 1 |  |  | 164 | N/A |  | 164 | 1496 | E354_SEPE | 1496 | 1673 | E354_SEPE | 1673 | 945 | N/A | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 164 | 945 | 164 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 164 | 945 | 164 | 945 | 164 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 16 | 0 | 0 | 94 | 16 | Concurso
MADRIDEJOS 220 | 50340 | Castilla-La Mancha |  |  | 1 |  | 137 | N/A |  | 129 | 608 | E17_SEPE, E210_SEPE | 93 | 899 | E17_SEPE, E210_SEPE | 279 | 1079 | D33_SEPE | N/A | 673 | 261 | 110 | 7 | 144 | 151 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 279 | 129 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 93 | 93 | 279 | 129 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGALLON 400 | 50341 | Aragón |  | 1 |  |  | 1418 | N/A |  | 823 | 1880 | E65_SEPE | 446 | 2704 | E65_SEPE | 1270 | 759 | N/A | 759 | 164 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 5 | 5 | 164 | 164 | 164 | 164 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | Concurso
MAGALLON 220 | 50341 | Aragón | 1 |  | 3 |  | 861 | N/A |  | 120 | 1867 | E65_SEPE | 446 | 2683 | E65_SEPE | 1270 | 846 | N/A | N/A | 7 | 839 | 24 | 742 | 73 | 815 | 839 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGAÑA 220 | 50743 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 1061 | E13_SEPE | 682 | 1236 | E13_SEPE | 828 | 1262 | D56_SEPE | N/A | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 828 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 682 | 0 | 828 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLERENA 400 | 52074 | Extremadura |  | 1 |  |  | 649 | N/A |  | 649 | 977 | N/A | 977 | 1290 | N/A | 1290 | 984 | N/A | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 649 | 984 | 649 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 977 | 649 | 984 | 649 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 65 | 0 | 0 | 98 | 65 | Concurso
MAHON 132 | 50342 | Islas Baleares | 8 |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 118 | E30_SEB | 0 | 127 | E30_SEB | 0 | 169 | D4_SEB | N/A | 20 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAIALS 400 | 50343 | Cataluña | 1 |  |  |  | 605 | N/A |  | 122 | 2220 | N/A | 1736 | 2240 | N/A | 1756 | 801 | N/A | 801 | 318 | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 122 | 318 | 122 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 117 | 117 | 318 | 122 | 318 | 122 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | 32 | 12 | Concurso
MAJADAHONDA 220 | 50344 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 |  | 839 | N/A |  | 839 | 880 | N/A | 856 | 970 | N/A | 945 | 725 | N/A | N/A | 700 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 700 | 700 | 700 | 700 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | Concurso
MANACOR 66 | 50345 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 26 | N/A | Riesgo interacciones | 7 | 157 | N/A | 83 | 169 | N/A | 95 | 243 | D3_SEB | N/A | 49 | 79 | 5 | 19 | 55 | 74 | 79 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 8 | 9 | 49 | 7 | 49 | 7 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANCHEGA 400 | 52077 | Castilla-La Mancha |  | 1 |  | 1 | 667 | N/A |  | 667 | 3968 | E322_SEPE | 3104 | 3978 | E322_SEPE | 3114 | 2415 | N/A | 1207 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 703 | 703 | 703 | 0 | 2415 | 667 | 2415 | 667 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 2415 | 667 | 2415 | 667 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 67 | 0 | 0 | 241 | 67 | Concurso
MANGRANERS 220 | 50346 | Cataluña |  | 1 | 2 |  | 624 | N/A |  | 466 | 1294 | E299_SEPE | 884 | 1438 | E299_SEPE | 1028 | 798 | N/A | N/A | 388 | 410 | 158 | 158 | 95 | 252 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388 | 388 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 242 | 242 | 388 | 388 | 388 | 388 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | Concurso
MANUEL BECERRA 220 | UFD-50397 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 |  | 885 | N/A |  | 885 | 605 | N/A | 605 | 712 | N/A | 712 | 691 | N/A | N/A | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 691 | 691 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | 0 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANUEL CRUZ 66 | 50347 | Canarias |  |  | 2 |  | 64 | N/A |  | 54 | 106 | N/A | 99 | 109 | N/A | 99 | 60 | N/A | N/A | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANZANARES 400 | 50348 | Castilla-La Mancha |  | 1 |  |  | 1010 | N/A |  | 669 | 2284 | E304_SEPE, E82_SEPE | 1943 | 2605 | E304_SEPE, E82_SEPE | 2264 | 1083 | N/A | 1083 | 742 | 341 | 0 | 341 | 0 | 341 | 341 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 742 | 669 | 742 | 669 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 259 | 259 | 742 | 669 | 742 | 669 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 67 | 0 | 0 | 74 | 67 | Concurso
MANZANARES 220 | 50348 | Castilla-La Mancha | 1 |  |  |  | 412 | N/A |  | 127 | 973 | E18_SEPE, E82_SEPE | 237 | 1062 | E18_SEPE, E82_SEPE | 342 | 1201 | D55_SEPE | N/A | 465 | 385 | 100 | 285 | 0 | 285 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 127 | 342 | 127 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 15 | 15 | 237 | 127 | 342 | 127 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 23 | 13 | Concurso
MARAGALL 220 | 50349 | Cataluña |  |  | 5 |  | 122 | N/A |  | 122 | 1162 | N/A | 1162 | 1197 | N/A | 1197 | 806 | N/A | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 122 | 806 | 122 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 806 | 122 | 0 | 0 | 806 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARIA 220 | 50350 | Aragón | 1 | 1 |  |  | 710 | N/A |  | 200 | 2800 | N/A | 2290 | 2849 | N/A | 2339 | 297 | N/A | N/A | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARRATXI 66 | 50351 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 77 | W02_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 41 | 130 | E17_SEB_BIN | 70 | 162 | E17_SEB_BIN | 113 | 223 | D1_SEB, D6_SEB_BIN | N/A | 100 | 48 | 0 | 36 | 12 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 41 | 100 | 41 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 70 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 41 | 0 | 0 | 100 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARRATXI (MARRATXI B) 66 | 50351 | Islas Baleares |  |  |  |  | 131 | W02_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 131 | 76 | E17_SEB_BIN | 70 | 100 | E17_SEB_BIN | 100 | 219 | D6_SEB_BIN | N/A | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 100 | 100 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | #VALUE! |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZAGAN 66 | 50353 | Canarias |  |  | 2 |  | 95 | N/A |  | 83 | 63 | E09_SEC | 52 | 69 | E09_SEC | 52 | 41 | N/A | N/A | 23 | 18 | 0 | 12 | 6 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAS FIGUERES 220 | 50354 | Cataluña |  |  | 3 |  | 618 | N/A |  | 618 | 475 | N/A | 464 | 552 | N/A | 541 | 2452 | N/A | 817 | 2441 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 114 | 0 | 100 | 14 | 114 | 14 | 100 | 464 | 464 | 541 | 541 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 464 | 464 | 541 | 541 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | Concurso
MASDENVERGE 400 | 51202 | Cataluña |  |  |  | 1 | 698 | N/A |  | 698 | 1917 | N/A | 1779 | 2314 | N/A | 2175 | 660 | N/A | 660 | 522 | 139 | 50 | 0 | 89 | 89 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | 522 | 522 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 522 | 522 | 522 | 522 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | Concurso
MATA 220 | 50355 | Cataluña |  |  | 3 |  | 66 | N/A | Superación valor máx Icc | 66 | 763 | E289_SEPE | 763 | 871 | E289_SEPE | 871 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 66 | 820 | 66 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 763 | 66 | 0 | 0 | 820 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATAPORQUERA 220 | 50356 | Cantabria |  |  | 2 | 1 | 398 | N/A |  | 272 | 403 | E180_SEPE | 72 | 451 | E180_SEPE | 109 | 1252 | N/A | N/A | 910 | 342 | 28 | 127 | 188 | 314 | 332 | 10 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 72 | 72 | 109 | 109 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATAS BLANCAS 132 | 50357 | Canarias |  | 1 |  |  | 13 | N/A |  | 0 | 202 | E24_SEC | 178 | 210 | E24_SEC | 185 | 24 | N/A | N/A | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATAS BLANCAS 66 | 50357 | Canarias |  |  | 3 |  | 10 | N/A |  | 0 | 98 | E24_SEC | 87 | 102 | E24_SEC | 90 | 27 | N/A | N/A | 16 | 11 | 0 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATORRAL 66 | 50358 | Canarias | 1 | 1 | 2 |  | 116 | N/A |  | 0 | 94 | N/A | 0 | 100 | N/A | 0 | 28 | N/A | N/A | 0 | 137 | 0 | 119 | 18 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Nudo/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAZARICOS 220 | 50359 | Galicia |  |  | 2 |  | 241 | N/A |  | 61 | 808 | E330_SEPE | 0 | 930 | E330_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 959 | 341 | 0 | 180 | 161 | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAZARREDO 220 | UFD-50411 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 885 | N/A |  | 885 | 353 | N/A | 353 | 613 | N/A | 613 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 613 | 613 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 353 | 353 | 0 | 0 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECO 220 | 50360 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 329 | N/A |  | 0 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 0 | 833 | E292_SEPE, E346_SEPE | 210 | 1005 | D73_SEPE | N/A | 387 | 617 | 27 | 329 | 262 | 591 | 617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIANO 220 | 50361 | Aragón | 2 |  |  |  | 317 | N/A |  | 317 | 500 | E200_SEPE | 203 | 556 | E200_SEPE | 258 | 1262 | N/A | N/A | 1195 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 258 | 258 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 800 |  | 203 | 203 | 203 | 203 | 258 | 258 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Concurso
MEDINA DEL CAMPO 220 | 50362 | Castilla y León |  | 1 | 1 |  | 157 | N/A |  | 0 | 479 | E15_SEPE | 0 | 483 | E15_SEPE | 0 | 1225 | D64_SEPE | N/A | 275 | 495 | 43 | 202 | 249 | 452 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDINACELI 400 | 50363 | Castilla y León | 1 |  |  |  | 630 | N/A |  | 31 | 1772 | E201_SEPE | 1173 | 2007 | E201_SEPE | 1408 | 1290 | N/A | 1290 | 691 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 31 | 691 | 31 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 1 | 1 | 691 | 31 | 691 | 31 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | 0 | 0 | 69 | 3 | Concurso
MEDIODIA 220 | UFD-50416 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 829 | N/A |  | 829 | 372 | E198_SEPE | 371 | 623 | E198_SEPE | 622 | 705 | N/A | N/A | 704 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 622 | 622 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 622 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEIRAMA 220 | 50364 | Galicia | 3 | 1 | 2 |  | 179 | N/A |  | 0 | 749 | E244_SEPE | 36 | 778 | E244_SEPE | 36 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 724 | 486 | 234 | 3 | 237 | 301 | 423 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/1469/2024, Orden TED/578/2026
MELANCOLICOS 220 | 50365 | Comunidad de Madrid |  |  | 5 |  | 939 | N/A |  | 939 | 988 | N/A | 988 | 1062 | N/A | 1062 | 702 | N/A | N/A | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 702 | 702 | 702 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEQUINENZA 400 | 50366 | Aragón |  |  |  |  | 705 | N/A |  | 705 | 633 | E66_SEPE | 281 | 821 | E66_SEPE | 469 | 528 | N/A | N/A | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 469 | 469 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 281 | 281 | 469 | 469 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEQUINENZA 220 | 50366 | Aragón | 4 |  | 2 |  | 564 | N/A |  | 564 | 505 | E66_SEPE | 153 | 648 | E66_SEPE | 296 | 803 | N/A | N/A | 452 | 351 | 343 | 0 | 9 | 9 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 296 | 296 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 1600 |  | 153 | 153 | 153 | 153 | 296 | 296 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | Concurso
MERCADAL 132 | 50367 | Islas Baleares |  | 1 | 3 |  | 65 | N/A |  | 24 | 118 | E30_SEB | 0 | 127 | E30_SEB | 0 | 224 | D4_SEB | N/A | 20 | 51 | 0 | 41 | 10 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCEDES BENZ 220 | 50368 | País Vasco |  |  |  |  | 209 | N/A |  | 209 | 543 | E195_SEPE, E335_SEPE | 464 | 611 | E195_SEPE, E335_SEPE | 611 | 946 | N/A | N/A | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 209 | 611 | 209 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 464 | 209 | 611 | 209 | Concurso por resolución SEE. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 21 | 0 | 0 | 46 | 21 | Concurso
MERIDA 220 | 50369 | Extremadura |  |  | 3 |  | 356 | N/A |  | 310 | 834 | N/A | 369 | 897 | N/A | 433 | 1068 | N/A | N/A | 604 | 464 | 135 | 46 | 284 | 329 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 310 | 433 | 310 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 369 | 310 | 433 | 310 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31 | 0 | 0 | 39 | 31 | Concurso
MESON D.V. 400 | 50370 | Galicia |  | 1 |  |  | 809 | N/A |  | 809 | 2185 | E116_SEPE | 1718 | 2756 | E116_SEPE | 2293 | 708 | N/A | N/A | 688 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 688 | 688 | 688 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 688 | 688 | 688 | 688 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | Concurso
MESON D.V. 220 | 50370 | Galicia | 2 |  | 1 |  | 381 | N/A |  | 0 | 1603 | E116_SEPE, E2_SEPE | 1048 | 2060 | E116_SEPE, E2_SEPE | 1510 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 447 | 3 | 435 | 9 | 444 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEZQUITA 400 | 50371 | Aragón |  | 1 |  |  | 1243 | N/A |  | 758 | 2866 | E61_SEPE | 2048 | 3242 | E61_SEPE | 2374 | 406 | N/A | 406 | 0 | 485 | 0 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
MEZQUITA 220 | 50371 | Aragón | 1 |  |  |  | 471 | N/A |  | 88 | 631 | E23_SEPE, E61_SEPE | 83 | 667 | E23_SEPE, E61_SEPE | 91 | 1120 | D13_SEPE | N/A | 499 | 383 | 0 | 383 | 0 | 383 | 333 | 50 | 269 | 0 | 269 | 0 | 269 | 269 | 0 | 83 | 83 | 91 | 88 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 17 | 17 | 67 | 67 | 74 | 71 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MINGLANILLA 400 | 50372 | Castilla-La Mancha | 1 |  |  | 1 | 1573 | N/A |  | 639 | 3055 | N/A | 2121 | 4417 | N/A | 3483 | 0 | N/A | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 | 0 | 934 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIRABAL 220 | 50799 | Andalucía |  | 1 | 1 |  | 317 | N/A |  | 217 | 439 | N/A | 251 | 507 | N/A | 319 | 1234 | N/A | N/A | 1046 | 188 | 0 | 100 | 88 | 188 | 188 | 0 | 269 | 0 | 31 | 238 | 269 | 269 | 0 | 251 | 217 | 319 | 217 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 251 | 217 | 251 | 217 | 319 | 217 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | Concurso
MIRANDA DE EBRO 220 | 50373 | Castilla y León |  | 1 | 3 |  | 372 | N/A |  | 250 | 314 | E194_SEPE | 191 | 497 | E194_SEPE | 275 | 1177 | N/A | N/A | 955 | 222 | 73 | 122 | 27 | 149 | 123 | 99 | 902 | 0 | 902 | 0 | 902 | 475 | 428 | 191 | 191 | 275 | 250 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 191 | 191 | 275 | 250 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIRASIERRA 220 | 50374 | Comunidad de Madrid |  |  | 4 |  | 761 | N/A |  | 761 | 541 | N/A | 536 | 623 | N/A | 618 | 780 | N/A | N/A | 775 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 618 | 618 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 536 | 536 | 618 | 618 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | Concurso
MOGAN 66 | 52084 | Canarias |  |  |  | 1 | 12 | N/A |  | 12 | 121 | E07_SEC | 77 | 122 | E07_SEC | 77 | 65 | N/A | N/A | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 65 | 12 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65 | 12 | 0 | 0 | 65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOLINES 66 | 50375 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 59 | N/A | Riesgo interacciones | 0 | 91 | N/A | 58 | 117 | N/A | 58 | 219 | N/A | N/A | 160 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONCAYO 220 | 50376 | Castilla y León |  | 1 | 2 |  | 555 | N/A |  | 280 | 558 | E338_SEPE | 243 | 561 | E338_SEPE | 246 | 1111 | N/A | N/A | 796 | 315 | 15 | 275 | 25 | 300 | 315 | 0 | 755 | 0 | 755 | 0 | 755 | 710 | 45 | 243 | 243 | 246 | 246 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 243 | 243 | 243 | 243 | 246 | 246 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | Concurso
MONTALBANEJO 400 | 52079 | Castilla-La Mancha |  | 1 |  |  | 638 | N/A |  | 638 | 2412 | E322_SEPE | 2412 | 3108 | E322_SEPE | 3108 | 1291 | N/A | 1291 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 1291 | 638 | 1291 | 638 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 1291 | 638 | 1291 | 638 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 64 | 0 | 0 | 129 | 64 | Concurso
MONTBLANC 220 | 50378 | Cataluña |  |  | 2 |  | 159 | N/A |  | 122 | 1050 | N/A | 999 | 1126 | N/A | 1075 | 821 | N/A | N/A | 770 | 51 | 0 | 37 | 14 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 122 | 770 | 122 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 770 | 122 | 770 | 122 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12 | 0 | 0 | 77 | 12 | Concurso
MONTEARENAS 400 | 50379 | Castilla y León | 1 | 2 |  |  | 1490 | N/A |  | 1074 | 1933 | E76_SEPE | 1184 | 2136 | E76_SEPE | 1184 | 0 | N/A | N/A | 0 | 951 | 535 | 416 | 0 | 416 | 416 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
MONTEARENAS 220 | 50379 | Castilla y León | 1 |  |  |  | 852 | N/A |  | 667 | 1677 | E5_SEPE, E76_SEPE | 1184 | 1795 | E5_SEPE, E76_SEPE | 1184 | 805 | N/A | N/A | 621 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 621 | 621 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 216 | 216 | 621 | 621 | 621 | 621 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
MONTEBELLO 220 | 50380 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 318 | N/A |  | 313 | 1191 | E37_SEPE | 1183 | 1203 | E37_SEPE | 1196 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTECILLO BAJO 220 | 50381 | Andalucía |  |  |  |  | 167 | N/A |  | 167 | 364 | E191_SEPE | 364 | 411 | E191_SEPE | 411 | 1183 | N/A | N/A | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 167 | 411 | 167 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 364 | 167 | 411 | 167 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTESA 400 | 51299 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  |  | 869 | N/A |  | 869 | 1998 | N/A | 1998 | 2471 | N/A | 2471 | 84 | N/A | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | Concurso
MONTETORRERO 220 | 50382 | Aragón |  |  | 5 |  | 275 | N/A |  | 23 | 2200 | N/A | 1533 | 2346 | N/A | 1679 | 623 | N/A | N/A | 0 | 667 | 0 | 252 | 414 | 666 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTOUTO 220 | 50383 | Galicia | 2 |  |  |  | 237 | N/A |  | 169 | 494 | E280_SEPE | 43 | 505 | E280_SEPE | 45 | 1169 | N/A | N/A | 1100 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 45 | 45 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 800 |  | 0 | 0 | 43 | 43 | 45 | 45 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONZON 220 | 50384 | Aragón |  |  | 5 |  | 360 | N/A |  | 209 | 554 | N/A | 140 | 606 | N/A | 192 | 1269 | N/A | N/A | 855 | 414 | 137 | 151 | 126 | 277 | 414 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 140 | 140 | 192 | 192 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | SI | 0 | 0 | 140 | 140 | 192 | 192 | Concurso por resolución SEE. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Concurso
MORA 220 | 50385 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 222 | N/A |  | 222 | 331 | E211_SEPE | 331 | 451 | E211_SEPE | 451 | 1258 | N/A | N/A | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 222 | 451 | 222 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 331 | 222 | 451 | 222 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORALEJA 400 | 50386 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  |  | 1398 | N/A |  | 1238 | 1094 | E127_SEPE | 382 | 1237 | E127_SEPE | 525 | 151 | N/A | N/A | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORALEJA 220 | 50386 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 2 |  | 1144 | N/A |  | 674 | 686 | E127_SEPE | 135 | 789 | E127_SEPE | 237 | 695 | N/A | N/A | 144 | 552 | 82 | 470 | 0 | 470 | 552 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 152 | 48 | 104 | 135 | 135 | 144 | 144 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 135 | 135 | 144 | 144 | Concurso por resolución SEE. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | Concurso
MORALETS 220 | 50387 | Aragón | 3 |  |  |  | 267 | N/A |  | 267 | 254 | E26_SEPE | 0 | 396 | E26_SEPE | 0 | 1110 | D15_SEPE | N/A | 699 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORATA 400 | 50388 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  |  | 1958 | N/A |  | 1521 | 1040 | E128_SEPE | 301 | 3673 | E128_SEPE | 2868 | 0 | N/A | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORATA 220 | 50388 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 1 | 1 | 1071 | N/A |  | 702 | 841 | E128_SEPE | 301 | 1048 | E128_SEPE | 680 | 711 | N/A | N/A | 343 | 369 | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 301 | 301 | 343 | 343 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 87 | 87 | 301 | 301 | 343 | 343 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Concurso
MORELLA 400 | 50389 | Comunidad Valenciana | 1 | 1 |  |  | 1343 | N/A |  | 0 | 4911 | N/A | 3522 | 6107 | N/A | 4718 | 214 | N/A | 214 | 0 | 1389 | 8 | 1380 | 0 | 1380 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 1200 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORERUELA 400 | 52066 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 670 | N/A |  | 620 | 1535 | N/A | 1485 | 1806 | N/A | 1756 | 726 | N/A | 726 | 676 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 620 | 676 | 620 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 550 | 550 | 676 | 620 | 676 | 620 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 62 | 0 | 0 | 68 | 62 | Concurso
MORVEDRE 400 | 50390 | Comunidad Valenciana | 3 |  |  |  | 848 | N/A | Riesgo interacciones | 848 | 1939 | E107_SEPE | 769 | 2510 | E107_SEPE | 1339 | 443 | N/A | N/A | 0 | 1168 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORVEDRE B 220 | 50390 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 2 | 1 | 320 | N/A |  | 318 | 760 | E107_SEPE | 758 | 840 | E107_SEPE | 838 | 874 | N/A | N/A | 872 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 318 | 838 | 318 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 318 | 758 | 318 | 838 | 318 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 32 | 0 | 0 | 76 | 32 | Concurso
MOTORS 220 | 50392 | Cataluña |  |  | 3 |  | 711 | N/A |  | 661 | 594 | N/A | 583 | 654 | N/A | 593 | 805 | N/A | N/A | 745 | 61 | 6 | 50 | 4 | 54 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 593 | 593 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUDARRA 400 | 50393 | Castilla y León | 1 | 1 |  |  | 1416 | N/A |  | 222 | 2447 | E79_SEPE | 648 | 2541 | E79_SEPE | 743 | 0 | N/A | N/A | 0 | 1194 | 0 | 1194 | 0 | 1194 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUDARRA 220 | 50393 | Castilla y León | 1 |  | 1 |  | 584 | N/A | Superación valor máx Icc | 0 | 1216 | E79_SEPE | 612 | 1312 | E79_SEPE | 708 | 901 | N/A | N/A | 297 | 604 | 0 | 584 | 20 | 604 | 604 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | Concurso por resolución SEE. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Concurso
MUDARRITA 220 | 50394 | Castilla y León |  |  |  |  | 25 | N/A | Superación valor máx Icc | 25 | 847 | N/A | 847 | 915 | N/A | 915 | 814 | N/A | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 25 | 814 | 25 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 814 | 25 | 814 | 25 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUDEJAR 400 | 50395 | Aragón |  | 1 |  |  | 1834 | N/A |  | 334 | 3096 | N/A | 1595 | 3497 | N/A | 1996 | 1261 | N/A | 420 | 0 | 1501 | 0 | 1501 | 0 | 1501 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | Nudo de Transición Justa. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/1182/2021, Orden TED/1146/2022 y Orden TED/345/2024
MUELA 400 | 50396 | Comunidad Valenciana | 9 |  |  |  | 1249 | N/A |  | 1249 | 3277 | E339_SEPE | 1208 | 4085 | E339_SEPE | 1208 | 23 | N/A | N/A | 0 | 1816 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 5400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUELLE GRANDE 66 | 50397 | Canarias |  |  | 3 |  | 100 | N/A |  | 70 | 143 | N/A | 116 | 147 | N/A | 116 | 57 | N/A | N/A | 26 | 31 | 0 | 30 | 1 | 31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUNIESA 400 | 50398 | Aragón | 1 |  |  |  | 937 | N/A |  | 0 | 2769 | N/A | 1679 | 3082 | N/A | 1992 | 551 | N/A | 551 | 0 | 1090 | 0 | 1090 | 0 | 1090 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MURCIA 220 | 50399 | Región de Murcia |  |  | 2 |  | 93 | N/A |  | 93 | 679 | E39_SEPE | 679 | 689 | E39_SEPE | 689 | 451 | D67_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MURTERAR 220 | 50400 | Islas Baleares | 7 |  |  |  | 170 | N/A | Riesgo interacciones | 51 | 369 | E20_SEB | 173 | 413 | E20_SEB | 173 | 219 | N/A | N/A | 100 | 194 | 75 | 119 | 0 | 119 | 75 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51 | 100 | 51 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2800 |  | 100 | 51 | 100 | 51 | 100 | 51 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | Concurso
MURUARTE 400 | 50401 | Comunidad Foral de Navarra |  | 1 |  |  | 668 | N/A |  | 668 | 1727 | E139_SEPE | 1499 | 1900 | E139_SEPE | 1833 | 986 | N/A | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 668 | 986 | 668 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 986 | 668 | 986 | 668 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 67 | 0 | 0 | 99 | 67 | Concurso
MURUARTE 220 | 50401 | Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 |  |  | 231 | N/A |  | 4 | 759 | E139_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1071 | E139_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 22 | 1200 | D58_SEPE | N/A | 972 | 228 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 536 | 0 | 536 | 0 | 536 | 56 | 480 | 0 | 0 | 22 | 4 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NARAIO 400 | 51282 | Galicia |  |  |  | 1 | 0 | N/A |  | 0 | 1496 | E354_SEPE | 1496 | 1673 | E354_SEPE | 1673 | 1106 | N/A | 1106 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 0 | 1106 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1106 | 0 | 1106 | 0 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | Concurso
NARCEA 400 | 50402 | Principado de Asturias | 1 |  | 1 |  | 385 | N/A |  | 385 | 1300 | E6_SEPE | 1283 | 1766 | E6_SEPE | 1744 | 831 | D26_SEPE | N/A | 379 | 22 | 8 | 0 | 15 | 15 | 17 | 5 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 379 | 379 | 379 | 379 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 600 |  | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/1471/2024
NORTE 220 | 51239 | Comunidad de Madrid |  |  | 4 |  | 901 | N/A |  | 901 | 774 | E216_SEPE | 774 | 850 | E216_SEPE | 850 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 678 | 678 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVELDA 220 | 50403 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 2 |  | 365 | N/A |  | 155 | 1566 | N/A | 1357 | 1606 | N/A | 1397 | 671 | N/A | N/A | 462 | 209 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 462 | 155 | 462 | 155 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 192 | 155 | 462 | 155 | 462 | 155 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 46 | 16 | Concurso
NUDO VIARIO 220 | 50404 | Cataluña |  |  |  |  | 707 | N/A |  | 707 | 827 | N/A | 827 | 843 | N/A | 843 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 707 | 805 | 707 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 805 | 707 | 805 | 707 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA CASARES 220 | 50405 | Andalucía |  | 1 | 2 |  | 318 | N/A |  | 178 | 552 | N/A | 381 | 567 | N/A | 396 | 1266 | N/A | N/A | 1094 | 171 | 19 | 139 | 13 | 152 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 178 | 396 | 178 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 320 | 178 | 381 | 178 | 396 | 178 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 0 | 38 | 18 | Concurso
NUEVA ESCOMBRERAS 400 | 50406 | Región de Murcia | 6 |  |  |  | 370 | W02_SEPE_BIN |  | 370 | 2748 | E170_SEPE_Bin | 341 | 3609 | E170_SEPE_Bin | 1202 | 542 | D81_SEPE_Bin | 181 | 0 | 2407 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | 50406 | Región de Murcia |  |  |  |  | 391 | W02_SEPE_BIN |  | 370 | 2671 | E170_SEPE_Bin, E331_SEPE | 362 | 3455 | E170_SEPE_Bin, E331_SEPE | 1204 | 841 | D81_SEPE_Bin | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA MECO 220 | 51426 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 79 | N/A |  | 79 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 0 | 828 | E292_SEPE, E346_SEPE | 210 | 1005 | D73_SEPE | N/A | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 79 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 79 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVO CAUCE 220 | 51365 | Comunidad Valenciana |  |  |  | 2 | 591 | N/A |  | 591 | 730 | E287_SEPE, E340_SEPE | 730 | 746 | E287_SEPE, E340_SEPE | 746 | 842 | N/A | N/A | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 591 | 746 | 591 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 410 | 271 | 335 | 179 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVO VIGO (BATEAS) 220 | 50777 | Galicia |  |  |  |  | 301 | N/A |  | 301 | 709 | E280_SEPE | 43 | 749 | E280_SEPE | 45 | 1284 | N/A | N/A | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 45 | 45 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 43 | 43 | 45 | 45 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUREDDUNA 66 | 50407 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 159 | N/A | Riesgo interacciones | 142 | 81 | N/A | 69 | 86 | N/A | 69 | 229 | N/A | N/A | 212 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | #VALUE! |  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O INCIO 220 | 52088 | Galicia |  |  |  |  | 267 | N/A |  | 267 | 575 | E329_SEPE | 575 | 637 | E329_SEPE | 637 | 1287 | N/A | N/A | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 267 | 637 | 267 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 575 | 267 | 637 | 267 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLITE 220 | 50408 | Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 |  |  | 324 | N/A |  | 65 | 859 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 867 | E196_SEPE, E251_SEPE | 22 | 1131 | N/A | N/A | 872 | 259 | 0 | 259 | 0 | 259 | 219 | 40 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 22 | 22 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVARES 220 | 50409 | Andalucía |  |  | 2 |  | 322 | N/A |  | 263 | 698 | N/A | 510 | 822 | N/A | 633 | 1168 | N/A | N/A | 979 | 189 | 0 | 59 | 130 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 263 | 633 | 263 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 510 | 263 | 633 | 263 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 0 | 0 | 51 | 26 | Concurso
OLMEDILLA 220 | 50411 | Castilla-La Mancha | 1 |  | 1 |  | 309 | N/A |  | 156 | 685 | E83_SEPE | 458 | 719 | E83_SEPE | 493 | 1254 | N/A | N/A | 1028 | 226 | 30 | 153 | 43 | 196 | 226 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 458 | 156 | 493 | 156 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 320 | 156 | 458 | 156 | 493 | 156 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 46 | 16 | Concurso
OLMEDILLA 400 | 50411 | Castilla-La Mancha | 2 | 1 | 1 |  | 1360 | N/A |  | 158 | 2599 | E83_SEPE | 1006 | 2604 | E83_SEPE | 1011 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1367 | 46 | 1202 | 119 | 1321 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLMEDO 400 | 50412 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 906 | N/A |  | 419 | 1621 | E182_SEPE | 1134 | 2059 | E182_SEPE | 1572 | 886 | N/A | 886 | 399 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 399 | 399 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 114 | 114 | 399 | 399 | 399 | 399 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | Concurso
ONCALA 220 | 50413 | Castilla y León | 1 |  | 2 |  | 354 | N/A |  | 0 | 390 | E13_SEPE | 0 | 390 | E13_SEPE | 0 | 1262 | D56_SEPE | N/A | 853 | 409 | 0 | 409 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONDINAS 220 | 50414 | Castilla y León | 2 |  |  |  | 106 | N/A |  | 6 | 200 | N/A | 20 | 200 | N/A | 20 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 958 | 180 | 81 | 99 | 0 | 99 | 180 | 0 | 415 | 25 | 390 | 0 | 390 | 270 | 145 | 20 | 6 | 20 | 6 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONUBA 220 | 50415 | Andalucía | 1 |  | 3 |  | 565 | N/A |  | 439 | 623 | E314_SEPE | 0 | 669 | E314_SEPE | 0 | 1038 | N/A | N/A | 570 | 468 | 147 | 126 | 195 | 321 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORCOYEN 220 | 50416 | Comunidad Foral de Navarra |  | 1 | 3 |  | 432 | N/A |  | 253 | 784 | E251_SEPE | 0 | 954 | E251_SEPE | 22 | 1201 | N/A | N/A | 992 | 209 | 16 | 179 | 14 | 193 | 127 | 82 | 176 | 0 | 81 | 95 | 176 | 25 | 151 | 0 | 0 | 22 | 22 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORGIVA 220 | 50417 | Andalucía |  |  | 2 |  | 221 | N/A |  | 221 | 563 | E218_SEPE | 267 | 643 | E218_SEPE | 347 | 1252 | N/A | N/A | 956 | 296 | 64 | 0 | 232 | 232 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 221 | 347 | 221 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 267 | 221 | 0 | 0 | 347 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORMAIZTEGUI 220 | 50418 | País Vasco |  |  | 2 |  | 625 | N/A |  | 625 | 791 | N/A | 726 | 852 | N/A | 788 | 969 | D51_SEPE | N/A | 905 | 64 | 45 | 0 | 19 | 19 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 726 | 625 | 788 | 625 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 726 | 625 | 788 | 625 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 62 | 0 | 0 | 73 | 62 | Concurso
ORTIGUERO 220 | 52087 | Principado de Asturias |  |  |  | 1 | 227 | N/A |  | 227 | 626 | E320_SEPE | 369 | 732 | E320_SEPE | 369 | 1266 | N/A | N/A | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 227 | 369 | 227 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 369 | 227 | 369 | 227 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 39 | 23 | Concurso
ORTUELLA 220 | 50419 | País Vasco |  |  | 2 |  | 630 | N/A |  | 630 | 1170 | N/A | 705 | 1179 | N/A | 705 | 976 | N/A | N/A | 502 | 474 | 128 | 0 | 346 | 346 | 404 | 70 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 502 | 502 | 502 | 502 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 502 | 502 | 502 | 502 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | Concurso
OTERO 220 | 50420 | Castilla y León |  |  | 1 |  | 100 | N/A |  | 100 | 239 | N/A | 239 | 239 | N/A | 239 | 906 | D59_SEPE | N/A | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 100 | 239 | 100 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 239 | 100 | 239 | 100 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALAFOX 220 | 50421 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 872 | N/A |  | 872 | 787 | N/A | 787 | 812 | N/A | 812 | 724 | N/A | N/A | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 724 | 724 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALAU 220 | 50422 | Cataluña |  |  | 3 |  | 702 | N/A |  | 622 | 744 | N/A | 742 | 928 | N/A | 847 | 817 | N/A | N/A | 736 | 81 | 0 | 80 | 1 | 81 | 1 | 80 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 736 | 622 | 736 | 622 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 736 | 622 | 736 | 622 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 62 | 0 | 0 | 74 | 62 | Concurso
PALENCIA 220 | 50423 | Castilla y León |  | 1 | 2 |  | 467 | N/A |  | 195 | 1497 | N/A | 1138 | 1764 | N/A | 1406 | 1186 | N/A | N/A | 827 | 358 | 0 | 272 | 86 | 358 | 358 | 0 | 224 | 0 | 187 | 37 | 224 | 224 | 0 | 827 | 195 | 827 | 195 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 221 | 195 | 827 | 195 | 827 | 195 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 19 | 0 | 0 | 83 | 19 | Concurso
PALMA NOVA 66 | 50424 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 5 | N/A | Riesgo interacciones | 5 | 120 | N/A | 120 | 125 | N/A | 125 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 | 125 | 5 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 5 | 0 | 0 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALOS 400 | 50425 | Andalucía | 3 | 1 |  |  | 512 | N/A |  | 512 | 2200 | E51_SEPE | 481 | 2500 | E51_SEPE | 1283 | 2668 | N/A | 968 | 1505 | 1162 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 773 | 773 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 481 | 481 | 1283 | 512 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 2400 |  | 481 | 481 | 481 | 481 | 1283 | 512 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | Concurso
PALOS 220 | 50425 | Andalucía | 1 | 1 |  |  | 472 | N/A |  | 0 | 1770 | E51_SEPE | 481 | 2019 | E51_SEPE | 1283 | 1011 | N/A | N/A | 454 | 557 | 85 | 472 | 0 | 472 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 454 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 243 | 0 | 454 | 0 | 454 | 0 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | Concurso
PARAMO DE POZA 220 | 50426 | Castilla y León | 2 |  |  |  | 142 | N/A |  | 0 | 237 | E12_SEPE | 34 | 267 | E12_SEPE | 34 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 757 | 232 | 0 | 142 | 90 | 232 | 187 | 45 | 191 | 0 | 96 | 95 | 191 | 191 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARLA 220 | 50427 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 2 |  | 646 | N/A |  | 362 | 598 | E291_SEPE | 314 | 650 | E291_SEPE | 366 | 1073 | N/A | N/A | 789 | 284 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 15 | 20 | 314 | 314 | 366 | 362 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 116 | 116 | 314 | 314 | 366 | 362 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
PARQUE CENTRAL 220 | 50428 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 612 | N/A |  | 612 | 851 | E184_SEPE, E340_SEPE | 841 | 867 | E184_SEPE, E340_SEPE | 841 | 841 | N/A | N/A | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 612 | 841 | 612 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 521 | 292 | 429 | 200 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EOLICO DO SIL 220 | 50429 | Galicia | 2 | 1 |  |  | 277 | N/A |  | 176 | 480 | N/A | 379 | 598 | N/A | 497 | 1277 | N/A | N/A | 1176 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 176 | 497 | 176 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 379 | 176 | 379 | 176 | 497 | 176 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 0 | 38 | 18 | Concurso
PARQUE INGENIEROS 220 | 50430 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 |  | 961 | N/A |  | 961 | 1267 | N/A | 1267 | 1319 | N/A | 1289 | 695 | N/A | N/A | 665 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 665 | 665 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATRAIX 220 | 50431 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 311 | N/A |  | 311 | 679 | E287_SEPE, E340_SEPE | 679 | 694 | E287_SEPE, E340_SEPE | 694 | 838 | N/A | N/A | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 311 | 694 | 311 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 360 | 0 | 282 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 320 | 311 | 0 | 0 | 412 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAZOS DE BORBEN 220 | 50432 | Galicia |  |  | 2 |  | 500 | N/A |  | 500 | 1166 | E328_SEPE | 618 | 1342 | E328_SEPE | 788 | 940 | N/A | N/A | 599 | 341 | 92 | 0 | 249 | 249 | 336 | 5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 50 | 20 | 599 | 500 | 599 | 500 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 599 | 500 | 599 | 500 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 60 | 50 | Concurso
PENAGOS 400 | 50433 | Cantabria |  |  |  |  | 633 | N/A |  | 633 | 2177 | E72_SEPE | 2177 | 2329 | E72_SEPE | 2329 | 2676 | N/A | 976 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 633 | 2329 | 633 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2177 | 633 | 2329 | 633 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENAGOS 220 | 50433 | Cantabria |  |  |  |  | 152 | N/A |  | 152 | 1277 | E228_SEPE, E72_SEPE | 638 | 1394 | E228_SEPE, E72_SEPE | 638 | 1146 | N/A | N/A | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 152 | 638 | 152 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 638 | 152 | 638 | 152 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENEDES 220 | 50434 | Cataluña |  | 1 | 2 |  | 510 | N/A |  | 391 | 336 | E208_SEPE | 40 | 383 | E208_SEPE | 251 | 822 | N/A | N/A | 691 | 131 | 0 | 119 | 12 | 131 | 22 | 109 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 100 | 387 | 40 | 40 | 251 | 251 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 211 | 211 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑADRADA 220 | 50435 | Castilla y León | 2 |  |  |  | 142 | N/A |  | 113 | 170 | N/A | 133 | 200 | N/A | 133 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 958 | 67 | 38 | 29 | 0 | 29 | 38 | 29 | 473 | 0 | 473 | 0 | 473 | 314 | 159 | 133 | 113 | 133 | 113 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 133 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 133 | 113 | 0 | 0 | 133 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑAFLOR 400 | 50436 | Aragón |  | 1 |  |  | 937 | N/A |  | 421 | 2359 | E67_SEPE | 1727 | 3037 | E67_SEPE | 2009 | 596 | N/A | 596 | 80 | 516 | 0 | 516 | 0 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | Concurso
PEÑAFLOR 220 | 50436 | Aragón |  | 1 | 1 | 1 | 352 | N/A |  | 0 | 1508 | E67_SEPE | 851 | 1990 | E67_SEPE | 1333 | 656 | N/A | N/A | 0 | 657 | 59 | 385 | 213 | 598 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Concurso
PEÑALBA 400 | 50437 | Aragón |  |  |  |  | 901 | N/A |  | 901 | 2313 | E261_SEPE | 2313 | 2325 | E261_SEPE | 2325 | 2283 | N/A | 583 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 901 | 2283 | 901 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2283 | 901 | 2283 | 901 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑALBA 220 | 50437 | Aragón |  |  |  |  | 602 | N/A |  | 602 | 971 | E261_SEPE, E299_SEPE | 971 | 1609 | E261_SEPE, E299_SEPE | 1597 | 802 | N/A | N/A | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 602 | 802 | 602 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 802 | 602 | 802 | 602 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑARRUBIA 400 | 50438 | Región de Murcia | 1 | 1 |  | 1 | 700 | N/A |  | 224 | 2564 | N/A | 2039 | 2578 | N/A | 2053 | 43 | N/A | 14 | 0 | 525 | 50 | 475 | 0 | 475 | 525 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
PERAFORT 220 | 50439 | Cataluña | 2 | 1 | 3 |  | 608 | N/A |  | 553 | 852 | N/A | 518 | 1611 | N/A | 1277 | 805 | N/A | N/A | 471 | 334 | 222 | 55 | 57 | 112 | 334 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 30 | 19 | 471 | 471 | 471 | 471 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | Concurso
PESOZ 400 | 50440 | Principado de Asturias |  | 3 | 2 |  | 782 | N/A |  | 138 | 3317 | E227_SEPE | 1543 | 3463 | E227_SEPE | 1945 | 2407 | N/A | 707 | 1321 | 1086 | 405 | 644 | 38 | 682 | 839 | 247 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 32 | 96 | 1321 | 138 | 1321 | 138 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1800 |  | 1237 | 138 | 1321 | 138 | 1321 | 138 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 14 | 0 | 0 | 132 | 14 | Concurso
PICON 220 | 50441 | Castilla-La Mancha | 1 |  |  |  | 329 | N/A |  | 32 | 1237 | N/A | 940 | 1314 | N/A | 1017 | 1223 | N/A | N/A | 926 | 297 | 0 | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 242 | 0 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 926 | 32 | 926 | 32 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 103 | 32 | 926 | 32 | 926 | 32 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 | 0 | 0 | 93 | 3 | Concurso
PIELAGOS 220 | 51251 | Cantabria |  |  |  | 1 | 381 | N/A |  | 381 | 755 | N/A | 755 | 838 | N/A | 838 | 1257 | N/A | N/A | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 381 | 838 | 381 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 755 | 381 | 838 | 381 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 38 | 0 | 0 | 75 | 38 | Concurso
PIEROLA 400 | 50442 | Cataluña |  | 1 | 1 |  | 1102 | N/A |  | 1102 | 1061 | E89_SEPE | 696 | 1229 | E89_SEPE | 864 | 1332 | N/A | 666 | 967 | 365 | 211 | 0 | 154 | 154 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 696 | 864 | 864 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 600 |  | 600 | 600 | 696 | 696 | 864 | 864 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | Concurso
PIEROLA 220 | 50442 | Cataluña |  | 1 |  |  | 556 | N/A |  | 556 | 558 | E89_SEPE | 558 | 659 | E89_SEPE | 659 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 558 | 556 | 659 | 556 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 558 | 556 | 659 | 556 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | Concurso
EL PILAR 220 | 50443 | Comunidad de Madrid |  |  | 5 |  | 151 | N/A |  | 151 | 1018 | E45_SEPE | 1018 | 1048 | E45_SEPE | 1048 | 760 | D42_SEPE | N/A | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 151 | 317 | 151 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 317 | 151 | 317 | 151 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 32 | 15 | Concurso
PINAR DE REY 400 | 50444 | Andalucía | 3 | 1 |  |  | 1564 | N/A |  | 1391 | 2710 | E47_SEPE, E48_SEPE | 744 | 2841 | E47_SEPE, E48_SEPE | 1031 | 2511 | N/A | 811 | 1567 | 945 | 771 | 173 | 0 | 173 | 945 | 0 | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 744 | 744 | 1031 | 1031 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 2400 |  | 744 | 744 | 744 | 744 | 1031 | 1031 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
PINAR DE REY 220 | 50444 | Andalucía | 2 |  | 3 |  | 132 | W12_SEPE_BIN |  | 0 | 647 | E146_SEPE_Bin, E48_SEPE | 0 | 746 | E146_SEPE_Bin, E48_SEPE | 0 | 2956 | D90_SEPE_Bin | 1256 | 1521 | 1021 | 770 | 97 | 154 | 251 | 1021 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Zona/Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Zona/Est_Alm_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 50444 | Andalucía |  | 1 |  |  | 402 | W12_SEPE_BIN |  | 0 | 1354 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 1063 | 1401 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 1063 | 2327 | D90_SEPE_Bin | 1164 | 1521 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 412 | 1063 | 412 | Est_Gen_Zona | WSCR_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Zona | 400 |  | 188 | 0 | 1063 | 412 | 1063 | 412 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
PINTO 220 | 50445 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 3 | 1 | 350 | N/A |  | 345 | 608 | E291_SEPE | 568 | 690 | E291_SEPE | 683 | 883 | N/A | N/A | 876 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 163 | 35 | 128 | 568 | 345 | 683 | 345 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 399 | 345 | 568 | 345 | 683 | 345 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 34 | 0 | 0 | 57 | 34 | Concurso
PINTO AYUDEN 220 | 50446 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 2 |  | 761 | N/A |  | 756 | 397 | E214_SEPE | 385 | 805 | E214_SEPE | 793 | 759 | N/A | N/A | 747 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 747 | 747 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 385 | 385 | 385 | 385 | 747 | 747 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | Concurso
PLASENCIA 220 | 50447 | Extremadura |  | 1 | 2 |  | 293 | N/A |  | 83 | 544 | E16_SEPE | 146 | 576 | E16_SEPE | 146 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 429 | 167 | 209 | 53 | 262 | 267 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLATEA 400 | 51355 | Aragón |  |  |  | 1 | 819 | N/A |  | 819 | 4534 | N/A | 4499 | 4695 | N/A | 4660 | 453 | N/A | 453 | 418 | 35 | 29 | 0 | 6 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 | 418 | 418 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 418 | 418 | 418 | 418 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | Concurso
PLAYA BLANCA 132 | 50448 | Canarias |  |  |  |  | 47 | N/A |  | 47 | 128 | E27_SEC | 116 | 140 | E27_SEC | 116 | 23 | N/A | N/A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAYA BLANCA 66 | 50448 | Canarias |  |  | 2 |  | 48 | N/A |  | 25 | 116 | E27_SEC | 96 | 120 | E27_SEC | 96 | 24 | N/A | N/A | 0 | 24 | 0 | 23 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAZA 220 | 50449 | Aragón |  |  | 4 |  | 244 | N/A |  | 0 | 668 | E351_SEPE | 112 | 616 | E351_SEPE | 112 | 1204 | N/A | N/A | 700 | 504 | 0 | 266 | 238 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAZA II (MONCASI) 220 | 51443 | Aragón |  | 1 |  |  | 0 | N/A | Superación valor máx Icc | 0 | 1087 | E351_SEPE | 608 | 1294 | E351_SEPE | 807 | 1140 | N/A | N/A | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 807 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 0 | 608 | 0 | 807 | 0 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | Concurso
POBLA 220 | 50450 | Cataluña |  | 1 |  |  | 474 | N/A |  | 287 | 612 | N/A | 425 | 784 | N/A | 597 | 847 | N/A | N/A | 660 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 287 | 597 | 287 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 213 | 213 | 425 | 287 | 597 | 287 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 29 | 0 | 0 | 42 | 29 | Concurso
POLA DE GORDON 400 | 50451 | Castilla y León |  |  |  |  | 930 | N/A |  | 930 | 1735 | E281_SEPE | 1735 | 1846 | E281_SEPE | 1846 | 494 | N/A | N/A | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 494 | 494 | 494 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 494 | 494 | 494 | 494 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO 220 | 50452 | Andalucía |  |  | 2 |  | 433 | N/A |  | 433 | 481 | N/A | 440 | 504 | N/A | 440 | 1190 | N/A | N/A | 1126 | 64 | 13 | 0 | 52 | 52 | 19 | 45 | 75 | 0 | 50 | 25 | 75 | 0 | 75 | 440 | 433 | 440 | 433 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 440 | 433 | 440 | 433 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 | 44 | 43 | Concurso
POLIGONO BALEARES 66 | 50453 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 30 | N/A | Superación valor máx Icc y riesgo interacciones | 0 | 86 | N/A | 48 | 91 | N/A | 49 | 220 | N/A | N/A | 179 | 42 | 0 | 30 | 12 | 42 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 49 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO C 220 | 50454 | Comunidad de Madrid |  |  | 4 |  | 911 | N/A |  | 911 | 522 | E213_SEPE | 401 | 594 | E213_SEPE | 401 | 704 | N/A | N/A | 511 | 193 | 6 | 0 | 187 | 187 | 25 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 401 | 401 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO GRANADILLA 66 | 50455 | Canarias |  |  | 2 |  | 53 | N/A |  | 24 | 115 | E19_SEC | 52 | 117 | E19_SEC | 54 | 74 | D07_SEC | N/A | 0 | 64 | 1 | 29 | 34 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO GUIMAR 66 | 50456 | Canarias |  |  | 2 |  | 94 | N/A |  | 68 | 59 | N/A | 28 | 65 | N/A | 28 | 60 | N/A | N/A | 24 | 37 | 0 | 26 | 11 | 37 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLLENSA 66 | 50457 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 86 | N/A | Riesgo interacciones | 46 | 93 | N/A | 57 | 97 | N/A | 57 | 220 | N/A | N/A | 180 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 46 | 57 | 46 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 46 | 0 | 0 | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PONT DE SUERT 220 | 50458 | Cataluña |  |  | 2 |  | 362 | N/A |  | 362 | 254 | E26_SEPE | 0 | 396 | E26_SEPE | 0 | 1110 | D15_SEPE | N/A | 699 | 189 | 188 | 0 | 1 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORIS 220 | 50748 | Canarias | 1 | 1 |  |  | 116 | N/A |  | 26 | 429 | E15_SEC | 307 | 452 | E15_SEC | 325 | 0 | N/A | N/A | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORIS 66 | 50748 | Canarias | 1 |  |  |  | 54 | N/A |  | 0 | 254 | E10_SEC, E15_SEC | 0 | 271 | E10_SEC, E15_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO COLOM 66 | 50459 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 54 | N/A |  | 41 | 109 | N/A | 75 | 128 | N/A | 94 | 221 | N/A | N/A | 187 | 34 | 0 | 12 | 22 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 94 | 41 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 75 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 | 41 | 0 | 0 | 94 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTODEMOUROS 220 | 50460 | Galicia | 3 |  | 1 |  | 235 | N/A |  | 142 | 751 | N/A | 460 | 843 | N/A | 552 | 1254 | N/A | N/A | 962 | 291 | 140 | 93 | 59 | 152 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 142 | 552 | 142 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 460 | 142 | 460 | 142 | 552 | 142 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 45 | 14 | Concurso
POZA DE LA SAL 220 | 50471 | Castilla y León |  |  |  |  | 1 | N/A |  | 1 | 694 | E12_SEPE | 291 | 738 | E12_SEPE | 359 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1 | 359 | 1 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 291 | 1 | 359 | 1 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRADA 220 | 50472 | Galicia | 2 |  |  |  | 382 | N/A |  | 354 | 142 | E176_SEPE | 75 | 170 | E176_SEPE | 75 | 1292 | N/A | N/A | 1198 | 94 | 66 | 28 | 0 | 28 | 66 | 28 | 360 | 25 | 335 | 0 | 335 | 265 | 95 | 75 | 75 | 75 | 75 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRADILLOS 220 | 50473 | Castilla-La Mancha |  | 1 | 2 |  | 638 | N/A |  | 265 | 981 | E291_SEPE | 540 | 983 | E291_SEPE | 542 | 1166 | N/A | N/A | 725 | 441 | 3 | 373 | 65 | 438 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 265 | 542 | 265 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 46 | 46 | 540 | 265 | 542 | 265 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 28 | 0 | 0 | 54 | 28 | Concurso
PRADO SANTO DOMINGO 220 | 50474 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 3 |  | 748 | N/A |  | 600 | 353 | N/A | 206 | 400 | N/A | 253 | 812 | N/A | N/A | 665 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 156 | 1 | 148 | 7 | 155 | 149 | 7 | 206 | 206 | 253 | 253 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 206 | 206 | 206 | 206 | 253 | 253 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | Concurso
PROSPERIDAD 220 | UFD-50546 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 914 | N/A |  | 914 | 851 | N/A | 851 | 1042 | N/A | 1042 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 678 | 678 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTE.SAN FERNANDO 220 | 50475 | Comunidad de Madrid |  |  | 1 |  | 402 | N/A |  | 402 | 550 | E341_SEPE | 448 | 607 | E341_SEPE | 448 | 770 | D68_SEPE | N/A | 612 | 159 | 12 | 0 | 147 | 147 | 92 | 67 | 68 | 0 | 40 | 28 | 68 | 0 | 68 | 448 | 402 | 448 | 402 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 448 | 402 | 448 | 402 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 45 | 40 | Concurso
PUEBLA DE GUZMAN 400 | 50476 | Andalucía |  |  |  |  | 629 | N/A |  | 629 | 2074 | E52_SEPE | 2074 | 2232 | E52_SEPE | 2232 | 2509 | N/A | 809 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 629 | 2232 | 629 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2074 | 629 | 2232 | 629 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUEBLA DE GUZMAN 220 | 50476 | Andalucía | 1 |  |  | 1 | 497 | N/A |  | 48 | 988 | E52_SEPE | 90 | 1086 | E52_SEPE | 159 | 1125 | N/A | N/A | 198 | 927 | 0 | 449 | 478 | 927 | 898 | 29 | 247 | 0 | 59 | 188 | 247 | 247 | 0 | 90 | 48 | 159 | 48 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 90 | 48 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUEBLA DE SANABRIA 220 | 50477 | Castilla y León |  |  |  |  | 156 | N/A |  | 156 | 352 | E176_SEPE | 316 | 394 | E176_SEPE | 358 | 1288 | N/A | N/A | 1252 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 156 | 358 | 156 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | SI | 0 | 0 | 316 | 156 | 358 | 156 | Sin posibilidad de conexión. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUENTE BIBEY 220 | 50478 | Galicia | 4 |  |  |  | 585 | N/A |  | 585 | 868 | N/A | 654 | 969 | N/A | 684 | 909 | N/A | N/A | 625 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 214 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 585 | 625 | 585 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1600 |  | 625 | 585 | 625 | 585 | 625 | 585 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 59 | 0 | 0 | 62 | 59 | Concurso
PUENTE PRINCESA 220 | UFD-50551 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 862 | N/A |  | 832 | 138 | E198_SEPE | 138 | 569 | E198_SEPE | 539 | 680 | N/A | N/A | 650 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 539 | 539 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUENTE S.MIGUEL 220 | 50479 | Cantabria | 1 |  | 2 |  | 430 | N/A |  | 430 | 1057 | N/A | 647 | 1066 | N/A | 657 | 1222 | N/A | N/A | 813 | 409 | 408 | 0 | 2 | 2 | 409 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 647 | 430 | 657 | 430 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 300 | 300 | 647 | 430 | 657 | 430 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 43 | 0 | 0 | 65 | 43 | Concurso
PUENTELARRA 220 | 50480 | País Vasco |  |  | 1 |  | 553 | N/A |  | 553 | 1254 | N/A | 905 | 1031 | N/A | 905 | 993 | N/A | N/A | 867 | 126 | 28 | 0 | 97 | 97 | 126 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 0 | 867 | 553 | 867 | 553 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 867 | 553 | 867 | 553 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 55 | 0 | 0 | 87 | 55 | Concurso
PUENTES G.R. 400 | 50481 | Galicia | 7 |  | 3 |  | 800 | N/A |  | 149 | 3358 | N/A | 1177 | 3776 | N/A | 1595 | 459 | N/A | N/A | 0 | 2181 | 1082 | 651 | 448 | 1098 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 4200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
PUERTO 220 | 50482 | Galicia |  |  | 2 |  | 388 | N/A |  | 388 | 408 | E244_SEPE, E279_SEPE | 36 | 429 | E244_SEPE, E279_SEPE | 36 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE LA CRUZ 400 | 50483 | Andalucía |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 3221 | E49_SEPE | 2641 | 3392 | E49_SEPE | 2641 | 2593 | D19_SEPE | 960 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE LA CRUZ 220 | 50483 | Andalucía | 1 |  |  |  | 155 | N/A |  | 0 | 401 | E49_SEPE | 151 | 506 | E49_SEPE | 151 | 960 | D19_SEPE | N/A | 210 | 355 | 0 | 155 | 200 | 355 | 89 | 266 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 45 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE PALMA 66 | 51444 | Islas Baleares |  |  |  |  | 65 | N/A | Riesgo interacciones | 65 | 77 | N/A | 77 | 79 | N/A | 79 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 65 | 79 | 65 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 77 | 65 | 77 | 65 | 79 | 65 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE SANTA MARIA 220 | 50484 | Andalucía | 1 |  | 2 |  | 231 | N/A |  | 128 | 636 | N/A | 445 | 647 | N/A | 456 | 1276 | N/A | N/A | 1085 | 191 | 50 | 103 | 38 | 141 | 191 | 0 | 234 | 0 | 195 | 40 | 234 | 234 | 0 | 445 | 128 | 456 | 128 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 331 | 128 | 445 | 128 | 456 | 128 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 0 | 0 | 45 | 13 | Concurso
PUERTO DEL ROSARIO 132 | 50749 | Canarias |  |  |  |  | 49 | N/A |  | 49 | 251 | E25_SEC | 233 | 277 | E25_SEC | 247 | 29 | N/A | N/A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DEL ROSARIO 66 | 50749 | Canarias | 4 | 1 * |  |  | 29 | N/A |  | 0 | 166 | E25_SEC | 117 | 185 | E25_SEC | 136 | 23 | N/A | N/A | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO REAL 220 | 50485 | Andalucía |  |  | 5 |  | 322 | N/A | Superación valor máx Icc | 72 | 1352 | N/A | 709 | 1563 | N/A | 921 | 2608 | N/A | 908 | 1965 | 643 | 4 | 250 | 389 | 638 | 643 | 0 | 203 | 0 | 161 | 42 | 203 | 203 | 0 | 709 | 72 | 921 | 72 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 709 | 72 | 921 | 72 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | 0 | 0 | 71 | 7 | Concurso
PUERTOLLANO 220 | 50486 | Castilla-La Mancha |  |  | 1 | 1 | 575 | N/A |  | 491 | 827 | E20_SEPE, E323_SEPE | 49 | 1109 | E20_SEPE, E323_SEPE | 378 | 1182 | D5_SEPE | N/A | 531 | 207 | 84 | 84 | 39 | 123 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
PUIGPELAT 220 | 50487 | Cataluña |  | 1 | 2 | 1 | 539 | N/A |  | 307 | 336 | E208_SEPE | 40 | 644 | E208_SEPE | 371 | 808 | N/A | N/A | 535 | 273 | 0 | 231 | 41 | 273 | 273 | 0 | 735 | 0 | 735 | 0 | 735 | 0 | 735 | 40 | 40 | 371 | 307 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 331 | 267 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 371 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUJALT 220 | 50488 | Cataluña | 1 |  |  |  | 257 | N/A |  | 0 | 278 | E205_SEPE | 2 | 359 | E205_SEPE | 2 | 1300 | N/A | N/A | 943 | 357 | 0 | 257 | 100 | 357 | 219 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTA GRANDE 66 | 50489 | Canarias | 12 |  | 3 |  | 31 | N/A |  | 20 | 117 | N/A | 0 | 126 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 246 | 234 | 11 | 1 | 11 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUART DE POBLET 220 | 50490 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 567 | N/A |  | 535 | 365 | E185_SEPE | 332 | 438 | E185_SEPE | 381 | 881 | N/A | N/A | 844 | 37 | 0 | 32 | 4 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 381 | 381 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 332 | 332 | 381 | 381 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
QUEL 220 | 50491 | La Rioja | 1 |  | 2 |  | 318 | N/A |  | 55 | 608 | N/A | 272 | 676 | N/A | 339 | 1216 | N/A | N/A | 880 | 337 | 33 | 263 | 40 | 303 | 337 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 272 | 55 | 339 | 55 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 213 | 55 | 272 | 55 | 339 | 55 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | Concurso
QUEREÑO 220 | 50492 | Galicia | 2 | 1 |  |  | 198 | N/A |  | 152 | 230 | E5_SEPE | 177 | 257 | E5_SEPE | 177 | 1300 | D6_SEPE | N/A | 977 | 80 | 34 | 46 | 0 | 46 | 34 | 46 | 405 | 0 | 405 | 0 | 405 | 293 | 112 | 177 | 152 | 177 | 152 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 177 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 152 | 0 | 0 | 177 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTANA DE LA SERENA 400 | 51412 | Extremadura |  | 1 |  |  | 540 | N/A |  | 540 | 903 | N/A | 903 | 1294 | N/A | 1294 | 1218 | N/A | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 903 | 540 | 1218 | 540 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 540 | 903 | 540 | 1218 | 540 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 54 | 0 | 0 | 90 | 54 | Concurso
QUINTOS 220 | 50493 | Andalucía |  | 1 | 2 |  | 702 | N/A |  | 438 | 502 | E192_SEPE | 0 | 676 | E192_SEPE | 347 | 2715 | N/A | 1015 | 2386 | 329 | 0 | 264 | 65 | 329 | 329 | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 347 | 347 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAFAL 66 | 50494 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 68 | N/A | Riesgo interacciones | 48 | 214 | N/A | 202 | 227 | N/A | 202 | 220 | N/A | N/A | 195 | 24 | 0 | 20 | 4 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 48 | 195 | 48 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 195 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 195 | 48 | 0 | 0 | 195 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGOELLE 220 | 50752 | Galicia | 1 |  |  |  | 348 | N/A |  | 26 | 546 | N/A | 58 | 731 | N/A | 112 | 993 | N/A | N/A | 373 | 619 | 167 | 321 | 131 | 452 | 488 | 131 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 67 | 98 | 58 | 26 | 112 | 26 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 58 | 26 | 112 | 26 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENEDO 220 | 50495 | Castilla y León |  | 1 | 3 |  | 399 | N/A |  | 234 | 592 | N/A | 302 | 843 | N/A | 552 | 1211 | N/A | N/A | 920 | 291 | 56 | 166 | 70 | 235 | 291 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 56 | 20 | 302 | 234 | 552 | 234 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 302 | 234 | 302 | 234 | 552 | 234 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 0 | 0 | 30 | 23 | Concurso
REQUENA 400 | 50496 | Comunidad Valenciana | 1 | 1 |  |  | 1168 | N/A |  | 822 | 3469 | N/A | 3123 | 3736 | N/A | 3390 | 45 | N/A | 22 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
RETAMAR 220 | 50497 | Comunidad de Madrid |  |  | 10 |  | 725 | N/A |  | 725 | 585 | N/A | 573 | 692 | N/A | 680 | 799 | N/A | N/A | 787 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 573 | 573 | 680 | 680 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 573 | 573 | 680 | 680 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | Concurso
RIBA-ROJA 220 | 50499 | Cataluña | 5 |  | 1 |  | 336 | N/A |  | 0 | 588 | E29_SEPE | 0 | 646 | E29_SEPE | 36 | 1300 | D20_SEPE | N/A | 690 | 610 | 262 | 336 | 12 | 348 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICOBAYO 220 | 50500 | Castilla y León | 2 | 1 | 1 |  | 544 | N/A |  | 99 | 670 | N/A | 53 | 705 | N/A | 88 | 757 | N/A | N/A | 140 | 617 | 158 | 445 | 14 | 459 | 617 | 0 | 544 | 0 | 504 | 40 | 544 | 455 | 89 | 53 | 53 | 88 | 88 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 1200 |  | 53 | 53 | 53 | 53 | 88 | 88 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Concurso
RIERA DE CALDES 220 | 50501 | Cataluña |  |  | 1 |  | 694 | N/A |  | 684 | 1200 | E207_SEPE | 1186 | 1351 | E207_SEPE | 1327 | 817 | N/A | N/A | 793 | 24 | 0 | 10 | 14 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 684 | 793 | 684 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 793 | 684 | 793 | 684 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 68 | 0 | 0 | 79 | 68 | Concurso
RIOCAYA (CAMPO MAIOR) 400 | 51392 | Extremadura |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2399 | 3077 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2549 | 2674 | N/A | 974 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 0 | 2549 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 2399 | 0 | 2549 | 0 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIUDARENES 220 | 50753 | Cataluña |  |  |  | 2 | 329 | N/A |  | 329 | 2570 | E357_SEPE | 2487 | 2636 | E357_SEPE | 2534 | 867 | D92_SEPE | N/A | 764 | 103 | 32 | 0 | 71 | 71 | 83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 329 | 764 | 329 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 764 | 329 | 764 | 329 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 33 | 0 | 0 | 87 | 33 | Concurso
ROBLA 400 | 50502 | Castilla y León | 2 |  | 1 |  | 1626 | N/A |  | 1041 | 4157 | N/A | 3373 | 4590 | N/A | 3807 | 0 | N/A | 0 | 0 | 784 | 129 | 585 | 70 | 654 | 784 | 0 | 1074 | 640 | 434 | 0 | 434 | 434 | 640 | 1401 | 692 | 1401 | 692 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 1401 | 692 | 1401 | 692 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/345/2024
ROCAMORA 400 | 50503 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 1044 | N/A |  | 954 | 3001 | N/A | 2310 | 4340 | N/A | 3649 | 44 | N/A | 22 | 0 | 691 | 52 | 90 | 549 | 639 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROCIO 220 | 50504 | Andalucía |  | 1 | 2 |  | 375 | N/A |  | 197 | 730 | E189_SEPE | 392 | 807 | E189_SEPE | 554 | 1121 | N/A | N/A | 882 | 238 | 1 | 178 | 59 | 237 | 238 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 392 | 197 | 554 | 197 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 247 | 197 | 392 | 197 | 554 | 197 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 | 0 | 0 | 44 | 20 | Concurso
RODA DE ANDALUCIA 400 | 50505 | Andalucía | 1 |  |  |  | 627 | N/A |  | 137 | 2344 | N/A | 1855 | 2513 | N/A | 2024 | 1168 | N/A | 1168 | 678 | 490 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 137 | 678 | 137 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 110 | 110 | 678 | 137 | 678 | 137 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14 | 0 | 0 | 68 | 14 | Concurso
ROJALES 220 | 50506 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 3 |  | 457 | N/A |  | 394 | 746 | E187_SEPE | 683 | 924 | E187_SEPE | 861 | 914 | N/A | N/A | 851 | 63 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 683 | 394 | 851 | 394 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 394 | 683 | 394 | 851 | 394 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 39 | 0 | 0 | 68 | 39 | Concurso
ROMICA 400 | 50507 | Castilla-La Mancha | 2 |  | 2 |  | 991 | N/A |  | 137 | 4002 | N/A | 2604 | 4314 | N/A | 2916 | 29 | N/A | 10 | 0 | 1399 | 91 | 853 | 454 | 1307 | 1399 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
RONDA 400 | 51288 | Andalucía |  | 1 |  |  | 876 | N/A |  | 651 | 2717 | N/A | 2492 | 2856 | N/A | 2631 | 1093 | N/A | 1093 | 868 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 651 | 868 | 651 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 375 | 375 | 868 | 651 | 868 | 651 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 65 | 0 | 0 | 87 | 65 | Concurso
RUBI 400 | 50508 | Cataluña |  | 1 |  |  | 574 | N/A |  | 346 | 2168 | E90_SEPE | 2119 | 2438 | E90_SEPE | 2210 | 759 | N/A | N/A | 531 | 228 | 0 | 228 | 0 | 228 | 49 | 179 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 | 265 | 50 | 531 | 346 | 531 | 346 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 372 | 346 | 531 | 346 | 531 | 346 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 35 | 0 | 0 | 53 | 35 | Concurso
RUBI 220 | 50508 | Cataluña |  | 1 | 3 |  | 815 | N/A |  | 647 | 974 | E90_SEPE | 830 | 1160 | E90_SEPE | 980 | 804 | N/A | N/A | 624 | 179 | 12 | 168 | 0 | 168 | 144 | 35 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 267 | 267 | 624 | 624 | 624 | 624 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | Concurso
RUBIO 220 | 50509 | Cataluña | 1 |  |  |  | 382 | N/A |  | 69 | 316 | N/A | 53 | 374 | N/A | 61 | 864 | N/A | N/A | 551 | 313 | 0 | 313 | 0 | 313 | 263 | 50 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 53 | 53 | 61 | 61 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 53 | 53 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUEDA DE JALON 400 | 50510 | Aragón |  | 1 |  |  | 686 | N/A |  | 437 | 1632 | E201_SEPE | 1382 | 2004 | E201_SEPE | 1754 | 1211 | N/A | 1211 | 962 | 249 | 0 | 249 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 437 | 962 | 437 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 351 | 351 | 962 | 437 | 962 | 437 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 44 | 0 | 0 | 96 | 44 | Concurso
S.AGUSTIN 220 | 50511 | Galicia | 2 |  | 2 |  | 269 | N/A |  | 211 | 174 | E176_SEPE | 15 | 193 | E176_SEPE | 35 | 1209 | N/A | N/A | 1050 | 158 | 100 | 58 | 0 | 58 | 158 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 35 | 35 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA POBLA 66 | 50512 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 81 | N/A | Riesgo interacciones | 35 | 206 | N/A | 162 | 219 | N/A | 166 | 224 | N/A | N/A | 172 | 53 | 0 | 47 | 6 | 53 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 35 | 166 | 35 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 162 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 162 | 35 | 0 | 0 | 166 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA VINYETA 66 | 50513 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 58 | N/A | Riesgo interacciones | 40 | 81 | E21_SEB | 1 | 88 | E21_SEB | 1 | 226 | N/A | N/A | 186 | 40 | 0 | 18 | 22 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | #VALUE! |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABINAL 220 | 50754 | Canarias |  |  |  |  | 62 | N/A |  | 62 | 780 | E06_SEC | 780 | 809 | E06_SEC | 809 | 30 | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABINAL 66 | 50754 | Canarias |  |  |  |  | 52 | N/A |  | 52 | 603 | E06_SEC | 603 | 681 | E06_SEC | 681 | 30 | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABIÑANIGO 220 | 50514 | Aragón |  |  | 4 |  | 334 | N/A |  | 334 | 209 | E21_SEPE, E333_SEPE | 0 | 608 | E21_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1285 | N/A | N/A | 935 | 350 | 291 | 0 | 60 | 60 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABON 220 | 50515 | Galicia | 1 |  | 4 |  | 441 | N/A |  | 441 | 963 | E244_SEPE | 36 | 1019 | E244_SEPE | 36 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 576 | 473 | 0 | 104 | 104 | 549 | 27 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
LA SAGRERA 220 | 50516 | Cataluña |  |  |  |  | 61 | N/A |  | 61 | 754 | E352_SEPE | 754 | 761 | E352_SEPE | 761 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 61 | 761 | 61 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 754 | 61 | 761 | 61 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAGUNTO 220 | 50517 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 311 | N/A |  | 311 | 745 | E183_SEPE, E344_SEPE | 74 | 771 | E183_SEPE, E344_SEPE | 74 | 877 | D70_SEPE | N/A | 600 | 252 | 59 | 0 | 193 | 193 | 252 | 0 | 854 | 0 | 0 | 854 | 854 | 36 | 818 | 74 | 74 | 74 | 74 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | Concurso
SAGUNTO GIS 220 | 50518 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 322 | N/A |  | 297 | 745 | E183_SEPE, E344_SEPE | 74 | 771 | E183_SEPE, E344_SEPE | 74 | 877 | D70_SEPE | N/A | 600 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAGUNTUM 400 | 51432 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 438 | N/A |  | 438 | 1805 | E358_SEPE | 1740 | 2475 | E358_SEPE | 2411 | 2325 | N/A | 625 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 438 | 2325 | 438 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1740 | 438 | 2325 | 438 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAGUNTUM 220 | 51432 | Comunidad Valenciana |  |  |  | 1 | 362 | N/A | Superación valor máx Icc | 297 | 1249 | E358_SEPE | 1184 | 1578 | E358_SEPE | 1513 | 872 | N/A | N/A | 807 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 807 | 297 | 807 | 297 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | SI | 0 | 0 | 807 | 297 | 807 | 297 | Concurso por resolución SEE. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 30 | 0 | 0 | 81 | 30 | Concurso
SALADAS 220 | 50519 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 163 | N/A |  | 136 | 1418 | N/A | 1375 | 1434 | N/A | 1390 | 625 | N/A | N/A | 582 | 44 | 0 | 27 | 16 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 136 | 582 | 136 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 582 | 136 | 0 | 0 | 582 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALAS 400 | 50520 | Principado de Asturias |  | 1 | 1 |  | 338 | N/A |  | 153 | 3591 | E6_SEPE | 3024 | 4008 | E6_SEPE | 3441 | 1662 | D26_SEPE | 831 | 379 | 567 | 309 | 185 | 72 | 257 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 153 | 379 | 153 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 600 |  | 379 | 153 | 379 | 153 | 379 | 153 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 0 | 0 | 37 | 15 | Concurso
SALERES 220 | 50772 | Andalucía |  | 1 |  | 2 | 298 | N/A |  | 287 | 904 | N/A | 511 | 927 | N/A | 511 | 1157 | N/A | N/A | 741 | 416 | 406 | 10 | 0 | 10 | 59 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 287 | 511 | 287 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 33 | 33 | 511 | 287 | 511 | 287 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 29 | 0 | 0 | 56 | 29 | Concurso
SALINAS 66 | 50521 | Canarias | 11 |  | 2 | 1 | 8 | N/A |  | 0 | 150 | N/A | 28 | 153 | N/A | 30 | 14 | N/A | N/A | 0 | 217 | 173 | 8 | 35 | 43 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALLENTE 400 | 50522 | Cataluña | 4 |  |  |  | 76 | N/A |  | 76 | 1439 | N/A | 1004 | 1450 | N/A | 1004 | 748 | D23_SEPE | N/A | 4 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 2400 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
SALTERAS 220 | 50523 | Andalucía | 1 |  |  |  | 582 | N/A |  | 292 | 577 | N/A | 287 | 631 | N/A | 341 | 1032 | N/A | N/A | 742 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 341 | 292 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 110 | 110 | 287 | 287 | 341 | 292 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | Concurso
SAN AGUSTIN BALEARES 66 | 50524 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 121 | N/A | Riesgo interacciones | 74 | 96 | N/A | 70 | 117 | N/A | 70 | 219 | N/A | N/A | 172 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | #VALUE! |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN AGUSTIN GC 66 | 50525 | Canarias |  |  | 2 |  | 75 | N/A |  | 52 | 80 | N/A | 27 | 82 | N/A | 27 | 60 | N/A | N/A | 6 | 54 | 0 | 23 | 32 | 54 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN ANTONIO 66 | 50526 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 2 | N/A |  | 2 | 176 | E28_SEB | 175 | 182 | E28_SEB | 181 | 221 | N/A | N/A | 220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2 | 181 | 2 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175 | 2 | 0 | 0 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN BARTOLOME 66 | 50527 | Canarias |  |  | 2 |  | 11 | N/A |  | 11 | 87 | E29_SEC | 56 | 89 | E29_SEC | 58 | 22 | D05_SEC | N/A | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | #VALUE! |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN CAYETANO 220 | 50528 | Galicia |  |  | 2 |  | 294 | N/A |  | 294 | 406 | N/A | 398 | 447 | N/A | 427 | 1283 | N/A | N/A | 1264 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 294 | 427 | 294 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 398 | 294 | 427 | 294 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 29 | 0 | 0 | 40 | 29 | Concurso
SAN ESTEBAN 220 | 50529 | Galicia | 5 |  |  |  | 407 | N/A |  | 407 | 872 | N/A | 422 | 899 | N/A | 448 | 1233 | N/A | N/A | 782 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 407 | 448 | 407 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 2000 |  | 422 | 407 | 422 | 407 | 448 | 407 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 0 | 0 | 42 | 41 | Concurso
SAN FERNANDO 400 | 50756 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  |  | 1313 | N/A |  | 866 | 755 | E129_SEPE | 308 | 831 | E129_SEPE | 384 | 596 | N/A | 298 | 149 | 447 | 0 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN FERNANDO 220 | 50756 | Comunidad de Madrid |  |  |  | 1 | 408 | N/A |  | 408 | 545 | E129_SEPE, E341_SEPE | 308 | 603 | E129_SEPE, E341_SEPE | 384 | 770 | D68_SEPE | N/A | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 384 | 384 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 308 | 308 | 384 | 384 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
SAN ISIDRO 66 | 51314 | Canarias |  | 1 |  |  | 78 | N/A |  | 53 | 128 | N/A | 103 | 136 | N/A | 111 | 57 | N/A | N/A | 32 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 132 | 50530 | Islas Baleares |  |  |  |  | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 234 | E28_SEB | 226 | 237 | E28_SEB | 237 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3 | 219 | 3 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 219 | 3 | 219 | 3 | 219 | 3 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 66 | 50530 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 3 | N/A |  | 3 | 95 | E27_SEB, E28_SEB | 88 | 97 | E27_SEB, E28_SEB | 88 | 219 | N/A | N/A | 210 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 88 | 3 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 30 | 50530 | Islas Baleares |  |  |  |  | 1 | N/A |  | 1 | 54 | E27_SEB, E28_SEB | 54 | 55 | E27_SEB, E28_SEB | 55 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 55 | 1 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 54 | 1 | 54 | 1 | 55 | 1 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JUAN BALEARES 66 | 50531 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 52 | N/A | Riesgo interacciones | 12 | 237 | N/A | 235 | 284 | N/A | 242 | 217 | N/A | N/A | 175 | 42 | 0 | 40 | 2 | 42 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 12 | 175 | 12 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 175 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175 | 12 | 0 | 0 | 175 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MARTIN BALEARES 220 | 50532 | Islas Baleares |  |  |  |  | 85 | N/A | Riesgo interacciones | 85 | 295 | E07_SEB, E20_SEB | 173 | 305 | E07_SEB, E20_SEB | 173 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 85 | 173 | 85 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 173 | 85 | 173 | 85 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MARTIN BALEARES 66 | 50532 | Islas Baleares |  | 1 | 2 |  | 100 | N/A | Riesgo interacciones | 0 | 173 | E07_SEB, E20_SEB | 67 | 180 | E07_SEB, E20_SEB | 67 | 219 | N/A | N/A | 106 | 113 | 0 | 100 | 13 | 113 | 26 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MATEO 66 | 50533 | Canarias |  |  | 2 |  | 74 | N/A |  | 47 | 156 | N/A | 132 | 160 | N/A | 132 | 28 | N/A | N/A | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | 50534 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 242 | W01_SEPE_BIN |  | 224 | 930 | E296_SEPE_Bin | 912 | 1305 | E296_SEPE_Bin | 1287 | 903 | D49_SEPE, D83_SEPE_Bin | N/A | 451 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 30 | 15 | 451 | 224 | 451 | 224 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 451 | 224 | 451 | 224 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 22 | 0 | 0 | 45 | 22 | Concurso
SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220 | 50534 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 133 | W01_SEPE_BIN |  | 133 | 1152 | E273_SEPE, E296_SEPE_Bin | 1134 | 1305 | E273_SEPE, E296_SEPE_Bin | 1287 | 822 | D83_SEPE_Bin | N/A | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 133 | 451 | 133 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 451 | 133 | 451 | 133 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN PEDRO 220 | 50535 | Galicia | 1 |  |  |  | 394 | N/A |  | 360 | 547 | E174_SEPE | 455 | 613 | E174_SEPE | 521 | 1277 | N/A | N/A | 1185 | 91 | 58 | 34 | 0 | 34 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 360 | 521 | 360 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 309 | 309 | 455 | 360 | 521 | 360 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 0 | 0 | 46 | 36 | Concurso
SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | 50536 | Región de Murcia |  | 1 | 3 |  | 332 | N/A |  | 56 | 846 | E188_SEPE | 569 | 918 | E188_SEPE | 640 | 775 | N/A | N/A | 497 | 278 | 2 | 276 | 0 | 276 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 56 | 497 | 56 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 159 | 56 | 497 | 56 | 497 | 56 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 50 | 6 | Concurso
SAN SERVAN 400 | 50537 | Extremadura |  | 1 |  |  | 644 | N/A |  | 0 | 3043 | E109_SEPE, E269_SEPE, E327_SEPE | 2399 | 3193 | E109_SEPE, E269_SEPE, E327_SEPE | 2549 | 488 | N/A | 488 | 0 | 644 | 0 | 644 | 0 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN SERVAN 220 | 50537 | Extremadura |  | 1 |  |  | 728 | N/A |  | 339 | 639 | E109_SEPE | 250 | 827 | E109_SEPE | 438 | 1124 | N/A | N/A | 735 | 389 | 0 | 389 | 0 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 438 | 339 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 11 | 11 | 250 | 250 | 438 | 339 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | Concurso
SAN VICENTE 220 | 50538 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 485 | N/A |  | 393 | 1203 | E259_SEPE | 973 | 1333 | E259_SEPE | 1103 | 633 | N/A | N/A | 403 | 230 | 4 | 92 | 135 | 226 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 393 | 403 | 393 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 403 | 393 | 403 | 393 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 40 | 39 | Concurso
SANCHINARRO 220 | 50539 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 162 | N/A |  | 162 | 743 | E276_SEPE, E45_SEPE | 743 | 745 | E276_SEPE, E45_SEPE | 745 | 760 | D42_SEPE | N/A | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 162 | 317 | 162 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 317 | 162 | 317 | 162 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 32 | 16 | Concurso
SANCHO LLOP 220 | 50757 | Comunidad Valenciana |  |  |  | 2 | 180 | N/A |  | 180 | 530 | N/A | 530 | 621 | N/A | 621 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 226 | 180 | 226 | 180 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 180 | 226 | 180 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 23 | 18 | Concurso
SANGÜESA 220 | 50540 | Comunidad Foral de Navarra | 1 |  | 2 |  | 285 | N/A |  | 0 | 435 | E251_SEPE, E333_SEPE | 0 | 583 | E251_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1286 | N/A | N/A | 930 | 356 | 38 | 289 | 28 | 317 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANT ANDREU 220 | 50541 | Cataluña |  |  | 2 |  | 151 | N/A | Superación valor máx Icc | 101 | 437 | N/A | 338 | 505 | N/A | 338 | 803 | N/A | N/A | 636 | 167 | 2 | 50 | 115 | 165 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 101 | 338 | 101 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 338 | 101 | 0 | 0 | 338 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANT BOI 220 | 50542 | Cataluña |  |  | 3 |  | 676 | N/A |  | 674 | 635 | N/A | 580 | 718 | N/A | 662 | 807 | N/A | N/A | 752 | 55 | 37 | 2 | 16 | 18 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 580 | 580 | 662 | 662 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 580 | 580 | 662 | 662 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | Concurso
SANT CELONI 220 | 50543 | Cataluña |  |  | 3 |  | 392 | N/A |  | 392 | 820 | N/A | 788 | 952 | N/A | 920 | 862 | N/A | N/A | 830 | 32 | 25 | 0 | 7 | 7 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 788 | 392 | 830 | 392 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 788 | 392 | 830 | 392 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 39 | 0 | 0 | 72 | 39 | Concurso
SANT CUGAT 220 | 50544 | Cataluña |  |  | 3 |  | 643 | N/A |  | 608 | 376 | N/A | 374 | 460 | N/A | 423 | 817 | N/A | N/A | 781 | 36 | 0 | 35 | 1 | 36 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 423 | 423 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 374 | 374 | 0 | 0 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANT FOST 220 | 50545 | Cataluña |  |  | 4 |  | 679 | N/A |  | 679 | 1394 | E207_SEPE | 1385 | 1532 | E207_SEPE | 1484 | 817 | N/A | N/A | 793 | 24 | 9 | 0 | 15 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 679 | 793 | 679 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 793 | 679 | 793 | 679 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 68 | 0 | 0 | 78 | 68 | Concurso
SANT JUST 220 | 50546 | Cataluña |  |  | 4 |  | 59 | N/A |  | 59 | 353 | N/A | 351 | 362 | N/A | 360 | 803 | D45_SEPE | N/A | 801 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 59 | 360 | 59 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 351 | 59 | 360 | 59 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 35 | 6 | Concurso
SANTA AGUEDA 220 | 50547 | Canarias |  |  |  |  | 111 | N/A |  | 111 | 251 | E05_SEC | 234 | 309 | E05_SEC | 272 | 34 | N/A | N/A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA AGUEDA 66 | 50547 | Canarias |  | 3 |  |  | 38 | N/A |  | 1 | 130 | E05_SEC, E07_SEC | 77 | 140 | E05_SEC, E07_SEC | 77 | 37 | N/A | N/A | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CATALINA 66 | 50548 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 68 | N/A | Superación valor máx Icc y riesgo interacciones | 41 | 138 | N/A | 119 | 147 | N/A | 119 | 219 | N/A | N/A | 192 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 41 | 119 | 41 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 119 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119 | 41 | 0 | 0 | 119 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ELVIRA 220 | 50758 | Andalucía |  | 1 | 5 |  | 408 | N/A |  | 34 | 801 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 805 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 1051 | N/A | N/A | 579 | 473 | 7 | 374 | 92 | 466 | 417 | 55 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
SANTA ENGRACIA 400 | 50550 | La Rioja | 2 | 1 |  |  | 790 | N/A |  | 451 | 2491 | E120_SEPE | 1368 | 2855 | E120_SEPE | 1646 | 2660 | N/A | 960 | 1537 | 1123 | 785 | 339 | 0 | 339 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 451 | 1537 | 451 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1800 |  | 677 | 451 | 1368 | 451 | 1537 | 451 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 45 | 0 | 0 | 137 | 45 | Concurso
SANTA ENGRACIA 220 | 50550 | La Rioja |  | 1 |  |  | 467 | N/A |  | 320 | 777 | E120_SEPE, E307_SEPE | 394 | 981 | E120_SEPE, E307_SEPE | 573 | 1072 | N/A | N/A | 924 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 320 | 573 | 320 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 253 | 253 | 394 | 320 | 573 | 320 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 0 | 0 | 39 | 32 | Concurso
SANTA EULALIA 66 | 50551 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 2 | N/A |  | 2 | 131 | E28_SEB | 129 | 135 | E28_SEB | 132 | 221 | N/A | N/A | 219 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | 132 | 2 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA LLOGAIA 400 | 50552 | Cataluña |  | 2 | 1 |  | 512 | N/A | Riesgo interacciones | 469 | 1879 | N/A | 1765 | 2362 | N/A | 2248 | 2463 | N/A | 821 | 2349 | 114 | 4 | 43 | 67 | 110 | 114 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 | 0 | 1765 | 469 | 2248 | 469 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 1157 | 469 | 1765 | 469 | 2248 | 469 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 47 | 0 | 0 | 177 | 47 | Concurso
SANTA MARIA 66 | 50553 | Islas Baleares |  | 1 | 2 |  | 109 | N/A |  | 53 | 93 | E21_SEB | 1 | 96 | E21_SEB | 1 | 220 | N/A | N/A | 150 | 70 | 0 | 56 | 14 | 70 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | #VALUE! |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA MARIA DE GRADO 400 | 50554 | Principado de Asturias |  |  | 1 |  | 921 | N/A |  | 921 | 2203 | N/A | 2203 | 2665 | N/A | 2665 | 715 | N/A | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 715 | 715 | 715 | 715 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 715 | 715 | 715 | 715 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | Concurso
SANTA MARINA 220 | 50555 | Castilla y León | 1 |  | 1 |  | 165 | N/A |  | 165 | 126 | N/A | 50 | 155 | N/A | 80 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 958 | 75 | 33 | 0 | 42 | 42 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 80 | 80 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Concurso
SANTA POLA 220 | 50556 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 130 | N/A |  | 130 | 931 | E259_SEPE, E38_SEPE | 926 | 935 | E259_SEPE, E38_SEPE | 930 | 634 | D63_SEPE | N/A | 629 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 130 | 629 | 130 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 629 | 130 | 629 | 130 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 220 | 50557 | Islas Baleares |  |  |  |  | 11 | N/A | Riesgo interacciones | 11 | 319 | E08_SEB, E09_SEB | 319 | 392 | E08_SEB, E09_SEB | 392 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 132 | 50557 | Islas Baleares |  |  |  |  | 6 | N/A | Riesgo interacciones | 6 | 449 | E08_SEB | 449 | 521 | E08_SEB | 521 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 6 | 219 | 6 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 219 | 6 | 219 | 6 | 219 | 6 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 66 | 50557 | Islas Baleares |  |  |  |  | 6 | N/A | Riesgo interacciones | 6 | 319 | E09_SEB | 319 | 392 | E09_SEB | 392 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 6 | 219 | 6 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 219 | 6 | 219 | 6 | 219 | 6 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTANYI 66 | 50558 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 47 | N/A |  | 16 | 101 | N/A | 53 | 113 | N/A | 64 | 227 | N/A | N/A | 179 | 48 | 0 | 31 | 17 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 64 | 16 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53 | 16 | 0 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTIAGO 220 | 50559 | Galicia | 2 |  |  |  | 462 | N/A |  | 435 | 532 | E175_SEPE | 437 | 596 | E175_SEPE | 462 | 1269 | N/A | N/A | 1174 | 95 | 68 | 27 | 0 | 27 | 95 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 437 | 435 | 462 | 435 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 800 |  | 0 | 0 | 437 | 435 | 462 | 435 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 | 50560 | Galicia |  | 1 | 5 |  | 304 | N/A |  | 262 | 760 | N/A | 676 | 875 | N/A | 791 | 1300 | N/A | N/A | 1216 | 84 | 9 | 42 | 33 | 75 | 84 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 676 | 262 | 791 | 262 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 358 | 262 | 676 | 262 | 791 | 262 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 26 | 0 | 0 | 68 | 26 | Concurso
SANTIPONCE 220 | 50561 | Andalucía |  | 1 | 6 |  | 766 | N/A |  | 604 | 1361 | N/A | 826 | 1437 | N/A | 901 | 848 | N/A | N/A | 313 | 535 | 12 | 162 | 361 | 523 | 535 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 313 | 313 | 313 | 313 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 288 | 288 | 313 | 313 | 313 | 313 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
SANTIZ 220 | 50562 | Castilla y León | 1 |  |  |  | 315 | N/A |  | 1 | 550 | E179_SEPE | 146 | 614 | E179_SEPE | 210 | 1229 | N/A | N/A | 826 | 404 | 0 | 314 | 89 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 210 | 1 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 146 | 1 | 210 | 1 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTURCE 400 | 50563 | País Vasco |  |  |  |  | 1014 | N/A |  | 1014 | 2520 | E145_SEPE | 2215 | 2721 | E145_SEPE | 2316 | 796 | N/A | N/A | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 796 | 796 | 796 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 796 | 796 | 796 | 796 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTURCE 220 | 50563 | País Vasco | 1 |  | 2 |  | 701 | N/A |  | 551 | 587 | E145_SEPE | 100 | 658 | E145_SEPE | 100 | 976 | N/A | N/A | 418 | 558 | 409 | 150 | 0 | 150 | 409 | 150 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 | SI | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Concurso por resolución SEE. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
SAUCELLE 220 | 50564 | Castilla y León | 4 |  | 1 | 1 | 450 | N/A |  | 448 | 423 | N/A | 156 | 514 | N/A | 247 | 732 | N/A | N/A | 465 | 267 | 250 | 2 | 15 | 17 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 247 | 247 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 1600 |  | 156 | 156 | 156 | 156 | 247 | 247 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | Concurso
SAX 400 | 50565 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  |  | 1018 | N/A |  | 517 | 1682 | N/A | 1181 | 2311 | N/A | 1810 | 63 | N/A | 63 | 0 | 501 | 0 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
SEGORBE 220 | 50566 | Comunidad Valenciana | 1 |  | 2 |  | 200 | N/A |  | 0 | 627 | E183_SEPE, E35_SEPE | 74 | 754 | E183_SEPE, E35_SEPE | 74 | 1076 | D65_SEPE | N/A | 704 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 308 | 0 | 0 | 308 | 308 | 302 | 5 | 74 | 0 | 74 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGOVIA 400 | 50567 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 972 | N/A |  | 448 | 2361 | N/A | 1837 | 2499 | N/A | 1975 | 907 | N/A | 907 | 383 | 524 | 0 | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 383 | 383 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 76 | 76 | 383 | 383 | 383 | 383 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | Concurso
SENTMENAT 400 | 50568 | Cataluña |  |  |  |  | 212 | N/A |  | 212 | 2296 | E91_SEPE | 2288 | 2896 | E91_SEPE | 2822 | 748 | D23_SEPE | N/A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SENTMENAT 220 | 50568 | Cataluña |  |  | 2 |  | 840 | N/A |  | 780 | 1480 | E91_SEPE | 1472 | 1806 | E91_SEPE | 1732 | 805 | N/A | N/A | 731 | 74 | 0 | 60 | 15 | 74 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 731 | 731 | 731 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 731 | 731 | 0 | 0 | 731 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERNA 400 | 50569 | Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 |  |  | 1473 | N/A |  | 644 | 3253 | E138_SEPE | 2293 | 4132 | E138_SEPE | 2959 | 1563 | N/A | 781 | 733 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 644 | 733 | 644 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 370 | 370 | 733 | 644 | 733 | 644 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 64 | 0 | 0 | 73 | 64 | Concurso
SERNA 220 | 50569 | Comunidad Foral de Navarra | 2 |  | 1 | 1 | 539 | N/A | Superación valor máx Icc | 219 | 1409 | E138_SEPE | 1065 | 1627 | E138_SEPE | 1283 | 1101 | N/A | N/A | 758 | 343 | 12 | 320 | 11 | 331 | 343 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 758 | 219 | 758 | 219 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 597 | 219 | 758 | 219 | 758 | 219 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 22 | 0 | 0 | 76 | 22 | Concurso
SES VELES 66 | 50570 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 42 | N/A | Riesgo interacciones | 6 | 193 | N/A | 148 | 199 | N/A | 154 | 204 | N/A | N/A | 159 | 45 | 0 | 35 | 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 6 | 154 | 6 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 148 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148 | 6 | 0 | 0 | 154 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESUE 220 | 50571 | Aragón | 2 |  |  |  | 352 | N/A |  | 192 | 301 | E271_SEPE | 112 | 308 | E271_SEPE | 112 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 910 | 196 | 36 | 160 | 0 | 160 | 36 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 800 |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Concurso
SIDEGASA 220 | 50572 | Galicia |  |  | 3 |  | 212 | N/A |  | 212 | 270 | E2_SEPE | 0 | 270 | E2_SEPE | 0 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 291 | 84 | 0 | 207 | 207 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Zona | Est_Gen_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Nudo/D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIDENOR 220 | 50573 | País Vasco |  |  |  |  | 590 | N/A |  | 590 | 361 | E282_SEPE | 361 | 422 | E282_SEPE | 422 | 980 | N/A | N/A | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 422 | 422 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 361 | 361 | 422 | 422 | Concurso por resolución SEE. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | Concurso
SIERO 220 | 50574 | Principado de Asturias |  |  | 3 |  | 445 | N/A |  | 427 | 601 | E320_SEPE | 231 | 721 | E320_SEPE | 231 | 1260 | N/A | N/A | 770 | 490 | 137 | 18 | 335 | 353 | 142 | 348 | 37 | 15 | 0 | 22 | 22 | 15 | 22 | 231 | 231 | 231 | 231 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | Concurso
SILLEDA 400 | 50575 | Galicia |  | 1 |  |  | 676 | N/A |  | 497 | 2172 | E306_SEPE | 1994 | 2405 | E306_SEPE | 2226 | 851 | N/A | 851 | 673 | 179 | 0 | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 497 | 673 | 497 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 422 | 422 | 673 | 497 | 673 | 497 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 50 | 0 | 0 | 67 | 50 | Concurso
SIMANCAS 220 | UFD-50660 | Comunidad de Madrid |  |  | 3 |  | 869 | N/A |  | 869 | 534 | N/A | 534 | 696 | N/A | 696 | 698 | N/A | N/A | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 696 | 696 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOBRADELO 220 | 50576 | Galicia | 1 |  |  |  | 419 | N/A |  | 419 | 494 | E175_SEPE | 455 | 552 | E175_SEPE | 462 | 1258 | N/A | N/A | 1219 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 419 | 462 | 419 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 362 | 362 | 455 | 419 | 462 | 419 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 42 | 0 | 0 | 45 | 42 | Concurso
SOLLER 66 | VS-7061 | Islas Baleares |  |  | 3 |  | 35 | N/A |  | 35 | 82 | E14_SEB | 82 | 83 | E14_SEB | 83 | 220 | D2_SEB | N/A | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 35 | 83 | 35 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 82 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | 35 | 0 | 0 | 83 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLORZANO 400 | 50577 | Cantabria |  |  |  |  | 278 | N/A |  | 278 | 2999 | E73_SEPE | 2969 | 3032 | E73_SEPE | 2969 | 2669 | D22_SEPE | 969 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 278 | 772 | 278 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 772 | 278 | 772 | 278 | Concurso por resolución SEE. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 28 | 0 | 0 | 77 | 28 | Concurso
SOLORZANO 220 | 50577 | Cantabria |  | 1 |  |  | 170 | N/A |  | 108 | 596 | E73_SEPE, E8_SEPE | 419 | 610 | E73_SEPE, E8_SEPE | 419 | 969 | D22_SEPE | N/A | 772 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 108 | 419 | 108 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 419 | 108 | 419 | 108 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON MOIX 220 | 50760 | Islas Baleares |  |  |  |  | 21 | N/A | Riesgo interacciones | 21 | 478 | E10_SEB | 478 | 535 | E10_SEB | 535 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 21 | 219 | 21 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 21 | 219 | 21 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON MOIX 66 | 50760 | Islas Baleares |  |  |  |  | 58 | N/A | Riesgo interacciones | 58 | 313 | E10_SEB | 313 | 355 | E10_SEB | 355 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 58 | 219 | 58 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 219 | 58 | 219 | 58 | 219 | 58 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON OMS 66 | 50578 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 131 | N/A | Riesgo interacciones | 101 | 144 | N/A | 121 | 151 | N/A | 121 | 219 | N/A | N/A | 188 | 31 | 0 | 30 | 1 | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 101 | 121 | 101 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 121 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121 | 101 | 0 | 0 | 121 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON ORLANDIS 220 | 50579 | Islas Baleares |  |  |  |  | 236 | N/A | Riesgo interacciones | 236 | 295 | E11_SEB | 234 | 434 | E11_SEB | 363 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 219 | 219 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 219 | 219 | 219 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON ORLANDIS 66 | 50579 | Islas Baleares |  | 1 |  |  | 217 | N/A | Riesgo interacciones | 146 | 153 | E11_SEB | 92 | 234 | E11_SEB | 163 | 219 | D1_SEB | N/A | 100 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 62 | 9 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 92 | 92 | 100 | 100 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Zona | D_Zona | #VALUE! |  | 92 | 92 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON PARDO 66 | 50761 | Islas Baleares |  |  |  | 1 | 149 | N/A | Riesgo interacciones | 149 | 51 | N/A | 51 | 67 | N/A | 67 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 67 | 67 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | #VALUE! |  | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON REUS 220 | 50580 | Islas Baleares | 9 |  |  |  | 41 | N/A | Riesgo interacciones | 4 | 347 | E12_SEB | 65 | 386 | E12_SEB | 68 | 218 | N/A | N/A | 0 | 649 | 612 | 37 | 0 | 37 | 612 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON REUS 66 | 50580 | Islas Baleares | 2 | 1 |  |  | 69 | N/A | Riesgo interacciones | 0 | 309 | E12_SEB | 65 | 392 | E12_SEB | 68 | 221 | N/A | N/A | 111 | 112 | 43 | 69 | 0 | 69 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 68 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOTO DE RIBERA 400 | 50581 | Principado de Asturias | 3 |  |  |  | 1189 | N/A |  | 1189 | 3191 | E70_SEPE | 2085 | 3550 | E70_SEPE | 2421 | 1877 | N/A | 626 | 1023 | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1800 |  | 946 | 946 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
SOTO DE RIBERA 220 | 50581 | Principado de Asturias |  |  | 1 |  | 1064 | N/A |  | 1064 | 1679 | E70_SEPE | 1427 | 1738 | E70_SEPE | 1464 | 1244 | N/A | N/A | 970 | 274 | 250 | 0 | 24 | 24 | 252 | 22 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 13 | 45 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
SS.REYES 400 | 50582 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  |  | 1613 | N/A |  | 1613 | 677 | E130_SEPE, E131_SEPE | 677 | 764 | E130_SEPE, E131_SEPE | 764 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS.REYES 220 | 50582 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  |  | 830 | W13_SEPE_BIN |  | 830 | 637 | E130_SEPE, E162_SEPE_Bin | 637 | 713 | E130_SEPE, E162_SEPE_Bin | 713 | 2436 | D77_SEPE_Bin | 736 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 713 | 713 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 637 | 637 | 713 | 713 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | Concurso
SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 50582 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 785 | W13_SEPE_BIN |  | 785 | 1162 | E131_SEPE, E162_SEPE_Bin | 1162 | 1297 | E131_SEPE, E162_SEPE_Bin | 1297 | 2463 | D77_SEPE_Bin | 763 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 785 | 1297 | 785 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1162 | 785 | 1297 | 785 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBIRATS 220 | 50583 | Cataluña |  |  | 2 |  | 489 | N/A |  | 402 | 475 | N/A | 401 | 531 | N/A | 437 | 822 | N/A | N/A | 728 | 94 | 0 | 87 | 7 | 94 | 74 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 437 | 402 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 437 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUIDO 220 | 50584 | Galicia | 3 |  |  |  | 414 | N/A |  | 240 | 762 | E328_SEPE | 587 | 812 | E328_SEPE | 637 | 891 | N/A | N/A | 716 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 240 | 637 | 240 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 0 | 0 | 587 | 240 | 637 | 240 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABARA 400 | 50762 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 728 | N/A |  | 412 | 1954 | N/A | 1639 | 2186 | N/A | 1871 | 1183 | N/A | 1183 | 868 | 316 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 412 | 868 | 412 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 284 | 284 | 868 | 412 | 868 | 412 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 41 | 0 | 0 | 87 | 41 | Concurso
TABERNAS 400 | 50585 | Andalucía | 1 |  |  |  | 956 | N/A |  | 141 | 1934 | E46_SEPE | 998 | 2206 | E46_SEPE | 1295 | 607 | N/A | 607 | 0 | 815 | 0 | 815 | 0 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
TABERNAS 220 | 50585 | Andalucía | 1 |  |  |  | 400 | N/A |  | 154 | 853 | E46_SEPE | 608 | 876 | E46_SEPE | 631 | 896 | N/A | N/A | 651 | 245 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 154 | 631 | 154 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 155 | 154 | 608 | 154 | 631 | 154 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 15 | 0 | 0 | 61 | 15 | Concurso
TABESCAN 220 | 50586 | Cataluña | 2 |  |  |  | 88 | N/A |  | 88 | 190 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 230 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181 | D11_SEPE | N/A | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABIELLA 220 | 50587 | Principado de Asturias |  |  | 6 |  | 517 | N/A |  | 417 | 1740 | E321_SEPE | 1387 | 1776 | E321_SEPE | 1387 | 1257 | N/A | N/A | 868 | 389 | 12 | 100 | 277 | 377 | 133 | 257 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 868 | 417 | 868 | 417 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 868 | 417 | 868 | 417 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 42 | 0 | 0 | 87 | 42 | Concurso
TACORONTE 66 | 50588 | Canarias |  |  | 2 |  | 78 | N/A |  | 29 | 110 | N/A | 64 | 112 | N/A | 64 | 57 | N/A | N/A | 9 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAFALLA 220 | 50589 | Comunidad Foral de Navarra | 1 | 1 | 2 |  | 305 | N/A |  | 36 | 892 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 1004 | E196_SEPE, E251_SEPE | 22 | 1185 | N/A | N/A | 848 | 337 | 49 | 269 | 19 | 289 | 337 | 0 | 554 | 0 | 537 | 17 | 554 | 12 | 542 | 0 | 0 | 22 | 22 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAGORO 66 | 50590 | Canarias | 1 | 1 |  |  | 72 | N/A |  | 29 | 201 | E10_SEC | 0 | 205 | E10_SEC | 0 | 14 | N/A | N/A | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAJO ENCANTADA 400 | 50591 | Andalucía |  | 1 |  |  | 989 | N/A |  | 530 | 2370 | E56_SEPE | 1144 | 2892 | E56_SEPE | 1229 | 647 | N/A | 647 | 188 | 459 | 0 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 188 | 188 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 141 | 141 | 188 | 188 | 188 | 188 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | Concurso
TAJO ENCANTADA 220 | 50591 | Andalucía | 5 |  |  |  | 600 | N/A |  | 66 | 1386 | E56_SEPE | 325 | 1530 | E56_SEPE | 325 | 2903 | N/A | 1203 | 1698 | 1204 | 360 | 533 | 311 | 844 | 767 | 438 | 611 | 100 | 314 | 197 | 511 | 371 | 240 | 325 | 66 | 325 | 66 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 2000 |  | 325 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 325 | 66 | 0 | 0 | 325 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALAVERA 220 | 50592 | Castilla-La Mancha |  |  | 2 |  | 376 | N/A |  | 290 | 700 | N/A | 279 | 958 | N/A | 537 | 2446 | N/A | 1223 | 2025 | 421 | 208 | 86 | 127 | 213 | 421 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 279 | 279 | 537 | 290 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | SI | 0 | 0 | 279 | 279 | 537 | 290 | Concurso por resolución SEE. Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | Concurso
TAMBRE 220 | 50593 | Galicia |  |  | 1 |  | 146 | N/A |  | 97 | 267 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 279 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1300 | D8_SEPE | N/A | 674 | 386 | 196 | 49 | 142 | 191 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TANGER CATALUÑA 220 | 50594 | Cataluña |  |  | 4 |  | 67 | N/A |  | 67 | 652 | E289_SEPE | 652 | 664 | E289_SEPE | 664 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 67 | 664 | 67 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 652 | 67 | 0 | 0 | 664 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARRAGONA 220 | 50595 | Cataluña | 2 |  | 4 |  | 275 | N/A |  | 260 | 998 | E27_SEPE | 790 | 1051 | E27_SEPE | 813 | 807 | D25_SEPE | N/A | 569 | 223 | 52 | 15 | 156 | 171 | 208 | 15 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 569 | 260 | 569 | 260 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 800 |  | 569 | 260 | 569 | 260 | 569 | 260 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 | 0 | 0 | 57 | 26 | Concurso
TELDE 66 | 50596 | Canarias |  | 1 | 2 |  | 38 | N/A |  | 30 | 63 | N/A | 27 | 82 | N/A | 45 | 58 | N/A | N/A | 22 | 36 | 0 | 9 | 28 | 36 | 36 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TELLEDO 220 | 50597 | Principado de Asturias |  |  | 1 |  | 253 | N/A |  | 238 | 226 | E177_SEPE | 169 | 262 | E177_SEPE | 169 | 1296 | N/A | N/A | 1273 | 23 | 8 | 15 | 0 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 169 | 169 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERRER 400 | 50598 | Aragón |  | 1 |  |  | 667 | N/A |  | 303 | 1960 | N/A | 1504 | 2507 | N/A | 2051 | 1251 | N/A | 1251 | 795 | 457 | 0 | 364 | 93 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 303 | 795 | 303 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 144 | 144 | 795 | 303 | 795 | 303 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 30 | 0 | 0 | 79 | 30 | Concurso
TIAS 132 | 50764 | Canarias |  |  |  |  | 48 | N/A |  | 48 | 143 | E28_SEC | 143 | 168 | E28_SEC | 168 | 23 | N/A | N/A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIAS 66 | 50764 | Canarias |  |  |  |  | 29 | N/A |  | 29 | 172 | E28_SEC | 172 | 190 | E28_SEC | 190 | 17 | N/A | N/A | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIBO 220 | 50600 | Galicia |  | 1 | 3 |  | 365 | N/A |  | 250 | 474 | E245_SEPE | 193 | 733 | E245_SEPE | 447 | 1300 | N/A | N/A | 1014 | 286 | 77 | 115 | 94 | 209 | 281 | 5 | 351 | 0 | 326 | 25 | 351 | 201 | 150 | 193 | 193 | 447 | 250 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 193 | 193 | 193 | 193 | 447 | 250 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | Concurso
TIERRA DE CAMPOS 400 | 52067 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 651 | N/A |  | 651 | 1239 | N/A | 1239 | 1509 | N/A | 1509 | 973 | N/A | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 973 | 651 | 973 | 651 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 973 | 651 | 973 | 651 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 65 | 0 | 0 | 97 | 65 | Concurso
TIERRA ESTELLA 220 | 52080 | Comunidad Foral de Navarra |  |  |  | 1 | 82 | N/A |  | 82 | 759 | E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1071 | E251_SEPE, E270_SEPE | 22 | 1200 | D58_SEPE | N/A | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOMEZA 220 | 50765 | Galicia |  | 1 |  | 1 | 94 | N/A |  | 94 | 257 | E245_SEPE, E4_SEPE | 257 | 506 | E245_SEPE, E4_SEPE | 502 | 1283 | D21_SEPE | N/A | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 99 | 100 | 257 | 94 | 502 | 94 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 257 | 94 | 257 | 94 | 502 | 94 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | Concurso
TORDESILLAS 400 | 50601 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 1639 | N/A |  | 884 | 3618 | N/A | 2863 | 4572 | N/A | 3817 | 0 | N/A | N/A | 0 | 755 | 0 | 755 | 0 | 755 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORDESILLAS 220 | 50601 | Castilla y León | 1 |  | 2 |  | 198 | N/A |  | 0 | 937 | E15_SEPE | 0 | 1013 | E15_SEPE | 122 | 1225 | D64_SEPE | N/A | 275 | 455 | 6 | 413 | 36 | 449 | 455 | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORREARENILLAS 220 | 50602 | Andalucía |  |  | 3 |  | 646 | N/A |  | 518 | 1057 | N/A | 827 | 1477 | N/A | 1247 | 2711 | N/A | 1011 | 2481 | 230 | 102 | 128 | 0 | 128 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 518 | 1247 | 518 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 827 | 518 | 1247 | 518 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 51 | 0 | 0 | 82 | 51 | Concurso
TORREJON 220 | 50603 | Extremadura | 4 |  |  |  | 295 | N/A |  | 295 | 285 | N/A | 182 | 312 | N/A | 182 | 1192 | N/A | N/A | 1063 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 182 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 1600 |  | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Concurso
TORREJON DE VELASCO 400 | 50766 | Comunidad de Madrid |  | 2 |  |  | 1174 | N/A |  | 963 | 1249 | N/A | 1038 | 1485 | N/A | 1274 | 635 | N/A | 318 | 424 | 211 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 424 | 424 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 |  | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | Concurso
TORRELLANO 220 | 50604 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  |  | 128 | N/A |  | 128 | 1258 | E259_SEPE, E38_SEPE | 1253 | 1383 | E259_SEPE, E38_SEPE | 1378 | 634 | D63_SEPE | N/A | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 128 | 629 | 128 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 400 | 128 | 629 | 128 | 629 | 128 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13 | 0 | 0 | 63 | 13 | Concurso
TORREMENDO 400 | 50767 | Comunidad Valenciana |  | 1 |  |  | 781 | N/A |  | 781 | 2598 | N/A | 2598 | 2841 | N/A | 2841 | 115 | N/A | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Concurso
TORRENT 132 | 50605 | Islas Baleares |  |  |  |  | 4 | N/A | Riesgo interacciones | 4 | 234 | E28_SEB | 226 | 251 | E28_SEB | 237 | 224 | N/A | N/A | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 4 | 224 | 4 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 224 | 4 | 224 | 4 | 224 | 4 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENT 66 | 50605 | Islas Baleares |  |  | 2 |  | 3 | N/A | Riesgo interacciones | 3 | 173 | E28_SEB | 170 | 175 | E28_SEB | 172 | 220 | N/A | N/A | 216 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3 | 172 | 3 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 170 | 3 | 0 | 0 | 172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENTE 400 | 50606 | Comunidad Valenciana |  |  | 1 |  | 927 | N/A |  | 927 | 2346 | E108_SEPE | 1955 | 3013 | E108_SEPE | 2622 | 61 | N/A | 61 | 0 | 157 | 19 | 0 | 137 | 137 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENTE 220 | 50606 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 768 | N/A |  | 768 | 1347 | E108_SEPE, E340_SEPE | 1112 | 1730 | E108_SEPE, E340_SEPE | 1223 | 560 | N/A | N/A | 325 | 235 | 3 | 0 | 231 | 231 | 235 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 34 | 20 | 325 | 325 | 325 | 325 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
TORRES DE SEGRE 220 | 50607 | Cataluña |  |  |  |  | 376 | N/A |  | 376 | 120 | E204_SEPE | 0 | 182 | E204_SEPE | 0 | 1188 | N/A | N/A | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORREVIEJA 220 | 50768 | Comunidad Valenciana |  |  | 2 |  | 199 | N/A |  | 199 | 939 | E273_SEPE | 939 | 958 | E273_SEPE | 958 | 469 | D49_SEPE | N/A | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 199 | 451 | 199 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 451 | 199 | 451 | 199 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 45 | 20 | Concurso
TORRIJOS 220 | 50608 | Castilla-La Mancha |  | 1 | 1 | 1 | 237 | N/A |  | 40 | 434 | E212_SEPE | 237 | 597 | E212_SEPE | 384 | 1241 | N/A | N/A | 1044 | 197 | 0 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 0 | 237 | 40 | 384 | 40 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 237 | 40 | 237 | 40 | 384 | 40 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | Concurso
TOTANA 400 | 50609 | Región de Murcia |  | 1 | 1 |  | 452 | N/A |  | 55 | 2766 | N/A | 2280 | 2945 | N/A | 2458 | 858 | N/A | 429 | 371 | 487 | 55 | 397 | 35 | 432 | 487 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 169 | 169 | 0 | 371 | 55 | 371 | 55 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 280 | 55 | 371 | 55 | 371 | 55 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 37 | 6 | Concurso
TRANSBADALONA 220 | 50769 | Cataluña |  |  |  |  | 70 | N/A | Superación valor máx Icc | 70 | 707 | E32_SEPE | 707 | 719 | E32_SEPE | 719 | 815 | D71_SEPE | N/A | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 70 | 719 | 70 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 707 | 70 | 719 | 70 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES CANTOS 220 | 50610 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 |  | 328 | N/A |  | 326 | 754 | E345_SEPE | 465 | 874 | E345_SEPE | 584 | 861 | D74_SEPE | N/A | 571 | 124 | 46 | 2 | 77 | 79 | 124 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 465 | 326 | 571 | 326 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 465 | 326 | 571 | 326 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES CANTOS GIS 220 | 50611 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 3 |  | 409 | N/A |  | 244 | 754 | E345_SEPE | 465 | 874 | E345_SEPE | 584 | 861 | D74_SEPE | N/A | 571 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 465 | 244 | 571 | 244 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 235 | 235 | 465 | 244 | 571 | 244 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 0 | 0 | 46 | 24 | Concurso
TREVAGO 220 | 50612 | Castilla y León | 2 | 1 |  |  | 356 | N/A |  | 0 | 586 | E338_SEPE | 227 | 634 | E338_SEPE | 275 | 1170 | N/A | N/A | 811 | 359 | 0 | 359 | 0 | 359 | 359 | 0 | 167 | 25 | 0 | 142 | 142 | 142 | 25 | 227 | 0 | 275 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 81 | 0 | 146 | 0 | 195 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRILLO 400 | 50613 | Castilla-La Mancha | 1 | 1 |  |  | 1505 | N/A |  | 835 | 3160 | N/A | 1488 | 4730 | N/A | 3057 | 463 | N/A | 232 | 0 | 1673 | 1003 | 669 | 0 | 669 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1200 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRILLO 220 | 50613 | Castilla-La Mancha |  |  | 2 |  | 28 | N/A |  | 28 | 410 | E44_SEPE | 410 | 410 | E44_SEPE | 410 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRINITAT 220 | 50614 | Cataluña |  |  | 3 |  | 136 | N/A |  | 116 | 1053 | N/A | 1044 | 1173 | N/A | 1145 | 803 | N/A | N/A | 774 | 29 | 9 | 20 | 0 | 20 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 116 | 774 | 116 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 774 | 116 | 0 | 0 | 774 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRIVES 400 | 50615 | Galicia |  |  |  |  | 1041 | N/A |  | 1041 | 2507 | E118_SEPE | 2180 | 3084 | E118_SEPE | 2760 | 245 | N/A | N/A | 236 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 236 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 236 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRIVES 220 | 50615 | Galicia |  | 1 | 2 |  | 600 | N/A |  | 308 | 1596 | E118_SEPE | 1278 | 1821 | E118_SEPE | 1503 | 617 | N/A | N/A | 298 | 318 | 0 | 292 | 27 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 108 | 108 | 298 | 298 | 298 | 298 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Concurso
TRUJILLO 220 | 50616 | Extremadura | 1 |  | 1 | 1 | 313 | N/A |  | 108 | 963 | N/A | 731 | 1268 | N/A | 1037 | 1092 | N/A | N/A | 860 | 232 | 8 | 205 | 19 | 224 | 232 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 731 | 108 | 860 | 108 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 226 | 108 | 731 | 108 | 860 | 108 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 11 | 0 | 0 | 73 | 11 | Concurso
TUDELA 220 | 50617 | Comunidad Foral de Navarra |  | 1 | 2 |  | 413 | N/A |  | 281 | 765 | N/A | 550 | 936 | N/A | 721 | 1220 | N/A | N/A | 1005 | 215 | 14 | 132 | 69 | 201 | 215 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 105 | 95 | 10 | 550 | 281 | 721 | 281 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 300 | 281 | 550 | 281 | 721 | 281 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 | 0 | 0 | 53 | 26 | Concurso
UNINSA 220 | 50619 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 61 | N/A |  | 61 | 835 | E7_SEPE | 835 | 847 | E7_SEPE | 847 | 1260 | D34_SEPE | N/A | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 61 | 484 | 61 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 484 | 61 | 484 | 61 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URGELL 220 | 50620 | Cataluña |  |  | 4 |  | 352 | N/A |  | 352 | 643 | E31_SEPE | 643 | 727 | E31_SEPE | 727 | 814 | D28_SEPE | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 352 | 727 | 352 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 643 | 352 | 0 | 0 | 727 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAGUADAS 220 | 50621 | Extremadura | 1 |  | 2 |  | 468 | N/A |  | 240 | 450 | E348_SEPE | 0 | 471 | E348_SEPE | 0 | 1269 | N/A | N/A | 756 | 513 | 100 | 228 | 185 | 413 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDECABALLEROS 400 | 50622 | Extremadura | 1 |  | 1 |  | 1018 | N/A |  | 367 | 3672 | N/A | 2439 | 4251 | N/A | 3018 | 889 | N/A | 444 | 0 | 1233 | 435 | 651 | 147 | 798 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDECARRETAS 400 | 50623 | Castilla y León |  | 1 |  |  | 1106 | N/A |  | 663 | 908 | N/A | 465 | 1102 | N/A | 659 | 168 | N/A | 168 | 0 | 443 | 0 | 443 | 0 | 443 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
VALDECONEJOS 220 | 50770 | Aragón | 2 |  |  |  | 454 | N/A |  | 2 | 729 | N/A | 113 | 740 | N/A | 124 | 1133 | N/A | N/A | 517 | 616 | 0 | 452 | 164 | 616 | 616 | 0 | 574 | 0 | 231 | 343 | 574 | 559 | 15 | 113 | 2 | 124 | 2 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 113 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 113 | 2 | 0 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDEMORO 220 | 50624 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 3 |  | 586 | N/A |  | 394 | 621 | E215_SEPE | 0 | 856 | E215_SEPE | 14 | 1172 | N/A | N/A | 715 | 457 | 117 | 191 | 149 | 340 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALL D'UXO 220 | 50625 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 1 |  | 193 | N/A |  | 24 | 563 | E183_SEPE, E35_SEPE | 74 | 679 | E183_SEPE, E35_SEPE | 74 | 1076 | D65_SEPE | N/A | 704 | 172 | 2 | 170 | 0 | 170 | 7 | 165 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 20 | 100 | 74 | 24 | 74 | 24 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 74 | 24 | 74 | 24 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLADOLID NUEVO 220 | 50626 | Castilla y León |  | 1 | 3 |  | 504 | N/A |  | 255 | 357 | N/A | 108 | 448 | N/A | 199 | 1147 | N/A | N/A | 898 | 249 | 0 | 249 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 199 | 199 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 199 | 199 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Concurso
VALLDIGNA 220 | 50627 | Comunidad Valenciana |  |  | 3 |  | 448 | N/A |  | 448 | 953 | E240_SEPE | 948 | 1120 | E240_SEPE | 1115 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
VALLDURGENT 220 | 50628 | Islas Baleares |  |  |  |  | 20 | N/A | Riesgo interacciones | 20 | 293 | E13_SEB | 293 | 349 | E13_SEB | 349 | 218 | N/A | N/A | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 20 | 218 | 20 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 218 | 20 | 218 | 20 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLDURGENT 66 | 50628 | Islas Baleares |  |  |  |  | 146 | N/A | Riesgo interacciones | 146 | 169 | E13_SEB | 169 | 202 | E13_SEB | 202 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 146 | 202 | 146 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 169 | 146 | 169 | 146 | 202 | 146 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE ARIDANE 66 | 50629 | Canarias |  |  | 2 |  | 15 | N/A |  | 15 | 32 | N/A | 31 | 32 | N/A | 31 | 0 | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DEL ARCIPRESTE 220 | 50630 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 |  | 691 | N/A |  | 691 | 357 | N/A | 327 | 410 | N/A | 350 | 785 | N/A | N/A | 725 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 30 | 30 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 327 | 327 | 350 | 350 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DEL CARCER 220 | 50631 | Comunidad Valenciana |  | 1 | 2 |  | 257 | N/A |  | 257 | 1088 | E240_SEPE | 1020 | 1344 | E240_SEPE | 1278 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 |  | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
VALLECAS 220 | 50632 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 5 |  | 126 | N/A |  | 125 | 380 | E43_SEPE | 1 | 488 | E43_SEPE | 81 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 40 | 36 | 1 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLEJERA 220 | 50633 | Castilla y León | 1 |  |  |  | 360 | N/A |  | 46 | 629 | N/A | 315 | 711 | N/A | 397 | 1205 | N/A | N/A | 891 | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 1394 | 0 | 1013 | 381 | 1394 | 1176 | 218 | 315 | 46 | 397 | 46 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 86 | 46 | 229 | 0 | 311 | 0 |  | 86 | 46 | 0 | 0 | 86 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLITOS 220 | 50634 | Canarias |  | 1 |  |  | 126 | N/A |  | 126 | 278 | E17_SEC | 278 | 340 | E17_SEC | 340 | 8 | N/A | N/A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLITOS 66 | 50634 | Canarias |  |  |  | 1 | 46 | N/A |  | 46 | 200 | N/A | 200 | 237 | N/A | 237 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 46 | 57 | 46 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 46 | 0 | 0 | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALPARAISO 220 | 50635 | Castilla y León | 1 |  |  |  | 267 | N/A |  | 267 | 575 | N/A | 572 | 639 | N/A | 572 | 1240 | N/A | N/A | 1173 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 267 | 572 | 267 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 333 | 267 | 572 | 267 | 572 | 267 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27 | 0 | 0 | 57 | 27 | Concurso
VANDELLOS 400 | 50636 | Cataluña | 4 | 1 | 1 |  | 1261 | N/A |  | 1168 | 2881 | N/A | 740 | 3943 | N/A | 1802 | 516 | N/A | N/A | 0 | 2140 | 1895 | 93 | 152 | 245 | 2140 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VANDELLOS CN 220 | 50637 | Cataluña |  |  |  |  | 9 | N/A |  | 9 | 100 | E29_SEPE | 0 | 110 | E29_SEPE | 36 | 1300 | D20_SEPE | N/A | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VELILLA 400 | 50638 | Castilla y León | 1 | 2 |  |  | 1292 | N/A |  | 884 | 2034 | E337_SEPE | 1621 | 2551 | E337_SEPE | 1994 | 545 | N/A | N/A | 0 | 557 | 149 | 408 | 0 | 408 | 413 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 490 | 490 | 490 | 490 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1800 |  | 0 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
VELLE 220 | 50639 | Galicia | 2 |  | 2 |  | 369 | N/A |  | 369 | 499 | E174_SEPE | 406 | 562 | E174_SEPE | 457 | 1272 | N/A | N/A | 1167 | 105 | 93 | 0 | 12 | 12 | 93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 369 | 457 | 369 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 406 | 369 | 406 | 369 | 457 | 369 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 0 | 0 | 41 | 37 | Concurso
VENTA INES 220 | 50640 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 237 | N/A |  | 237 | 419 | E191_SEPE | 419 | 518 | E191_SEPE | 518 | 1261 | N/A | N/A | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 237 | 518 | 237 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 419 | 237 | 518 | 237 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VENTAS DEL BATAN 220 | 50642 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 8 |  | 953 | N/A |  | 953 | 1174 | N/A | 1174 | 1237 | N/A | 1237 | 695 | N/A | N/A | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 695 | 695 | 695 | 695 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 695 | 695 | 695 | 695 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | Concurso
VENTILLA 220 | 51332 | Andalucía |  |  |  | 1 | 227 | N/A |  | 227 | 655 | N/A | 586 | 676 | N/A | 586 | 1276 | N/A | N/A | 1186 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 227 | 586 | 227 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 586 | 227 | 586 | 227 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 23 | 0 | 0 | 65 | 23 | Concurso
VERNEDA 220 | 51346 | Cataluña |  |  |  | 2 | 66 | N/A | Superación valor máx Icc | 66 | 926 | E352_SEPE | 926 | 948 | E352_SEPE | 948 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 66 | 820 | 66 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 820 | 66 | 820 | 66 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7 | 0 | 0 | 82 | 7 | Concurso
VIANA 400 | 51446 | Galicia |  | 6 |  |  | 748 | N/A |  | 748 | 2556 | N/A | 2556 | 2720 | N/A | 2720 | 2174 | N/A | 474 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 748 | 2174 | 748 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 3600 |  | 2174 | 748 | 2174 | 748 | 2174 | 748 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 75 | 0 | 0 | 217 | 75 | Concurso
VIC 400 | 50643 | Cataluña |  |  |  |  | 770 | N/A |  | 770 | 1489 | E92_SEPE | 1338 | 1738 | E92_SEPE | 1473 | 806 | N/A | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 770 | 806 | 770 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 806 | 770 | 806 | 770 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIC 220 | 50643 | Cataluña |  | 1 | 8 |  | 643 | N/A |  | 568 | 1488 | E92_SEPE | 1337 | 1732 | E92_SEPE | 1467 | 821 | N/A | N/A | 556 | 265 | 96 | 74 | 95 | 169 | 151 | 114 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 556 | 556 | 556 | 556 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 400 | 400 | 556 | 556 | 556 | 556 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | Concurso
VILADECANS 400 | 50644 | Cataluña |  |  |  |  | 968 | N/A |  | 968 | 598 | E93_SEPE | 598 | 785 | E93_SEPE | 785 | 2449 | N/A | 749 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 785 | 785 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 598 | 598 | 785 | 785 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILADECANS 220 | 50644 | Cataluña |  |  | 7 |  | 598 | W14_SEPE_BIN |  | 598 | 765 | E156_SEPE_Bin | 747 | 892 | E156_SEPE_Bin | 874 | 806 | D89_SEPE_Bin | N/A | 787 | 18 | 12 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 598 | 787 | 598 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 747 | 598 | 787 | 598 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 60 | 0 | 0 | 75 | 60 | Concurso
VILADECANS (VILADECANS B) 220 | 50644 | Cataluña |  |  |  |  | 598 | W14_SEPE_BIN |  | 598 | 323 | E156_SEPE_Bin, E93_SEPE | 323 | 323 | E156_SEPE_Bin, E93_SEPE | 323 | 805 | D89_SEPE_Bin | N/A | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 323 | 323 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 323 | 323 | 323 | 323 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILANOVA 220 | 50645 | Cataluña |  |  | 5 |  | 66 | N/A |  | 66 | 951 | N/A | 951 | 968 | N/A | 968 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 66 | 820 | 66 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820 | 66 | 0 | 0 | 820 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILECHA 400 | 50646 | Castilla y León |  | 1 | 1 | 1 | 378 | N/A |  | 99 | 1588 | N/A | 993 | 1846 | N/A | 1251 | 1185 | N/A | 1185 | 590 | 595 | 113 | 280 | 202 | 482 | 595 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 590 | 99 | 590 | 99 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 405 | 99 | 590 | 99 | 590 | 99 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10 | 0 | 0 | 59 | 10 | Concurso
VILLABLINO 220 | 50647 | Castilla y León |  |  | 1 |  | 227 | N/A |  | 227 | 301 | E177_SEPE | 169 | 301 | E177_SEPE | 169 | 1299 | N/A | N/A | 1264 | 35 | 15 | 0 | 20 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 169 | 169 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLALBILLA 220 | 50648 | Castilla y León | 1 | 1 | 2 |  | 499 | N/A |  | 72 | 1002 | N/A | 278 | 1381 | N/A | 657 | 933 | N/A | N/A | 210 | 723 | 163 | 428 | 133 | 560 | 723 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 210 | 72 | 210 | 72 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 800 |  | 210 | 72 | 210 | 72 | 210 | 72 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | Concurso
VILLALCAMPO 220 | 50649 | Castilla y León | 1 |  | 1 |  | 582 | N/A |  | 582 | 823 | N/A | 523 | 867 | N/A | 567 | 735 | N/A | N/A | 435 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 400 |  | 100 | 100 | 435 | 435 | 435 | 435 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
VILLAMAYOR 220 | 50650 | Castilla y León |  |  | 2 |  | 167 | N/A |  | 136 | 685 | E179_SEPE | 509 | 794 | E179_SEPE | 592 | 1229 | N/A | N/A | 1053 | 176 | 39 | 31 | 106 | 137 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 136 | 592 | 136 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 509 | 136 | 592 | 136 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 14 | 0 | 0 | 51 | 14 | Concurso
VILLAMECA 400 | 50651 | Castilla y León | 1 | 1 |  |  | 832 | N/A |  | 173 | 1371 | N/A | 712 | 1722 | N/A | 1063 | 1329 | N/A | 664 | 671 | 658 | 0 | 658 | 0 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 173 | 671 | 173 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 542 | 173 | 671 | 173 | 671 | 173 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 17 | 0 | 0 | 67 | 17 | Concurso
VILLANUEVA DE GALLEGO 220 | 50652 | Aragón |  | 1 | 3 |  | 381 | N/A |  | 0 | 966 | E22_SEPE | 148 | 1004 | E22_SEPE | 186 | 1002 | D29_SEPE | N/A | 184 | 637 | 90 | 381 | 166 | 547 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 184 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 148 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |  | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400 | 50653 | Castilla-La Mancha | 1 |  |  |  | 1034 | N/A |  | 500 | 2926 | N/A | 2391 | 3090 | N/A | 2555 | 793 | N/A | 793 | 258 | 535 | 0 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 258 | 258 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 65 | 65 | 258 | 258 | 258 | 258 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | Concurso
VILLANUEVA DEL REY 400 | 50654 | Andalucía |  | 1 |  |  | 743 | N/A |  | 743 | 1491 | E267_SEPE | 867 | 1523 | E267_SEPE | 898 | 950 | N/A | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 867 | 743 | 898 | 743 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 600 |  | 600 | 600 | 867 | 743 | 898 | 743 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 74 | 0 | 0 | 86 | 74 | Concurso
VILLANUEVA DEL REY 220 | 50654 | Andalucía | 1 |  | 2 |  | 328 | N/A |  | 113 | 1055 | E267_SEPE | 431 | 1106 | E267_SEPE | 482 | 2778 | N/A | 1078 | 2154 | 624 | 239 | 215 | 170 | 385 | 624 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 431 | 113 | 482 | 113 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 65 | 65 | 431 | 113 | 482 | 113 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 0 | 0 | 42 | 11 | Concurso
VILLARES DEL SAZ 220 | 50655 | Castilla-La Mancha |  | 1 | 2 |  | 195 | N/A |  | 95 | 314 | E197_SEPE | 152 | 445 | E197_SEPE | 284 | 1265 | N/A | N/A | 1104 | 161 | 2 | 100 | 59 | 159 | 161 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 152 | 95 | 284 | 95 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 152 | 95 | 152 | 95 | 284 | 95 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | Concurso
VILLARINO 400 | 50656 | Castilla y León |  |  |  |  | 1179 | N/A |  | 1179 | 2059 | E78_SEPE | 1975 | 3080 | E78_SEPE | 1975 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLARINO 220 | 50656 | Castilla y León | 6 | 1 |  | 1 | 1040 | N/A |  | 748 | 1949 | E78_SEPE | 1357 | 2462 | E78_SEPE | 1357 | 193 | N/A | N/A | 0 | 1104 | 810 | 292 | 2 | 294 | 294 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 2800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLATORO 220 | 51306 | Castilla y León |  |  |  | 1 | 377 | N/A |  | 377 | 330 | N/A | 330 | 433 | N/A | 433 | 1103 | N/A | N/A | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | 330 | 330 | 433 | 377 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 330 | 330 | 433 | 377 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
VILLAVERDE 220 | 50658 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 |  | 942 | W15_SEPE_BIN |  | 942 | 1 | E168_SEPE_Bin | 0 | 655 | E168_SEPE_Bin | 637 | 568 | D75_SEPE_Bin | N/A | 209 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220 | 50659 | Comunidad de Madrid |  |  | 2 |  | 957 | W15_SEPE_BIN |  | 957 | 908 | E168_SEPE_Bin | 908 | 1063 | E168_SEPE_Bin | 1063 | 688 | D75_SEPE_Bin | N/A | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 209 | 209 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 209 | 209 | 209 | 209 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | Concurso
VILLAVICIOSA 400 | 50660 | Comunidad de Madrid |  | 1 |  |  | 1473 | N/A |  | 1047 | 829 | E133_SEPE, E134_SEPE | 112 | 1296 | E133_SEPE, E134_SEPE | 578 | 83 | N/A | 83 | 0 | 426 | 0 | 426 | 0 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVICIOSA 220 | 50660 | Comunidad de Madrid |  | 1 | 1 |  | 967 | W16_SEPE_BIN |  | 869 | 420 | E134_SEPE, E164_SEPE_Bin | 112 | 646 | E134_SEPE, E164_SEPE_Bin | 355 | 676 | D78_SEPE_Bin | N/A | 0 | 291 | 151 | 98 | 43 | 141 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220 | 50660 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 800 | W16_SEPE_BIN |  | 800 | 589 | E133_SEPE, E164_SEPE_Bin | 589 | 744 | E133_SEPE, E164_SEPE_Bin | 744 | 739 | D78_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLIMAR 220 | 50661 | Castilla y León | 1 |  | 2 |  | 476 | N/A |  | 90 | 909 | E178_SEPE | 164 | 991 | E178_SEPE | 492 | 1093 | N/A | N/A | 594 | 499 | 48 | 386 | 65 | 451 | 499 | 0 | 880 | 0 | 529 | 351 | 880 | 604 | 276 | 164 | 90 | 492 | 90 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 54 | 54 | 110 | 36 | 438 | 36 |  | 54 | 54 | 164 | 90 | 54 | 54 | 492 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIMIANZO 220 | 50662 | Galicia |  |  | 1 |  | 223 | N/A |  | 123 | 848 | N/A | 475 | 851 | N/A | 478 | 1271 | N/A | N/A | 898 | 373 | 5 | 100 | 268 | 368 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 123 | 478 | 123 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 475 | 123 | 478 | 123 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 48 | 12 | Concurso
VIRGEN DE AFRICA 132 | 51417 | Ceuta |  |  |  | 2 | 25 | N/A |  | 25 | 180 | E349_SEPE, E350_SEPE | 180 | 180 | E349_SEPE, E350_SEPE | 180 | 180 | D91_SEPE | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 180 | 25 | 180 | 25 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | #VALUE! |  | 0 | 0 | 180 | 25 | 180 | 25 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIRTUS 400 | 50461 | Castilla y León | 1 | 1 |  |  | 534 | N/A |  | 255 | 1185 | N/A | 906 | 1372 | N/A | 1093 | 1947 | N/A | 973 | 1668 | 279 | 0 | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 255 | 1093 | 255 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 906 | 255 | 906 | 255 | 1093 | 255 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 25 | 0 | 0 | 91 | 25 | Concurso
VITORIA 400 | 50462 | País Vasco |  | 1 |  |  | 528 | N/A |  | 527 | 1304 | E140_SEPE | 1204 | 1598 | E140_SEPE | 1567 | 1021 | N/A | N/A | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 527 | 1020 | 527 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 600 |  | 599 | 527 | 1020 | 527 | 1020 | 527 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 53 | 0 | 0 | 102 | 53 | Concurso
VITORIA 220 | 50462 | País Vasco |  | 1 | 2 |  | 352 | N/A | Superación valor máx Icc | 253 | 1059 | E140_SEPE, E335_SEPE | 899 | 1206 | E140_SEPE, E335_SEPE | 1046 | 946 | D69_SEPE | N/A | 785 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 785 | 253 | 785 | 253 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 400 |  | 302 | 253 | 785 | 253 | 785 | 253 | Concurso por resolución SEE. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 25 | 0 | 0 | 79 | 25 | Concurso
XOVE 400 | 50463 | Galicia |  | 2 |  |  | 834 | N/A |  | 657 | 2187 | N/A | 2010 | 2372 | N/A | 2194 | 872 | N/A | 872 | 694 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 657 | 694 | 657 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1200 |  | 694 | 657 | 694 | 657 | 694 | 657 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 66 | 0 | 0 | 69 | 66 | Concurso
ZAL 220 | 50464 | Cataluña |  |  | 2 |  | 380 | N/A |  | 352 | 1004 | N/A | 995 | 1043 | N/A | 1014 | 805 | N/A | N/A | 776 | 29 | 1 | 28 | 0 | 28 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 352 | 776 | 352 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 776 | 352 | 0 | 0 | 776 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMORA 220 | 50465 | Castilla y León |  | 1 | 2 |  | 467 | N/A |  | 144 | 295 | N/A | 0 | 369 | N/A | 0 | 1204 | N/A | N/A | 834 | 371 | 23 | 323 | 25 | 348 | 231 | 140 | 59 | 0 | 7 | 52 | 59 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMUDIO 220 | 50466 | País Vasco |  |  | 2 |  | 436 | N/A |  | 435 | 443 | N/A | 441 | 521 | N/A | 518 | 1054 | N/A | N/A | 1052 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 435 | 518 | 435 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 441 | 435 | 518 | 435 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
ZARATAN 220 | 50467 | Castilla y León |  | 1 | 2 | 1 | 393 | N/A |  | 43 | 489 | N/A | 71 | 507 | N/A | 89 | 1210 | N/A | N/A | 792 | 418 | 23 | 350 | 45 | 395 | 418 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 41 | 10 | 71 | 43 | 89 | 43 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 400 |  | 71 | 43 | 71 | 43 | 89 | 43 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | Concurso
ZARZON 400 | 51278 | Extremadura |  | 1 |  |  | 1145 | N/A |  | 3 | 1693 | N/A | 551 | 1935 | N/A | 792 | 1143 | N/A | 1143 | 0 | 1142 | 0 | 1142 | 0 | 1142 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 600 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación de capacidad por posición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZIERBENA 400 | 50468 | País Vasco | 3 |  |  |  | 1507 | N/A |  | 1407 | 3558 | N/A | 2673 | 3746 | N/A | 2861 | 2222 | N/A | 741 | 1337 | 885 | 785 | 100 | 0 | 100 | 885 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1800 |  | 915 | 915 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
ZONA FRANCA 220 | 50469 | Cataluña | 2 |  |  |  | 331 | N/A |  | 331 | 1000 | N/A | 121 | 1036 | N/A | 157 | 805 | N/A | N/A | 0 | 879 | 879 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 800 | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZUMARRAGA 220 | 50470 | País Vasco |  |  |  |  | 566 | N/A |  | 566 | 442 | N/A | 442 | 489 | N/A | 489 | 997 | N/A | N/A | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 489 | 489 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 442 | 442 | 489 | 489 | Concurso por resolución SEE. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
ZUZONES 400 | 52085 | Castilla y León |  |  |  | 1 | 497 | N/A |  | 497 | 1051 | N/A | 1051 | 1513 | N/A | 1513 | 1248 | N/A | 1248 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 497 | 1248 | 497 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 |  | 0 | 0 | 1051 | 497 | 1248 | 497 | Concurso por resolución SEE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 50 | 0 | 0 | 105 | 50 | Concurso

## Leyenda
NOMBRES Y TENSIÓN DEL NUDO:
Identificador del nombre del nudo de la red de transporte y su nivel de tensión [kV]. Se muestran todos los nudos de la red de transporte sin perjuicio de que exista o no capacidad disponible.
Código de subestación: Código único de activo regulado conforme a la Circular 1/2025, de 22 de julio.
POSICIONES DE GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO:
Se muestra en esta columna el número de posiciones de generación y/o almacenamiento en la red de transporte: ● A LA RED DE TRANSPORTE: indica el número de posiciones en la red de transporte dedicadas a la conexión de generación/almacenamiento, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P) ● A LA RED DE DISTRIBUCIÓN: indica el número de posiciones desde el nudo de la red de transporte de apoyo a la red de distribución, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P)
* Las posiciones marcadas corresponden con posiciones planificadas específicamente para generación de emergencia. Teniendo en cuenta la motivación específica con la que se ha planificado la posición junto con el carácter no permanente de la generación en ella conectada, no son posiciones en las que se puedan iniciar procedimientos de acceso y conexión para instalaciones cuya naturaleza difiera de la de generación de emergencia.
CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR):
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante al aplicar la metodología del criterio WSCR establecida en las Especificaciones de Detalle (ED). ● BINUDOS: indica mediante identificadores alfanuméricos los nudos que conforman las dos partes del binudo, ya que estas dos partes conforman una zona a efectos del otorgamiento de capacidad de acceso ya que comparten capacidad. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el archivo de “Dicccionario de zonas” publicado en www.ree.es, en la misma URL que el presente archivo. ● AFECCIÓN DE COMPENSADORES SÍNCRONOS (CS) A SEGURIDAD DEL SISTEMA: Este campo informa del estado del nudo en cuanto a los niveles máximos de corriente de cortocircuito (Icc). El campo informa sobre dos cuestiones, de acuerdo a lo establecido en las ED: - “Superación valor max Icc”. En este caso, la corriente de cortocircuito está cercana al límite máximo soportado por la red de transporte, por lo que no se permitirá la instalación de compensadores síncronos en dicho nudo para aprovechar la capacidad que pueda resultar, siendo estas solictudes denegadas. - “Riesgo de interacciones”. Estos nudos están cercanos a subestaciones en las que existen conectados en la red de transporte grandes equipos de electrónica de potencia (HVDC, FACTS...). En estos nudos el OS recomienda la no inclusión de compensadores síncronos. ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio WSCR, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada. A este respecto, y para este criterio en particular, la capacidad de acceso otorgada contabilizada en la red de distribución es la conectada únicamente en el primer nivel de transformación, en línea con lo expuesto en las ED.
CRITERIO ESTÁTICO GENERACIÓN:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio estático establecida en las ED. ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio estático. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es, en la misma URL que el presente archivo. ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio estático, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
CRITERIO ESTÁTICO ALMACENAMIENTO:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio estático para instalaciones de almacenamiento stand-alone establecida en las ED. ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio estático. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio estático, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
CRITERIO DINÁMICO:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio dinámico para un nudo establecida en las ED. En las ocasiones en donde ha sido posible trasladarlo directamente, se ha internalizado el valor de la limitación interna por configuración de nudo. ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio dinámico. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es, en la misma URL que el presente archivo. ● LIMITACIÓN INTERNA POR CONFIGURACIÓN DEL NUDO: En los nudos cuya subestación tiene configuración de interruptor y medio, anillo o NSR, se introducen limitaciones por configuración del nudo, en aras de limitar la generación conectada a un mismo diámetro o calle de la subestación y evitar pérdidas de generación por concentración de generación en dicho diámetro o calle. Donde este límite ha sido directamente trasladable, siempre y cuando resultara limitante, se ha internalizado este valor dentro de la capacidad de acceso nodal por criterio dinámico. Este valor constituye una limitación de la capacidad de acceso que puede ser otorgada en la posición. ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio dinámico, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA:
● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MGE: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de generación eléctricos (MGE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. Correspondiente a MGE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MGES: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de generación síncronos (MGES) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. Correspondiente a MGES puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE CON AFECCIÓN WSCR: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde exista o esté planificada una transformación directa a la red de transporte. Correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE SIN AFECCIÓN WSCR: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) que incluyan compensadores síncronos con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución sin afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde no exista o no esté planificada una transformación directa a la red de transporte. Correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. Correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA GEN: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de generación (GEN) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. GEN puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA ALM: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de almacenamiento (ALM) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. ALM puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio.
SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO EN CURSO:
● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER MGE: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para módulos de generación eléctricos (MGE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVERMGES: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para módulos de generación síncronos (MGES) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER MPE CON AFECCIÓN WSCR: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde exista o esté planificada una transformación directa a la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER MPE SIN AFECCIÓN WSCR: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) que incluyan compensadores síncronos con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución sin afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde no exista o no esté planificada una transformación directa a la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER MPE: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER GEN: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para instalaciones de generación (GEN) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER ALM: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para instalaciones de almacenamiento (ALM) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte.
CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL:
● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL GENERACIÓN MGES: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de generación de tipo MGES. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático generación y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL GENERACIÓN MPE: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de generación de tipo MPE. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), estático generación y dinámico tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL ALMACENAMIENTO MGES: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo MGES. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL ALMACENAMIENTO MPE: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de generación de tipo MPE. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), estático almacenamiento y dinámico tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
CRITERIOS LIMITANTES:
● CRITERIO LIMITANTE GENERACIÓN: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso total para instalaciones de generación (MGES o MPE) pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_Nudo”); la capacidad estática zonal (“E_Zona”); la capacidad dinámica nodal (“D_Nudo”); la capacidad dinámica zonal (“D_Zona) o la capacidad por criterio de potencia de cortocircuito (“WSCR”) ● CRITERIO LIMITANTE ALMACENAMIENTO: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso total para instalaciones de de almacanmiento stand-alone (MGES o MPE) pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_Nudo”); la capacidad estática zonal (“E_Zona”); la capacidad dinámica nodal (“D_Nudo”); la capacidad dinámica zonal (“D_Zona) o la capacidad por criterio de potencia de cortocircuito (“WSCR”)
● Limitación por Posición: Valor máximo de capacidad otorgable por posición de la red de transporte para instalaciones de generación y de almacenamiento en el Sistema Eléctrico Peninsular Español (SEPE), de acuerdo a lo establecido en el apartado 4.2.2. de las ED, siendo estos límites de: - Nivel de tensión de 400 kV en el SEPE: 600 MW. - Nivel de tensión de 220 kV en el SEPE: 400 MW. Los valores de potencia máxima por posición regulados en este apartado podrán ser excepcionalmente superados siempre que no se comprometa la seguridad del sistema. ● Capacidad máxima otorgable en el nudo: Indicación a nivel de nudo de la capacidad máxima por posición otorgable, considerando el número de posiciones existentes y planificada en la RdT multiplicado por el valor máximo por posición por nivel de tensión en SEPE. ● ¿Existe limitación por posición?: Se indica Sí cuando se ha superado el valor máximo por posición otorgado. ● Margen MGES: Margen de capacidad de acceso para generación de tipo MGES considerando el valor de capacidad ya otorgado en el nudo. ● Margen MPE: Margen de capacidad de acceso para generación de tipo MGES considerando el valor de capacidad ya otorgado en el nudo.
CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES
● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE GENERACIÓN MGES: Valor de capacidad de acceso en el nudo para instalaciones de generación de tipo MGES que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE GENERACIÓN MPE: Valor de capacidad de acceso en el nudo para instalaciones de generación de tipo MPE que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MGES: Valor de capacidad de acceso en el nudo para instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo MGES que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MPE: Valor de capacidad de accesoen el nudo para instalaciones de generación de tipo MPE que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● MOTIVO CAPACIDAD NO DISPONIBLE: Indica mediante categorías los motivos por los que la capacidad de acceso indicada en la columna anterior no está disponible para solicitudes de acceso y conexión a la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad . Las categorías son: - Sin posible conex. Indica que en ese nudo no existe posibilidad de conexión por no existir posiciones de generación en la red de transporte ni posiciones de conexión a la red de distribución. No obstante, cuando en el nudo existan posiciones de consumo se entenderá que dicha capacidad sí está disponible para generación conectada en dicha posición de consumo. - Posible concurso. Cuando el nudo cumpla las condiciones para la celebración de un concurso de capacidad de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020, y así haya sido comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico mediante un informe mensual del Operador del Sistema, sin perjuicio de que todavía no se haya incluido el nudo en una resolución. - Concurso por resolución SEE. Cuando el nudo haya sido incluido en una resolución de la Secretaría de Estado de Energía indicando el interés en que se celebre un concurso de capacidad en ese nudo, o ya haya sido celebrado de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020. - Margen zonal reservado concurso/posible concurso. Cuando el nudo pertenece a una bolsa que contiene un nudo categorizado como "Posible concurso" o "Concurso por resolución SEE". - Nudo de Transición Justa. Los Nudos de Transición Justa (NTJ) son los recogidos en el listado del Anexo del RDL 23/2020, y estarán sujetos a otros mecanismos de otorgamiento de la capacidad de acceso. - Margen zonal reservado Nudo Transición Justa. Cuando un nudo pertenece a una bolsa que contiene un nudo categorizado como "Nudo Transición Justa". - Limitación por posición. Cuando en un nudo se ha superado el valor máximo de capacidad por posición establecido en el apartado 4.2.2. establecido en las ED.
CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES
● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE GENERACIÓN MGES RdT o MPE con compensador síncrono RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de generación de tipo MGES o MPE con compensador síncrono y con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático generación y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE GENERACIÓN MPE RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de generación de tipo MPE con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito, estático generación y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE GENERACIÓN MGES O MPE NO CONECTADO AL PRIMER NIVEL DE TRANFORMACIÓN RdD O MPE CON COMPENSADOR SÍNCRONO[MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de generación de tipo MGES conectados a la RdD, solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de generación de tipo de MPE no conectados al primer nivel de tranformación de la RdD o solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de generación de tipo de MPE con compensador síncrono conectados a la RdD . Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático generación y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE GENERACIÓN MPE RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de generación de tipo MPE conectados a la RdD. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito, estático generación y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MGES RdT o MPE con compensador síncrono RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo MGES o MPE con compensador síncrono y con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MPE RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de almacenamiento de tipo MPE con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito, estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MGES O MPE NO CONECTADO AL PRIMER NIVEL DE TRANFORMACIÓN RdD O MPE CON COMPENSADOR SÍNCRONO[MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo MGES conectados a la RdD, solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo de MPE no conectados al primer nivel de tranformación de la RdD o solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo de MPE con compensador síncrono conectados a la RdD . Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MPE RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo MPE conectados a la RdD. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito, estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN REAL DECRETO-LEY 7/2026
● CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES según lo previsto en el RDL 7/2026. ● CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA MPE [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE según lo previsto en el RDL 7/2026. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MPE en régimen de autoconsumo según lo previsto en el RDL 7/2026 ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA PARA MPE [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MGES en régimen de autoconsumo según lo previsto en el RDL 7/2025. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES según lo previsto en el RDL 7/2026. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE[MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE según lo previsto en el RDL 7/2026. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada.
MOTIVO DE RESERVA DE CAPACIDAD DE ACCESO EN EL NUDO:
Indica si la capacidad de acceso disponible en el nudo está reservada para concurso, posible concurso o NTJ.
NORMATIVA ESPECÍFICA REGULADORA DE LA CONCENSIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACCESO:
Se indica el conjunto de normativa específica que regula la concesión de la capacidad de acceso en aquellos nudos de la red de transporte en los cuales el otorgamiento de la capacidad de acceso se rige por otros mecanismos diferentes al procedimiento general establecido en el RD 1183/2020.
A continuación, se explican los campos del fichero de publicación de capacidades de acceso de generación [MW] por nudos:

## Zonas
Relación de Nudos que conforman las zonas
Criterio | Identificador Zona | Denominación nudos que conforman las zonas | Capacidad zonal (MW) | Margen zonal (MW)
WSCR | W01_SEPE_BIN | SAN MIGUEL DE SALINAS 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220 | 243 | 225
WSCR | W02_SEPE_BIN | NUEVA ESCOMBRERAS 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | 370 | 370
WSCR | W03_SEPE_BIN | BEGUES 220, BEGUES (BEGUES B) 220 | 919 | 884
WSCR | W04_SEPE_BIN | CAN JARDI 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220 | 941 | 855
WSCR | W05_SEPE_BIN | COSLADA 220, COSLADA (COSLADA B) 220 | 1080 | 1080
WSCR | W06_SEPE_BIN | DON RODRIGO 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220 | 857 | 310
WSCR | W07_SEPE_BIN | GRAMANET 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220 | 273 | 273
WSCR | W08_SEPE_BIN | GUILLENA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220 | 722 | 484
WSCR | W09_SEPE_BIN | ELIANA 220, ELIANA (ELIANA B) 220 | 763 | 763
WSCR | W11_SEPE_BIN | LOECHES 220, LOECHES (LOECHES B) 220 | 374 | 374
WSCR | W12_SEPE_BIN | PINAR DE REY 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 280 | 0
WSCR | W13_SEPE_BIN | SS.REYES 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 1180 | 1180
WSCR | W14_SEPE_BIN | VILADECANS 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220 | 598 | 598
WSCR | W15_SEPE_BIN | VILLAVERDE 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220 | 1365 | 1365
WSCR | W16_SEPE_BIN | VILLAVICIOSA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220 | 1241 | 1143
WSCR | W01_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 66, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | 0 | 0
WSCR | W02_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220 | 0 | 0
WSCR | W03_SEC_BIN | GRANADILLA 220, GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 0 | 0
WSCR | W04_SEC_BIN | CANDELARIA 66, CANDELARIA (CANDELARIA B) 66 | 122 | 72
WSCR | W01_SEB_BIN | ES BESSONS 66, ES BESSONS (ES BESSONS B) 66 | 15 | 15
WSCR | W02_SEB_BIN | MARRATXI 66, MARRATXI (MARRATXI B) 66 | 189 | 153
Criterio | Identificador Zona | Denominación nudos que conforman las zonas | Capacidad zonal GEN (MW) | Capacidad zonal ALM (MW) | Margen zonal GEN (MW) | Margen zonal ALM (MW)
Estático | E01_SEB | CA'S TRESORER 220, CA'S TRESORER 66 | 765 | 777 | 547 | 559
Estático | E01_SEC | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | 535 | 550 | 145 | 159
Estático | E02_SEB | ES BESSONS 220, ES BESSONS 132 | 405 | 424 | 405 | 424
Estático | E02_SEC | BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220, BARRANCO TIRAJANA 66 | 968 | 1002 | 968 | 1002
Estático | E03_SEC | BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | 733 | 798 | 733 | 798
Estático | E05_SEB | ES BESSONS 220, ES BESSONS 66, ES BESSONS (ES BESSONS B) 66 | 390 | 433 | 390 | 433
Estático | E05_SEC | SANTA AGUEDA 220, SANTA AGUEDA 66 | 251 | 309 | 234 | 272
Estático | E06_SEB | LLUBI 220, LLUBI 66 | 311 | 421 | 311 | 421
Estático | E06_SEC | SABINAL 220, SABINAL 66 | 824 | 849 | 824 | 849
Estático | E07_SEB | SAN MARTIN BALEARES 220, SAN MARTIN BALEARES 66 | 295 | 305 | 192 | 192
Estático | E07_SEC | SANTA AGUEDA 66, ARGUINEGUIN 66, MOGAN 66 | 131 | 140 | 77 | 77
Estático | E08_SEB | SANTA PONSA 220, SANTA PONSA 132 | 449 | 521 | 449 | 521
Estático | E08_SEC | AGÜIMES 66, ALDEA BLANCA 66, ARINAGA 66, CARRIZAL 66, CINSA 66, ESCOBAR 66 | 269 | 281 | 0 | 0
Estático | E09_SEB | SANTA PONSA 220, SANTA PONSA 66 | 319 | 392 | 319 | 392
Estático | E09_SEC | CINSA 66, MARZAGAN 66 | 102 | 115 | 77 | 82
Estático | E1_SEPE | ALBARELLOS 220, CASTRELO 220 | 1166 | 1346 | 634 | 813
Estático | E10_SEB | SON MOIX 220, SON MOIX 66 | 478 | 547 | 478 | 547
Estático | E10_SEC | PORIS 66, ARICO2 66, TAGORO 66, ABONA 66 | 254 | 271 | 0 | 0
Estático | E10_SEPE | ARKALE 220, IRUN 220 | 1154 | 1385 | 841 | 942
Estático | E101_SEPE | LA PLANA 400, BENADRESA 220, INGENIO 220, LA PLANA 220, EL SERRALLO 220 | 1278 | 1448 | 0 | 0
Estático | E103_SEPE | CATADAU 400, CATADAU 220 | 1441 | 1744 | 1092 | 1395
Estático | E104_SEPE | ELIANA 400, ELIANA 220 | 1826 | 2135 | 1460 | 1769
Estático | E105_SEPE | ELIANA 400, ELIANA (ELIANA B) 220 | 1661 | 1708 | 1295 | 1342
Estático | E106_SEPE | GODELLETA 400, GODELLETA 220 | 1518 | 1796 | 1430 | 1709
Estático | E107_SEPE | MORVEDRE 400, MORVEDRE B 220 | 1939 | 2510 | 769 | 1339
Estático | E108_SEPE | TORRENTE 400, TORRENTE 220 | 2346 | 3013 | 1955 | 2622
Estático | E109_SEPE | SAN SERVAN 400, SAN SERVAN 220 | 4808 | 5971 | 3776 | 4938
Estático | E11_SEB | SON ORLANDIS 220, SON ORLANDIS 66 | 295 | 434 | 234 | 363
Estático | E11_SEC | LAS ROSAS 220, LAS ROSAS 66 | 263 | 305 | 263 | 305
Estático | E110_SEPE | BALBOA 400, BALBOA 220 | 3237 | 3250 | 2997 | 3010
Estático | E111_SEPE | BROVALES 400, BROVALES 220 | 4946 | 5562 | 4240 | 4856
Estático | E112_SEPE | ALMARAZ CN 400, ALMARAZ CN 220 | 3146 | 3784 | 308 | 946
Estático | E113_SEPE | J.M.ORIOL 400, J.M.ORIOL 220 | 3675 | 4810 | 1990 | 2685
Estático | E115_SEPE | ABEGONDO 400, ABEGONDO 220 | 1832 | 2080 | 1680 | 1928
Estático | E116_SEPE | MESON D.V. 400, MESON D.V. 220 | 2185 | 2759 | 1718 | 2293
Estático | E117_SEPE | CARTELLE 400, CARTELLE 220 | 4231 | 4594 | 4231 | 4594
Estático | E118_SEPE | TRIVES 400, TRIVES 220 | 2507 | 3088 | 2180 | 2760
Estático | E119_SEPE | FONTEFRIA 400, FONTEFRIA 220 | 2528 | 2807 | 2490 | 2769
Estático | E12_SEB | SON REUS 220, SON REUS 66 | 356 | 396 | 65 | 68
Estático | E12_SEC | ABONA 220, ABONA 66 | 158 | 207 | 0 | 33
Estático | E12_SEPE | EL CERRO 220, LAS MAZORRAS 220, POZA DE LA SAL 220, PARAMO DE POZA 220 | 716 | 829 | 291 | 359
Estático | E120_SEPE | SANTA ENGRACIA 400, SANTA ENGRACIA 220 | 2828 | 2916 | 1557 | 1646
Estático | E121_SEPE | ANCHUELO 400, ANCHUELO 220 | 1364 | 1572 | 836 | 1044
Estático | E122_SEPE | FUENCARRAL 400, FUENCARRAL 220 | 2200 | 2599 | 1457 | 1856
Estático | E123_SEPE | GALAPAGAR 400, GALAPAGAR 220 | 1106 | 1282 | 1056 | 1232
Estático | E124_SEPE | LA CEREAL 400, LA CEREAL 220 | 1484 | 1605 | 1087 | 1208
Estático | E125_SEPE | LOECHES 400, LOECHES 220 | 766 | 922 | 0 | 0
Estático | E126_SEPE | LOECHES 400, LOECHES (LOECHES B) 220 | 1128 | 1346 | 220 | 439
Estático | E127_SEPE | MORALEJA 400, MORALEJA 220 | 1094 | 1237 | 382 | 525
Estático | E128_SEPE | MORATA 400, MORATA 220 | 1106 | 3673 | 301 | 2868
Estático | E129_SEPE | SAN FERNANDO 400, SAN FERNANDO 220 | 755 | 831 | 308 | 384
Estático | E13_SEB | VALLDURGENT 220, VALLDURGENT 66 | 293 | 349 | 293 | 349
Estático | E13_SEC | EL ROSARIO 220, EL ROSARIO 66 | 564 | 574 | 564 | 574
Estático | E13_SEPE | MAGAÑA 220, ONCALA 220 | 1092 | 1237 | 682 | 828
Estático | E130_SEPE | SS.REYES 400, SS.REYES 220 | 677 | 764 | 677 | 764
Estático | E131_SEPE | SS.REYES 400, SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 1678 | 1755 | 1678 | 1755
Estático | E133_SEPE | VILLAVICIOSA 400, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220 | 1114 | 1402 | 688 | 976
Estático | E134_SEPE | VILLAVICIOSA 400, VILLAVICIOSA 220 | 829 | 1296 | 112 | 578
Estático | E135_SEPE | FAUSITA 400, FAUSITA 220 | 1816 | 2356 | 290 | 830
Estático | E136_SEPE | EL PALMAR 400, EL PALMAR 220 | 5343 | 5642 | 4234 | 4533
Estático | E138_SEPE | SERNA 400, SERNA 220 | 3466 | 4132 | 2293 | 2959
Estático | E139_SEPE | MURUARTE 400, MURUARTE 220 | 1727 | 2060 | 1499 | 1833
Estático | E14_SEB | BUNYOLA 66, SOLLER 66 | 120 | 127 | 95 | 97
Estático | E14_SEC | GRANADILLA 220, GRANADILLA 66 | 403 | 473 | 6 | 76
Estático | E140_SEPE | VITORIA 400, VITORIA 220 | 1304 | 1667 | 1204 | 1567
Estático | E141_SEPE | HERNANI 400, HERNANI 220 | 1216 | 1620 | 982 | 1386
Estático | E142_SEPE | ITXASO 400, ITXASO 220 | 2387 | 3173 | 2387 | 3173
Estático | E143_SEPE | GATICA 400, GATICA 220 | 1688 | 1973 | 1609 | 1895
Estático | E144_SEPE | GUEÑES 400, GUEÑES 220 | 3785 | 4323 | 3785 | 4323
Estático | E145_SEPE | SANTURCE 400, SANTURCE 220 | 2624 | 2874 | 2215 | 2316
Estático | E146_SEPE_Bin | LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, PINAR DE REY 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 3161 | 3263 | 1855 | 1882
Estático | E148_SEPE_Bin | GUILLENA 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220 | 2461 | 2678 | 1983 | 1990
Estático | E15_SEB | ARTA 66, CAPDEPERA 66 | 100 | 113 | 53 | 61
Estático | E15_SEC | PORIS 220, PORIS 66 | 453 | 471 | 307 | 325
Estático | E15_SEPE | MEDINA DEL CAMPO 220, TORDESILLAS 220 | 937 | 1072 | 0 | 122
Estático | E150_SEPE_Bin | BEGUES 220, BEGUES (BEGUES B) 220 | 1695 | 1980 | 1695 | 1945
Estático | E152_SEPE_Bin | CAN JARDI 220, CAN JARDI (CAN JARDI B) 220 | 694 | 1195 | 670 | 1084
Estático | E154_SEPE_Bin | GRAMANET 220, GRAMANET (GRAMANET B) 220 | 811 | 927 | 786 | 897
Estático | E156_SEPE_Bin | VILADECANS 220, VILADECANS (VILADECANS B) 220 | 1168 | 1388 | 1150 | 1370
Estático | E158_SEPE_Bin | ELIANA 220, ELIANA (ELIANA B) 220 | 1575 | 1892 | 1575 | 1892
Estático | E16_SEB | CA'S TRESORER 66, LLATZER 66 | 620 | 623 | 562 | 562
Estático | E16_SEC | CANDELARIA 220, CANDELARIA 66, CANDELARIA (CANDELARIA B) 66 | 745 | 820 | 745 | 770
Estático | E16_SEPE | CASATEJADA 220, ALMARAZ E.T. 220, PLASENCIA 220 | 1549 | 1564 | 240 | 240
Estático | E160_SEPE_Bin | LOECHES 220, LOECHES (LOECHES B) 220 | 621 | 772 | 238 | 389
Estático | E162_SEPE_Bin | SS.REYES 220, SS.REYES (SS.REYES B) 220 | 1162 | 1297 | 1162 | 1297
Estático | E164_SEPE_Bin | VILLAVICIOSA 220, VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220 | 1136 | 1399 | 845 | 1108
Estático | E168_SEPE_Bin | VILLAVERDE 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220 | 982 | 1749 | 964 | 1731
Estático | E169_SEPE_Bin | COSLADA 220, COSLADA (COSLADA B) 220 | 631 | 960 | 564 | 884
Estático | E17_SEB_BIN | MARRATXI 66, MARRATXI (MARRATXI B) 66 | 109 | 184 | 70 | 136
Estático | E17_SEC | #N/A | 278 | 340 | 278 | 340
Estático | E17_SEPE | CARROYUELAS 220, MADRIDEJOS 220 | 608 | 1040 | 93 | 525
Estático | E170_SEPE_Bin | NUEVA ESCOMBRERAS 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | 2769 | 3611 | 362 | 1204
Estático | E173_SEPE | AMOEIRO 220, CHANTADA 220 | 856 | 1092 | 220 | 455
Estático | E174_SEPE | SAN PEDRO 220, VELLE 220 | 1153 | 1392 | 968 | 1195
Estático | E175_SEPE | SANTIAGO 220, SOBRADELO 220 | 588 | 596 | 455 | 462
Estático | E176_SEPE | LUBIAN 220, PRADA 220, S.AGUSTIN 220, PUEBLA DE SANABRIA 220 | 993 | 1155 | 519 | 653
Estático | E177_SEPE | LA PEREDA 220, TELLEDO 220, VILLABLINO 220 | 301 | 301 | 169 | 169
Estático | E178_SEPE | ALCOCERO DE MOLA 220, VILLIMAR 220 | 1090 | 1536 | 164 | 611
Estático | E179_SEPE | SANTIZ 220, VILLAMAYOR 220 | 1091 | 1172 | 512 | 592
Estático | E18_SEB_BIN | ES BESSONS 66, ES BESSONS (ES BESSONS B) 66 | 390 | 390 | 390 | 390
Estático | E18_SEC | CHIO 66, GUIA DE ISORA 66 | 220 | 227 | 168 | 168
Estático | E18_SEPE | LA PALOMA 220, MANZANARES 220 | 973 | 1077 | 237 | 342
Estático | E180_SEPE | CILLAMAYOR 220, MATAPORQUERA 220 | 1697 | 1942 | 1066 | 1301
Estático | E182_SEPE | OLMEDO 400, LASTRAS 400 | 2922 | 3890 | 1810 | 2777
Estático | E183_SEPE | BECHI 220, SAGUNTO GIS 220, SAGUNTO 220, SEGORBE 220, VALL D'UXO 220 | 929 | 1002 | 74 | 74
Estático | E184_SEPE | AQUA 220, PARQUE CENTRAL 220 | 863 | 880 | 841 | 841
Estático | E185_SEPE | ALDAIA 220, QUART DE POBLET 220 | 365 | 438 | 332 | 381
Estático | E186_SEPE | ELDA 220, EL PETREL 220 | 2436 | 2636 | 2182 | 2382
Estático | E187_SEPE | ELCHE 220, ROJALES 220 | 2257 | 2899 | 2128 | 2770
Estático | E188_SEPE | CAMPOAMOR 220, HOYA MORENA 220, SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | 1290 | 1456 | 834 | 1000
Estático | E189_SEPE | CHUCENA 220, ROCIO 220 | 932 | 1094 | 392 | 554
Estático | E19_SEC | GRANADILLA 66, POLIGONO GRANADILLA 66 | 244 | 249 | 170 | 175
Estático | E19_SEPE | LA SOLANA 220, LA NAVA 220 | 430 | 495 | 0 | 15
Estático | E191_SEPE | ARROYO VALLE 220, MONTECILLO BAJO 220, VENTA INES 220 | 920 | 1785 | 920 | 1785
Estático | E192_SEPE | ENTRENUCLEOS 220, QUINTOS 220 | 502 | 2075 | 0 | 1353
Estático | E193_SEPE | BENAHAVIS 220, COSTASOL 220 | 952 | 1137 | 907 | 1057
Estático | E194_SEPE | HARO 220, LAGUARDIA 220, LOGROÑO 220, MIRANDA DE EBRO 220 | 1526 | 1871 | 831 | 1076
Estático | E195_SEPE | JUNDIZ 220, MERCEDES BENZ 220 | 569 | 836 | 464 | 731
Estático | E196_SEPE | OLITE 220, TAFALLA 220 | 1368 | 1630 | 812 | 1033
Estático | E197_SEPE | HUELVES 220, VILLARES DEL SAZ 220 | 758 | 1474 | 441 | 1158
Estático | E198_SEPE | MEDIODIA 220, PUENTE PRINCESA 220 | 386 | 893 | 384 | 862
Estático | E199_SEPE | ANTONIO LEYVA 220, ARGANZUELA 220 | 1341 | 1449 | 1341 | 1449
Estático | E2_SEPE | MESON D.V. 220, SIDEGASA 220 | 1787 | 2249 | 1048 | 1510
Estático | E20_SEB | MURTERAR 220, SAN MARTIN BALEARES 220, SAN MARTIN BALEARES 66 | 393 | 405 | 173 | 173
Estático | E20_SEC | DRAGO 66, ICOD DE LOS VINOS 66 | 253 | 254 | 239 | 239
Estático | E20_SEPE | ELCOGAS 220, PUERTOLLANO 220 | 827 | 1143 | 177 | 492
Estático | E200_SEPE | GRADO 220, MEDIANO 220 | 545 | 600 | 203 | 258
Estático | E201_SEPE | MEDINACELI 400, RUEDA DE JALON 400 | 2725 | 4503 | 1877 | 3655
Estático | E202_SEPE | ESCUCHA 220, HIJAR 220 | 316 | 1129 | 0 | 738
Estático | E204_SEPE | ALBATARREC 220, TORRES DE SEGRE 220 | 120 | 182 | 0 | 0
Estático | E205_SEPE | ABRERA 220, PUJALT 220 | 278 | 910 | 15 | 509
Estático | E206_SEPE | FRANQUESES 220, LA ROCA 220 | 1043 | 1348 | 977 | 1207
Estático | E207_SEPE | RIERA DE CALDES 220, SANT FOST 220 | 1415 | 1532 | 1392 | 1484
Estático | E208_SEPE | PUIGPELAT 220, PENEDES 220 | 336 | 1149 | 40 | 745
Estático | E209_SEPE | ADRALL 220, CENTELLES 220, LLAVORSI 220, CERCS 220, TABESCAN 220 | 436 | 563 | 0 | 0
Estático | E21_SEB | SANTA MARIA 66, SA VINYETA 66 | 106 | 112 | 1 | 1
Estático | E21_SEC | CHIO 66, EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | 240 | 243 | 219 | 221
Estático | E21_SEPE | BIESCAS 220, SABIÑANIGO 220 | 209 | 609 | 0 | 196
Estático | E210_SEPE | CARROYUELAS 220, ARENAS DE SAN JUAN 220, MADRIDEJOS 220 | 1424 | 1610 | 113 | 279
Estático | E211_SEPE | EL EMPERADOR 220, MORA 220 | 401 | 556 | 401 | 556
Estático | E212_SEPE | EBORA 220, TORRIJOS 220 | 599 | 708 | 274 | 384
Estático | E213_SEPE | AGUACATE 220, POLIGONO C 220 | 553 | 656 | 433 | 433
Estático | E214_SEPE | HORNILLO 220, PINTO AYUDEN 220 | 397 | 818 | 385 | 806
Estático | E215_SEPE | ARGANDA 220, VALDEMORO 220 | 621 | 875 | 0 | 14
Estático | E216_SEPE | AZCA 220, NORTE 220 | 856 | 931 | 856 | 931
Estático | E218_SEPE | BERJA 220, ORGIVA 220 | 1130 | 1338 | 413 | 413
Estático | E22_SEC | GRAN TARAJAL 132, GRAN TARAJAL 66 | 210 | 212 | 157 | 159
Estático | E22_SEPE | LOS LEONES 220, VILLANUEVA DE GALLEGO 220 | 966 | 1004 | 148 | 186
Estático | E227_SEPE | BOIMENTE 400, PESOZ 400 | 3317 | 3967 | 1543 | 1945
Estático | E228_SEPE | ASTILLERO 220, CACICEDO 220, PENAGOS 220 | 1325 | 1438 | 638 | 638
Estático | E23_SEB | FORMENTERA 132, FORMENTERA 30 | 106 | 107 | 106 | 107
Estático | E23_SEC | LA OLIVA 132, LA OLIVA 66 | 66 | 91 | 46 | 70
Estático | E23_SEPE | CALAMOCHA 220, MEZQUITA 220 | 654 | 712 | 83 | 91
Estático | E24_SEC | MATAS BLANCAS 132, MATAS BLANCAS 66 | 202 | 210 | 178 | 185
Estático | E240_SEPE | ALCIRA 220, CATADAU 220, BERNAT 220, BENICULL 220, VALLDIGNA 220, VALLE DEL CARCER 220 | 1112 | 1370 | 1020 | 1278
Estático | E244_SEPE | EIRIS 220, LA GRELA 220, MEIRAMA 220, PUERTO 220, SABON 220 | 1401 | 1460 | 36 | 36
Estático | E245_SEPE | LOURIZAN 220, TIBO 220, TOMEZA 220 | 592 | 809 | 295 | 502
Estático | E25_SEC | PUERTO DEL ROSARIO 132, PUERTO DEL ROSARIO 66 | 282 | 296 | 233 | 247
Estático | E251_SEPE | CORDOVILLA 220, TIERRA ESTELLA 220, ORCOYEN 220, OLITE 220, MURUARTE 220, SANGÜESA 220, TAFALLA 220 | 983 | 1612 | 0 | 22
Estático | E256_SEPE | ELGEA 220, BARRUNDIA 220 | 250 | 373 | 34 | 34
Estático | E259_SEPE | EL PALMERAL 220, SAN VICENTE 220, SANTA POLA 220, TORRELLANO 220 | 1982 | 2686 | 1575 | 2279
Estático | E26_SEC | LA OLIVA 66, CORRALEJO 66 | 97 | 108 | 82 | 83
Estático | E26_SEPE | MORALETS 220, PONT DE SUERT 220 | 254 | 396 | 0 | 0
Estático | E260_SEPE | ALMAZAN 400, COSCURITA 220 | 1713 | 1963 | 1174 | 1424
Estático | E261_SEPE | PEÑALBA 400, PEÑALBA 220 | 2324 | 2325 | 2324 | 2325
Estático | E262_SEPE | LA SECUITA 400, LA SECUITA 220 | 1339 | 2382 | 1339 | 2382
Estático | E263_SEPE | DON RODRIGO 400, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220 | 4209 | 4520 | 3480 | 3791
Estático | E264_SEPE | LA SAGRA 220, LA SAGRA 400 | 1886 | 2819 | 1886 | 2819
Estático | E266_SEPE | ELS AUBALS 220, ELS AUBALS 400 | 1584 | 2015 | 1506 | 1937
Estático | E267_SEPE | VILLANUEVA DEL REY 220, VILLANUEVA DEL REY 400 | 1491 | 1523 | 867 | 898
Estático | E268_SEPE | ABADES 400, ABADES 220 | 2406 | 2408 | 2049 | 2051
Estático | E269_SEPE | SAN SERVAN 400, GUADIANA 400, RIOCAYA (CAMPO MAIOR) 400 | 3043 | 3193 | 2399 | 2549
Estático | E27_SEB | SAN JORGE 66, SAN JORGE 30 | 95 | 97 | 88 | 88
Estático | E27_SEC | PLAYA BLANCA 132, PLAYA BLANCA 66 | 128 | 140 | 116 | 116
Estático | E27_SEPE | TARRAGONA 220, LA CANONJA 220 | 998 | 1051 | 790 | 813
Estático | E270_SEPE | TIERRA ESTELLA 220, MURUARTE 220 | 759 | 1071 | 532 | 843
Estático | E271_SEPE | SESUE 220, ERISTE 220, FORADADA 220 | 1320 | 1322 | 1046 | 1046
Estático | E272_SEPE | CASTELLON C.T. 400, FADRELL 400 | 2501 | 3114 | 2501 | 3114
Estático | E273_SEPE | TORREVIEJA 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220 | 1852 | 2233 | 1852 | 2233
Estático | E274_SEPE | CAPARACENA 220, FARGUE 220 | 1721 | 2043 | 1153 | 1475
Estático | E275_SEPE | COMPLUTUM 220, ANCHUELO 220 | 638 | 643 | 295 | 301
Estático | E276_SEPE | FUENCARRAL 220, SANCHINARRO 220, BEGOÑA 220 | 1665 | 1813 | 1221 | 1370
Estático | E277_SEPE | JUIA 220, LA FARGA 220 | 2263 | 2348 | 1458 | 1458
Estático | E279_SEPE | EIRIS 220, LA GRELA 220, PUERTO 220 | 466 | 679 | 370 | 555
Estático | E28_SEB | TORRENT 132, IBIZA 132, BOSSA 132, SAN JORGE 132, FORMENTERA 132, TORRENT 66, SANTA EULALIA 66, SAN ANTONIO 66, IBIZA 66, SAN JORGE 66, IBIZA 23 66, FORMENTERA 30, SAN JORGE 30 | 234 | 252 | 226 | 237
Estático | E28_SEC | TIAS 132, TIAS 66 | 216 | 239 | 216 | 239
Estático | E280_SEPE | ATIOS 220, FRIEIRA 220, MONTOUTO 220, NUEVO VIGO (BATEAS) 220 | 709 | 749 | 43 | 45
Estático | E281_SEPE | POLA DE GORDON 400, LADA 400 | 2749 | 4899 | 2730 | 4841
Estático | E282_SEPE | LUMINABASO 220, SIDENOR 220 | 361 | 481 | 361 | 481
Estático | E283_SEPE | FUENTEBUREBA 400, COTORROS 400 | 1401 | 2178 | 1192 | 1969
Estático | E284_SEPE | CIUDAD RODRIGO 400, HINOJOSA 400 | 2247 | 3232 | 1676 | 2661
Estático | E285_SEPE | ALMODOVAR DEL RIO 220, CASILLAS 220 | 382 | 599 | 0 | 0
Estático | E287_SEPE | PATRAIX 220, NUEVO CAUCE 220 | 1603 | 1726 | 1603 | 1726
Estático | E289_SEPE | MATA 220, TANGER CATALUÑA 220 | 763 | 1449 | 763 | 1449
Estático | E29_SEC | CALLEJONES 66, SAN BARTOLOME 66 | 87 | 89 | 56 | 58
Estático | E29_SEPE | RIBA-ROJA 220, VANDELLOS CN 220 | 588 | 646 | 0 | 36
Estático | E290_SEPE | AENA OESTE 220, AEROPUERTO BARCELONA 220 | 151 | 1273 | 129 | 1251
Estático | E291_SEPE | PRADILLOS 220, PINTO 220, PARLA 220 | 1300 | 1605 | 568 | 873
Estático | E292_SEPE | DAGANZO 220, CISNEROS 220, MECO 220, NUEVA MECO 220 | 722 | 1059 | 0 | 210
Estático | E293_SEPE_Bin | DON RODRIGO 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220 | 2651 | 2952 | 1926 | 2227
Estático | E294_SEPE_Bin | DON RODRIGO 400, DON RODRIGO 220, DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220 | 3514 | 3869 | 2092 | 2447
Estático | E296_SEPE_Bin | SAN MIGUEL DE SALINAS 220, SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220 | 1152 | 1305 | 1134 | 1287
Estático | E297_SEPE | CENTENARIO 220, GUILLENA (GUILLENA B) 220 | 668 | 740 | 233 | 306
Estático | E298_SEPE | ALCORES 220, GAZULES 220, SANTA ELVIRA 220 | 955 | 1050 | 0 | 0
Estático | E299_SEPE | MANGRANERS 220, PEÑALBA 220 | 1702 | 2007 | 1292 | 1597
Estático | E3_SEPE | LOUSAME 220, TAMBRE 220 | 650 | 717 | 72 | 92
Estático | E30_SEB | CIUDADELA 132, MERCADAL 132, DRAGONERA 132, MAHON 132 | 118 | 127 | 0 | 0
Estático | E30_SEPE | LLAVORSI 220, TABESCAN 220 | 368 | 431 | 0 | 0
Estático | E304_SEPE | MANZANARES 400, BARATARIA 400 | 2857 | 3037 | 2516 | 2696
Estático | E306_SEPE | CARTELLE 400, SILLEDA 400 | 3145 | 4546 | 2966 | 4368
Estático | E307_SEPE | SANTA ENGRACIA 220, EL SEQUERO 220 | 897 | 1076 | 394 | 573
Estático | E308_SEPE | ARCHIDONA 400, CAPARACENA 400 | 2564 | 2871 | 1703 | 2010
Estático | E31_SEPE | LES CORTS 220, URGELL 220 | 643 | 727 | 643 | 727
Estático | E314_SEPE | CASAQUEMADA 220, COSTA DE LA LUZ 220, ONUBA 220 | 814 | 913 | 0 | 0
Estático | E315_SEPE | GUADAME 400, CABRA 400 | 3643 | 4116 | 2713 | 3186
Estático | E318_SEPE | ESCATRON 220, ESPARTAL 220 | 951 | 1049 | 0 | 0
Estático | E32_SEC_BIN | GRANADILLA 220, GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 761 | 761 | 375 | 375
Estático | E32_SEPE | BADALONA 220, TRANSBADALONA 220 | 707 | 719 | 707 | 719
Estático | E320_SEPE | SIERO 220, ORTIGUERO 220 | 709 | 858 | 369 | 369
Estático | E321_SEPE | CARDOSO 220, TABIELLA 220 | 1844 | 1882 | 1492 | 1492
Estático | E322_SEPE | BELINCHON 400, MANCHEGA 400, MONTALBANEJO 400 | 3968 | 3978 | 3104 | 3114
Estático | E323_SEPE | BRAZATORTAS 220, ELCOGAS 220, PUERTOLLANO 220 | 862 | 1191 | 49 | 378
Estático | E326_SEPE | CACERES 220, LOS ARENALES 220 | 585 | 758 | 117 | 289
Estático | E327_SEPE | BROVALES 400, SAN SERVAN 400, GUADIANA 400, FUENTE DEL MAESTRE 400, RIOCAYA (CAMPO MAIOR) 400 | 4950 | 6157 | 3600 | 4807
Estático | E328_SEPE | FONTEFRIA 220, PAZOS DE BORBEN 220, SUIDO 220 | 1166 | 1342 | 618 | 788
Estático | E329_SEPE | LOMBA 220, O INCIO 220 | 1584 | 1727 | 1584 | 1727
Estático | E33_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220 | 780 | 780 | 389 | 389
Estático | E330_SEPE | LOUSAME 220, TAMBRE 220, MAZARICOS 220 | 887 | 935 | 0 | 0
Estático | E331_SEPE | FAUSITA 400, NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | 5393 | 7160 | 4358 | 6125
Estático | E333_SEPE | SANGÜESA 220, ESQUEDAS 220, GURREA 220, SABIÑANIGO 220 | 1215 | 1241 | 0 | 0
Estático | E335_SEPE | ALI 220, GAMARRA 220, MERCEDES BENZ 220, VITORIA 220 | 1059 | 1206 | 899 | 1046
Estático | E337_SEPE | VELILLA 400, HERRERA 400 | 3688 | 4603 | 2163 | 2934
Estático | E338_SEPE | MONCAYO 220, TREVAGO 220 | 998 | 1091 | 324 | 417
Estático | E339_SEPE | COFRENTES 400, MUELA 400 | 3921 | 4472 | 1208 | 1208
Estático | E34_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 66, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | 428 | 469 | 428 | 469
Estático | E34_SEPE | BENADRESA 220, INGENIO 220, LA PLANA 220, EL SERRALLO 220 | 1239 | 1931 | 547 | 1225
Estático | E340_SEPE | BENIFERRI 220, FUENTE SAN LUIS 220, AQUA 220, PARQUE CENTRAL 220, PATRAIX 220, TORRENTE 220, NUEVO CAUCE 220 | 1447 | 1857 | 1131 | 1223
Estático | E341_SEPE | SAN FERNANDO 220, PTE.SAN FERNANDO 220 | 550 | 607 | 448 | 448
Estático | E344_SEPE | SAGUNTO GIS 220, SAGUNTO 220 | 745 | 771 | 487 | 493
Estático | E345_SEPE | TRES CANTOS GIS 220, TRES CANTOS 220 | 754 | 874 | 465 | 584
Estático | E346_SEPE | MECO 220, NUEVA MECO 220 | 744 | 833 | 127 | 216
Estático | E347_SEPE | EL MORELL 220, FRANCOLI 220 | 109 | 999 | 109 | 999
Estático | E348_SEPE | ALVARADO 220, VAGUADAS 220 | 845 | 889 | 0 | 0
Estático | E349_SEPE | ALGECIRAS 132, VIRGEN DE AFRICA 132 | 271 | 271 | 271 | 271
Estático | E35_SEC_BIN | CANDELARIA 66, CANDELARIA (CANDELARIA B) 66 | 304 | 340 | 290 | 290
Estático | E35_SEPE | SEGORBE 220, VALL D'UXO 220 | 627 | 754 | 382 | 382
Estático | E350_SEPE | ALGECIRAS 220, ALGECIRAS 132, VIRGEN DE AFRICA 132 | 1417 | 1492 | 442 | 517
Estático | E351_SEPE | PLAZA 220, PLAZA II (MONCASI) 220 | 1113 | 1312 | 608 | 807
Estático | E352_SEPE | VERNEDA 220, LA SAGRERA 220 | 1021 | 1036 | 1021 | 1036
Estático | E353_SEPE | BUDIA (YELAMOS) 400, FUENTES DE LA ALCARRIA 400 | 1998 | 2663 | 1155 | 1819
Estático | E354_SEPE | MACIÑEIRA 400, NARAIO 400 | 1496 | 1673 | 1496 | 1673
Estático | E355_SEPE | CAMARENA 400, CAMARENA 220 | 1685 | 1746 | 1685 | 1746
Estático | E356_SEPE | FARNERS 400, FARNERS 220 | 2513 | 3093 | 2513 | 3093
Estático | E357_SEPE | RIUDARENES 220, FARNERS 220 | 2606 | 2699 | 2523 | 2597
Estático | E358_SEPE | SAGUNTUM 400, SAGUNTUM 220 | 1805 | 2476 | 1740 | 2411
Estático | E36_SEPE | BERNAT 220, BENICULL 220 | 1326 | 1367 | 1326 | 1367
Estático | E37_SEPE | EL CANTALAR 220, JIJONA 220, MONTEBELLO 220 | 1788 | 2093 | 1236 | 1541
Estático | E38_SEPE | SANTA POLA 220, TORRELLANO 220 | 1258 | 1383 | 1253 | 1378
Estático | E39_SEPE | MURCIA 220, EL PALMAR 220, ESPINARDO 220 | 2076 | 2145 | 1574 | 1642
Estático | E4_SEPE | LOURIZAN 220, TOMEZA 220 | 282 | 675 | 266 | 654
Estático | E40_SEPE | LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 1354 | 1424 | 1063 | 1063
Estático | E42_SEPE | ALCORES 220, SANTA ELVIRA 220 | 935 | 1042 | 0 | 0
Estático | E43_SEPE | LOECHES 220, VALLECAS 220 | 423 | 504 | 1 | 81
Estático | E44_SEPE | BOLARQUE 220, JOSE CABRERA 220, TRILLO 220, LOECHES (LOECHES B) 220 | 1100 | 1310 | 463 | 464
Estático | E45_SEPE | CIUDAD DEPORTIVA 220, EL PILAR 220, FUENCARRAL 220, SANCHINARRO 220 | 1688 | 1833 | 1245 | 1389
Estático | E46_SEPE | TABERNAS 400, TABERNAS 220 | 2059 | 2355 | 998 | 1295
Estático | E47_SEPE | PINAR DE REY 400, LOS BARRIOS 220, CAÑUELO 220, PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | 3234 | 3291 | 1986 | 1986
Estático | E48_SEPE | PINAR DE REY 400, PINAR DE REY 220 | 2710 | 2997 | 744 | 1031
Estático | E49_SEPE | PUERTO DE LA CRUZ 400, FACINAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 220 | 3230 | 3392 | 2641 | 2641
Estático | E5_SEPE | CORNATEL 220, MONTEARENAS 220, QUEREÑO 220 | 1788 | 1833 | 1332 | 1332
Estático | E50_SEPE | CAPARACENA 400, CAPARACENA 220 | 2396 | 2575 | 1355 | 1534
Estático | E51_SEPE | PALOS 400, PALOS 220 | 2200 | 3002 | 481 | 1283
Estático | E52_SEPE | PUEBLA DE GUZMAN 400, PUEBLA DE GUZMAN 220 | 3818 | 4039 | 2920 | 3112
Estático | E53_SEPE | GUADAME 400, GUADAME 220 | 3948 | 4073 | 3045 | 3170
Estático | E54_SEPE | CARTAMA 400, CARTAMA 220 | 2894 | 3373 | 2588 | 3068
Estático | E55_SEPE | JORDANA 400, JORDANA 220 | 3799 | 3929 | 3757 | 3887
Estático | E56_SEPE | TAJO ENCANTADA 400, TAJO ENCANTADA 220 | 2370 | 2892 | 1144 | 1229
Estático | E57_SEPE | CARMONA 400, CARMONA 220 | 2446 | 2522 | 1498 | 1574
Estático | E58_SEPE | DON RODRIGO 400, DON RODRIGO 220 | 2656 | 2788 | 1264 | 1396
Estático | E59_SEPE | GUILLENA 400, GUILLENA (GUILLENA B) 220 | 1121 | 1524 | 601 | 1005
Estático | E6_SEPE | NARCEA 400, SALAS 400 | 3616 | 4611 | 3032 | 4022
Estático | E60_SEPE | GUILLENA 400, GUILLENA 220 | 2040 | 2099 | 891 | 891
Estático | E61_SEPE | MEZQUITA 400, MEZQUITA 220 | 2866 | 3242 | 2048 | 2374
Estático | E62_SEPE | ESCATRON 400, ESCATRON 220 | 2227 | 3081 | 31 | 885
Estático | E64_SEPE | FUENDETODOS 400, FUENDETODOS 220 | 3905 | 4635 | 2591 | 3321
Estático | E65_SEPE | MAGALLON 400, MAGALLON 220 | 1880 | 2704 | 446 | 1270
Estático | E66_SEPE | MEQUINENZA 400, MEQUINENZA 220 | 633 | 821 | 281 | 469
Estático | E67_SEPE | PEÑAFLOR 400, PEÑAFLOR 220 | 2900 | 3182 | 1727 | 2009
Estático | E68_SEPE | CARDOSO 400, CARDOSO 220 | 2474 | 2591 | 2474 | 2591
Estático | E7_SEPE | CARRIO 220, UNINSA 220 | 1770 | 1834 | 1058 | 1058
Estático | E70_SEPE | SOTO DE RIBERA 400, SOTO DE RIBERA 220 | 3191 | 3550 | 2085 | 2421
Estático | E71_SEPE | AGUAYO 400, AGUAYO 220 | 1873 | 1980 | 440 | 440
Estático | E72_SEPE | PENAGOS 400, PENAGOS 220 | 2642 | 2919 | 2642 | 2919
Estático | E73_SEPE | SOLORZANO 400, SOLORZANO 220 | 2999 | 3032 | 2969 | 2969
Estático | E74_SEPE | BARCINA 400, GAROÑA 220 | 2226 | 2590 | 1631 | 1844
Estático | E75_SEPE | LOMBA 400, LOMBA 220 | 1741 | 1984 | 1741 | 1984
Estático | E76_SEPE | MONTEARENAS 400, MONTEARENAS 220 | 1933 | 2320 | 1184 | 1184
Estático | E77_SEPE | ALDEADAVILA 400, ALDEADAVILA 220 | 1481 | 2255 | 748 | 1094
Estático | E78_SEPE | VILLARINO 400, VILLARINO 220 | 2679 | 3080 | 1975 | 1975
Estático | E79_SEPE | MUDARRA 400, MUDARRA 220 | 2447 | 2541 | 648 | 743
Estático | E8_SEPE | SOLORZANO 220, CICERO 220 | 615 | 617 | 419 | 419
Estático | E80_SEPE | ARBILLERA 400, ARBILLERA 220 | 2034 | 2212 | 1841 | 2019
Estático | E81_SEPE | BRAZATORTAS 400, BRAZATORTAS 220 | 3446 | 3936 | 2974 | 3464
Estático | E82_SEPE | MANZANARES 400, MANZANARES 220 | 2937 | 3311 | 2211 | 2585
Estático | E83_SEPE | OLMEDILLA 400, OLMEDILLA 220 | 2599 | 2604 | 1006 | 1011
Estático | E84_SEPE | BEGUES 400, BEGUES 220 | 1013 | 1222 | 613 | 613
Estático | E85_SEPE | BEGUES 400, BEGUES (BEGUES B) 220 | 2920 | 3094 | 2520 | 2520
Estático | E86_SEPE | CAN JARDI 400, CAN JARDI 220 | 1456 | 1755 | 1432 | 1645
Estático | E89_SEPE | PIEROLA 400, PIEROLA 220 | 1061 | 1229 | 696 | 864
Estático | E9_SEPE | AYALA (ALONSOTEGUI) 220, GUEÑES 220 | 2901 | 3245 | 2797 | 3141
Estático | E90_SEPE | RUBI 400, RUBI 220 | 2473 | 2622 | 2215 | 2215
Estático | E91_SEPE | SENTMENAT 400, SENTMENAT 220 | 2296 | 2896 | 2288 | 2822
Estático | E92_SEPE | VIC 400, VIC 220 | 1489 | 1738 | 1338 | 1473
Estático | E93_SEPE | VILADECANS 400, VILADECANS (VILADECANS B) 220 | 598 | 785 | 598 | 785
Estático | E94_SEPE | BESCANO 400, BESCANO 220 | 2333 | 2636 | 2326 | 2624
Estático | E95_SEPE | LA FARGA 400, LA FARGA 220 | 2337 | 3038 | 2309 | 2583
Estático | E96_SEPE | ISONA 400, ISONA 220 | 1186 | 1203 | 1186 | 1203
Estático | E97_SEPE | LA ESPLUGA 400, LA ESPLUGA 220 | 1886 | 2210 | 1293 | 1617
Estático | E98_SEPE | BENEJAMA 400, BENEJAMA 220 | 3618 | 3955 | 2725 | 3063
Criterio | Identificador Zona | Denominación nudos que conforman las zonas | Capacidad zonal (MW) | Margen zonal (MW)
Dinámico | D02_SEC | CARRIZAL 66, ESCOBAR 66 | 4 | 0
Dinámico | D03_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 66, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | 0 | 0
Dinámico | D04_SEC_BIN | BARRANCO TIRAJANA 220, BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220 | 0 | 0
Dinámico | D05_SEC | CALLEJONES 66, SAN BARTOLOME 66 | 35 | 4
Dinámico | D06_SEC_BIN | GRANADILLA 220, GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | 0 | 0
Dinámico | D07_SEC | POLIGONO GRANADILLA 66, GRANADILLA 66 | 74 | 0
Dinámico | D08_SEC_BIN | CANDELARIA 66, CANDELARIA (CANDELARIA B) 66 | 57 | 7
Dinámico | D1_SEB | SON ORLANDIS 66, MARRATXI 66 | 219 | 100
Dinámico | D10_SEPE | MESON D.V. 220, EIRIS 220, LA GRELA 220, MEIRAMA 220, PUERTO 220, SABON 220, SIDEGASA 220 | 811 | 0
Dinámico | D11_SEPE | LLAVORSI 220, TABESCAN 220 | 1181 | 264
Dinámico | D13_SEPE | MEZQUITA 220, CALAMOCHA 220 | 1120 | 499
Dinámico | D15_SEPE | PONT DE SUERT 220, MORALETS 220 | 1110 | 699
Dinámico | D16_SEPE | ONDINAS 220, PEÑADRADA 220, SANTA MARINA 220 | 1280 | 958
Dinámico | D18_SEPE | LA FARGA 220, JUIA 220 | 846 | 0
Dinámico | D19_SEPE | PUERTO DE LA CRUZ 400, FACINAS 220, PUERTO DE LA CRUZ 220 | 960 | 210
Dinámico | D2_SEB | BUNYOLA 66, SOLLER 66 | 221 | 191
Dinámico | D20_SEPE | RIBA-ROJA 220, ASCÓ 220, VANDELLOS CN 220 | 1300 | 690
Dinámico | D21_SEPE | TOMEZA 220, LOURIZAN 220 | 1283 | 1262
Dinámico | D22_SEPE | SOLORZANO 400, SOLORZANO 220, CICERO 220 | 969 | 772
Dinámico | D23_SEPE | SENTMENAT 400, CAN BARBA 400, CALDERS 400, ISONA 400, SALLENTE 400, ISONA 220 | 748 | 4
Dinámico | D24_SEPE | ABEGONDO 400, ABEGONDO 220 | 827 | 675
Dinámico | D25_SEPE | TARRAGONA 220, LA CANONJA 220 | 807 | 569
Dinámico | D26_SEPE | SALAS 400, NARCEA 400 | 968 | 379
Dinámico | D28_SEPE | URGELL 220, LES CORTS 220 | 814 | 814
Dinámico | D29_SEPE | VILLANUEVA DE GALLEGO 220, LOS LEONES 220 | 1002 | 184
Dinámico | D3_SEB | ES BESSONS 66, CAPDEPERA 66, ARTA 66, MANACOR 66, CALA MILLOR 66 | 235 | 49
Dinámico | D30_SEPE | ALMARAZ E.T. 220, CASATEJADA 220, PLASENCIA 220 | 1060 | 0
Dinámico | D31_SEPE | FORADADA 220, SESUE 220, ERISTE 220 | 1186 | 910
Dinámico | D33_SEPE | CARROYUELAS 220, MADRIDEJOS 220 | 1188 | 673
Dinámico | D34_SEPE | CARRIO 220, UNINSA 220 | 1260 | 484
Dinámico | D35_SEPE | CASTRELO 220, ALBARELLOS 220 | 853 | 320
Dinámico | D39_SEPE | CATADAU 220, ALCIRA 220, GANDIA 220, BERNAT 220, BENICULL 220, SANCHO LLOP 220, VALLDIGNA 220, VALLE DEL CARCER 220 | 322 | 226
Dinámico | D4_SEB | ES BESSONS 132, CALA MESQUIDA 132, CIUDADELA 132, MERCADAL 132, DRAGONERA 132, MAHON 132 | 232 | 20
Dinámico | D42_SEPE | FUENCARRAL 220, CIUDAD DEPORTIVA 220, EL PILAR 220, SANCHINARRO 220, BEGOÑA 220 | 760 | 317
Dinámico | D43_SEPE | LA SOLANA 220, LA NAVA 220 | 1206 | 726
Dinámico | D45_SEPE | GRAMANET (GRAMANET B) 220, SANT JUST 220 | 803 | 801
Dinámico | D48_SEPE | GUEÑES 220, AYALA (ALONSOTEGUI) 220 | 947 | 843
Dinámico | D49_SEPE | SAN MIGUEL DE SALINAS 220, TORREVIEJA 220 | 469 | 451
Dinámico | D5_SEB_BIN | ES BESSONS 66, ES BESSONS (ES BESSONS B) 66 | 235 | 235
Dinámico | D5_SEPE | PUERTOLLANO 220, ELCOGAS 220 | 1182 | 531
Dinámico | D50_SEPE | JIJONA 220, EL CANTALAR 220, MONTEBELLO 220 | 455 | 0
Dinámico | D51_SEPE | ITXASO 220, ORMAIZTEGUI 220 | 969 | 905
Dinámico | D54_SEPE | LOECHES 220, BOLARQUE 220, JOSE CABRERA 220, TRILLO 220, VALLECAS 220 | 374 | 0
Dinámico | D55_SEPE | MANZANARES 220, LA PALOMA 220 | 1201 | 465
Dinámico | D56_SEPE | MAGAÑA 220, ONCALA 220 | 1262 | 853
Dinámico | D57_SEPE | FRANCOLI 220, EL MORELL 220 | 806 | 806
Dinámico | D58_SEPE | MURUARTE 220, TIERRA ESTELLA 220 | 1200 | 972
Dinámico | D59_SEPE | ABADES 400, OTERO 220, ABADES 220 | 906 | 549
Dinámico | D6_SEB_BIN | MARRATXI 66, MARRATXI (MARRATXI B) 66 | 223 | 174
Dinámico | D6_SEPE | CORNATEL 220, QUEREÑO 220 | 1294 | 977
Dinámico | D60_SEPE | POZA DE LA SAL 220, EL CERRO 220, LAS MAZORRAS 220, PARAMO DE POZA 220 | 1227 | 757
Dinámico | D61_SEPE | ANCHUELO 400, COMPLUTUM 220, ANCHUELO 220 | 731 | 0
Dinámico | D63_SEPE | TORRELLANO 220, SANTA POLA 220 | 634 | 629
Dinámico | D64_SEPE | TORDESILLAS 220, MEDINA DEL CAMPO 220 | 1225 | 275
Dinámico | D65_SEPE | VALL D'UXO 220, SEGORBE 220 | 1076 | 704
Dinámico | D67_SEPE | EL PALMAR 220, MURCIA 220, ESPINARDO 220 | 451 | 0
Dinámico | D68_SEPE | SAN FERNANDO 220, PTE.SAN FERNANDO 220 | 770 | 612
Dinámico | D69_SEPE | VITORIA 220, GAMARRA 220 | 946 | 785
Dinámico | D70_SEPE | SAGUNTO 220, SAGUNTO GIS 220 | 877 | 600
Dinámico | D71_SEPE | BADALONA 220, TRANSBADALONA 220 | 815 | 815
Dinámico | D72_SEPE | ELGEA 220, BARRUNDIA 220 | 1049 | 710
Dinámico | D73_SEPE | MECO 220, NUEVA MECO 220 | 1005 | 387
Dinámico | D74_SEPE | TRES CANTOS 220, TRES CANTOS GIS 220 | 861 | 571
Dinámico | D75_SEPE_Bin | VILLAVERDE 220, VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220 | 227 | 209
Dinámico | D76_SEPE_Bin | LOECHES 220, LOECHES (LOECHES B) 220 | 374 | 0
Dinámico | D77_SEPE_Bin | SS.REYES (SS.REYES B) 220, SS.REYES 220 | 1989 | 1989
Dinámico | D78_SEPE_Bin | VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220, VILLAVICIOSA 220 | 286 | 0
Dinámico | D8_SEPE | LOUSAME 220, TAMBRE 220 | 1300 | 674
Dinámico | D80_SEPE_Bin | ELIANA (ELIANA B) 220, ELIANA 220 | 604 | 604
Dinámico | D81_SEPE_Bin | NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400, NUEVA ESCOMBRERAS 400 | 367 | 0
Dinámico | D82_SEPE_Bin | COSLADA (COSLADA B) 220, COSLADA 220 | 300 | 224
Dinámico | D83_SEPE_Bin | SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220, SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | 469 | 451
Dinámico | D84_SEPE_Bin | GUILLENA (GUILLENA B) 220, GUILLENA 220 | 544 | 0
Dinámico | D85_SEPE_Bin | DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220, DON RODRIGO 220 | 1676 | 952
Dinámico | D86_SEPE_Bin | BEGUES (BEGUES B) 220, BEGUES 220 | 791 | 756
Dinámico | D87_SEPE_Bin | CAN JARDI (CAN JARDI B) 220, CAN JARDI 220 | 793 | 682
Dinámico | D88_SEPE_Bin | GRAMANET (GRAMANET B) 220, GRAMANET 220 | 793 | 763
Dinámico | D89_SEPE_Bin | VILADECANS (VILADECANS B) 220, VILADECANS 220 | 805 | 787
Dinámico | D90_SEPE_Bin | PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220, PINAR DE REY 220 | 2754 | 1521
Dinámico | D91_SEPE | ALGECIRAS 220, ALGECIRAS 132, VIRGEN DE AFRICA 132 | 1185 | 210
Dinámico | D92_SEPE | FARNERS 220, RIUDARENES 220 | 867 | 764