## Capacidades
Nombre y tensión del nudo | Comunidad Autónoma | POSICIONES DE GENERACIÓN |  |  |  | CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR) |  |  | CRITERIO ESTÁTICO |  |  | CRITERIO DINÁMICO |  |  |  | SITUACIÓN NUDO |  |  |  |  | CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE/NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES DE GENERACIÓN A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES | [8 empty] | CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 6/2022 | [5 empty] | Motivo de reserva de capacidad de acceso en el nudo
|  | A red de transporte |  | A red de distribución |  | Capacidad de acceso nodal | Binudos | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Limitación interna por configuración del nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso otorgada MGES | Capacidad de acceso otorgada MPE afección WSCR | Capacidad de acceso otorgada MPE | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGES | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE | Criterio limitante MGES | Criterio limitante MPE | Capacidad de acceso no disponible para MGES [MW] | Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW] | Motivo capacidad no disponible | Capacidad de acceso disponible para MGES RdT [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE RdT [MW] | Capacidad de acceso disponible para MGES o MPE no conectado al primer nivel de transformación RdD [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE RdD [MW] | Capacidad de acceso liberada para MGES [MW] | Capacidad de acceso liberada para MPE [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MGES [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MPE [MW] | Capacidad de acceso disponible para MGES [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE [MW]
|  | E | P | E | P
ABADES 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 662 | N/A | 305 | 2406 | E268_SEPE | 2049 | 906 | D59_SEPE | 906 | 549 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 549 | 305 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | Concurso
ABADES 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 245 | N/A | 245 | 600 | E268_SEPE | 600 | 906 | D59_SEPE | N/A | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 549 | 245 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ABADIANO 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1067 | N/A | 1067 | 856 | N/A | 724 | 987 | N/A | N/A | 856 | 31 | 0 | 100 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 724 | 724 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ABANILLA (EL CARCHE) 400 | Región de Murcia |  | ü |  |  | 1408 | N/A | 1408 | 2301 | N/A | 2301 | 270 | N/A | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 270 | 270 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
ABANTO 400 | País Vasco |  |  |  | ü | 2048 | N/A | 2048 | 5599 | N/A | 5599 | 625 | N/A | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 625 | 625 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ABEGONDO 400 | Galicia |  |  |  |  | 762 | N/A | 762 | 1785 | E115_SEPE | 1434 | 2527 | D24_SEPE | 827 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 429 | 429 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ABEGONDO 220 | Galicia |  | ü |  |  | 398 | N/A | 0 | 600 | E115_SEPE | 202 | 827 | D24_SEPE | N/A | 429 | 0 | 398 | 398 | 0 | 370 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 0 | 0
ABONA 220 | Canarias |  | ü |  |  | 144 | N/A | 5 | 158 | E12_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABONA 66 | Canarias | ü | ü | ü |  | 99 | N/A | 0 | 132 | E10_SEC, E12_SEC | 0 | 57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABRERA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 508 | N/A | 502 | 194 | E205_SEPE | 21 | 821 | N/A | N/A | 783 | 22 | 6 | 16 | 0 | 57 | E_Zona | E_Zona | 21 | 21 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Concurso
ACECA 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü | ü | 1487 | N/A | 1487 | 652 | N/A | 0 | 2486 | N/A | 786 | 970 | 883 | 0 | 633 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ADRALL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 440 | N/A | 440 | 436 | E209_SEPE | 0 | 1202 | N/A | N/A | 1125 | 49 | 0 | 28 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AENA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1597 | N/A | 1432 | 418 | N/A | 220 | 736 | N/A | N/A | 538 | 33 | 165 | 165 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 220 | 220 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | Concurso
AENA OESTE 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1361 | N/A | 1361 | 151 | E290_SEPE | 128 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128 | 128
AEROPUERTO BARCELONA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1387 | N/A | 1377 | 151 | E290_SEPE | 128 | 805 | N/A | N/A | 782 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128 | 128
AGUACATE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1756 | N/A | 1756 | 553 | E213_SEPE | 547 | 710 | N/A | N/A | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 547 | 547
AGUAYO 400 | Cantabria | ü | ü |  |  | 1263 | N/A | 1263 | 1779 | E71_SEPE | 24 | 1951 | N/A | 976 | 957 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 24 | 24 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | Concurso
AGUAYO 220 | Cantabria | ü | ü | ü |  | 1090 | N/A | 648 | 1391 | E71_SEPE | 24 | 1076 | N/A | N/A | 272 | 362 | 442 | 442 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 24 | 24 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | Concurso
AGÜIMES 66 | Canarias | ü |  |  |  | 81 | N/A | 30 | 96 | E08_SEC | 0 | 34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALARCOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 412 | N/A | 332 | 485 | N/A | 136 | 1270 | N/A | N/A | 921 | 9 | 80 | 340 | 0 | 93 | E_Nudo | E_Nudo | 136 | 136 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Concurso
ALBAL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1270 | N/A | 1270 | 238 | N/A | 235 | 796 | N/A | N/A | 793 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | E_Nudo | E_Nudo | 235 | 235 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | Concurso
ALBARELLOS 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 213 | N/A | 0 | 285 | E1_SEPE | 0 | 853 | D35_SEPE | N/A | 373 | 82 | 213 | 213 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALBATARREC 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 933 | N/A | 692 | 85 | E204_SEPE | 0 | 820 | N/A | N/A | 575 | 0 | 241 | 245 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 0 | 0 | 59 | 47 | Concurso
ALCIRA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 232 | N/A | 224 | 953 | E240_SEPE | 580 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 29 | 7 | 58 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALCOBENDAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 774 | N/A | 774 | 767 | N/A | 767 | 763 | N/A | N/A | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 763 | 763 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ALCOCERO DE MOLA 220 | Castilla y León | ü | ü |  | ü | 410 | N/A | 41 | 856 | E178_SEPE | 2 | 1183 | N/A | N/A | 797 | 16 | 369 | 369 | 0 | 100 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
ALCORES 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 484 | N/A | 135 | 900 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 2722 | N/A | 1022 | 2127 | 8 | 349 | 586 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALCUDIA BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 80 | N/A | 80 | 157 | N/A | 157 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 157 | 80
ALDAIA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 1124 | N/A | 884 | 365 | E185_SEPE | 113 | 869 | N/A | N/A | 623 | 2 | 241 | 244 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 113 | 113 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | Concurso
ALDEA BLANCA 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 52 | N/A | 0 | 168 | E08_SEC | 0 | 10 | N/A | N/A | 0 | 0 | 81 | 91 | 0 | 7 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALDEADAVILA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 2368 | N/A | 2368 | 963 | E77_SEPE | 320 | 0 | N/A | N/A | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALDEADAVILA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 1698 | N/A | 1698 | 1481 | E77_SEPE | 320 | 231 | N/A | N/A | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALGECIRAS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 549 | N/A | 549 | 1417 | E350_SEPE | 442 | 1185 | D91_SEPE | N/A | 210 | 975 | 0 | 0 | 0 | 15 | D_Nudo | D_Nudo | 210 | 210 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ALGECIRAS 132 | Andalucía |  |  |  |  | 139 | N/A | 139 | 271 | E349_SEPE, E350_SEPE | 271 | 1185 | D91_SEPE | 1185 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 210 | 139 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ALGETE 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1213 | N/A | 888 | 746 | N/A | 422 | 903 | N/A | N/A | 578 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 422 | 422 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
ALHAURIN 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 908 | N/A | 815 | 505 | N/A | 240 | 1216 | N/A | N/A | 951 | 58 | 93 | 206 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 240 | 240 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | Concurso
ALI 220 | País Vasco |  |  | ü | ü | 513 | N/A | 513 | 952 | E335_SEPE | 358 | 946 | N/A | N/A | 944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | E_Zona | E_Zona | 358 | 358 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ALJARAFE 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1048 | N/A | 961 | 656 | N/A | 431 | 2029 | N/A | 1015 | 1804 | 0 | 87 | 225 | 0 | 29 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 431 | 431
ALMADEN 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1054 | N/A | 1054 | 763 | N/A | 763 | 2965 | N/A | 1265 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 763 | 763 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ CN 400 | Extremadura | ü | ü |  |  | 3126 | N/A | 2236 | 3146 | E112_SEPE | 300 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1956 | 890 | 890 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ CN 220 | Extremadura |  |  |  |  | 995 | N/A | 995 | 1232 | E112_SEPE | 300 | 2720 | N/A | 1020 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 300 | 300 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ E.T. 220 | Extremadura | ü | ü | ü |  | 997 | N/A | 574 | 1549 | E16_SEPE | 256 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 247 | 423 | 485 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALMAZAN 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 593 | N/A | 233 | 1679 | E260_SEPE | 1206 | 1291 | N/A | 1291 | 818 | 69 | 360 | 404 | 0 | 11 | D_Nudo | WSCR | 818 | 233 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11 | 0 | 0 | 77 | 11 | Concurso
ALMAZAN 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 638 | N/A | 638 | 616 | E260_SEPE | 616 | 1269 | N/A | N/A | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 616 | 616 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ALMENDRALES 400 | Aragón | ü | ü |  |  | 1426 | N/A | 961 | 2121 | N/A | 1656 | 1583 | N/A | 528 | 1118 | 0 | 465 | 465 | 0 | 71 | D_Nudo | WSCR | 1118 | 961 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | Concurso
ALMODOVAR DEL RIO 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 606 | N/A | 422 | 316 | E285_SEPE | 0 | 1240 | N/A | N/A | 1022 | 34 | 184 | 184 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALONSOTEGUI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1022 | N/A | 1022 | 289 | E9_SEPE | 175 | 947 | D48_SEPE | N/A | 833 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 175 | 175 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ALVARADO 220 | Extremadura | ü |  | ü |  | 491 | N/A | 314 | 825 | E348_SEPE | 0 | 1223 | N/A | N/A | 858 | 150 | 177 | 214 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AMOEIRO 220 | Galicia |  |  |  |  | 701 | N/A | 701 | 202 | E173_SEPE | 0 | 1272 | N/A | N/A | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AMOREBIETA 400 | País Vasco | ü |  |  |  | 1649 | N/A | 1649 | 2171 | N/A | 1385 | 2596 | N/A | 896 | 1809 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 1385 | 1385 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | Concurso
ANCHUELO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 662 | N/A | 0 | 1364 | E121_SEPE | 375 | 731 | D61_SEPE | 731 | 0 | 0 | 662 | 662 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ANCHUELO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 327 | N/A | 0 | 600 | E121_SEPE, E275_SEPE | 0 | 731 | D61_SEPE | N/A | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | Concurso
ANDRATX 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 134 | N/A | 134 | 91 | N/A | 91 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 91
ANDUJAR 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1057 | N/A | 914 | 1248 | N/A | 548 | 1142 | N/A | N/A | 442 | 429 | 143 | 271 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 442 | 442 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
ANOIA 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 315 | N/A | 181 | 235 | N/A | 81 | 1178 | N/A | N/A | 1023 | 19 | 134 | 136 | 0 | 22 | E_Nudo | E_Nudo | 81 | 81 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | Concurso
ANTONIO LEYVA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1758 | N/A | 1758 | 689 | E199_SEPE | 689 | 710 | N/A | N/A | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 689 | 689
AÑOVER 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1278 | N/A | 1278 | 703 | N/A | 703 | 859 | N/A | N/A | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 703 | 703 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
APARECIDA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 715 | N/A | 270 | 3291 | N/A | 2846 | 876 | N/A | 876 | 431 | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 431 | 270 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26 | 0 | 0 | 52 | 26 | Concurso
AQUA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1243 | N/A | 1243 | 753 | E184_SEPE, E340_SEPE | 746 | 816 | N/A | N/A | 810 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 286 | 286 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 461 | 461
ARAGON 400 | Aragón | ü |  |  |  | 2762 | N/A | 1961 | 2160 | N/A | 214 | 314 | N/A | N/A | 0 | 1145 | 801 | 801 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARAÑUELO 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1237 | N/A | 760 | 3452 | N/A | 2975 | 210 | N/A | 210 | 0 | 0 | 477 | 477 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARAVACA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1587 | N/A | 1587 | 709 | N/A | 709 | 731 | N/A | N/A | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 709 | 709
ARBILLERA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1167 | N/A | 824 | 2034 | E80_SEPE | 1480 | 909 | N/A | 909 | 565 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 565 | 565 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | Concurso
ARBILLERA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 750 | N/A | 539 | 813 | E80_SEPE | 603 | 1240 | N/A | N/A | 1029 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 603 | 539 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53 | 0 | 0 | 66 | 53 | Concurso
ARCHIDONA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1204 | N/A | 808 | 2164 | E308_SEPE | 1620 | 800 | N/A | 800 | 404 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 404 | 404 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | Concurso
ARCOS DE LA FRONTERA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 1543 | N/A | 696 | 2486 | N/A | 0 | 2704 | N/A | 770 | 172 | 1685 | 847 | 847 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOZ 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1604 | N/A | 1293 | 635 | N/A | 325 | 773 | N/A | N/A | 462 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 325 | 325 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | Concurso
ARENAL 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 200 | N/A | 165 | 168 | N/A | 108 | 220 | N/A | N/A | 160 | 7 | 35 | 53 | 0 | 5 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 108 | 108
ARENAS DE SAN JUAN 220 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 753 | N/A | 200 | 800 | E210_SEPE | 0 | 1261 | N/A | N/A | 608 | 100 | 553 | 553 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARGANDA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1213 | N/A | 836 | 565 | E215_SEPE | 0 | 865 | N/A | N/A | 483 | 0 | 377 | 382 | 0 | 40 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARGANZUELA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1780 | N/A | 1780 | 697 | E199_SEPE | 697 | 707 | N/A | N/A | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 697 | 697
ARGUINEGUIN 66 | Canarias |  |  | ü |  | 37 | N/A | 0 | 65 | E07_SEC | 25 | 61 | N/A | N/A | 21 | 1 | 37 | 39 | 0 | 9 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0
ARICO2 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 53 | N/A | 0 | 143 | E10_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 72 | 90 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARINAGA 66 | Canarias | ü |  |  | ü | 104 | N/A | 58 | 221 | E08_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARKALE 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 449 | N/A | 449 | 1142 | E10_SEPE | 1142 | 1215 | N/A | N/A | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1142 | 449
ARONA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 138 | N/A | 132 | 156 | N/A | 96 | 60 | N/A | N/A | 0 | 50 | 6 | 10 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARROYO DE LA VEGA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1488 | N/A | 1236 | 798 | N/A | 547 | 763 | N/A | N/A | 512 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 512 | 512 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ARROYO VALLE 220 | Andalucía |  |  |  |  | 424 | N/A | 424 | 471 | E191_SEPE | 471 | 1261 | N/A | N/A | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 471 | 424 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ARTA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 14 | N/A | 9 | 100 | E15_SEB | 74 | 228 | D3_SEB | N/A | 108 | 0 | 6 | 22 | 0 | 2 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 9
ARUCAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 130 | N/A | 130 | 141 | N/A | 140 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASCÓ 400 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1641 | N/A | 873 | 3816 | N/A | 951 | 531 | N/A | N/A | 0 | 1993 | 767 | 871 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASCÓ 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 66 | N/A | 66 | 348 | N/A | 348 | 1033 | D20_SEPE | N/A | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 348 | 66
ASOMADA 400 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 1270 | N/A | 1270 | 1937 | N/A | 1116 | 434 | N/A | N/A | 0 | 115 | 0 | 705 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASTILLERO 220 | Cantabria | ü |  | ü |  | 280 | N/A | 235 | 1122 | E228_SEPE | 862 | 1205 | N/A | N/A | 990 | 98 | 45 | 116 | 0 | 511 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 862 | 235 | 862 | 235
ATARFE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 879 | N/A | 583 | 644 | N/A | 167 | 906 | N/A | N/A | 429 | 77 | 296 | 401 | 0 | 154 | E_Nudo | E_Nudo | 167 | 167 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | Concurso
ATIOS 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 696 | N/A | 694 | 406 | E280_SEPE | 0 | 1169 | N/A | N/A | 1024 | 17 | 2 | 128 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AVE ZARAGOZA 220 | Aragón | ü |  |  |  | 690 | N/A | 164 | 510 | N/A | 0 | 1195 | N/A | N/A | 669 | 0 | 526 | 526 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AYALA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 842 | N/A | 842 | 655 | N/A | 628 | 1045 | N/A | N/A | 1018 | 0 | 0 | 27 | 0 | 75 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 628 | 628
AYORA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 1365 | N/A | 327 | 2689 | N/A | 1651 | 49 | N/A | 24 | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 31 | 25 | Concurso
AZCA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1747 | N/A | 1747 | 828 | E216_SEPE | 828 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678
AZPEITIA 400 | País Vasco |  |  | ü |  | 1462 | N/A | 1462 | 1834 | N/A | 1801 | 966 | N/A | N/A | 933 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 933 | 933 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
BADALONA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 157 | N/A | 157 | 672 | E32_SEPE | 672 | 815 | D71_SEPE | N/A | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 672 | 157 | 672 | 157
BALBOA 400 | Extremadura |  |  | ü |  | 1042 | N/A | 1042 | 2731 | E110_SEPE | 2731 | 2097 | N/A | 397 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 2097 | 1042 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
BALBOA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 282 | N/A | 232 | 1021 | E110_SEPE | 749 | 1189 | N/A | N/A | 918 | 2 | 50 | 270 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 749 | 232 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
BALSICAS 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 680 | N/A | 438 | 696 | N/A | 454 | 688 | N/A | N/A | 446 | 0 | 242 | 242 | 0 | 9 | D_Nudo | WSCR | 446 | 438 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 46 | 0 | 0 | 62 | 46 | Concurso
BARCINA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1927 | N/A | 1217 | 3671 | E74_SEPE | 2945 | 841 | N/A | 841 | 132 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 132 | 132 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
BARO DE VIVER 220 | Cataluña |  |  |  |  | 247 | N/A | 247 | 501 | N/A | 501 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 501 | 247 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO CALDERINA 66 | Canarias |  |  |  |  | 85 | N/A | 85 | 237 | N/A | 237 | 53 | N/A | N/A | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 53 | 53 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA B 220 | Canarias |  |  |  |  | 135 | W02_SEC_BIN | 0 | 736 | E02_SEC, E03_SEC, E33_SEC_BIN | 171 | 0 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO DE TIRAJANA III 220 | Canarias |  | ü |  |  | 134 | N/A | 134 | 516 | N/A | 516 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO SECO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 85 | N/A | 85 | 173 | N/A | 172 | 54 | N/A | N/A | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52 | 52
BARRANCO TIRAJANA 220 | Canarias | ü |  |  |  | 227 | W02_SEC_BIN | 0 | 463 | E01_SEC, E33_SEC_BIN | 0 | 31 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA 66 | Canarias | ü |  |  |  | 0 | W01_SEC_BIN | 0 | 212 | E02_SEC, E34_SEC_BIN | 175 | 32 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA B 66 | Canarias |  |  |  |  | 162 | W01_SEC_BIN | 0 | 205 | E01_SEC, E03_SEC, E34_SEC_BIN | 0 | 0 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRUNDIA 220 | País Vasco |  | ü |  | ü | 265 | N/A | 265 | 250 | E256_SEPE | 0 | 1049 | D72_SEPE | N/A | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BASAURI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1250 | N/A | 1250 | 739 | N/A | 682 | 976 | N/A | N/A | 919 | 10 | 0 | 47 | 0 | 50 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 682 | 682
BAZA REE 400 | Andalucía |  | ü |  | ü | 1019 | N/A | 438 | 5438 | N/A | 4857 | 1216 | N/A | 608 | 635 | 0 | 581 | 581 | 0 | 39 | D_Nudo | WSCR | 635 | 438 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | Concurso
BEARIZ 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1628 | N/A | 1100 | 2605 | N/A | 2077 | 509 | N/A | 509 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BECHI 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 476 | N/A | 187 | 516 | E183_SEPE | 0 | 1093 | N/A | N/A | 804 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BEGOÑA 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 320 | N/A | 320 | 519 | E276_SEPE | 519 | 760 | D42_SEPE | N/A | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 318 | 318 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
BEGUES 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 2136 | N/A | 1398 | 1013 | E84_SEPE, E85_SEPE | 275 | 677 | N/A | N/A | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BEGUES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1362 | W03_SEPE_BIN | 1362 | 529 | E150_SEPE_Bin, E84_SEPE | 275 | 805 | D86_SEPE_Bin | N/A | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 275 | 275 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
BEGUES B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1462 | W03_SEPE_BIN | 1462 | 1574 | E150_SEPE_Bin, E85_SEPE | 1574 | 805 | D86_SEPE_Bin | N/A | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 791 | 791 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
BELESAR 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 831 | N/A | 564 | 695 | N/A | 12 | 1224 | N/A | N/A | 541 | 331 | 267 | 352 | 0 | 12 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 12 | 12
BELINCHON 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 2584 | N/A | 1720 | 1838 | E322_SEPE | 974 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BELLICENS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 869 | N/A | 799 | 520 | N/A | 0 | 828 | N/A | N/A | 288 | 445 | 70 | 94 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BENADRESA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 250 | N/A | 0 | 413 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053 | D52_SEPE | N/A | 143 | 0 | 250 | 253 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Concurso
BENAHADUX 220 | Andalucía |  |  | ü | ü | 505 | N/A | 377 | 1706 | N/A | 1436 | 1049 | N/A | N/A | 779 | 0 | 127 | 270 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 779 | 377
BENAHAVIS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 596 | N/A | 596 | 511 | E193_SEPE | 476 | 1269 | N/A | N/A | 1234 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 476 | 476 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | Concurso
BENEJAMA 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü | ü | 1097 | N/A | 929 | 3618 | E98_SEPE | 2464 | 94 | N/A | 47 | 0 | 84 | 168 | 689 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BENEJAMA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1194 | N/A | 815 | 2191 | E98_SEPE | 1810 | 228 | N/A | N/A | 0 | 0 | 379 | 381 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
BENICULL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 200 | N/A | 200 | 924 | E240_SEPE, E36_SEPE | 580 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 33 | 19 | Concurso
BENIFERRI 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 621 | N/A | 621 | 854 | E340_SEPE | 786 | 816 | N/A | N/A | 809 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 325 | 160 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 461 | 461
BENILLOBA 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 588 | N/A | 588 | 209 | N/A | 209 | 1054 | N/A | N/A | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 209 | 209 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
BERJA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 324 | N/A | 200 | 547 | E218_SEPE | 0 | 1234 | N/A | N/A | 1004 | 35 | 124 | 195 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BERNAT 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 232 | N/A | 72 | 953 | E240_SEPE, E36_SEPE | 580 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BESCANO 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 1236 | N/A | 1236 | 2239 | E94_SEPE | 2239 | 817 | N/A | 817 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 817 | 817 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
BESCANO 220 | Cataluña |  |  |  |  | 763 | N/A | 763 | 1212 | E94_SEPE | 1212 | 866 | N/A | N/A | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 866 | 763 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
BESOS NUEVO 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 159 | N/A | 159 | 1400 | N/A | 0 | 829 | N/A | N/A | 0 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BIENVENIDA 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 972 | N/A | 431 | 3171 | N/A | 2630 | 748 | N/A | 748 | 207 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 207 | 207 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
BIESCAS 220 | Aragón | ü |  |  |  | 552 | N/A | 416 | 113 | E21_SEPE | 0 | 1297 | N/A | N/A | 1098 | 62 | 137 | 137 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BIT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 36 | N/A | 36 | 199 | N/A | 161 | 221 | N/A | N/A | 183 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 161 | 36
BOADILLA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 1379 | N/A | 966 | 348 | N/A | 0 | 799 | N/A | N/A | 386 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BOIMENTE 400 | Galicia |  |  | ü | ü | 895 | N/A | 0 | 2394 | E227_SEPE | 1313 | 2561 | N/A | 861 | 1590 | 23 | 944 | 948 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1313 | 0
BOLARQUE 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 269 | N/A | 54 | 490 | E44_SEPE | 0 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 399 | 216 | 243 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BOSSA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 7 | N/A | 7 | 234 | E28_SEB | 0 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BRAZATORTAS 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1842 | N/A | 1339 | 2666 | E81_SEPE | 2163 | 998 | N/A | 998 | 495 | 0 | 503 | 503 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 495 | 495 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | Concurso
BRAZATORTAS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1126 | N/A | 790 | 862 | E323_SEPE, E81_SEPE | 0 | 1180 | N/A | N/A | 844 | 0 | 336 | 336 | 0 | 60 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 0 | 0 | 75 | 65 | Concurso
BROVALES 400 | Extremadura |  | ü | ü |  | 1057 | N/A | 351 | 4844 | E111_SEPE, E327_SEPE | 3600 | 397 | N/A | 397 | 0 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BROVALES 220 | Extremadura |  |  |  |  | 283 | N/A | 283 | 723 | E111_SEPE | 723 | 1167 | N/A | N/A | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 723 | 283 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
BUENAVISTA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1370 | N/A | 948 | 264 | N/A | 0 | 812 | N/A | N/A | 390 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | Concurso
BUENAVISTA GC 66 | Canarias |  |  | ü |  | 160 | N/A | 160 | 100 | N/A | 100 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 58
BUENOS AIRES 220 | Canarias |  |  |  |  | 223 | N/A | 223 | 530 | N/A | 530 | 31 | N/A | N/A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 31 | 31 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
BUENOS AIRES 66 | Canarias |  |  | ü |  | 169 | N/A | 169 | 187 | N/A | 146 | 61 | N/A | N/A | 20 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20
BUNIEL 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1396 | N/A | 918 | 1407 | N/A | 929 | 950 | N/A | 950 | 472 | 0 | 478 | 478 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 472 | 472 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | Concurso
BUNYOLA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 127 | N/A | 91 | 122 | E14_SEB | 69 | 221 | D2_SEB | N/A | 168 | 0 | 36 | 53 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 69
CABRA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1949 | N/A | 1242 | 3379 | E315_SEPE | 2232 | 751 | N/A | 751 | 44 | 0 | 707 | 707 | 0 | 785 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 44 | 44 | 0 | 0
CACERES 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 380 | N/A | 293 | 585 | E326_SEPE | 118 | 1179 | N/A | N/A | 924 | 15 | 86 | 240 | 0 | 41 | E_Zona | E_Zona | 118 | 118 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
CACICEDO 220 | Cantabria |  |  | ü | ü | 261 | N/A | 261 | 766 | E228_SEPE | 720 | 1217 | N/A | 1217 | 1171 | 1 | 0 | 45 | 0 | 260 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 720 | 261
CALA BLAVA 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 138 | N/A | 0 | 290 | N/A | 142 | 227 | N/A | N/A | 79 | 0 | 139 | 148 | 0 | 55 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 79 | 0 | 79 | 0
CALA MESQUIDA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 33 | N/A | 33 | 107 | N/A | 107 | 232 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CALA MILLOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 15 | N/A | 15 | 128 | N/A | 95 | 224 | D3_SEB | N/A | 108 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 95 | 15
CALAMOCHA 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 537 | N/A | 477 | 654 | E23_SEPE | 42 | 1120 | D13_SEPE | N/A | 507 | 41 | 61 | 199 | 26 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 42
CALATORAO 220 | Aragón |  |  |  |  | 1056 | N/A | 1056 | 1174 | N/A | 1174 | 1108 | N/A | N/A | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1108 | 1056 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CALDERS 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 94 | N/A | 21 | 1002 | N/A | 806 | 748 | D23_SEPE | 748 | 0 | 9 | 73 | 186 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CALERA Y CHOZAS 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 514 | N/A | 514 | 998 | N/A | 998 | 1206 | N/A | N/A | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 998 | 514 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CALETILLAS 220 | Canarias |  |  |  |  | 79 | N/A | 79 | 752 | N/A | 752 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CALLEJONES 66 | Canarias | ü |  |  |  | 48 | N/A | 0 | 87 | E29_SEC | 27 | 35 | D05_SEC | N/A | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CALVIA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 13 | N/A | 13 | 149 | N/A | 145 | 222 | N/A | N/A | 218 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145 | 13
CAMINO FREGACEDOS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1492 | N/A | 1140 | 430 | N/A | 78 | 780 | N/A | N/A | 428 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 78 | 78 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | Concurso
CAMPANARIO 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1022 | N/A | 208 | 2975 | N/A | 2161 | 70 | N/A | 70 | 0 | 0 | 814 | 814 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO NACIONES 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1734 | N/A | 1734 | 723 | N/A | 723 | 691 | N/A | N/A | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 691 | 691
CAMPOAMOR 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 373 | N/A | 331 | 921 | E188_SEPE | 480 | 801 | N/A | N/A | 738 | 0 | 42 | 63 | 0 | 7 | E_Zona | WSCR | 480 | 331 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS 400 | Región de Murcia |  | ü |  |  | 1116 | N/A | 784 | 2549 | N/A | 2217 | 240 | N/A | 240 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | Concurso
CAN BARBA 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 2200 | N/A | 2185 | 748 | D23_SEPE | 748 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CAN JARDI 400 | Cataluña |  |  |  |  | 870 | N/A | 870 | 1235 | E86_SEPE | 839 | 759 | N/A | N/A | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 759 | 759 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CAN JARDI 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1351 | W04_SEPE_BIN | 758 | 694 | E152_SEPE_Bin, E86_SEPE | 77 | 806 | D87_SEPE_Bin | N/A | 175 | 25 | 593 | 593 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 77 | 77 | 77 | 77
CAN JARDI B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1447 | W04_SEPE_BIN | 1147 | 490 | E152_SEPE_Bin | 77 | 803 | D87_SEPE_Bin | N/A | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 77 | 77 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CAN PICAFORT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 64 | N/A | 35 | 122 | N/A | 62 | 233 | N/A | N/A | 173 | 0 | 30 | 60 | 0 | 6 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62 | 35
CANDELARIA 220 | Canarias |  |  |  |  | 79 | N/A | 79 | 691 | E16_SEC | 537 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 145 | W04_SEC_BIN | 145 | 170 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 0 | 57 | D08_SEC_BIN | N/A | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA B 66 | Canarias |  |  |  |  | 28 | W04_SEC_BIN | 28 | 195 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 95 | 57 | D08_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CANILLEJAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1686 | N/A | 1686 | 685 | N/A | 683 | 698 | N/A | N/A | 696 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 683 | 683
CANYET 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1393 | N/A | 1393 | 1529 | N/A | 1529 | 814 | N/A | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 814 | 814 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CAÑADA DE LA BARCA 132 | Canarias |  | ü |  |  | 23 | N/A | 5 | 187 | N/A | 169 | 21 | N/A | N/A | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
CAÑAVERAL 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1324 | N/A | 990 | 2140 | N/A | 1806 | 767 | N/A | 767 | 433 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 433 | 433 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
CAÑUELO 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 448 | N/A | 75 | 1354 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 811 | 1196 | N/A | N/A | 823 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 811 | 75 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
CAPARACENA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1231 | N/A | 683 | 2396 | E308_SEPE, E50_SEPE | 1362 | 574 | N/A | 574 | 26 | 0 | 548 | 548 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 26 | 26 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | Concurso
CAPARACENA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 519 | N/A | 174 | 1721 | E274_SEPE, E50_SEPE | 974 | 739 | N/A | 739 | 253 | 25 | 345 | 461 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 253 | 174 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 75 | 0 | 0 | 145 | 75 | Concurso
CAPDEPERA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 12 | N/A | 12 | 100 | E15_SEB | 74 | 220 | D3_SEB | N/A | 108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 12
CARIÑENA 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1450 | N/A | 978 | 856 | N/A | 383 | 726 | N/A | 726 | 254 | 0 | 472 | 472 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 254 | 254 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | Concurso
CARMONA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2104 | N/A | 1581 | 2312 | E57_SEPE | 1400 | 819 | N/A | 819 | 296 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 296 | 296 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
CARMONA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1825 | N/A | 1302 | 1732 | E57_SEPE | 1209 | 876 | N/A | N/A | 353 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 353 | 353 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
CARMONITA 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1621 | N/A | 653 | 1756 | N/A | 788 | 968 | N/A | 968 | 0 | 0 | 968 | 968 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CARRIL 400 | Región de Murcia | ü |  | ü |  | 1302 | N/A | 859 | 3526 | N/A | 2910 | 671 | N/A | 336 | 54 | 3 | 444 | 614 | 0 | 411 | D_Nudo | D_Nudo | 54 | 54 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 112 | 0 | 0 | 143 | 112 | Concurso
CARRIO 220 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 422 | N/A | 422 | 1288 | E7_SEPE | 806 | 1256 | D34_SEPE | N/A | 775 | 482 | 0 | 0 | 0 | 169 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 775 | 422 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
CARRIZAL 66 | Canarias |  |  | ü |  | 30 | N/A | 25 | 152 | E08_SEC | 0 | 4 | D02_SEC | N/A | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CARROYUELAS 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 363 | N/A | 168 | 608 | E17_SEPE, E210_SEPE | 0 | 1188 | D33_SEPE | N/A | 693 | 100 | 194 | 194 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CARTAMA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1543 | N/A | 1029 | 1835 | E54_SEPE | 1321 | 926 | N/A | 926 | 412 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 412 | 412 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | Concurso
CARTAMA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1170 | N/A | 821 | 1634 | E54_SEPE | 1285 | 1089 | N/A | N/A | 740 | 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 740 | 740 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
CARTELLE 400 | Galicia |  |  |  |  | 2146 | N/A | 2146 | 3145 | E117_SEPE, E306_SEPE | 2762 | 1914 | N/A | 214 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1914 | 1914 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
CARTELLE 220 | Galicia |  |  |  |  | 1399 | N/A | 1399 | 1410 | E117_SEPE | 1410 | 368 | N/A | N/A | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 368 | 368 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CARTUJA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 446 | N/A | 0 | 1505 | N/A | 641 | 1217 | N/A | N/A | 354 | 62 | 476 | 802 | 0 | 1672 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 354 | 0
CARTUJOS 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 714 | N/A | 289 | 422 | N/A | 0 | 987 | N/A | N/A | 525 | 5 | 425 | 457 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CA'S TRESORER 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 30 | N/A | 30 | 752 | E01_SEB | 315 | 219 | N/A | N/A | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CA'S TRESORER 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 59 | N/A | 59 | 620 | E01_SEB, E16_SEB | 328 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 220 | 59 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CASA DE CAMPO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1855 | N/A | 1855 | 1288 | N/A | 1288 | 652 | N/A | N/A | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 652 | 652 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CASAQUEMADA 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 641 | N/A | 415 | 494 | E314_SEPE | 0 | 1115 | N/A | N/A | 739 | 150 | 226 | 226 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | Concurso
CASATEJADA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 701 | N/A | 666 | 240 | E16_SEPE | 108 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 57 | 35 | 75 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CASILLAS 220 | Andalucía |  |  | ü | ü | 614 | N/A | 534 | 142 | E285_SEPE | 0 | 1183 | N/A | N/A | 913 | 3 | 80 | 267 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CASTALLA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  | ü | 775 | N/A | 638 | 695 | N/A | 555 | 838 | N/A | N/A | 698 | 0 | 137 | 140 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 555 | 555 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 0 | 0 | 71 | 70 | Concurso
CASTEJON 400 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 2049 | N/A | 1271 | 4135 | N/A | 2167 | 2464 | N/A | 764 | 496 | 1190 | 778 | 778 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 496 | 496 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1642 | N/A | 1272 | 2289 | N/A | 1919 | 944 | N/A | 944 | 574 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 574 | 574 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | Concurso
CASTELLBISBAL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1220 | N/A | 1220 | 588 | N/A | 588 | 817 | N/A | N/A | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 588 | 588 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
CASTELLET 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 964 | N/A | 568 | 877 | N/A | 455 | 821 | N/A | N/A | 399 | 13 | 396 | 408 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 399 | 399 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | Concurso
CASTELLON, C.T. 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 662 | N/A | 662 | 2499 | E272_SEPE | 2499 | 156 | N/A | N/A | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 156 | 156 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CASTRELO 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 395 | N/A | 352 | 830 | E1_SEPE | 454 | 853 | D35_SEPE | N/A | 373 | 141 | 43 | 43 | 0 | 775 | D_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 373 | 352 | 373 | 352
CATADAU 400 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 2364 | N/A | 1427 | 1434 | E103_SEPE | 149 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 936 | 1283 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CATADAU 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 758 | N/A | 758 | 953 | E103_SEPE, E240_SEPE | 149 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CEDILLO 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1210 | N/A | 867 | 1511 | N/A | 695 | 752 | N/A | N/A | 0 | 473 | 343 | 343 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CENTELLES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 430 | N/A | 430 | 254 | E209_SEPE | 0 | 1199 | N/A | N/A | 1184 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CENTENARIO 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1163 | N/A | 962 | 359 | E297_SEPE | 0 | 1911 | N/A | 956 | 1440 | 0 | 201 | 471 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CERCS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 392 | N/A | 372 | 422 | E209_SEPE | 0 | 1221 | N/A | N/A | 1160 | 33 | 20 | 27 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CERDA 220 | Cataluña |  |  |  | ü | 1462 | N/A | 1462 | 726 | N/A | 726 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 726 | 726
CERRATO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1635 | N/A | 855 | 1701 | N/A | 921 | 494 | N/A | 494 | 0 | 0 | 781 | 781 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CERRO PLATA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1695 | N/A | 1695 | 170 | N/A | 170 | 676 | N/A | N/A | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 170 | 170
CERVELLO 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1182 | N/A | 1182 | 580 | N/A | 576 | 817 | N/A | N/A | 814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 576 | 576 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
CHANTADA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 464 | N/A | 368 | 377 | E173_SEPE | 0 | 1266 | N/A | N/A | 625 | 291 | 96 | 351 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CHAYOFA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 152 | N/A | 121 | 170 | N/A | 113 | 58 | N/A | N/A | 1 | 2 | 31 | 55 | 0 | 1 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
CHIO 66 | Canarias |  |  |  |  | 40 | N/A | 40 | 220 | E18_SEC, E21_SEC | 168 | 59 | N/A | N/A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 59 | 40 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CHUCENA 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 640 | N/A | 445 | 932 | E189_SEPE | 532 | 1090 | N/A | N/A | 891 | 0 | 195 | 199 | 0 | 42 | E_Zona | WSCR | 532 | 445 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 | 62 | 40 | Concurso
CICERO 220 | Cantabria |  |  | ü |  | 205 | N/A | 128 | 600 | E8_SEPE | 221 | 969 | D22_SEPE | N/A | 590 | 0 | 77 | 313 | 0 | 55 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 221 | 128
CILLAMAYOR 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 317 | N/A | 100 | 403 | E180_SEPE | 186 | 1257 | N/A | N/A | 1039 | 0 | 218 | 218 | 0 | 623 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 186 | 100 | 0 | 0
CINCA 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 296 | N/A | 296 | 224 | E25_SEPE | 0 | 1269 | D14_SEPE | N/A | 683 | 145 | 0 | 34 | 25 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CINSA 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 89 | N/A | 32 | 102 | E08_SEC, E09_SEC | 0 | 34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 57 | 69 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CISNEROS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 948 | N/A | 595 | 534 | E292_SEPE | 0 | 988 | N/A | N/A | 635 | 0 | 353 | 353 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | Concurso
CIUDAD DEPORTIVA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü | ü | 292 | N/A | 292 | 887 | E45_SEPE | 887 | 760 | D42_SEPE | N/A | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 318 | 292 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
CIUDAD RODRIGO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1232 | N/A | 946 | 1278 | E284_SEPE | 707 | 2550 | N/A | 850 | 2264 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 707 | 707 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | Concurso
CIUDADELA 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 58 | N/A | 10 | 118 | E30_SEB | 0 | 239 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 48 | 55 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CODONYERS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1199 | N/A | 1199 | 374 | N/A | 364 | 820 | N/A | N/A | 811 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 364 | 364
COFRENTES 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 2534 | N/A | 2236 | 3921 | E339_SEPE | 657 | 33 | N/A | 17 | 0 | 1149 | 298 | 298 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
COLISEO 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 286 | N/A | 286 | 220 | N/A | 220 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 219
COLLBLANC 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 740 | N/A | 740 | 889 | N/A | 889 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 803 | 740
COMPLUTUM 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 343 | N/A | 0 | 600 | E275_SEPE | 0 | 731 | D61_SEPE | N/A | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | Concurso
COMPOSTILLA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2290 | N/A | 1252 | 1380 | N/A | 308 | 0 | N/A | 0 | 0 | 14 | 1038 | 1058 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
COMPOSTILLA 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 1318 | N/A | 674 | 887 | N/A | 123 | 851 | N/A | N/A | 87 | 110 | 644 | 654 | 0 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | 87 | 87 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
CONSO 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 662 | N/A | 552 | 575 | N/A | 31 | 1294 | N/A | N/A | 749 | 434 | 110 | 110 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 31 | 31 | 0 | 0
CONSTANTI 220 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1100 | N/A | 1059 | 1471 | N/A | 1402 | 806 | N/A | N/A | 736 | 18 | 40 | 52 | 15 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 736 | 736 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | Concurso
CORDOVILLA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 408 | N/A | 171 | 696 | E251_SEPE | 0 | 1232 | N/A | N/A | 866 | 88 | 237 | 277 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CORNATEL 220 | Galicia | ü |  |  |  | 254 | N/A | 37 | 207 | E5_SEPE | 0 | 1294 | D6_SEPE | N/A | 737 | 120 | 217 | 217 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CORRALEJO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 22 | N/A | 16 | 77 | E26_SEC | 44 | 25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
COSLADA 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1681 | W05_SEPE_BIN | 1681 | 631 | E169_SEPE_Bin | 619 | 698 | D82_SEPE_Bin | N/A | 288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 288 | 288 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
COSLADA B 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1131 | W05_SEPE_BIN | 1131 | 174 | E169_SEPE_Bin | 164 | 868 | D82_SEPE_Bin | N/A | 288 | 0 | 0 | 10 | 0 | 89 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 164
COSTA DE LA LUZ 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 491 | N/A | 417 | 776 | E314_SEPE | 0 | 1061 | N/A | N/A | 828 | 0 | 74 | 233 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
COSTASOL 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 492 | N/A | 447 | 598 | E193_SEPE | 517 | 2550 | N/A | 1275 | 2504 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 517 | 447 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
CRISTOBAL COLON 220 | Andalucía | ü | ü | ü |  | 1096 | N/A | 697 | 623 | N/A | 0 | 1011 | N/A | N/A | 185 | 427 | 399 | 399 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CUESTA DE LA VILLA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 133 | N/A | 133 | 254 | N/A | 254 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 58
DAGANZO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 652 | N/A | 345 | 487 | E292_SEPE | 0 | 917 | N/A | N/A | 609 | 0 | 308 | 308 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIQUE DEL ESTE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 139 | N/A | 139 | 104 | N/A | 104 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
DON ALVARO (ALANGE) 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1167 | N/A | 1167 | 2178 | N/A | 2178 | 1095 | N/A | 1095 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1095 | 1095 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
DON RODRIGO 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2515 | N/A | 1817 | 2656 | E263_SEPE, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1271 | 195 | N/A | 195 | 0 | 0 | 698 | 698 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DON RODRIGO 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1014 | W06_SEPE_BIN | 507 | 1752 | E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1066 | 2603 | D85_SEPE_Bin | 903 | 990 | 121 | 507 | 565 | 0 | 44 | D_Zona | WSCR | 990 | 507 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31 | 0 | 0 | 57 | 31 | Concurso
DON RODRIGO B 220 | Andalucía |  |  |  |  | 1224 | W06_SEPE_BIN | 653 | 1205 | E263_SEPE, E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin | 1205 | 1961 | D85_SEPE_Bin | 980 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 990 | 653 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
DOS HERMANAS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 892 | N/A | 483 | 1177 | N/A | 582 | 923 | N/A | N/A | 327 | 10 | 409 | 585 | 0 | 227 | D_Nudo | D_Nudo | 327 | 327 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | Concurso
DRAGO 66 | Canarias |  |  |  |  | 54 | N/A | 54 | 263 | E20_SEC | 262 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 58 | 54 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
DRAGONERA 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 43 | N/A | 0 | 118 | E30_SEB | 0 | 226 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 43 | 54 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EBORA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 416 | N/A | 291 | 599 | E212_SEPE | 293 | 1241 | N/A | N/A | 1114 | 2 | 125 | 125 | 0 | 35 | E_Zona | WSCR | 293 | 291 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Concurso
EIRIS 220 | Galicia |  |  | ü |  | 755 | N/A | 755 | 442 | E244_SEPE, E279_SEPE | 248 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EIXAMPLE 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 145 | N/A | 145 | 567 | N/A | 567 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 567 | 145
EL CANTALAR 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 379 | N/A | 121 | 817 | E37_SEPE | 541 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 7 | 259 | 268 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EL CERRO 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 30 | N/A | 0 | 249 | E12_SEPE | 0 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 725 | 0 | 30 | 250 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EL CONDADO 220 | Andalucía |  |  |  |  | 550 | N/A | 550 | 216 | N/A | 216 | 1112 | N/A | N/A | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 216 | 216 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
EL COTO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1762 | N/A | 1762 | 880 | N/A | 879 | 678 | N/A | N/A | 676 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 676 | 676
EL EMPERADOR 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 372 | N/A | 372 | 401 | E211_SEPE | 401 | 1295 | N/A | N/A | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 401 | 372 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
EL MORELL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 513 | N/A | 513 | 109 | E347_SEPE | 109 | 806 | D57_SEPE | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 109 | 109
EL PALMAR 400 | Región de Murcia | ü |  |  |  | 874 | N/A | 267 | 5343 | E136_SEPE | 4288 | 12 | N/A | 12 | 0 | 0 | 607 | 607 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 197 | N/A | 152 | 2076 | E136_SEPE, E39_SEPE | 1628 | 451 | D67_SEPE | N/A | 2 | 6 | 45 | 443 | 0 | 42 | D_Zona | D_Zona | 2 | 2 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | Canarias |  |  |  | ü | 36 | N/A | 36 | 100 | E21_SEC | 58 | 58 | N/A | N/A | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 16
EL PALMERAL 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 775 | N/A | 548 | 829 | E259_SEPE | 600 | 839 | N/A | N/A | 610 | 0 | 227 | 229 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 600 | 548 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 54 | 0 | 0 | 69 | 54 | Concurso
EL PALO 400 | Principado de Asturias | ü | ü |  |  | 1314 | N/A | 781 | 2939 | N/A | 2407 | 1028 | N/A | N/A | 495 | 0 | 533 | 533 | 0 | 182 | D_Nudo | D_Nudo | 495 | 495 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | Concurso
EL PETREL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 448 | N/A | 387 | 565 | E186_SEPE | 223 | 877 | N/A | N/A | 637 | 9 | 61 | 230 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 223 | 223 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
EL ROSARIO 220 | Canarias |  |  |  |  | 75 | N/A | 75 | 510 | E13_SEC | 510 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
EL ROSARIO 66 | Canarias |  |  |  |  | 180 | N/A | 180 | 344 | E13_SEC | 344 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
EL SEQUERO 220 | La Rioja | ü | ü | ü |  | 461 | N/A | 146 | 885 | E307_SEPE | 203 | 1211 | N/A | N/A | 810 | 6 | 315 | 396 | 0 | 542 | E_Zona | WSCR | 203 | 146 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
EL SERRALLO 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 88 | N/A | 88 | 485 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053 | D52_SEPE | N/A | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EL TABLERO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 156 | N/A | 124 | 125 | N/A | 89 | 36 | N/A | N/A | 0 | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EL ZUMAJO 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 536 | N/A | 352 | 571 | N/A | 323 | 1271 | N/A | N/A | 1024 | 0 | 184 | 248 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 323 | 323 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 0 | 0 | 43 | 28 | Concurso
ELCHE 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 828 | N/A | 722 | 446 | E187_SEPE | 193 | 723 | N/A | N/A | 609 | 0 | 106 | 114 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 193 | 193 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
ELCOGAS 220 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 522 | N/A | 227 | 640 | E20_SEPE, E323_SEPE | 0 | 979 | D5_SEPE | N/A | 412 | 148 | 295 | 295 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ELDA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 775 | N/A | 554 | 652 | E186_SEPE | 223 | 835 | N/A | N/A | 614 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 223 | 223 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | Concurso
ELGEA 220 | País Vasco | ü |  | ü |  | 270 | N/A | 81 | 250 | E256_SEPE | 0 | 1049 | D72_SEPE | N/A | 799 | 0 | 188 | 250 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ELIANA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 2245 | N/A | 1136 | 1658 | E104_SEPE, E105_SEPE | 196 | 0 | N/A | 0 | 0 | 53 | 1109 | 1409 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Concurso
ELIANA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1135 | W09_SEPE_BIN | 1135 | 960 | E104_SEPE, E158_SEPE_Bin | 365 | 877 | D80_SEPE_Bin | N/A | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | E_Zona | E_Zona | 365 | 365 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ELIANA B 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 1106 | W09_SEPE_BIN | 1106 | 864 | E105_SEPE, E158_SEPE_Bin | 196 | 869 | D80_SEPE_Bin | N/A | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 196 | 196 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ELS AUBALS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1426 | N/A | 1426 | 1584 | E266_SEPE | 1334 | 2422 | N/A | 722 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 1334 | 1334 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ELS AUBALS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 568 | N/A | 321 | 1134 | E266_SEPE | 885 | 813 | N/A | N/A | 563 | 0 | 247 | 250 | 0 | 18 | D_Nudo | WSCR | 563 | 321 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ENTRENUCLEOS 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 1185 | N/A | 848 | 502 | E192_SEPE | 0 | 1012 | N/A | N/A | 675 | 0 | 337 | 337 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENTRERRIOS 220 | Aragón |  |  | ü |  | 363 | N/A | 315 | 466 | E203_SEPE | 0 | 1235 | N/A | N/A | 1021 | 1 | 48 | 213 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ERISTE 220 | Aragón | ü |  |  |  | 393 | N/A | 393 | 190 | E271_SEPE | 110 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 1070 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 110 | 110 | 0 | 0
ES BESSONS 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 61 | N/A | 61 | 405 | E02_SEB, E05_SEB | 390 | 232 | N/A | N/A | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 232 | 61 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 33 | N/A | 33 | 297 | E02_SEB | 297 | 232 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 159 | W01_SEB_BIN | 27 | 318 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 318 | 235 | D3_SEB, D5_SEB_BIN | N/A | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 108 | 27 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS B 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 165 | W01_SEB_BIN | 27 | 177 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 177 | 219 | D5_SEB_BIN | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 177 | 27 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ESCALONA 220 | Aragón |  |  |  |  | 610 | N/A | 610 | 241 | N/A | 241 | 1263 | N/A | N/A | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 241 | 241 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ESCATRON 400 | Aragón | ü | ü |  |  | 2446 | N/A | 1827 | 2227 | E62_SEPE | 57 | 441 | N/A | N/A | 0 | 804 | 619 | 619 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESCATRON 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 1739 | N/A | 1503 | 853 | E318_SEPE, E62_SEPE | 0 | 537 | N/A | N/A | 0 | 238 | 236 | 509 | 17 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESCOBAR 66 | Canarias |  | ü |  |  | 73 | N/A | 0 | 163 | E08_SEC | 0 | 4 | D02_SEC | N/A | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESCUCHA 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 420 | N/A | 419 | 316 | E202_SEPE | 0 | 1213 | N/A | N/A | 1040 | 25 | 1 | 148 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESPARTAL 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 627 | N/A | 571 | 902 | E318_SEPE | 0 | 1198 | N/A | N/A | 810 | 220 | 56 | 168 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINARDO 220 | Región de Murcia |  |  |  | ü | 169 | N/A | 169 | 866 | E39_SEPE | 866 | 451 | D67_SEPE | N/A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 2 | 2 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
ESQUEDAS 220 | Aragón |  | ü | ü | ü | 595 | N/A | 483 | 476 | E333_SEPE | 0 | 1299 | N/A | N/A | 1031 | 17 | 113 | 252 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | Concurso
FACINAS 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 135 | N/A | 0 | 490 | E49_SEPE | 94 | 960 | D19_SEPE | N/A | 376 | 0 | 396 | 396 | 0 | 100 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 94 | 0 | 0 | 0
FACULTATS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 720 | N/A | 720 | 589 | N/A | 589 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 589 | 589
FADRELL 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 667 | N/A | 667 | 2369 | E272_SEPE | 2369 | 1829 | N/A | 130 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1829 | 667 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
FALCA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 96 | N/A | 96 | 197 | N/A | 197 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 197 | 96
FARGUE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 378 | N/A | 191 | 1300 | E274_SEPE | 974 | 1066 | N/A | N/A | 806 | 2 | 188 | 259 | 0 | 95 | D_Nudo | WSCR | 806 | 191 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 67 | 0 | 0 | 84 | 67 | Concurso
FAUSITA 400 | Región de Murcia | ü | ü |  |  | 687 | N/A | 348 | 1470 | E135_SEPE, E331_SEPE | 89 | 1669 | N/A | 417 | 526 | 804 | 339 | 339 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 89 | 89 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
FAUSITA 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 974 | N/A | 689 | 1707 | E135_SEPE | 89 | 468 | N/A | N/A | 0 | 130 | 285 | 345 | 0 | 63 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | Concurso
FERIA DE MUESTRAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 571 | N/A | 571 | 504 | N/A | 504 | 865 | N/A | N/A | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 504 | 504
FOIX 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 949 | N/A | 949 | 794 | N/A | 794 | 822 | N/A | N/A | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 794 | 794 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 89 | 0 | 0 | 94 | 89 | Concurso
FONTEFRIA 400 | Galicia |  |  |  |  | 1379 | N/A | 1379 | 2145 | E119_SEPE | 2145 | 2294 | N/A | 594 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 2145 | 1379 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
FONTEFRIA 220 | Galicia |  | ü |  |  | 1089 | N/A | 884 | 1037 | E119_SEPE, E328_SEPE | 352 | 772 | N/A | N/A | 567 | 0 | 205 | 205 | 0 | 363 | E_Zona | E_Zona | 352 | 352 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
FORADADA 220 | Aragón |  |  |  |  | 768 | N/A | 768 | 1286 | E271_SEPE | 1204 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 1070 | 768 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
FORMENTERA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 8 | N/A | 8 | 106 | E23_SEB, E28_SEB | 0 | 221 | N/A | N/A | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FORMENTERA 30 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 4 | N/A | 4 | 71 | E23_SEB, E28_SEB | 0 | 222 | N/A | N/A | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FORTUNA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1359 | N/A | 959 | 448 | N/A | 48 | 812 | N/A | N/A | 412 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 48 | 48 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | Concurso
FRANCOLI (NUEVA MORELL) 220 | Cataluña |  |  |  |  | 524 | N/A | 524 | 109 | E347_SEPE | 109 | 806 | D57_SEPE | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 109 | 109 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
FRANQUESES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 847 | N/A | 847 | 516 | E206_SEPE | 502 | 847 | N/A | N/A | 833 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 468 | 468 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 34 | 34
FRESNILLO (ARANDA DE DUERO) 400 | Castilla y León |  |  |  | ü | 985 | N/A | 985 | 1051 | N/A | 1051 | 1248 | N/A | 1248 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1051 | 985 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
FRIEIRA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 794 | N/A | 654 | 552 | E280_SEPE | 0 | 1091 | N/A | N/A | 517 | 282 | 140 | 291 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concurso
FUENCARRAL 400 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 2535 | N/A | 2235 | 1548 | E122_SEPE | 1248 | 178 | N/A | 89 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FUENCARRAL 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 425 | N/A | 0 | 1357 | E122_SEPE, E276_SEPE, E45_SEPE | 915 | 760 | D42_SEPE | N/A | 318 | 15 | 425 | 427 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 318 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
FUENDETODOS 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1951 | N/A | 1270 | 3133 | E64_SEPE | 2453 | 465 | N/A | 465 | 0 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | Concurso
FUENDETODOS 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 821 | N/A | 189 | 1151 | E64_SEPE | 511 | 1039 | N/A | N/A | 399 | 0 | 632 | 640 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 399 | 189 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
FUENLABRADA 220 | Comunidad de Madrid | ü | ü | ü |  | 1417 | N/A | 934 | 334 | N/A | 0 | 799 | N/A | N/A | 278 | 38 | 482 | 482 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE DE CANTOS 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1478 | N/A | 1478 | 3485 | N/A | 3485 | 793 | N/A | 793 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 793 | 793 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
FUENTE DEL MAESTRE 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1660 | N/A | 1660 | 3023 | E327_SEPE | 3023 | 581 | N/A | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 581 | 581 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
FUENTE HITO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 754 | N/A | 754 | 728 | N/A | 728 | 763 | N/A | N/A | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 728 | 728
FUENTE SAN LUIS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 637 | N/A | 636 | 1057 | E340_SEPE | 786 | 808 | N/A | N/A | 645 | 9 | 1 | 154 | 0 | 10 | D_Nudo | WSCR | 185 | 176 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 461 | 461
FUENTEBUREBA (BRIVIESCA) 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1008 | N/A | 1008 | 1349 | E283_SEPE | 1349 | 1156 | N/A | 1156 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1156 | 1008 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
FUENTES DE LA ALCARRIA 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü | ü |  | 957 | N/A | 232 | 2367 | N/A | 1523 | 1782 | N/A | 834 | 938 | 20 | 725 | 824 | 0 | 21 | D_Nudo | WSCR | 938 | 232 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 21 | 0 | 0 | 80 | 21 | Concurso
GABIAS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 632 | N/A | 454 | 510 | N/A | 231 | 2341 | N/A | 1170 | 2062 | 0 | 178 | 278 | 0 | 96 | E_Nudo | E_Nudo | 231 | 231 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | Concurso
GALAPAGAR 400 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 2400 | N/A | 2400 | 1106 | E123_SEPE | 806 | 1793 | N/A | 93 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 806 | 806 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
GALAPAGAR 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 1011 | N/A | 711 | 640 | E123_SEPE | 340 | 912 | N/A | N/A | 612 | 0 | 300 | 300 | 0 | 50 | E_Nudo | E_Nudo | 340 | 340 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
GAMARRA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 460 | N/A | 460 | 600 | E335_SEPE | 358 | 946 | D69_SEPE | N/A | 247 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 247 | 247 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
GANDIA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 354 | N/A | 354 | 639 | N/A | 637 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GAROÑA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1002 | N/A | 636 | 1153 | E74_SEPE | 787 | 1266 | N/A | N/A | 900 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 787 | 636 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
GARRAF 400 | Cataluña |  | ü | ü | ü | 1503 | N/A | 1053 | 1443 | N/A | 988 | 1605 | N/A | 802 | 1149 | 0 | 450 | 455 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 988 | 988 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | Concurso
GATICA 400 | País Vasco |  | ü | ü |  | 1793 | N/A | 837 | 1585 | E143_SEPE | 122 | 1734 | N/A | 867 | 765 | 13 | 956 | 956 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 122 | 122 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Concurso
GATICA 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 998 | N/A | 444 | 1017 | E143_SEPE | 122 | 1009 | N/A | N/A | 412 | 43 | 554 | 554 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 122 | 122 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 45 | 0 | 0 | 65 | 45 | Concurso
GAUSSA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1434 | N/A | 691 | 1773 | N/A | 1030 | 210 | N/A | N/A | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GAVARROT 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1459 | N/A | 1459 | 684 | N/A | 684 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 684 | 684 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
GAZULES 220 | Andalucía | ü | ü |  |  | 406 | N/A | 0 | 931 | E298_SEPE | 0 | 1265 | N/A | N/A | 779 | 0 | 486 | 486 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GENETO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 174 | N/A | 174 | 187 | N/A | 187 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
GETAFE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1254 | N/A | 1254 | 124 | N/A | 26 | 845 | N/A | N/A | 747 | 59 | 0 | 39 | 0 | 70 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 26
GODELLETA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 2355 | N/A | 1493 | 1407 | E106_SEPE | 215 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 862 | 862 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GODELLETA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1233 | N/A | 903 | 747 | E106_SEPE | 215 | 803 | N/A | N/A | 473 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 215 | 215 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | Concurso
GOZON 400 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 1197 | N/A | 1197 | 1720 | E68_SEPE | 1720 | 2923 | N/A | 1223 | 2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1720 | 1197 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
GOZON 220 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 854 | N/A | 854 | 1587 | E321_SEPE, E68_SEPE | 1275 | 1256 | N/A | N/A | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1256 | 854 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
GRADO 220 | Aragón | ü |  |  |  | 550 | N/A | 361 | 276 | E200_SEPE | 63 | 1270 | N/A | N/A | 1058 | 24 | 189 | 189 | 0 | 677 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 63 | 63 | 0 | 0
GRAMANET 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 846 | W07_SEPE_BIN | 615 | 811 | E154_SEPE_Bin | 794 | 815 | D88_SEPE_Bin | N/A | 776 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 776 | 615 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
GRAMANET B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 243 | W07_SEPE_BIN | 243 | 537 | E154_SEPE_Bin | 537 | 803 | D45_SEPE, D88_SEPE_Bin | N/A | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 537 | 243 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TARAJAL 132 | Canarias |  | ü |  |  | 28 | N/A | 0 | 210 | E22_SEC | 145 | 29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TARAJAL 66 | Canarias |  |  | ü |  | 15 | N/A | 0 | 98 | E22_SEC | 62 | 26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA 220 | Canarias | ü | ü |  |  | 253 | W03_SEC_BIN | 0 | 416 | E14_SEC, E32_SEC_BIN | 8 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA 66 | Canarias | ü |  |  |  | 76 | N/A | 76 | 244 | E14_SEC, E19_SEC | 8 | 74 | D07_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA B 220 | Canarias | ü |  |  |  | 125 | W03_SEC_BIN | 0 | 403 | E32_SEC_BIN | 33 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 226 | 107 | 107 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRIJOTA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1500 | N/A | 345 | 3805 | N/A | 2650 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1155 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUADAIRA 220 | Andalucía |  |  |  | ü | 907 | N/A | 907 | 524 | N/A | 524 | 1040 | N/A | N/A | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 524 | 524 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
GUADAME 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2103 | N/A | 1399 | 3643 | E315_SEPE, E53_SEPE | 2232 | 704 | N/A | 704 | 0 | 0 | 704 | 704 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUADAME 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1377 | N/A | 965 | 1903 | E53_SEPE | 1491 | 1107 | N/A | 1107 | 695 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 695 | 695 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Concurso
GUAJARA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 170 | N/A | 170 | 213 | N/A | 213 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
GUARDO 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 481 | N/A | 413 | 832 | N/A | 629 | 1281 | N/A | N/A | 1078 | 135 | 68 | 68 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 629 | 413 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
GUEÑES 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2181 | N/A | 2181 | 3375 | E144_SEPE | 3375 | 2147 | N/A | 447 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 2147 | 2147 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
GUEÑES 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1406 | N/A | 1406 | 2823 | E144_SEPE, E9_SEPE | 2787 | 947 | D48_SEPE | N/A | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 833 | 833 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
GUIA 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 56 | N/A | 29 | 58 | N/A | 16 | 42 | N/A | N/A | 0 | 0 | 28 | 42 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUIA DE ISORA 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 40 | N/A | 40 | 152 | E18_SEC | 100 | 59 | N/A | N/A | 7 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 7 | 7
GUILLENA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2474 | N/A | 1534 | 1121 | E59_SEPE, E60_SEPE | 181 | 323 | N/A | 323 | 0 | 0 | 940 | 940 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUILLENA 220 | Andalucía | ü | ü | ü |  | 719 | W08_SEPE_BIN | 411 | 1558 | E148_SEPE_Bin, E60_SEPE | 302 | 995 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 273 | 308 | 525 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUILLENA B 220 | Andalucía |  |  |  |  | 1634 | W08_SEPE_BIN | 867 | 623 | E148_SEPE_Bin, E297_SEPE, E59_SEPE | 181 | 824 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUINCHOS 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 5 | N/A | 0 | 32 | N/A | 0 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 80 | 5 | 13 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUIXERES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1301 | N/A | 1301 | 512 | N/A | 512 | 815 | N/A | N/A | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 512 | 512
GURREA 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 499 | N/A | 64 | 825 | E333_SEPE | 0 | 1210 | N/A | 1210 | 774 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HARO 220 | La Rioja |  | ü | ü | ü | 537 | N/A | 237 | 359 | E194_SEPE | 0 | 1244 | N/A | N/A | 944 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HERNANI 400 | País Vasco |  |  | ü |  | 1762 | N/A | 1762 | 1173 | E141_SEPE | 934 | 896 | N/A | N/A | 693 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 693 | 693 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
HERNANI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 999 | N/A | 998 | 1173 | E141_SEPE | 934 | 1081 | N/A | N/A | 1046 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 934 | 934 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
HERRERA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1322 | N/A | 202 | 3644 | E337_SEPE | 1967 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 21 | 11 | Concurso
HERRERA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 388 | N/A | 388 | 356 | N/A | 356 | 1246 | N/A | N/A | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 356 | 356 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
HIJAR 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 874 | N/A | 789 | 148 | E202_SEPE | 0 | 1195 | N/A | N/A | 926 | 16 | 85 | 254 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HINOJOSA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 1700 | N/A | 1700 | 1183 | E284_SEPE | 707 | 275 | N/A | N/A | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HORNILLO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1488 | N/A | 1488 | 381 | E214_SEPE | 0 | 773 | N/A | N/A | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HORTALEZA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1826 | N/A | 1826 | 1166 | N/A | 1166 | 676 | N/A | N/A | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | D_Nudo | D_Nudo | 676 | 676 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
HOSPITALET 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1434 | N/A | 1434 | 1152 | N/A | 1142 | 805 | N/A | N/A | 795 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 795 | 795
HOYA MORENA 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 405 | N/A | 332 | 825 | E188_SEPE | 480 | 723 | N/A | N/A | 619 | 0 | 73 | 104 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 480 | 332 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
HUELVES 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü | ü | 319 | N/A | 257 | 176 | E197_SEPE | 0 | 1291 | N/A | N/A | 1174 | 28 | 62 | 89 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HUENEJA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 551 | N/A | 0 | 2360 | N/A | 1585 | 735 | N/A | 735 | 0 | 150 | 626 | 626 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 132 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 9 | N/A | 9 | 234 | E28_SEB | 0 | 220 | N/A | N/A | 98 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 7 | N/A | 7 | 234 | E28_SEB | 0 | 219 | N/A | N/A | 51 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 23 66 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 7 | N/A | 7 | 187 | E28_SEB | 0 | 220 | N/A | N/A | 195 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ICOD DE LOS VINOS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 51 | N/A | 51 | 140 | E20_SEC | 139 | 57 | N/A | N/A | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 51
ILLORA 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 858 | N/A | 569 | 893 | N/A | 602 | 968 | N/A | N/A | 678 | 0 | 289 | 291 | 0 | 50 | E_Nudo | WSCR | 602 | 569 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | Concurso
INCA 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 167 | N/A | 97 | 143 | N/A | 63 | 223 | N/A | N/A | 143 | 0 | 69 | 80 | 0 | 60 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 63 | 63 | 63 | 63
INGENIO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 86 | N/A | 62 | 519 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053 | D52_SEPE | N/A | 143 | 91 | 24 | 49 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IRUN 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 370 | N/A | 370 | 400 | E10_SEPE | 400 | 1088 | N/A | N/A | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 370
ISONA 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 378 | N/A | 0 | 1186 | E96_SEPE | 87 | 748 | D23_SEPE | 748 | 0 | 0 | 622 | 622 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ISONA 220 | Cataluña | ü | ü |  |  | 250 | N/A | 0 | 600 | E96_SEPE | 87 | 748 | D23_SEPE | N/A | 0 | 0 | 477 | 477 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 47 | 0 | 0 | 73 | 47 | Concurso
ITXASO 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2252 | N/A | 2252 | 2387 | E142_SEPE | 2387 | 2486 | N/A | 786 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 2387 | 2252 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ITXASO 220 | País Vasco |  |  |  |  | 1370 | N/A | 1370 | 1475 | E142_SEPE | 1475 | 969 | D51_SEPE | N/A | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 905 | 905 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
IZNALLOZ 400 | Andalucía |  |  |  |  | 957 | N/A | 957 | 2574 | N/A | 2574 | 2369 | N/A | 669 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 2369 | 957 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
J.M.ORIOL 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1552 | N/A | 1079 | 3184 | E113_SEPE | 1337 | 2340 | N/A | 640 | 493 | 1374 | 473 | 473 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 493 | 493 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
J.M.ORIOL 220 | Extremadura |  | ü | ü |  | 796 | N/A | 545 | 1073 | E113_SEPE | 814 | 2891 | N/A | 1191 | 2632 | 0 | 252 | 259 | 0 | 263 | E_Nudo | WSCR | 814 | 545 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
JALON 220 | Aragón | ü |  |  |  | 796 | N/A | 134 | 1578 | N/A | 916 | 1106 | N/A | N/A | 443 | 0 | 662 | 662 | 0 | 342 | D_Nudo | WSCR | 443 | 134 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
JARES 132 | Canarias | ü | ü |  |  | 15 | N/A | 0 | 221 | N/A | 181 | 24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JIJONA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 507 | N/A | 400 | 1737 | E37_SEPE | 1052 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 25 | 107 | 433 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JINAMAR 220 | Canarias |  |  |  |  | 119 | N/A | 119 | 422 | N/A | 120 | 30 | N/A | N/A | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JINAMAR 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 93 | N/A | 78 | 72 | N/A | 57 | 34 | N/A | N/A | 19 | 0 | 15 | 15 | 0 | 19 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 19 | 19 | 19 | 19
JORDANA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1555 | N/A | 1021 | 2511 | E55_SEPE | 1977 | 968 | N/A | 968 | 434 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 434 | 434 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
JORDANA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1125 | N/A | 816 | 1720 | E55_SEPE | 1410 | 1167 | N/A | N/A | 858 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 858 | 816 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | Concurso
JOSE CABRERA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 803 | N/A | 602 | 619 | E44_SEPE | 258 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JUIA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 801 | N/A | 661 | 1194 | E277_SEPE | 755 | 846 | D18_SEPE | N/A | 379 | 166 | 140 | 272 | 0 | 125 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 379 | 379
JUNDIZ 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 587 | N/A | 78 | 460 | E195_SEPE | 0 | 975 | N/A | N/A | 416 | 0 | 509 | 558 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JUNEDA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 495 | N/A | 284 | 387 | N/A | 92 | 907 | N/A | N/A | 611 | 70 | 211 | 226 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 92 | 92 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 31 | 16 | Concurso
LA CANONJA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 501 | N/A | 501 | 560 | E27_SEPE | 560 | 807 | D25_SEPE | N/A | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 560 | 501 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
LA CEREAL 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2415 | N/A | 1798 | 1470 | E124_SEPE | 853 | 164 | N/A | 164 | 0 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LA CEREAL 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1275 | N/A | 1275 | 830 | E124_SEPE | 830 | 877 | N/A | N/A | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 830 | 830 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA ESPLUGA 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 938 | N/A | 351 | 1670 | E97_SEPE | 1003 | 782 | N/A | 782 | 196 | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 196 | 196 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 0 | 0 | 63 | 29 | Concurso
LA ESPLUGA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 296 | N/A | 0 | 1266 | E97_SEPE | 970 | 810 | N/A | N/A | 514 | 0 | 296 | 296 | 0 | 364 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 514 | 0 | 0 | 0
LA ESTRELLA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1667 | N/A | 1667 | 987 | N/A | 987 | 754 | N/A | N/A | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 754 | 754
LA FARGA 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1053 | N/A | 1053 | 1932 | E95_SEPE | 1932 | 2521 | N/A | 821 | 2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1932 | 1053 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA FARGA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 845 | N/A | 817 | 2205 | E277_SEPE, E95_SEPE | 1796 | 846 | D18_SEPE | N/A | 379 | 0 | 28 | 28 | 0 | 231 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 379 | 379 | 0 | 0
LA FORTUNADA 220 | Aragón |  |  | ü |  | 507 | N/A | 507 | 229 | N/A | 34 | 1271 | N/A | N/A | 1076 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 34
LA GRELA 220 | Galicia |  |  | ü |  | 769 | N/A | 769 | 466 | E244_SEPE, E279_SEPE | 248 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LA JARA 220 | País Vasco |  |  | ü | ü | 1043 | N/A | 1043 | 263 | N/A | 182 | 987 | N/A | N/A | 905 | 17 | 0 | 64 | 0 | 20 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 182 | 182
LA LORA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 959 | N/A | 137 | 1129 | N/A | 307 | 904 | N/A | 904 | 82 | 0 | 822 | 822 | 0 | 607 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 82 | 82 | 0 | 0
LA NAVA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 257 | N/A | 257 | 408 | E19_SEPE | 22 | 1206 | D43_SEPE | N/A | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 22 | 22 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA OLIVA 132 | Canarias |  | ü |  |  | 90 | N/A | 77 | 64 | E23_SEC | 50 | 20 | N/A | N/A | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0
LA OLIVA 66 | Canarias |  |  |  |  | 23 | N/A | 23 | 64 | E23_SEC, E26_SEC | 44 | 25 | N/A | N/A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 25 | 23 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA PALOMA 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 485 | N/A | 485 | 285 | E18_SEPE | 27 | 1201 | D55_SEPE | N/A | 558 | 69 | 0 | 189 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 27 | 27 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
LA PATERNA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 42 | N/A | 42 | 122 | N/A | 121 | 58 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 42
LA PEREDA 220 | Principado de Asturias | ü |  |  |  | 695 | N/A | 695 | 189 | E177_SEPE | 133 | 1266 | N/A | N/A | 1216 | 50 | 0 | 0 | 0 | 230 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 133 | 133 | 0 | 0
LA PINILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1156 | N/A | 119 | 5420 | N/A | 4383 | 23 | N/A | 23 | 0 | 0 | 1036 | 1036 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 0 | 0 | 46 | 11 | Concurso
LA PLANA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü | ü |  | 714 | N/A | 35 | 1196 | E101_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1622 | 678 | 880 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
LA PLANA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 107 | N/A | 95 | 890 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053 | D52_SEPE | N/A | 143 | 254 | 11 | 264 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LA ROCA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 749 | N/A | 749 | 580 | E206_SEPE | 570 | 872 | N/A | N/A | 862 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 570 | 570 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
LA SAGRA 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 2489 | N/A | 2489 | 992 | E264_SEPE, E265_SEPE | 992 | 1946 | N/A | 246 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 992 | 992 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SAGRA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1698 | W10_SEPE_BIN | 1698 | 1047 | E166_SEPE_Bin, E264_SEPE | 1047 | 665 | D79_SEPE_Bin | N/A | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 286 | 286 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SAGRA B 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1410 | W10_SEPE_BIN | 1410 | 563 | E166_SEPE_Bin, E265_SEPE | 563 | 768 | D79_SEPE_Bin | N/A | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 286 | 286 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SECUITA 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1759 | N/A | 1759 | 1339 | E262_SEPE | 1339 | 2384 | N/A | 684 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 1339 | 1339 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SECUITA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1264 | N/A | 1264 | 776 | E262_SEPE | 776 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 776 | 776 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SELVA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1019 | N/A | 1019 | 1272 | N/A | 1263 | 806 | N/A | N/A | 798 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 798 | 798 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
LA SOLANA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 257 | N/A | 0 | 404 | E19_SEPE | 19 | 1206 | D43_SEPE | N/A | 821 | 10 | 257 | 375 | 0 | 19 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 19 | 0
LA TORRECILLA 220 | Comunidad de Madrid | ü | ü |  |  | 1538 | N/A | 1084 | 162 | N/A | 0 | 779 | N/A | N/A | 301 | 24 | 454 | 454 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LADA 400 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 1544 | N/A | 1544 | 1652 | E281_SEPE | 1630 | 2352 | N/A | 784 | 2330 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1634 | 1544 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
LAGUARDIA 220 | País Vasco | ü |  |  |  | 299 | N/A | 100 | 404 | E194_SEPE | 0 | 1231 | N/A | N/A | 1032 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LANCHA 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 343 | N/A | 336 | 973 | N/A | 356 | 1109 | N/A | N/A | 492 | 318 | 8 | 299 | 0 | 337 | E_Nudo | WSCR | 409 | 336 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
LANZAS AGUDAS 220 | Aragón |  |  | ü |  | 482 | N/A | 376 | 817 | N/A | 647 | 1251 | N/A | N/A | 1082 | 6 | 106 | 163 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 647 | 376
LAS ARROYADAS 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 672 | N/A | 457 | 395 | N/A | 98 | 1225 | N/A | N/A | 928 | 6 | 214 | 290 | 20 | 67 | E_Nudo | E_Nudo | 98 | 98 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
LAS BREÑAS 66 | Canarias |  | ü |  | ü | 11 | N/A | 11 | 32 | N/A | 32 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LAS MAZORRAS 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 51 | N/A | 9 | 270 | E12_SEPE | 161 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 725 | 0 | 42 | 109 | 0 | 321 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 161 | 9 | 161 | 9
LAS PALMAS OESTE 66 | Canarias |  |  |  | ü | 41 | N/A | 41 | 111 | N/A | 109 | 58 | N/A | N/A | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 41
LAS ROSAS 220 | Canarias |  | ü |  |  | 235 | N/A | 235 | 263 | E11_SEC | 263 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LAS ROSAS 66 | Canarias |  |  |  |  | 145 | N/A | 145 | 126 | E11_SEC | 126 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LASTRAS 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 868 | N/A | 572 | 1135 | E182_SEPE | 560 | 2429 | N/A | 810 | 1854 | 63 | 297 | 513 | 0 | 90 | E_Nudo | E_Nudo | 560 | 560 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 53 | 0 | 0 | 78 | 53 | Concurso
LEGANES 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1534 | N/A | 1035 | 686 | N/A | 187 | 774 | N/A | N/A | 274 | 0 | 500 | 500 | 0 | 31 | E_Nudo | E_Nudo | 187 | 187 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
LES CORTS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 614 | N/A | 614 | 412 | E31_SEPE | 412 | 814 | D28_SEPE | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 412
LITORAL 400 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1106 | N/A | 1040 | 4011 | N/A | 3173 | 2521 | N/A | 870 | 1683 | 71 | 66 | 767 | 0 | 10 | D_Nudo | WSCR | 1706 | 1040 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
LLATZER 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 59 | N/A | 55 | 190 | E16_SEB | 177 | 220 | N/A | N/A | 208 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 177 | 55
LLAVORSI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 258 | N/A | 258 | 332 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181 | D11_SEPE | N/A | 282 | 831 | 0 | 68 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LLERENA 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1277 | N/A | 1277 | 977 | N/A | 977 | 984 | N/A | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 977 | 977 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
LLUBI 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 66 | N/A | 66 | 293 | E06_SEB | 293 | 200 | N/A | N/A | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 200 | 66 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LLUBI 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 203 | N/A | 203 | 269 | E06_SEB | 269 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 220 | 203 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LLUCMAJOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 119 | N/A | 88 | 177 | N/A | 120 | 234 | N/A | N/A | 176 | 0 | 31 | 57 | 0 | 1 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 88
LOECHES 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3212 | N/A | 2260 | 725 | E125_SEPE, E126_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü | ü | 378 | W11_SEPE_BIN | 378 | 235 | E125_SEPE, E160_SEPE_Bin, E43_SEPE | 0 | 874 | D54_SEPE, D76_SEPE_Bin | N/A | 0 | 32 | 0 | 318 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1702 | W11_SEPE_BIN | 724 | 621 | E126_SEPE, E160_SEPE_Bin, E44_SEPE | 176 | 736 | D76_SEPE_Bin | N/A | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 24 | 24 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LOGROÑO 220 | La Rioja |  |  | ü |  | 314 | N/A | 268 | 404 | E194_SEPE | 0 | 1221 | N/A | N/A | 1119 | 53 | 46 | 49 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOMBA 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 2315 | N/A | 2315 | 1104 | E75_SEPE | 1104 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOMBA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1376 | N/A | 947 | 1254 | E329_SEPE, E75_SEPE | 824 | 826 | N/A | N/A | 397 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 397 | 397 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | Concurso
LOMO APOLINARIO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 165 | N/A | 165 | 142 | N/A | 142 | 34 | N/A | N/A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 34
LOMO MASPALOMAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 154 | N/A | 127 | 58 | N/A | 22 | 37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 27 | 36 | 0 | 22 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOS ARENALES 220 | Extremadura |  | ü |  | ü | 651 | N/A | 439 | 585 | E326_SEPE | 118 | 1138 | N/A | N/A | 926 | 0 | 212 | 212 | 0 | 56 | E_Zona | E_Zona | 118 | 118 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 31 | 0 | 0 | 80 | 31 | Concurso
LOS BARRIOS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 207 | N/A | 207 | 669 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 666 | 2500 | N/A | 1250 | 2497 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 666 | 207 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
LOS LEONES 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 546 | N/A | 119 | 763 | E22_SEPE | 0 | 1127 | D29_SEPE | N/A | 0 | 108 | 426 | 426 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOS MONTES 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 778 | N/A | 628 | 354 | N/A | 203 | 2918 | N/A | 1218 | 2767 | 0 | 150 | 150 | 0 | 36 | E_Nudo | E_Nudo | 203 | 203 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | Concurso
LOS RAMOS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1005 | N/A | 871 | 883 | N/A | 0 | 1188 | N/A | N/A | 256 | 548 | 134 | 383 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOS REALEJOS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 95 | N/A | 95 | 87 | N/A | 87 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 58
LOS VIENTOS 220 | Aragón | ü |  |  | ü | 815 | N/A | 2 | 1555 | N/A | 742 | 1108 | N/A | N/A | 295 | 0 | 813 | 813 | 95 | 1578 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 295 | 2 | 295 | 2
LOURIZAN 220 | Galicia |  |  | ü |  | 178 | N/A | 175 | 216 | E245_SEPE, E4_SEPE | 0 | 1283 | D21_SEPE | N/A | 1091 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOUSAME 220 | Galicia |  | ü |  |  | 316 | N/A | 22 | 574 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1300 | D8_SEPE | N/A | 614 | 0 | 293 | 293 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LUBIAN 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 214 | N/A | 90 | 210 | E176_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 1175 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LUCERO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1658 | N/A | 1181 | 259 | N/A | 0 | 730 | N/A | N/A | 252 | 1 | 476 | 476 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | Concurso
LUDRIO 400 | Galicia | ü |  | ü |  | 781 | N/A | 0 | 1827 | N/A | 1025 | 1834 | N/A | 917 | 1032 | 18 | 782 | 784 | 0 | 816 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 1025 | 0 | 1025 | 0
LUENGOS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1451 | N/A | 989 | 1249 | N/A | 787 | 918 | N/A | 918 | 456 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 456 | 456 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | Concurso
LUMINABASO 220 | País Vasco |  |  |  |  | 915 | N/A | 915 | 361 | E282_SEPE | 361 | 1027 | N/A | N/A | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 361 | 361 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MACHER 66 | Canarias |  |  | ü |  | 51 | N/A | 41 | 153 | N/A | 136 | 17 | N/A | N/A | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MADRIDEJOS 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 345 | N/A | 345 | 608 | E17_SEPE, E210_SEPE | 0 | 1079 | D33_SEPE | N/A | 693 | 96 | 0 | 105 | 0 | 31 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAGALLON 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2156 | N/A | 1561 | 1570 | E65_SEPE | 117 | 764 | N/A | 764 | 169 | 0 | 595 | 595 | 0 | 51 | E_Zona | E_Zona | 117 | 117 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | Concurso
MAGALLON 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 955 | N/A | 202 | 1224 | E65_SEPE | 117 | 863 | N/A | N/A | 5 | 28 | 753 | 830 | 4 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 5 | 5 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
MAGAÑA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 1061 | E13_SEPE | 583 | 1262 | D56_SEPE | N/A | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 583 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MAHON 132 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 12 | N/A | 12 | 118 | E30_SEB | 0 | 169 | D4_SEB | N/A | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAIALS 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 726 | N/A | 159 | 2220 | N/A | 1653 | 801 | N/A | 801 | 234 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 234 | 159 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11 | 0 | 0 | 65 | 11 | Concurso
MAJADAHONDA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1636 | N/A | 1636 | 769 | N/A | 751 | 725 | N/A | N/A | 707 | 1 | 0 | 17 | 0 | 15 | D_Nudo | D_Nudo | 707 | 707 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
MANACOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 23 | N/A | 0 | 157 | N/A | 89 | 243 | D3_SEB | N/A | 108 | 5 | 23 | 62 | 0 | 5 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89 | 0
MANCHEGA 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  | ü | 1624 | N/A | 1624 | 3968 | E322_SEPE | 3104 | 2415 | N/A | 1207 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | D_Nudo | WSCR | 2415 | 1624 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
MANGRANERS 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1112 | N/A | 954 | 1294 | E299_SEPE | 889 | 798 | N/A | N/A | 393 | 158 | 158 | 247 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 393 | 393 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 59 | 0 | 0 | 84 | 59 | Concurso
MANUEL BECERRA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1734 | N/A | 1734 | 605 | N/A | 605 | 691 | N/A | N/A | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 605 | 605
MANUEL CRUZ 66 | Canarias |  |  | ü |  | 116 | N/A | 116 | 106 | N/A | 106 | 60 | N/A | N/A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 60
MANZANARES 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1642 | N/A | 1301 | 2284 | E304_SEPE, E82_SEPE | 1943 | 1083 | N/A | 1083 | 742 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 742 | 742 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | Concurso
MANZANARES 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 534 | N/A | 249 | 973 | E18_SEPE, E82_SEPE | 330 | 1201 | D55_SEPE | N/A | 558 | 100 | 285 | 285 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 330 | 249 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14 | Concurso
MARAGALL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 243 | N/A | 243 | 1162 | N/A | 1162 | 806 | N/A | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 806 | 243
MARIA 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 914 | N/A | 226 | 2672 | N/A | 1983 | 479 | N/A | N/A | 0 | 0 | 689 | 689 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MARRATXI 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 104 | W02_SEB_BIN | 51 | 130 | E17_SEB_BIN | 39 | 223 | D1_SEB, D6_SEB_BIN | N/A | 41 | 0 | 53 | 70 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39 | 39
MARRATXI B 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 234 | W02_SEB_BIN | 234 | 76 | E17_SEB_BIN | 39 | 219 | D6_SEB_BIN | N/A | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 39 | 39 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MARZAGAN 66 | Canarias |  |  | ü |  | 159 | N/A | 140 | 63 | E09_SEC | 8 | 41 | N/A | N/A | 16 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8
MAS FIGUERES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1233 | N/A | 1233 | 442 | N/A | 431 | 2452 | N/A | 817 | 2442 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 431 | 431
MASDENVERGE (CAMARLES) 400 | Cataluña |  |  |  | ü | 1525 | N/A | 1525 | 1917 | N/A | 1917 | 660 | N/A | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 660 | 660 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
MATA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 147 | N/A | 147 | 763 | E289_SEPE | 763 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 763 | 147
MATAPORQUERA 220 | Cantabria |  |  | ü | ü | 597 | N/A | 466 | 401 | E180_SEPE | 129 | 1252 | N/A | N/A | 979 | 28 | 131 | 245 | 0 | 178 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129 | 129
MATAS BLANCAS 132 | Canarias |  | ü |  |  | 13 | N/A | 0 | 202 | E24_SEC | 142 | 24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MATAS BLANCAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 9 | N/A | 0 | 98 | E24_SEC | 87 | 27 | N/A | N/A | 16 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0
MATORRAL 66 | Canarias | ü | ü | ü |  | 57 | N/A | 0 | 94 | N/A | 0 | 28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 121 | 178 | 0 | 4 | E_Nudo/D_Nudo | WSCR/E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAZARICOS 220 | Galicia |  |  | ü |  | 331 | N/A | 185 | 808 | E330_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 993 | 0 | 146 | 307 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAZARREDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1734 | N/A | 1734 | 322 | N/A | 322 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 322 | 322
MECO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 298 | N/A | 63 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 0 | 1005 | D73_SEPE | N/A | 480 | 27 | 235 | 498 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIANO 220 | Aragón | ü |  |  |  | 593 | N/A | 452 | 500 | E200_SEPE | 125 | 1262 | N/A | N/A | 1054 | 66 | 141 | 141 | 0 | 285 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 125 | 125 | 0 | 0
MEDINA DEL CAMPO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 157 | N/A | 0 | 460 | E15_SEPE | 0 | 1225 | D64_SEPE | N/A | 330 | 30 | 193 | 441 | 0 | 212 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEDINACELI 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 719 | N/A | 120 | 1772 | E201_SEPE | 801 | 1290 | N/A | 1290 | 691 | 0 | 599 | 599 | 0 | 11 | D_Nudo | WSCR | 691 | 120 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 | 0 | 0 | 67 | 11 | Concurso
MEDIODIA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1629 | N/A | 1629 | 372 | E198_SEPE | 371 | 705 | N/A | N/A | 704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 371
MEIRAMA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 388 | N/A | 0 | 724 | N/A | 196 | 1163 | N/A | N/A | 635 | 78 | 447 | 450 | 0 | 31 | E_Nudo | WSCR | 197 | 0 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
MELANCOLICOS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1831 | N/A | 1831 | 954 | N/A | 954 | 702 | N/A | N/A | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 702 | 702
MEQUINENZA 400 | Aragón |  |  |  |  | 1406 | N/A | 1406 | 633 | E66_SEPE | 260 | 528 | N/A | N/A | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 260 | 260 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
MEQUINENZA 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 1110 | N/A | 1089 | 493 | E66_SEPE | 121 | 803 | N/A | N/A | 431 | 343 | 21 | 30 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 121 | 121 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | Concurso
MERCADAL 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 88 | N/A | 47 | 118 | E30_SEB | 0 | 224 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 41 | 48 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MERCEDES BENZ 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 508 | N/A | 508 | 543 | E195_SEPE, E335_SEPE | 10 | 946 | N/A | N/A | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 10 | 10 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
MERIDA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 654 | N/A | 608 | 834 | N/A | 391 | 1068 | N/A | N/A | 625 | 140 | 46 | 303 | 4 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 391 | 391 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
MESON D.V. 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1545 | N/A | 1165 | 2185 | E116_SEPE | 1051 | 708 | N/A | N/A | 308 | 20 | 380 | 380 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 308 | 308 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | Concurso
MESON D.V. 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 369 | N/A | 0 | 1603 | E116_SEPE, E2_SEPE | 762 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 79 | 651 | 655 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEZQUITA 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1994 | N/A | 1509 | 2866 | E61_SEPE | 2010 | 406 | N/A | 406 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
MEZQUITA 220 | Aragón | ü |  |  |  | 505 | N/A | 133 | 631 | E23_SEPE, E61_SEPE | 42 | 1120 | D13_SEPE | N/A | 507 | 0 | 372 | 372 | 0 | 315 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 42 | 42 | 0 | 0
MINGLANILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  | ü | 2222 | N/A | 1288 | 2988 | N/A | 2053 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 934 | 934 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MIRABAL 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 547 | N/A | 447 | 416 | N/A | 220 | 1234 | N/A | N/A | 1038 | 0 | 100 | 196 | 0 | 202 | E_Nudo | E_Nudo | 220 | 220 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
MIRANDA DE EBRO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 715 | N/A | 314 | 302 | E194_SEPE | 0 | 1177 | N/A | N/A | 683 | 73 | 401 | 421 | 0 | 9 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MIRASIERRA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1493 | N/A | 1493 | 519 | N/A | 515 | 780 | N/A | N/A | 775 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 515 | 515 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
MOGAN 66 | Canarias |  |  |  | ü | 24 | N/A | 24 | 121 | E07_SEC | 36 | 65 | N/A | N/A | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36 | 24
MOLINES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 58 | N/A | 58 | 91 | N/A | 91 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 58
MONCAYO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 773 | N/A | 417 | 544 | E338_SEPE | 143 | 1133 | N/A | N/A | 737 | 15 | 356 | 381 | 0 | 2408 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 143 | 143 | 143 | 143
MONTBLANC 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 284 | N/A | 223 | 1050 | N/A | 987 | 821 | N/A | N/A | 758 | 0 | 61 | 63 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 758 | 223 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
MONTEARENAS 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2444 | N/A | 1474 | 1933 | E76_SEPE | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 535 | 970 | 970 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
MONTEARENAS 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 874 | N/A | 187 | 1677 | E5_SEPE, E76_SEPE | 0 | 805 | N/A | N/A | 119 | 0 | 686 | 686 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
MONTEBELLO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 619 | N/A | 619 | 1181 | E37_SEPE | 1052 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTECILLO BAJO 220 | Andalucía |  |  |  |  | 360 | N/A | 360 | 342 | E191_SEPE | 342 | 1183 | N/A | N/A | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 342 | 342 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MONTESA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1680 | N/A | 1436 | 1995 | N/A | 1751 | 84 | N/A | 84 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | Concurso
MONTETORRERO 220 | Aragón |  |  | ü |  | 777 | N/A | 470 | 2200 | N/A | 1316 | 664 | N/A | N/A | 0 | 7 | 307 | 876 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTOUTO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 416 | N/A | 331 | 494 | E280_SEPE | 0 | 1169 | N/A | N/A | 1084 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONZON 220 | Aragón |  |  | ü |  | 309 | N/A | 151 | 554 | E25_SEPE | 0 | 1269 | D14_SEPE | N/A | 683 | 168 | 158 | 239 | 7 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 490 | N/A | 490 | 331 | E211_SEPE | 331 | 1258 | N/A | N/A | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 331 | 331 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MORALEJA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2548 | N/A | 2308 | 1094 | E127_SEPE | 290 | 151 | N/A | N/A | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORALEJA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1854 | N/A | 1290 | 686 | E127_SEPE | 122 | 695 | N/A | N/A | 131 | 0 | 564 | 564 | 0 | 40 | E_Nudo | E_Nudo | 122 | 122 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
MORALETS 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 534 | N/A | 534 | 254 | E26_SEPE | 0 | 1110 | D15_SEPE | N/A | 684 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORATA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3356 | N/A | 2741 | 1040 | E128_SEPE | 122 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORATA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 1738 | N/A | 1370 | 841 | E128_SEPE | 122 | 711 | N/A | N/A | 343 | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 122 | 122 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
MORELLA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 1327 | N/A | 0 | 4911 | N/A | 3266 | 214 | N/A | 214 | 0 | 8 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORERUELA (PIEDRAHITA DE CASTRO) 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1280 | N/A | 1280 | 1535 | N/A | 1535 | 726 | N/A | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 726 | 726 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
MORVEDRE 400 | Comunidad Valenciana | ü |  |  |  | 1357 | N/A | 1357 | 989 | E107_SEPE | 0 | 508 | N/A | N/A | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORVEDRE B 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 1078 | N/A | 945 | 696 | E107_SEPE | 0 | 912 | N/A | N/A | 779 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | Concurso
MOTORS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1412 | N/A | 1412 | 594 | N/A | 583 | 805 | N/A | N/A | 795 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 583 | 583
MUDARRA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1770 | N/A | 537 | 2447 | E79_SEPE | 607 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1234 | 1234 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MUDARRA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 741 | N/A | 153 | 1216 | E79_SEPE | 607 | 901 | N/A | N/A | 295 | 0 | 589 | 606 | 0 | 25 | D_Nudo | WSCR | 295 | 153 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
MUDARRITA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 847 | N/A | 847 | 814 | N/A | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 814 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MUDEJAR 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2034 | N/A | 1324 | 2188 | N/A | 1478 | 2795 | N/A | 1136 | 2084 | 0 | 710 | 710 | 332 | 870 | E_Nudo | WSCR | 1478 | 1324 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
MUELA 400 | Comunidad Valenciana | ü |  |  |  | 2412 | N/A | 2412 | 3277 | E339_SEPE | 657 | 23 | N/A | N/A | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MUELLE GRANDE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 162 | N/A | 162 | 143 | N/A | 142 | 57 | N/A | N/A | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 56
MUNIESA 400 | Aragón | ü |  |  |  | 926 | N/A | 0 | 2769 | N/A | 1678 | 551 | N/A | 551 | 0 | 0 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MURCIA 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 175 | N/A | 175 | 592 | E39_SEPE | 592 | 451 | D67_SEPE | N/A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 2 | 2 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
MURTERAR 220 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 61 | N/A | 61 | 369 | E20_SEB | 283 | 219 | N/A | N/A | 144 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 144 | 61 | 144 | 61
MURUARTE 400 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü |  |  | 1324 | N/A | 876 | 1727 | E139_SEPE | 944 | 986 | N/A | 986 | 538 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 538 | 538 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | Concurso
MURUARTE 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 454 | N/A | 119 | 720 | E139_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1200 | D58_SEPE | N/A | 865 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NARCEA 400 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 252 | N/A | 252 | 1003 | E6_SEPE | 995 | 968 | D26_SEPE | N/A | 279 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 279 | 252 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
NORTE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1765 | N/A | 1765 | 772 | E216_SEPE | 772 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678
NOVELDA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 504 | N/A | 259 | 1521 | N/A | 1276 | 671 | N/A | N/A | 426 | 0 | 245 | 245 | 0 | 23 | D_Nudo | WSCR | 426 | 259 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 71 | 28 | Concurso
NUDO VIARIO 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1449 | N/A | 1449 | 827 | N/A | 827 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 805 | 805 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA CASARES 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 490 | N/A | 351 | 507 | N/A | 281 | 1266 | N/A | N/A | 1039 | 19 | 139 | 207 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 281 | 281 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | Concurso
NUEVA ESCOMBRERAS 400 | Región de Murcia | ü |  |  |  | 1190 | W02_SEPE_BIN | 707 | 2748 | E170_SEPE_Bin | 341 | 542 | D81_SEPE_Bin | 181 | 0 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA ESCOMBRERAS B 400 | Región de Murcia |  |  |  |  | 1101 | W02_SEPE_BIN | 707 | 1736 | E170_SEPE_Bin, E331_SEPE | 362 | 841 | D81_SEPE_Bin | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA MECO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 299 | N/A | 299 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 0 | 1005 | D73_SEPE | N/A | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVO CAUCE 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 1162 | N/A | 1162 | 725 | E287_SEPE, E340_SEPE | 725 | 842 | N/A | N/A | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 264 | 264 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 461 | 461
NUREDDUNA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 263 | N/A | 263 | 81 | N/A | 81 | 229 | N/A | N/A | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81 | 81
O INCIO 220 | Galicia |  |  |  |  | 542 | N/A | 542 | 575 | E329_SEPE | 575 | 1287 | N/A | N/A | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 575 | 542 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
OLITE 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 387 | N/A | 24 | 859 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 1131 | N/A | N/A | 767 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVARES 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 577 | N/A | 518 | 698 | N/A | 510 | 1168 | N/A | N/A | 979 | 0 | 59 | 188 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 510 | 510 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
OLIVOS, LOS 66 | Canarias |  |  | ü | ü | 83 | N/A | 68 | 232 | N/A | 212 | 58 | N/A | N/A | 38 | 0 | 15 | 20 | 0 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 38
OLMEDILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü | ü |  | 1511 | N/A | 306 | 2599 | E83_SEPE | 1033 | 0 | N/A | 0 | 0 | 46 | 1205 | 1330 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OLMEDILLA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 498 | N/A | 366 | 685 | E83_SEPE | 494 | 1254 | N/A | N/A | 1063 | 30 | 133 | 161 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 494 | 366 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 0 | 0 | 43 | 40 | Concurso
OLMEDO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1392 | N/A | 971 | 1571 | E182_SEPE | 574 | 886 | N/A | 886 | 464 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 464 | 464 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | Concurso
ONCALA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 348 | N/A | 0 | 390 | E13_SEPE | 0 | 1262 | D56_SEPE | N/A | 754 | 0 | 508 | 508 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ONDINAS 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 161 | N/A | 42 | 200 | N/A | 0 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 875 | 81 | 119 | 119 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ONUBA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 968 | N/A | 817 | 574 | E314_SEPE | 0 | 1038 | N/A | N/A | 528 | 147 | 151 | 363 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORCOYEN 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 683 | N/A | 486 | 734 | E251_SEPE | 0 | 1201 | N/A | N/A | 979 | 16 | 197 | 206 | 0 | 97 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORGIVA 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 457 | N/A | 409 | 547 | E218_SEPE | 0 | 1252 | N/A | N/A | 799 | 113 | 48 | 340 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORMAIZTEGUI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1229 | N/A | 1229 | 649 | N/A | 584 | 969 | D51_SEPE | N/A | 905 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 584 | 584 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ORTIGUERO 220 | Principado de Asturias |  |  |  | ü | 453 | N/A | 453 | 626 | E320_SEPE | 595 | 1266 | N/A | N/A | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 595 | 453
ORTUELLA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1246 | N/A | 1246 | 1170 | N/A | 980 | 976 | N/A | N/A | 786 | 128 | 0 | 62 | 0 | 110 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 786 | 786
OTERO 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 198 | N/A | 198 | 239 | N/A | 239 | 906 | D59_SEPE | N/A | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | E_Nudo | WSCR | 239 | 198 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
PALAFOX 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1703 | N/A | 1703 | 764 | N/A | 764 | 724 | N/A | N/A | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 724 | 724
PALAU 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1361 | N/A | 1361 | 725 | N/A | 720 | 817 | N/A | N/A | 811 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 720 | 720
PALENCIA 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 756 | N/A | 485 | 1497 | N/A | 1130 | 1186 | N/A | N/A | 819 | 5 | 271 | 362 | 0 | 37 | D_Nudo | WSCR | 819 | 485 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 55 | 0 | 0 | 79 | 55 | Concurso
PALMA NOVA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 12 | N/A | 12 | 120 | N/A | 120 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 12
PALOS 400 | Andalucía | ü | ü |  |  | 1277 | N/A | 945 | 2200 | E51_SEPE | 183 | 2668 | N/A | 968 | 1173 | 1162 | 332 | 332 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 183 | 183 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
PALOS 220 | Andalucía | ü | ü |  |  | 1126 | N/A | 688 | 1770 | E51_SEPE | 183 | 1011 | N/A | N/A | 488 | 85 | 438 | 438 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 183 | 183 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 36 | 34 | Concurso
PARAMO DE POZA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 166 | N/A | 23 | 237 | E12_SEPE | 94 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 725 | 0 | 143 | 143 | 0 | 236 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 94 | 23 | 0 | 0
PARLA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1043 | N/A | 759 | 598 | E291_SEPE | 206 | 1073 | N/A | N/A | 789 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 206 | 206 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | Concurso
PARQUE CENTRAL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1203 | N/A | 1203 | 796 | E184_SEPE, E340_SEPE | 786 | 841 | N/A | N/A | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 325 | 325 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 461 | 461
PARQUE EOLICO DO SIL 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 444 | N/A | 139 | 480 | N/A | 175 | 1277 | N/A | N/A | 972 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 175 | 139 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 21 | 19 | Concurso
PARQUE INGENIEROS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1872 | N/A | 1872 | 1267 | N/A | 1267 | 695 | N/A | N/A | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 695 | 695
PATRAIX 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 610 | N/A | 610 | 679 | E287_SEPE, E340_SEPE | 679 | 838 | N/A | N/A | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 219 | 150 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 461 | 461
PAZOS DE BORBEN 220 | Galicia |  |  | ü |  | 1003 | N/A | 1003 | 1077 | E328_SEPE | 352 | 940 | N/A | N/A | 607 | 92 | 0 | 241 | 0 | 10 | E_Zona | E_Zona | 352 | 352 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
PENAGOS 400 | Cantabria |  |  |  |  | 1247 | N/A | 1247 | 2171 | E72_SEPE | 2171 | 2676 | N/A | 976 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 2171 | 1247 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PENAGOS 220 | Cantabria |  |  |  |  | 311 | N/A | 311 | 1122 | E228_SEPE, E72_SEPE | 862 | 1146 | N/A | N/A | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 862 | 311 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PENEDES 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 889 | N/A | 502 | 336 | E208_SEPE | 0 | 822 | N/A | N/A | 435 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑADRADA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 211 | N/A | 119 | 170 | N/A | 40 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 875 | 38 | 92 | 92 | 0 | 41 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 40 | 40 | 0 | 0
PEÑAFLOR 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1577 | N/A | 1061 | 2334 | E67_SEPE | 1785 | 654 | N/A | 654 | 138 | 0 | 516 | 516 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 138 | 138 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | Concurso
PEÑAFLOR 220 | Aragón |  | ü | ü | ü | 857 | N/A | 472 | 885 | E67_SEPE | 286 | 824 | N/A | N/A | 224 | 7 | 385 | 592 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 224 | 224 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | 42 | 38 | Concurso
PEÑALBA 400 | Aragón |  |  |  |  | 1817 | N/A | 1817 | 1900 | E261_SEPE | 1900 | 2283 | N/A | 583 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1900 | 1817 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑALBA 220 | Aragón |  |  |  |  | 954 | N/A | 954 | 839 | E261_SEPE, E299_SEPE | 839 | 829 | N/A | N/A | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 829 | 829 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑARRUBIA 400 | Región de Murcia | ü | ü |  | ü | 866 | N/A | 271 | 2564 | N/A | 1918 | 43 | N/A | 14 | 0 | 50 | 596 | 596 | 0 | 125 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 24 | 0 | 0 | 96 | 24 | Concurso
PERAFORT 220 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1103 | N/A | 876 | 317 | N/A | 0 | 806 | N/A | N/A | 348 | 222 | 227 | 235 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PESOZ 400 | Principado de Asturias | ü | ü | ü |  | 863 | N/A | 0 | 3317 | E227_SEPE | 1313 | 1415 | N/A | 707 | 382 | 157 | 868 | 876 | 265 | 572 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 382 | 0 | 382 | 0
PICON 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 502 | N/A | 205 | 1237 | N/A | 940 | 1223 | N/A | N/A | 926 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 926 | 205 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18 | 0 | 0 | 59 | 18 | Concurso
PIEROLA 400 | Cataluña |  | ü | ü |  | 2196 | N/A | 1070 | 1061 | E89_SEPE | 0 | 1332 | N/A | 666 | 0 | 243 | 1126 | 1236 | 14 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PIEROLA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 1111 | N/A | 664 | 558 | E89_SEPE | 0 | 820 | N/A | N/A | 373 | 0 | 447 | 447 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PILAR, EL 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 294 | N/A | 294 | 948 | E45_SEPE | 915 | 760 | D42_SEPE | N/A | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 318 | 294 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
PINAR DE REY 400 | Andalucía | ü | ü |  |  | 2088 | N/A | 1224 | 2710 | E47_SEPE, E48_SEPE | 0 | 2511 | N/A | 811 | 867 | 781 | 864 | 864 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
PINAR DE REY 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 516 | W12_SEPE_BIN | 70 | 598 | E146_SEPE_Bin, E48_SEPE | 0 | 2956 | D90_SEPE_Bin | 1256 | 1415 | 770 | 129 | 357 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
PINAR DE REY B 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 172 | W12_SEPE_BIN | 0 | 1443 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 811 | 2679 | D90_SEPE_Bin | 1164 | 1415 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 811 | 0 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
PINTO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 681 | N/A | 290 | 608 | E291_SEPE | 206 | 883 | N/A | N/A | 491 | 1 | 391 | 391 | 0 | 29 | E_Zona | E_Zona | 206 | 206 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Concurso
PINTO AYUDEN 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1482 | N/A | 1072 | 397 | E214_SEPE | 0 | 780 | N/A | N/A | 369 | 0 | 410 | 411 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Concurso
PLASENCIA 220 | Extremadura |  | ü | ü |  | 372 | N/A | 163 | 544 | E16_SEPE | 114 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 167 | 210 | 263 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PLATEA 400 | Aragón |  |  |  | ü | 1646 | N/A | 1646 | 4534 | N/A | 4534 | 453 | N/A | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 453 | 453 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
PLAYA BLANCA 132 | Canarias |  |  |  |  | 88 | N/A | 88 | 128 | E27_SEC | 104 | 23 | N/A | N/A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 23 | 23 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PLAYA BLANCA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 83 | N/A | 78 | 128 | E27_SEC | 104 | 24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PLAZA 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 507 | N/A | 241 | 496 | E203_SEPE | 0 | 1230 | N/A | N/A | 728 | 0 | 266 | 503 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
POBLA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 761 | N/A | 422 | 612 | N/A | 273 | 847 | N/A | N/A | 508 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 273 | 273 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 56 | 0 | 0 | 93 | 56 | Concurso
POLA DE GORDON 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 1840 | N/A | 1840 | 1735 | E281_SEPE | 1735 | 494 | N/A | N/A | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 494 | 494 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 876 | N/A | 876 | 437 | N/A | 416 | 1190 | N/A | N/A | 1169 | 13 | 0 | 8 | 0 | 42 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 416
POLIGONO BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 29 | N/A | 3 | 86 | N/A | 56 | 220 | N/A | N/A | 191 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 3
POLIGONO C 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1778 | N/A | 1778 | 509 | E213_SEPE | 503 | 704 | N/A | N/A | 698 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 503 | 503
POLIGONO GRANADILLA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 76 | N/A | 58 | 115 | E19_SEC | 0 | 74 | D07_SEC | N/A | 0 | 129 | 18 | 56 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO GUIMAR 66 | Canarias |  |  | ü |  | 134 | N/A | 119 | 59 | N/A | 42 | 60 | N/A | N/A | 44 | 0 | 15 | 17 | 0 | 19 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 | 42
POLLENSA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 117 | N/A | 117 | 93 | N/A | 93 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93 | 93
PONT DE SUERT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 725 | N/A | 725 | 254 | E26_SEPE | 0 | 1110 | D15_SEPE | N/A | 684 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PORIS 220 | Canarias | ü | ü |  |  | 140 | N/A | 35 | 429 | E15_SEC | 283 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PORIS 66 | Canarias | ü |  |  |  | 53 | N/A | 0 | 248 | E10_SEC, E15_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO COLOM 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 91 | N/A | 86 | 109 | N/A | 98 | 221 | N/A | N/A | 210 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 | 86
PORTODEMOUROS 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 370 | N/A | 148 | 751 | N/A | 326 | 1254 | N/A | N/A | 828 | 140 | 222 | 286 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 326 | 148 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | Concurso
POZA DE LA SAL 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 694 | E12_SEPE | 214 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 214 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PRADA 220 | Galicia | ü |  |  |  | 652 | N/A | 652 | 142 | E176_SEPE | 0 | 1292 | N/A | N/A | 1226 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRADILLOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 947 | N/A | 595 | 981 | E291_SEPE | 206 | 1165 | N/A | N/A | 747 | 3 | 352 | 415 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 206 | 206 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
PRADO SANTO DOMINGO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1382 | N/A | 979 | 338 | N/A | 0 | 812 | N/A | N/A | 409 | 0 | 403 | 403 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Concurso
PROSPERIDAD 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1790 | N/A | 1790 | 851 | N/A | 851 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678
PTE.SAN FERNANDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 787 | N/A | 787 | 507 | E341_SEPE | 454 | 770 | D68_SEPE | N/A | 718 | 12 | 0 | 41 | 0 | 10 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 106 | 106 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 348 | 348
PUEBLA DE GUZMAN 400 | Andalucía |  |  |  |  | 1234 | N/A | 1234 | 2074 | E52_SEPE | 2074 | 2509 | N/A | 809 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 2074 | 1234 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PUEBLA DE GUZMAN 220 | Andalucía | ü |  |  | ü | 494 | N/A | 74 | 988 | E52_SEPE | 209 | 1125 | N/A | N/A | 345 | 0 | 420 | 780 | 0 | 1521 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 209 | 74 | 209 | 74
PUEBLA DE SANABRIA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 311 | N/A | 311 | 210 | E176_SEPE | 0 | 1288 | N/A | N/A | 1187 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PUENTE BIBEY 220 | Galicia | ü |  |  |  | 1143 | N/A | 1143 | 868 | N/A | 583 | 909 | N/A | N/A | 625 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 583 | 583 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | Concurso
PUENTE PRINCESA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1667 | N/A | 1667 | 138 | E198_SEPE | 138 | 680 | N/A | N/A | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138 | 138
PUENTE S.MIGUEL 220 | Cantabria | ü |  | ü |  | 889 | N/A | 889 | 1057 | N/A | 661 | 1222 | N/A | N/A | 827 | 395 | 0 | 0 | 0 | 105 | E_Nudo | E_Nudo | 661 | 661 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | Concurso
PUENTELARRA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1093 | N/A | 1093 | 1254 | N/A | 1225 | 993 | N/A | N/A | 964 | 28 | 0 | 1 | 0 | 176 | D_Nudo | D_Nudo | 964 | 964 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
PUENTES G.R. 400 | Galicia | ü |  | ü |  | 1090 | N/A | 208 | 3358 | N/A | 1122 | 459 | N/A | N/A | 0 | 1059 | 883 | 1177 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
PUERTO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 760 | N/A | 760 | 379 | E244_SEPE, E279_SEPE | 248 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE LA CRUZ 400 | Andalucía |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 3221 | E49_SEPE | 2646 | 2593 | D19_SEPE | 960 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 376 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE LA CRUZ 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 189 | N/A | 0 | 401 | E49_SEPE | 212 | 960 | D19_SEPE | N/A | 376 | 0 | 189 | 189 | 0 | 260 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 212 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE SANTA MARIA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 357 | N/A | 105 | 597 | N/A | 215 | 1276 | N/A | N/A | 895 | 50 | 252 | 331 | 0 | 483 | E_Nudo | WSCR | 215 | 105 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
PUERTO DEL ROSARIO 132 | Canarias |  |  |  |  | 91 | N/A | 91 | 251 | E25_SEC | 221 | 29 | N/A | N/A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 29 | 29 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DEL ROSARIO 66 | Canarias | ü |  |  |  | 44 | N/A | 0 | 166 | E25_SEC | 105 | 23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO REAL 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 493 | N/A | 243 | 1296 | N/A | 634 | 2608 | N/A | 908 | 1945 | 6 | 250 | 657 | 0 | 203 | E_Nudo | WSCR | 634 | 243 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
PUERTOLLANO 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü | ü | 1025 | N/A | 1025 | 1502 | E20_SEPE | 835 | 979 | D5_SEPE | N/A | 412 | 84 | 0 | 39 | 0 | 130 | D_Zona | D_Zona | 412 | 412 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
PUIGPELAT 220 | Cataluña |  | ü | ü | ü | 566 | N/A | 332 | 336 | E208_SEPE | 0 | 820 | N/A | N/A | 543 | 0 | 234 | 277 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PUJALT 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 257 | N/A | 38 | 278 | E205_SEPE | 21 | 1300 | N/A | N/A | 1081 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 21 | 21 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTA GRANDE 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 67 | N/A | 55 | 132 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 234 | 12 | 20 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
QUART DE POBLET 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1066 | N/A | 1064 | 365 | E185_SEPE | 113 | 881 | N/A | N/A | 875 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 113 | 113 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
QUEL 220 | La Rioja | ü |  | ü |  | 372 | N/A | 296 | 555 | N/A | 218 | 1216 | N/A | N/A | 880 | 33 | 76 | 303 | 0 | 59 | E_Nudo | E_Nudo | 218 | 218 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 30 | 9 | Concurso
QUEREÑO 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 215 | N/A | 29 | 230 | E5_SEPE | 10 | 1294 | D6_SEPE | N/A | 737 | 34 | 186 | 186 | 0 | 19 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0
QUINTANA DE LA SERENA (LA SERENA) 400 | Extremadura |  | ü |  | ü | 1088 | N/A | 1088 | 881 | N/A | 881 | 1218 | N/A | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 881 | 881 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
QUINTOS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1070 | N/A | 806 | 502 | E192_SEPE | 0 | 2715 | N/A | 1015 | 2326 | 0 | 264 | 389 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAFAL 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 99 | N/A | 99 | 214 | N/A | 211 | 220 | N/A | N/A | 217 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 211 | 99
REGOELLE 220 | Galicia | ü |  |  |  | 356 | N/A | 0 | 434 | N/A | 78 | 993 | N/A | N/A | 637 | 0 | 356 | 356 | 0 | 102 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 78 | 0 | 0 | 0
RENEDO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 725 | N/A | 471 | 553 | N/A | 180 | 1211 | N/A | N/A | 838 | 60 | 254 | 312 | 0 | 103 | E_Nudo | E_Nudo | 180 | 180 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | Concurso
REQUENA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 2013 | N/A | 1321 | 3469 | N/A | 2777 | 45 | N/A | 22 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | Concurso
RETAMAR 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1422 | N/A | 1422 | 489 | N/A | 483 | 799 | N/A | N/A | 793 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | E_Nudo | E_Nudo | 483 | 483 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
RIBA-ROJA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 321 | N/A | 0 | 588 | E29_SEPE | 0 | 1300 | D20_SEPE | N/A | 686 | 262 | 336 | 352 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RIBINA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1172 | N/A | 532 | 2713 | N/A | 2073 | 388 | N/A | 388 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | Concurso
RICOBAYO 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 638 | N/A | 190 | 618 | N/A | 0 | 757 | N/A | N/A | 137 | 158 | 448 | 462 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RIERA DE CALDES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1375 | N/A | 1375 | 1200 | E207_SEPE | 1200 | 817 | N/A | N/A | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 817 | 817
RIOCAYA 400 | Extremadura |  |  |  |  | 421 | N/A | 421 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2399 | 2674 | N/A | 974 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 2399 | 421 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
RIUDARENES 400 | Cataluña |  |  |  | ü | 1231 | N/A | 1231 | 2963 | N/A | 2963 | 820 | N/A | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820 | 820
ROBLA 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 1508 | N/A | 664 | 3763 | N/A | 2770 | 2366 | N/A | 708 | 1373 | 81 | 844 | 912 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1373 | 664 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
ROCAMORA 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1759 | N/A | 1726 | 2992 | N/A | 2377 | 44 | N/A | 22 | 0 | 52 | 32 | 563 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ROCIO 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 589 | N/A | 453 | 715 | E189_SEPE | 514 | 1121 | N/A | N/A | 920 | 0 | 136 | 200 | 0 | 194 | E_Nudo | WSCR | 514 | 453 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 42 | 0 | 0 | 54 | 42 | Concurso
RODA DE ANDALUCIA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 804 | N/A | 314 | 2344 | N/A | 1855 | 1168 | N/A | 1168 | 678 | 0 | 490 | 490 | 0 | 21 | D_Nudo | WSCR | 678 | 314 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 0 | 0 | 36 | 21 | Concurso
ROJALES 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 815 | N/A | 618 | 505 | E187_SEPE | 193 | 914 | N/A | N/A | 717 | 0 | 197 | 197 | 0 | 24 | E_Zona | E_Zona | 193 | 193 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
ROMICA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 1141 | N/A | 285 | 4002 | N/A | 2658 | 29 | N/A | 10 | 0 | 91 | 855 | 1253 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | Concurso
RONDA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1330 | N/A | 903 | 2717 | N/A | 2290 | 1093 | N/A | 1093 | 666 | 0 | 427 | 427 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 666 | 666 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | Concurso
RUBI 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 941 | N/A | 14 | 2168 | E90_SEPE | 1183 | 759 | N/A | N/A | 0 | 0 | 927 | 927 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RUBI 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1498 | N/A | 1151 | 937 | E90_SEPE | 574 | 804 | N/A | N/A | 441 | 16 | 347 | 347 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 441 | 441 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 79 | 0 | 0 | 88 | 79 | Concurso
RUBIO 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 398 | N/A | 12 | 316 | N/A | 0 | 864 | N/A | N/A | 478 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RUEDA DE JALON 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1153 | N/A | 611 | 1632 | E201_SEPE | 801 | 1213 | N/A | 1213 | 670 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 670 | 611 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67 | Concurso
S.AGUSTIN 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 462 | N/A | 462 | 174 | E176_SEPE | 0 | 1209 | N/A | N/A | 1174 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SA POBLA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 105 | N/A | 58 | 206 | N/A | 152 | 224 | N/A | N/A | 170 | 0 | 48 | 54 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 152 | 58
SA VINYETA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 91 | N/A | 72 | 81 | E21_SEB | 4 | 226 | N/A | N/A | 185 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4
SABINAL 220 | Canarias |  |  |  |  | 120 | N/A | 120 | 790 | E06_SEC | 790 | 30 | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 30 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SABINAL 66 | Canarias |  |  |  |  | 50 | N/A | 50 | 604 | E06_SEC | 604 | 30 | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 30 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SABIÑANIGO 220 | Aragón |  |  | ü |  | 764 | N/A | 764 | 209 | E21_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1285 | N/A | N/A | 900 | 284 | 0 | 100 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SABON 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 854 | N/A | 779 | 718 | E244_SEPE | 248 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 90 | 75 | 136 | 0 | 16 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 18 | 16 | 16 | Concurso
SAGRAJAS 400 | Extremadura |  |  |  |  | 519 | N/A | 519 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2399 | 2438 | N/A | 738 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 2399 | 519 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SAGRERA, LA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 145 | N/A | 145 | 698 | N/A | 698 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 698 | 145
SAGUNTO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 503 | N/A | 499 | 745 | E183_SEPE, E344_SEPE | 0 | 977 | D70_SEPE | N/A | 878 | 34 | 4 | 59 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAGUNTO GIS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 501 | N/A | 495 | 745 | E183_SEPE, E344_SEPE | 0 | 977 | D70_SEPE | N/A | 878 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SALADAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 289 | N/A | 266 | 1418 | N/A | 1384 | 625 | N/A | N/A | 591 | 0 | 23 | 34 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 591 | 266
SALAS 400 | Principado de Asturias |  | ü | ü |  | 451 | N/A | 88 | 3591 | E6_SEPE | 2910 | 1662 | D26_SEPE | 831 | 279 | 309 | 363 | 372 | 0 | 16 | D_Zona | WSCR | 279 | 88 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
SALERES 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 594 | N/A | 345 | 881 | N/A | 275 | 1157 | N/A | N/A | 552 | 357 | 249 | 249 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 275 | 275 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SALINAS 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 8 | N/A | 0 | 150 | N/A | 0 | 14 | N/A | N/A | 0 | 173 | 8 | 60 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | WSCR/E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SALLENTE 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 1439 | N/A | 993 | 748 | D23_SEPE | N/A | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 37 | 0 | 0 | 80 | 37 | Concurso
SALTERAS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 867 | N/A | 579 | 541 | N/A | 253 | 1032 | N/A | N/A | 744 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 253 | 253 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | Concurso
SAN AGUSTIN BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 178 | N/A | 178 | 97 | N/A | 97 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 | 97
SAN AGUSTIN GC 66 | Canarias |  |  | ü |  | 122 | N/A | 81 | 76 | N/A | 15 | 60 | N/A | N/A | 0 | 0 | 41 | 61 | 0 | 13 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN ANTONIO 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 6 | N/A | 6 | 176 | E28_SEB | 0 | 221 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN BARTOLOME 66 | Canarias |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 87 | E29_SEC | 27 | 22 | D05_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN CAYETANO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 578 | N/A | 578 | 381 | N/A | 373 | 1283 | N/A | N/A | 1275 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 373 | 373 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SAN ESTEBAN 220 | Galicia | ü |  |  |  | 798 | N/A | 798 | 872 | N/A | 422 | 1233 | N/A | N/A | 782 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 422 | 422 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Concurso
SAN FERNANDO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2331 | N/A | 1682 | 755 | E129_SEPE | 106 | 298 | N/A | 298 | 0 | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN FERNANDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 799 | N/A | 799 | 507 | E129_SEPE, E341_SEPE | 106 | 770 | D68_SEPE | N/A | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 106 | 106 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SAN ISIDRO 66 | Canarias |  | ü |  |  | 112 | N/A | 97 | 114 | N/A | 99 | 57 | N/A | N/A | 42 | 0 | 15 | 15 | 0 | 57 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 42 | 42 | 0 | 0
SAN JORGE 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 7 | N/A | 7 | 234 | E28_SEB | 0 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 7 | N/A | 7 | 93 | E27_SEB, E28_SEB | 0 | 219 | N/A | N/A | 203 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 30 | Islas Baleares |  |  |  |  | 3 | N/A | 3 | 54 | E27_SEB, E28_SEB | 0 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JUAN BALEARES 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 58 | N/A | 58 | 238 | N/A | 238 | 217 | N/A | N/A | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 217 | 58 | 217 | 58
SAN MARTIN BALEARES 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 60 | N/A | 60 | 294 | E07_SEB, E20_SEB | 261 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 60 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MARTIN BALEARES 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 91 | N/A | 68 | 173 | E07_SEB, E20_SEB | 140 | 219 | N/A | N/A | 186 | 0 | 23 | 33 | 0 | 5 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 140 | 68 | 140 | 68
SAN MATEO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 30 | N/A | 30 | 156 | N/A | 154 | 28 | N/A | N/A | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 25
SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 616 | W01_SEPE_BIN | 426 | 827 | E296_SEPE_Bin | 806 | 903 | D49_SEPE, D83_SEPE_Bin | N/A | 448 | 0 | 18 | 21 | 0 | 30 | D_Zona | WSCR | 448 | 426 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 43 | 0 | 0 | 90 | 43 | Concurso
SAN MIGUEL DE SALINAS B 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 257 | W01_SEPE_BIN | 257 | 1152 | E273_SEPE, E296_SEPE_Bin | 1131 | 822 | D83_SEPE_Bin | N/A | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 448 | 257 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SAN PEDRO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 740 | N/A | 698 | 508 | E174_SEPE | 267 | 1277 | N/A | N/A | 1177 | 58 | 42 | 42 | 0 | 34 | E_Zona | E_Zona | 267 | 267 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 373 | N/A | 98 | 809 | E188_SEPE | 480 | 775 | N/A | N/A | 497 | 2 | 276 | 276 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 480 | 98 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 30 | 18 | Concurso
SAN SERVAN 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 678 | N/A | 35 | 3043 | E109_SEPE, E269_SEPE, E327_SEPE | 2399 | 488 | N/A | 488 | 0 | 0 | 644 | 644 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN SERVAN 220 | Extremadura |  | ü |  |  | 1046 | N/A | 657 | 639 | E109_SEPE | 250 | 1124 | N/A | N/A | 735 | 0 | 389 | 389 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 250 | 250 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | Concurso
SAN VICENTE 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 853 | N/A | 761 | 1203 | E259_SEPE | 973 | 633 | N/A | N/A | 403 | 4 | 92 | 226 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 403 | 403 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SANCHINARRO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 315 | N/A | 315 | 736 | E276_SEPE, E45_SEPE | 736 | 760 | D42_SEPE | N/A | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 318 | 315 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SANCHO LLOP 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 355 | N/A | 355 | 500 | N/A | 500 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANGÜESA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü |  | ü |  | 285 | N/A | 42 | 435 | E251_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1286 | N/A | N/A | 937 | 87 | 243 | 263 | 0 | 23 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANT ANDREU 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 251 | N/A | 251 | 437 | N/A | 435 | 803 | N/A | N/A | 801 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 435 | 251
SANT BOI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1345 | N/A | 1343 | 635 | N/A | 591 | 807 | N/A | N/A | 763 | 37 | 2 | 7 | 0 | 7 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 591 | 591
SANT CELONI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 783 | N/A | 783 | 820 | N/A | 760 | 862 | N/A | N/A | 801 | 40 | 0 | 20 | 0 | 9 | E_Nudo | E_Nudo | 760 | 760 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SANT CUGAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1209 | N/A | 1209 | 351 | N/A | 349 | 817 | N/A | N/A | 816 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 349 | 349
SANT FOST 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1355 | N/A | 1355 | 1394 | E207_SEPE | 1370 | 817 | N/A | N/A | 794 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 794 | 794
SANT JUST 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 157 | N/A | 157 | 320 | N/A | 320 | 803 | D45_SEPE | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 320 | 157 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SANTA AGUEDA 220 | Canarias | ü |  |  |  | 222 | N/A | 222 | 285 | E05_SEC | 223 | 34 | N/A | N/A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 34 | 34 | 0 | 0
SANTA AGUEDA 66 | Canarias |  | ü |  |  | 63 | N/A | 0 | 138 | E05_SEC, E07_SEC | 36 | 37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CATALINA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 282 | N/A | 282 | 142 | N/A | 142 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 142 | 142
SANTA ELVIRA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 439 | N/A | 65 | 776 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 1051 | N/A | N/A | 658 | 7 | 374 | 386 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
SANTA ENGRACIA 400 | La Rioja | ü | ü |  |  | 1351 | N/A | 901 | 2491 | E120_SEPE | 1256 | 2660 | N/A | 960 | 1425 | 785 | 451 | 451 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1256 | 901 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SANTA ENGRACIA 220 | La Rioja |  | ü |  |  | 782 | N/A | 501 | 777 | E120_SEPE, E307_SEPE | 203 | 1072 | N/A | N/A | 791 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 203 | 203 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
SANTA EULALIA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 5 | N/A | 5 | 131 | E28_SEB | 0 | 221 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA LLOGAIA 400 | Cataluña |  | ü | ü |  | 995 | N/A | 909 | 1870 | N/A | 1731 | 2463 | N/A | 821 | 2324 | 4 | 86 | 135 | 0 | 212 | E_Nudo | WSCR | 1731 | 909 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 80 | 0 | 0 | 228 | 80 | Concurso
SANTA MARIA 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 150 | N/A | 103 | 93 | E21_SEB | 4 | 220 | N/A | N/A | 159 | 0 | 47 | 62 | 0 | 13 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4
SANTA MARIA DE GRADO 400 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 1657 | N/A | 1657 | 2203 | N/A | 2203 | 715 | N/A | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | D_Nudo | D_Nudo | 715 | 715 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SANTA MARINA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 323 | N/A | 323 | 126 | N/A | 50 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 875 | 33 | 0 | 42 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 50 | 50 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | Concurso
SANTA POLA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 252 | N/A | 252 | 900 | E259_SEPE, E38_SEPE | 897 | 634 | D63_SEPE | N/A | 503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 503 | 252 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 23 | N/A | 23 | 316 | E08_SEB, E09_SEB | 316 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 14 | N/A | 14 | 450 | E08_SEB | 450 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 14 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 13 | N/A | 13 | 316 | E09_SEB | 316 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 13 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTANYI 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 61 | N/A | 30 | 101 | N/A | 52 | 227 | N/A | N/A | 178 | 0 | 31 | 49 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52 | 30
SANTIAGO 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 881 | N/A | 881 | 532 | E175_SEPE | 426 | 1269 | N/A | N/A | 1201 | 68 | 0 | 0 | 0 | 150 | E_Zona | E_Zona | 426 | 426 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 639 | N/A | 478 | 716 | N/A | 513 | 1300 | N/A | N/A | 1097 | 9 | 161 | 194 | 0 | 64 | E_Nudo | WSCR | 513 | 478 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SANTIPONCE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1407 | N/A | 1202 | 1361 | N/A | 788 | 848 | N/A | N/A | 275 | 43 | 205 | 530 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 275 | 275 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SANTIZ 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 315 | N/A | 0 | 533 | E179_SEPE | 0 | 1229 | N/A | N/A | 850 | 0 | 314 | 379 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANTURCE 400 | País Vasco |  |  |  |  | 1990 | N/A | 1990 | 2520 | E145_SEPE | 2215 | 796 | N/A | N/A | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 796 | 796 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTURCE 220 | País Vasco | ü |  | ü |  | 1204 | N/A | 1204 | 587 | E145_SEPE | 179 | 976 | N/A | N/A | 568 | 409 | 0 | 0 | 0 | 150 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 179 | 179 | 179 | 179
SAUCELLE 220 | Castilla y León | ü |  | ü | ü | 891 | N/A | 891 | 417 | N/A | 150 | 732 | N/A | N/A | 464 | 256 | 0 | 11 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 150 | 150 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
SAX 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1536 | N/A | 994 | 1682 | N/A | 1140 | 63 | N/A | 63 | 0 | 0 | 542 | 542 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | Concurso
SEGORBE 220 | Comunidad Valenciana | ü |  | ü |  | 199 | N/A | 0 | 603 | E183_SEPE, E35_SEPE | 0 | 1076 | D65_SEPE | N/A | 604 | 0 | 244 | 260 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SEGOVIA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1493 | N/A | 1019 | 2361 | N/A | 1887 | 907 | N/A | 907 | 433 | 0 | 474 | 474 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 433 | 433 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | Concurso
SENTMENAT 400 | Cataluña |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 2296 | E91_SEPE | 2292 | 748 | D23_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SENTMENAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1615 | N/A | 1615 | 1480 | E91_SEPE | 1476 | 805 | N/A | N/A | 802 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 802 | 802
SERNA 400 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 2117 | N/A | 893 | 3056 | E138_SEPE | 1294 | 1563 | N/A | 781 | 338 | 0 | 1224 | 1224 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 338 | 338 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
SERNA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü |  | ü | ü | 753 | N/A | 241 | 1319 | E138_SEPE | 781 | 1101 | N/A | N/A | 564 | 12 | 513 | 525 | 0 | 6 | D_Nudo | WSCR | 564 | 241 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 19 | 0 | 0 | 66 | 19 | Concurso
SES VELES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 44 | N/A | 15 | 192 | N/A | 153 | 204 | N/A | N/A | 165 | 0 | 29 | 39 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 153 | 15
SESUE 220 | Aragón | ü |  |  |  | 444 | N/A | 444 | 301 | E271_SEPE | 265 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 1070 | 36 | 0 | 0 | 0 | 265 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 265 | 265 | 0 | 0
SIDEGASA 220 | Galicia |  |  | ü |  | 444 | N/A | 444 | 270 | E2_SEPE | 0 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 84 | 0 | 207 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIDENOR 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1169 | N/A | 1169 | 309 | E282_SEPE | 309 | 980 | N/A | N/A | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 309 | 309
SIERO 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 851 | N/A | 851 | 601 | E320_SEPE | 499 | 1260 | N/A | N/A | 1157 | 92 | 0 | 10 | 0 | 112 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 499 | 499
SILLEDA 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1174 | N/A | 791 | 2172 | E306_SEPE | 1790 | 851 | N/A | 851 | 469 | 0 | 383 | 383 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 469 | 469 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | Concurso
SIMANCAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1704 | N/A | 1703 | 516 | N/A | 516 | 698 | N/A | N/A | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 516 | 516
SOBRADELO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 825 | N/A | 825 | 494 | E175_SEPE | 426 | 1258 | N/A | N/A | 1219 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 426 | 426 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | Concurso
SOLLER 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 65 | N/A | 65 | 82 | E14_SEB | 69 | 220 | D2_SEB | N/A | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 65
SOLORZANO 400 | Cantabria |  |  | ü |  | 545 | N/A | 545 | 2999 | E73_SEPE | 2933 | 2669 | D22_SEPE | 969 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 590 | 545
SOLORZANO 220 | Cantabria |  | ü | ü |  | 221 | N/A | 155 | 596 | E73_SEPE, E8_SEPE | 221 | 969 | D22_SEPE | N/A | 590 | 0 | 66 | 66 | 0 | 305 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 221 | 155 | 221 | 155
SON MOIX 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 26 | N/A | 26 | 480 | E10_SEB | 480 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 26 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SON MOIX 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 99 | N/A | 99 | 314 | E10_SEB | 314 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 99 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SON OMS 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 208 | N/A | 208 | 144 | N/A | 144 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144 | 144
SON ORLANDIS 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 29 | N/A | 29 | 298 | E11_SEB | 191 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 191 | 29 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SON ORLANDIS 66 | Islas Baleares |  | ü |  |  | 292 | N/A | 184 | 155 | E11_SEB | 48 | 219 | D1_SEB | N/A | 41 | 0 | 107 | 107 | 0 | 48 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 41 | 41 | 0 | 0
SON PARDO 66 | Islas Baleares |  |  |  | ü | 260 | N/A | 260 | 51 | N/A | 51 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 51
SON REUS 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 29 | N/A | 29 | 347 | E12_SEB | 0 | 218 | N/A | N/A | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SON REUS 66 | Islas Baleares | ü | ü |  |  | 50 | N/A | 0 | 307 | E12_SEB | 0 | 221 | N/A | N/A | 94 | 77 | 50 | 50 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | ü |  |  |  | 1792 | N/A | 1792 | 3144 | E70_SEPE | 2290 | 1877 | N/A | 626 | 1023 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1023 | 1023 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
SOTO DE RIBERA 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 1053 | N/A | 1053 | 1585 | E70_SEPE | 1335 | 1285 | N/A | N/A | 1036 | 250 | 0 | 0 | 0 | 45 | D_Nudo | D_Nudo | 1036 | 1036 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
SS.REYES 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3103 | N/A | 2306 | 677 | E130_SEPE, E131_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 797 | 797 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS.REYES 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 1628 | W13_SEPE_BIN | 1328 | 637 | E130_SEPE, E162_SEPE_Bin | 0 | 2436 | D77_SEPE_Bin | 736 | 1689 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | Concurso
SS.REYES B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1541 | W13_SEPE_BIN | 1541 | 1162 | E131_SEPE, E162_SEPE_Bin | 862 | 2463 | D77_SEPE_Bin | 763 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 862 | 862 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SUBIRATS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 888 | N/A | 888 | 474 | N/A | 472 | 822 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 472 | 472
SUIDO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 629 | N/A | 442 | 758 | E328_SEPE | 352 | 891 | N/A | N/A | 704 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 352 | 352 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
TABARA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1167 | N/A | 878 | 1954 | N/A | 1665 | 1183 | N/A | 1183 | 894 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 894 | 878 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | Concurso
TABERNAS 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 976 | N/A | 61 | 1926 | E46_SEPE | 942 | 607 | N/A | 607 | 0 | 0 | 915 | 915 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Concurso
TABERNAS 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 571 | N/A | 369 | 853 | E46_SEPE | 651 | 896 | N/A | N/A | 694 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 651 | 369 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 45 | 0 | 0 | 82 | 45 | Concurso
TABESCAN 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 176 | N/A | 176 | 190 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181 | D11_SEPE | N/A | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TABIELLA 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 823 | N/A | 678 | 1593 | E321_SEPE | 1275 | 1257 | N/A | N/A | 939 | 12 | 145 | 306 | 0 | 222 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 939 | 678
TACORONTE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 105 | N/A | 105 | 110 | N/A | 110 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
TAFALLA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü | ü |  | 368 | N/A | 78 | 859 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 1185 | N/A | N/A | 844 | 49 | 290 | 292 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAGORO 66 | Canarias | ü | ü |  |  | 100 | N/A | 72 | 201 | E10_SEC | 0 | 14 | N/A | N/A | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAJO ENCANTADA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1676 | N/A | 1143 | 2370 | E56_SEPE | 869 | 647 | N/A | 647 | 114 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 114 | 114 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
TAJO ENCANTADA 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 651 | N/A | 43 | 1386 | E56_SEPE | 418 | 2903 | N/A | 1203 | 1935 | 360 | 608 | 608 | 300 | 1288 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 418 | 43 | 0 | 0
TALAVERA 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 566 | N/A | 300 | 700 | N/A | 347 | 2481 | N/A | 1241 | 2128 | 10 | 266 | 343 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 347 | 300
TAMBRE 220 | Galicia |  |  | ü |  | 276 | N/A | 276 | 221 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1300 | D8_SEPE | N/A | 614 | 200 | 0 | 193 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TANGER (CATALUÑA) 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 149 | N/A | 149 | 643 | E289_SEPE | 643 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 643 | 149
TARRAGONA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 509 | N/A | 509 | 913 | E27_SEPE | 745 | 807 | D25_SEPE | N/A | 639 | 52 | 0 | 116 | 0 | 14 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 639 | 509 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
TELDE 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 82 | N/A | 52 | 63 | N/A | 6 | 58 | N/A | N/A | 1 | 0 | 30 | 57 | 0 | 2 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
TELLEDO 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 448 | N/A | 448 | 226 | E177_SEPE | 133 | 1296 | N/A | N/A | 1288 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133 | 133
TERRER 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1093 | N/A | 729 | 1960 | N/A | 1597 | 1251 | N/A | 1251 | 888 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 888 | 729 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 66 | 0 | 0 | 93 | 66 | Concurso
TIAS 132 | Canarias |  |  |  |  | 87 | N/A | 87 | 212 | E28_SEC | 212 | 23 | N/A | N/A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 23 | 23 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
TIAS 66 | Canarias |  |  |  |  | 52 | N/A | 52 | 240 | E28_SEC | 240 | 17 | N/A | N/A | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 17 | 17 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
TIBO 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 607 | N/A | 432 | 420 | E245_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 951 | 79 | 175 | 269 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TIERRA DE CAMPOS (URUEÑA) 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1332 | N/A | 1332 | 1238 | N/A | 1238 | 973 | N/A | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 973 | 973 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
TIERRA ESTELLA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  |  |  | ü | 0 | N/A | 0 | 720 | E251_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1200 | D58_SEPE | N/A | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOMELLOSO 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1488 | N/A | 1488 | 2630 | E304_SEPE | 2516 | 1262 | N/A | 1262 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1262 | 1262 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
TOMEZA 220 | Galicia |  | ü |  | ü | 201 | N/A | 40 | 216 | E245_SEPE, E4_SEPE | 0 | 1283 | D21_SEPE | N/A | 1091 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORDESILLAS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 2448 | N/A | 1693 | 3618 | N/A | 2863 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 755 | 755 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORDESILLAS 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 228 | N/A | 0 | 937 | E15_SEPE | 42 | 1225 | D64_SEPE | N/A | 330 | 6 | 384 | 418 | 0 | 391 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 42 | 0 | 42 | 0
TORREARENILLAS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1129 | N/A | 986 | 857 | N/A | 612 | 2711 | N/A | 1011 | 2466 | 102 | 143 | 143 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 612 | 612 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
TORREJON 220 | Extremadura | ü |  |  |  | 583 | N/A | 583 | 285 | N/A | 155 | 1192 | N/A | N/A | 1063 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 155 | 155 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | Concurso
TORREJON DE VELASCO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2186 | N/A | 1859 | 1249 | N/A | 921 | 635 | N/A | 318 | 308 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 308 | 308 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
TORRELLANO 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 287 | N/A | 159 | 1224 | E259_SEPE, E38_SEPE | 1093 | 634 | D63_SEPE | N/A | 503 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 503 | 159 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17 | 0 | 0 | 81 | 17 | Concurso
TORREMENDO 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1417 | N/A | 1029 | 2598 | N/A | 2210 | 115 | N/A | 115 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | Concurso
TORRENT 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 9 | N/A | 9 | 234 | E28_SEB | 0 | 224 | N/A | N/A | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 7 | N/A | 7 | 173 | E28_SEB | 0 | 220 | N/A | N/A | 214 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENTE 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1905 | N/A | 1905 | 2162 | E108_SEPE | 1773 | 61 | N/A | 61 | 0 | 17 | 0 | 138 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENTE 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1501 | N/A | 1501 | 1197 | E108_SEPE, E340_SEPE | 786 | 560 | N/A | N/A | 325 | 3 | 0 | 231 | 0 | 49 | D_Nudo | D_Nudo | 325 | 325 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
TORRES DE SEGRE 220 | Cataluña |  |  |  |  | 773 | N/A | 773 | 120 | E204_SEPE | 0 | 1188 | N/A | N/A | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORREVIEJA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 381 | N/A | 381 | 900 | E273_SEPE | 900 | 469 | D49_SEPE | N/A | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 448 | 381 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27 | 0 | 0 | 74 | 27 | Concurso
TORRIJOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü | ü | 287 | N/A | 108 | 434 | E212_SEPE | 256 | 1241 | N/A | N/A | 1062 | 0 | 179 | 179 | 0 | 124 | E_Nudo | WSCR | 256 | 108 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 | Concurso
TOTANA 400 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 657 | N/A | 260 | 2766 | N/A | 2287 | 858 | N/A | 429 | 378 | 55 | 397 | 425 | 0 | 169 | D_Nudo | WSCR | 378 | 260 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 28 | 0 | 0 | 117 | 28 | Concurso
TRANSBADALONA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 157 | N/A | 157 | 672 | E32_SEPE | 672 | 815 | D71_SEPE | N/A | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 672 | 157 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
TRES CANTOS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 643 | N/A | 641 | 754 | E345_SEPE | 275 | 861 | D74_SEPE | N/A | 381 | 46 | 2 | 94 | 0 | 99 | E_Zona | E_Zona | 275 | 275 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
TRES CANTOS GIS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 643 | N/A | 303 | 754 | E345_SEPE | 275 | 861 | D74_SEPE | N/A | 381 | 0 | 340 | 340 | 0 | 75 | E_Zona | E_Zona | 275 | 275 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
TREVAGO 220 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 350 | N/A | 0 | 586 | E338_SEPE | 127 | 1170 | N/A | N/A | 711 | 0 | 359 | 459 | 0 | 368 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 127 | 0 | 0 | 0
TRILLO 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 2536 | N/A | 1833 | 3016 | N/A | 1310 | 463 | N/A | 232 | 0 | 1003 | 703 | 703 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRILLO 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 111 | N/A | 111 | 410 | E44_SEPE | 258 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRINITAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 251 | N/A | 251 | 1049 | N/A | 1040 | 803 | N/A | N/A | 794 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 794 | 251
TRIVES 400 | Galicia |  |  |  |  | 1982 | N/A | 1982 | 2507 | E118_SEPE | 1803 | 245 | N/A | N/A | 226 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 226 | 226 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
TRIVES 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 879 | N/A | 220 | 1580 | E118_SEPE | 895 | 617 | N/A | N/A | 0 | 0 | 659 | 685 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRUJILLO 220 | Extremadura | ü |  | ü | ü | 417 | N/A | 212 | 963 | N/A | 731 | 1092 | N/A | N/A | 859 | 8 | 205 | 224 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 731 | 212 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 21 | 19 | Concurso
TUDELA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 677 | N/A | 334 | 675 | N/A | 251 | 1224 | N/A | N/A | 799 | 14 | 342 | 410 | 0 | 55 | E_Nudo | E_Nudo | 251 | 251 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 31 | 25 | Concurso
UNINSA 220 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 393 | N/A | 393 | 700 | E7_SEPE | 700 | 1256 | D34_SEPE | N/A | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 700 | 393 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
URGELL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 702 | N/A | 702 | 574 | E31_SEPE | 574 | 814 | D28_SEPE | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 574 | 574
VAGUADAS 220 | Extremadura | ü |  | ü |  | 702 | N/A | 574 | 430 | E348_SEPE | 0 | 1269 | N/A | N/A | 732 | 200 | 128 | 337 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALDECABALLEROS 400 | Extremadura | ü |  | ü |  | 1348 | N/A | 847 | 3672 | N/A | 2439 | 889 | N/A | 444 | 0 | 635 | 501 | 597 | 50 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALDECARRETAS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1756 | N/A | 1273 | 892 | N/A | 409 | 168 | N/A | 168 | 0 | 0 | 483 | 483 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | Concurso
VALDECONEJOS 220 | Aragón | ü |  |  |  | 454 | N/A | 0 | 729 | N/A | 275 | 1133 | N/A | N/A | 679 | 0 | 454 | 454 | 300 | 345 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 275 | 0 | 0 | 0
VALDEMORO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 974 | N/A | 591 | 621 | E215_SEPE | 0 | 1172 | N/A | N/A | 527 | 53 | 383 | 591 | 0 | 25 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALL D'UXO 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 210 | N/A | 0 | 547 | E183_SEPE, E35_SEPE | 0 | 1076 | D65_SEPE | N/A | 604 | 2 | 210 | 210 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALLADOLID NUEVO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 752 | N/A | 508 | 317 | N/A | 73 | 1147 | N/A | N/A | 903 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 73 | 73 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Concurso
VALLDIGNA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 884 | N/A | 884 | 953 | E240_SEPE | 580 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
VALLDURGENT 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 24 | N/A | 24 | 334 | E13_SEB | 334 | 218 | N/A | N/A | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 218 | 24 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
VALLDURGENT 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 257 | N/A | 257 | 193 | E13_SEB | 193 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 193 | 193 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE ARIDANE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 32 | N/A | 31 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DEL ARCIPRESTE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1353 | N/A | 1353 | 357 | N/A | 357 | 785 | N/A | N/A | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 357 | 357
VALLE DEL CARCER 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 506 | N/A | 386 | 953 | E240_SEPE | 580 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
VALLECAS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 252 | N/A | 0 | 235 | E43_SEPE | 0 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 36 | 252 | 254 | 0 | 40 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALLEJERA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 360 | N/A | 0 | 629 | N/A | 31 | 1205 | N/A | N/A | 606 | 0 | 363 | 599 | 0 | 482 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 31 | 0 | 0 | 0
VALLITOS 220 | Canarias |  | ü |  |  | 244 | N/A | 148 | 278 | E17_SEC | 182 | 8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALLITOS 66 | Canarias |  |  |  | ü | 88 | N/A | 88 | 200 | E17_SEC | 182 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
VALPARAISO 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 530 | N/A | 530 | 575 | N/A | 508 | 1240 | N/A | N/A | 1173 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 508 | 508 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 59 | 0 | 0 | 63 | 59 | Concurso
VANDELLOS 400 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 2554 | N/A | 2161 | 2881 | N/A | 305 | 512 | N/A | N/A | 0 | 1925 | 393 | 650 | 0 | 8 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VANDELLOS CN 220 | Cataluña |  |  |  |  | 21 | N/A | 21 | 100 | E29_SEPE | 0 | 1300 | D20_SEPE | N/A | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VELILLA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1555 | N/A | 1147 | 2071 | E337_SEPE | 1514 | 903 | N/A | N/A | 346 | 149 | 408 | 408 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 490 | 490 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NTJ
VELLE 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 720 | N/A | 672 | 474 | E174_SEPE | 267 | 1272 | N/A | N/A | 1131 | 93 | 48 | 48 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 267 | 267 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
VENTA INES 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 525 | N/A | 525 | 409 | E191_SEPE | 409 | 1261 | N/A | N/A | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 409 | 409 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
VENTAS DEL BATAN 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1856 | N/A | 1654 | 1138 | N/A | 936 | 695 | N/A | N/A | 492 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 492 | 492 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
VENTILLA 220 | Andalucía |  |  |  | ü | 450 | N/A | 450 | 627 | N/A | 627 | 1276 | N/A | N/A | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 627 | 450 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
VIC 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1519 | N/A | 1519 | 1489 | E92_SEPE | 1331 | 806 | N/A | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 806 | 806 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VIC 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1198 | N/A | 1157 | 1488 | E92_SEPE | 1330 | 821 | N/A | N/A | 663 | 96 | 41 | 62 | 0 | 13 | D_Nudo | D_Nudo | 663 | 663 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 | 0 | 0 | 100 | 98 | Concurso
VILADECANS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1929 | N/A | 1929 | 598 | E93_SEPE | 598 | 2449 | N/A | 749 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 598 | 598 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
VILADECANS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1305 | W14_SEPE_BIN | 1192 | 726 | E156_SEPE_Bin | 714 | 806 | D89_SEPE_Bin | N/A | 793 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 714 | 714 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
VILADECANS B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1363 | W14_SEPE_BIN | 1192 | 323 | E156_SEPE_Bin, E93_SEPE | 323 | 805 | D89_SEPE_Bin | N/A | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 323 | 323 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VILANOVA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 149 | N/A | 149 | 925 | N/A | 925 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820 | 149
VILECHA 400 | Castilla y León |  | ü | ü | ü | 761 | N/A | 530 | 1588 | N/A | 1035 | 1185 | N/A | 1185 | 632 | 121 | 231 | 432 | 0 | 13 | D_Nudo | WSCR | 632 | 530 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 42 | 0 | 0 | 121 | 42 | Concurso
VILLABLINO 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 449 | N/A | 449 | 226 | E177_SEPE | 133 | 1299 | N/A | N/A | 1264 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133 | 133
VILLALBILLA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1084 | N/A | 1084 | 1216 | E283_SEPE | 1216 | 1150 | N/A | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1150 | 1084 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
VILLALBILLA 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 566 | N/A | 150 | 980 | N/A | 255 | 933 | N/A | N/A | 208 | 192 | 416 | 533 | 0 | 50 | D_Nudo | WSCR | 208 | 150 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 40 | 10 | Concurso
VILLALCAMPO 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 1152 | N/A | 1152 | 823 | N/A | 487 | 735 | N/A | N/A | 399 | 300 | 0 | 36 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 399 | 399 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | Concurso
VILLAMAYOR 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 321 | N/A | 289 | 533 | E179_SEPE | 0 | 1229 | N/A | N/A | 1074 | 40 | 31 | 115 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAMECA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 970 | N/A | 311 | 1371 | N/A | 712 | 1329 | N/A | 664 | 671 | 0 | 658 | 658 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 671 | 311 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 27 | 0 | 0 | 107 | 27 | Concurso
VILLANUEVA DE GALLEGO 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 632 | N/A | 252 | 966 | E22_SEPE | 0 | 1127 | D29_SEPE | N/A | 0 | 94 | 381 | 532 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1591 | N/A | 1094 | 2926 | N/A | 2429 | 793 | N/A | 793 | 296 | 0 | 497 | 497 | 0 | 38 | D_Nudo | D_Nudo | 296 | 296 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | Concurso
VILLANUEVA DEL REY 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1512 | N/A | 1512 | 1491 | E267_SEPE | 845 | 950 | N/A | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 845 | 845 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
VILLANUEVA DEL REY 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 737 | N/A | 618 | 1055 | E267_SEPE | 409 | 2778 | N/A | 1078 | 2132 | 339 | 119 | 307 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 409 | 409 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
VILLAR DE CAÑAS 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1301 | N/A | 1301 | 2412 | E322_SEPE | 2412 | 1291 | N/A | 1291 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1291 | 1291 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
VILLARES DEL SAZ 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 297 | N/A | 197 | 190 | E197_SEPE | 0 | 1265 | N/A | N/A | 1108 | 2 | 100 | 156 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 16 | Concurso
VILLARINO 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 2309 | N/A | 2309 | 1763 | E78_SEPE | 1168 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLARINO 220 | Castilla y León | ü | ü | ü | ü | 1762 | N/A | 1063 | 1949 | E78_SEPE | 438 | 193 | N/A | N/A | 0 | 810 | 699 | 701 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLARINO DE CONSO 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1447 | N/A | 1447 | 2556 | N/A | 2556 | 949 | N/A | 474 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 949 | 949 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
VILLATORO 220 | Castilla y León |  |  |  | ü | 749 | N/A | 749 | 313 | N/A | 313 | 1103 | N/A | N/A | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 313 | 313 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
VILLAVERDE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1854 | W15_SEPE_BIN | 1854 | 1 | E168_SEPE_Bin | 0 | 615 | D75_SEPE_Bin | N/A | 204 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVERDE BAJO B 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1896 | W15_SEPE_BIN | 1896 | 908 | E168_SEPE_Bin | 908 | 688 | D75_SEPE_Bin | N/A | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 204 | 204 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
VILLAVICIOSA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2634 | N/A | 1901 | 749 | E133_SEPE, E134_SEPE | 0 | 83 | N/A | 83 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVICIOSA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1793 | W16_SEPE_BIN | 1351 | 340 | E134_SEPE, E164_SEPE_Bin | 0 | 676 | D78_SEPE_Bin | N/A | 0 | 146 | 442 | 485 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVICIOSA B 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 1565 | W16_SEPE_BIN | 1565 | 589 | E133_SEPE, E164_SEPE_Bin | 379 | 739 | D78_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLIMAR 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 475 | N/A | 42 | 856 | E178_SEPE | 2 | 1093 | N/A | N/A | 625 | 19 | 434 | 450 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
VIMIANZO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 340 | N/A | 240 | 848 | N/A | 509 | 1271 | N/A | N/A | 932 | 5 | 100 | 335 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 509 | 240
VIRGEN DE AFRICA 132 | Ceuta |  |  |  | ü | 95 | N/A | 95 | 180 | E349_SEPE, E350_SEPE | 180 | 1185 | D91_SEPE | 1185 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 180 | 95 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VIRTUS 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 777 | N/A | 289 | 1185 | N/A | 698 | 1947 | N/A | 973 | 1459 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 698 | 289 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 25 | 0 | 0 | 104 | 25 | Concurso
VITORIA 400 | País Vasco |  | ü |  |  | 1081 | N/A | 301 | 1304 | E140_SEPE | 0 | 1021 | N/A | N/A | 241 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
VITORIA 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 640 | N/A | 0 | 1059 | E140_SEPE, E335_SEPE | 0 | 946 | D69_SEPE | N/A | 247 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
XOVE 400 | Galicia |  | ü | ü |  | 1436 | N/A | 706 | 1765 | N/A | 1035 | 872 | N/A | 872 | 142 | 0 | 730 | 730 | 0 | 18 | D_Nudo | D_Nudo | 142 | 142 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | Concurso
ZAL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 729 | N/A | 726 | 1004 | N/A | 1000 | 805 | N/A | N/A | 801 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 801 | 726
ZAMORA 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 608 | N/A | 267 | 270 | N/A | 0 | 1204 | N/A | N/A | 815 | 27 | 341 | 362 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMUDIO 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 865 | N/A | 865 | 443 | N/A | 442 | 1054 | N/A | N/A | 1053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 442 | 442 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso
ZARATAN 220 | Castilla y León |  | ü | ü | ü | 445 | N/A | 219 | 489 | N/A | 193 | 1210 | N/A | N/A | 914 | 23 | 226 | 273 | 0 | 21 | E_Nudo | E_Nudo | 193 | 193 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 26 | 22 | Concurso
ZARZON (PINOFRANQUEADO) 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1142 | N/A | 1007 | 1693 | N/A | 1558 | 1143 | N/A | 1143 | 1008 | 0 | 135 | 135 | 0 | 3691 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 1008 | 1007 | 0 | 0
ZIERBENA 400 | País Vasco | ü |  |  |  | 2012 | N/A | 1962 | 3558 | N/A | 2723 | 2222 | N/A | 741 | 1387 | 785 | 50 | 50 | 0 | 1486 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 1387 | 1387 | 0 | 0
ZONA FRANCA 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 732 | N/A | 732 | 1000 | N/A | 121 | 805 | N/A | N/A | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZUMARRAGA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1117 | N/A | 1117 | 442 | N/A | 442 | 997 | N/A | N/A | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 442 | 442 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Concurso

## Leyenda
NUDO Y NIVEL DE TENSIÓN:
Identificador del nombre del nudo de la red de transporte y su nivel de tensión [kV]. Se muestran todos los nudos de la red de transporte sin perjuicio de que exista o no capacidad disponible.
POSICIONES DE GENERACIÓN:
Se muestra en esta columna una indicación con el símbolo “ü” sobre si en el nudo es posible conexión de generación: ● A LA RED DE TRANSPORTE: indica la disponibilidad de una o varias posiciones en la red de transporte, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P) ● A LA RED DE DISTRIBUCIÓN: indica la disponibilidad de una o varias posiciones desde el nudo de la red de transporte a la red de distribución, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P)
CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR):
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante al aplicar la metodología del criterio WSCR establecida en las ED. ● BINUDOS: indica mediante identificadores los nudos que conforman las dos partes del binudo, ya que estas dos partes conforman una zona a efectos del otorgamiento de capacidad de acceso ya que comparten capacidad. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio WSCR, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada. A este respecto, y para este criterio en particular, la capacidad de acceso otorgada contabilizada en la red de distribución es la conectada únicamente en el primer nivel de transformación, en línea con lo expuesto en las ED.
CRITERIO ESTÁTICO:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio estático establecida en las ED. ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio estático. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio estático, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
CRITERIO DINÁMICO:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio dinámico para un nudo establecida en las ED. En las ocasiones en donde ha sido posible trasladarlo directamente, se ha internalizado el valor de la limitación interna por configuración de nudo. ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio dinámico. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es ● LIMITACIÓN INTERNA POR CONFIGURACIÓN DEL NUDO: En los nudos cuya subestación tiene configuración de interruptor y medio, anillo o NSR, se introducen limitaciones por configuración del nudo, en aras de limitar la generación conectada a un mismo diámetro o calle de la subestación y evitar pérdidas de generación por concentración de generación en dicho diámetro o calle. Donde este límite ha sido directamente trasladable, siempre y cuando resultara limitante, se ha internalizado este valor dentro de la capacidad de acceso nodal por criterio dinámico. ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio dinámico, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
SITUACIÓN NUDO:
● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MGES: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de generación síncronos (MGES) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. MGES puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE CON AFECCIÓN WSCR: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde exista o esté planificada una transformación directa a la red de transporte. Correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE RESOLVER MGES: Valor de capacidad de acceso solicitada en el nudo pendiente de resolver para módulos de generación síncronos (MGES) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte de MGES. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE RESOLVER MPE: Valor de capacidad de acceso solicitada en el nudo pendiente de resolver para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte de MPE.
CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE/NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES:
● CRITERIO LIMITANTE MGES: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso disponible para MGES pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_nudo”); la capacidad estática zonal (“E_zona”); la capacidad dinámica nodal (“D_nudo”) o la capacidad dinámica zonal (“D_zona”). ● CRITERIO LIMITANTE MPE: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso disponible para MPE, pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_nudo”); la capacidad estática zonal (“E_zona”); la capacidad dinámica nodal (“D_nudo”); la capacidad dinámica zonal (“D_zona) ó la capacidad por criterio WSCR (“WSCR”) ● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE PARA MGES [MW]: Valor de capacidad de acceso para MGES que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE PARA MPE [MW]: Valor de capacidad de acceso para MPE que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● MOTIVO CAPACIDAD NO DISPONIBLE: Indica mediante categorías los motivos por los que la capacidad de acceso indicada en la columna anterior no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación a la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad . Las categorías son: - Sin posible conex. Indica que en ese nudo no existe posibilidad de conexión por no existir posiciones de generación en la red de transporte ni posiciones de conexión a la red de distribución. No obstante, cuando en el nudo existan posiciones de consumo se entenderá que dicha capacidad sí está disponible para generación conectada en dicha posición de consumo. - Posible concurso. Cuando el nudo cumpla las condiciones para la celebración de un concurso de capacidad de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020, y así haya sido comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico mediante un informe mensual del Operador del Sistema, sin perjuicio de que todavía no se haya incluido el nudo en una resolución. - Concurso por resolución SEE. Cuando el nudo haya sido incluido en una resolución de la Secretaría de Estado de Energía indicando el interés en que se celebre un concurso de capacidad en ese nudo, o ya haya sido celebrado de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020. - Margen zonal reservado concurso/posible concurso. Cuando el nudo pertenece a una bolsa que contiene un nudo categorizado como "Posible concurso" o "Concurso por resolución SEE". - Nudo de Transición Justa. Los Nudos de Transición Justa (NTJ) son los recogidos en el listado del Anexo del RDL 23/2020, y estarán sujetos a otros mecanismos de otorgamiento de la capacidad de acceso. - Margen zonal reservado Nudo Transición Justa. Cuando un nudo pertenece a una bolsa que contiene un nudo categorizado como "Nudo Transición Justa". ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de MGES con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de MPE con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios WSCR, estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES O MPE NO CONECTADO AL PRIMER NIVEL DE TRANFORMACIÓN RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de MGES conectados a la RdD o solicitudes de aceptabilidad de MPE no conectados al primer nivel de tranformación de la RdD. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de MPE conectados a la RdD. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios WSCR, estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.
CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 6/2022:
● CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. ● CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA MPE [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MPE en régimen de autoconsumo según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA PARA MPE [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MGES en régimen de autoconsumo según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE[MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada.
MOTIVO DE RESERVA DE CAPACIDAD DE ACCESO EN EL NUDO:
Indica si la capacidad de acceso disponible en el nudo está reservada para concurso, posible concurso o NTJ.
A continuación, se explican los campos del fichero de publicación de capacidades de acceso [MW] por nudos: