## Ficha Capacidades Gen XLSX
Nombre y tensión del nudo | Comunidad Autónoma | POSICIONES DE GEN/ALM |  |  |  | CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR) |  |  |  | CRITERIO ESTÁTICO GENERACIÓN |  |  | CRITERIO ESTÁTICO ALMACENAMIENTO |  |  | CRITERIO DINÁMICO |  |  |  | SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA | [6 empty] | SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO EN CURSO DE TRAMITACIÓN | [6 empty] | MARGEN DE CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL |  |  |  | CRITERIOS LIMITANTES |  |  |  | CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES |  |  |  |  | CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES | [7 empty] | CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 6/2022 y EL REAL DECRETO-LEY 8/2023 | [5 empty] | Motivo de reserva de capacidad de acceso en el nudo | Normativa específica reguladora de la concesión de la capacidad de acceso
|  | A red de transporte |  | A red de distribución |  | Capacidad de acceso nodal | Binudos | Afección de CS a seguridad del sistema | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Limitación interna por configuración del nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso otorgada MGE | Capacidad de acceso otorgada MGES | Capacidad de acceso otorgada MPE con afección WSCR | Capacidad de acceso otorgada MPE sin afección WSCR | Capacidad de acceso otorgada MPE | Capacidad de acceso otorgada GEN | Capacidad de acceso otorgada ALM | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGE | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGES | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE con afección WSCR | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE sin afección WSCR | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver GEN | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver ALM | Generación |  | Almacenamiento |  | Generación |  | Almacenamiento |  | Generación |  | Almacenamiento |  | Motivo capacidad no disponible | Generación |  |  |  | Almacenamiento |  |  |  | Capacidad de acceso liberada para MGES [MW] | Capacidad de acceso liberada para MPE [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MGES [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MPE [MW] | Capacidad de acceso disponible para MGES [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE [MW]
|  | E | P | E | P | [28 empty] | MGES [MW] | MPE [MW] | MGES [MW] | MPE [MW] | MGES | MPE | MGES | MPE | MGES [MW] | MPE [MW] | MGES [MW] | MPE [MW] |  | MGES RdTo MPE con compensador síncrono RdT [MW] | MPE RdT [MW] | MGES RdD, MPE no conectado al primer nivel de transformación RdD o MPE con compensador síncrono RdD [MW] | MPE RdD [MW] | MGES RdTo MPE con compensador síncrono RdT [MW] | MPE RdT [MW] | MGES RdD, MPE no conectado al primer nivel de transformación RdD o MPE con compensador síncrono RdD [MW] | MPE RdD [MW]
ABADES 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 674 | N/A |  | 317 | 2406 | E268_SEPE | 2049 | 2408 | E268_SEPE | 2051 | 906 | D59_SEPE | 906 | 549 | 357 | 0 | 357 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 317 | 549 | 317 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 549 | 317 | 549 | 317 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | Concurso
ABADES 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 248 | N/A |  | 248 | 600 | E268_SEPE | 600 | 600 | E268_SEPE | 600 | 906 | D59_SEPE | N/A | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 248 | 549 | 248 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 549 | 248 | 549 | 248 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABADIANO 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1074 | N/A |  | 1074 | 908 | N/A | 780 | 980 | N/A | 847 | 987 | N/A | N/A | 854 | 134 | 31 | 0 | 102 | 102 | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 847 | 847 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 780 | 780 | 847 | 847 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | Concurso
ABANILLAS 400 | Región de Murcia |  | ü |  |  | 1484 | N/A |  | 1484 | 2301 | N/A | 2301 | 2522 | N/A | 2522 | 270 | N/A | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 270 | 270 | 270 | 270 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | Concurso
ABANTO 400 | País Vasco |  |  |  | ü | 2080 | N/A |  | 2080 | 5599 | N/A | 5599 | 5599 | N/A | 5599 | 625 | N/A | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | 625 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 625 | 625 | 625 | 625 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | Concurso
ABEGONDO 400 | Galicia |  |  |  |  | 811 | N/A |  | 811 | 1785 | E115_SEPE | 1555 | 1925 | E115_SEPE | 1803 | 2527 | D24_SEPE | 827 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 550 | 550 | 550 | 550 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABEGONDO 220 | Galicia |  | ü |  |  | 398 | N/A |  | 323 | 600 | E115_SEPE | 323 | 600 | E115_SEPE | 323 | 827 | D24_SEPE | N/A | 550 | 277 | 0 | 75 | 202 | 277 | 277 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 323 | 323 | 323 | 323 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 323 | 323 | 323 | 323 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | Concurso
ABONA 220 | Canarias |  | ü |  |  | 144 | N/A |  | 78 | 158 | E12_SEC | 0 | 207 | E12_SEC | 33 | 0 | N/A | N/A | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABONA 66 | Canarias | ü | ü |  |  | 99 | N/A |  | 0 | 132 | E10_SEC, E12_SEC | 0 | 149 | E10_SEC, E12_SEC | 0 | 57 | N/A | N/A | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRERA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 509 | N/A |  | 488 | 269 | E205_SEPE | 15 | 306 | E205_SEPE | 248 | 821 | N/A | N/A | 763 | 58 | 22 | 21 | 16 | 37 | 44 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 15 | 15 | 248 | 248 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 15 | 15 | 248 | 248 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Concurso
ACECA 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü | ü | 1471 | N/A |  | 974 | 652 | N/A | 0 | 1219 | N/A | 0 | 2505 | N/A | 805 | 833 | 1672 | 531 | 497 | 644 | 1141 | 1672 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADRALL 220 | Cataluña |  |  | ü | ü | 440 | N/A |  | 440 | 436 | E209_SEPE | 0 | 477 | E209_SEPE | 0 | 1202 | N/A | N/A | 1134 | 68 | 40 | 0 | 28 | 28 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AENA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1621 | N/A |  | 1456 | 418 | N/A | 220 | 489 | N/A | 291 | 736 | N/A | N/A | 538 | 198 | 33 | 165 | 0 | 165 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 291 | 291 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 220 | 220 | 291 | 291 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | Concurso
AENA OESTE 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1366 | N/A |  | 1366 | 151 | E290_SEPE | 129 | 285 | E290_SEPE | 285 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 285 | 285 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AEROPUERTO BARCELONA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1391 | N/A |  | 1381 | 151 | E290_SEPE | 129 | 246 | E290_SEPE | 224 | 805 | N/A | N/A | 783 | 22 | 11 | 10 | 1 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 224 | 224 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUACATE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1790 | N/A |  | 1790 | 553 | E213_SEPE | 433 | 656 | E213_SEPE | 433 | 710 | N/A | N/A | 680 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 433 | 433 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUAYO 400 | Cantabria | ü | ü |  |  | 1279 | N/A |  | 1279 | 1779 | E71_SEPE | 440 | 1980 | E71_SEPE | 440 | 1951 | N/A | 976 | 957 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 440 | 440 | 440 | 440 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | Concurso
AGUAYO 220 | Cantabria | ü | ü |  |  | 1100 | N/A |  | 916 | 1440 | E71_SEPE | 440 | 1658 | E71_SEPE | 440 | 1076 | N/A | N/A | 530 | 546 | 362 | 184 | 0 | 184 | 184 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 440 | 440 | 440 | 440 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | Concurso
AGÜIMES 66 | Canarias | ü |  |  |  | 81 | N/A |  | 42 | 96 | E08_SEC | 0 | 98 | E08_SEC | 0 | 34 | N/A | N/A | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALARCOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 414 | N/A |  | 414 | 485 | N/A | 214 | 587 | N/A | 310 | 1270 | N/A | N/A | 993 | 277 | 9 | 0 | 267 | 267 | 272 | 5 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 0 | 214 | 214 | 310 | 310 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 214 | 214 | 310 | 310 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Concurso
ALBAL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1290 | N/A |  | 1290 | 249 | N/A | 246 | 311 | N/A | 308 | 796 | N/A | N/A | 793 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 8 | 9 | 246 | 246 | 308 | 308 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 246 | 246 | 308 | 308 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | Concurso
ALBARELLOS 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 214 | N/A |  | 1 | 285 | E1_SEPE | 0 | 285 | E1_SEPE | 0 | 853 | D35_SEPE | N/A | 44 | 296 | 82 | 213 | 0 | 213 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALBATARREC 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 967 | N/A |  | 664 | 105 | E204_SEPE | 0 | 131 | E204_SEPE | 0 | 820 | N/A | N/A | 505 | 315 | 0 | 303 | 12 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 0 | 0 | 59 | 47 | Concurso
ALCIRA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 235 | N/A |  | 228 | 1112 | E240_SEPE | 1020 | 1250 | E240_SEPE | 1164 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 87 | 29 | 7 | 51 | 58 | 87 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 38 | 45 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 226 | 226 | 226 | 226 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 23 | 22 | Concurso
ALCOBENDAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 786 | N/A |  | 786 | 802 | N/A | 802 | 852 | N/A | 852 | 763 | N/A | N/A | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 763 | 763 | 763 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 763 | 763 | 763 | 763 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | Concurso
ALCOCERO DE MOLA 220 | Castilla y León | ü | ü |  | ü | 412 | N/A |  | 2 | 1027 | E178_SEPE | 127 | 1203 | E178_SEPE | 573 | 1183 | N/A | N/A | 756 | 426 | 16 | 410 | 0 | 410 | 426 | 0 | 1502 | 0 | 386 | 1116 | 1502 | 941 | 561 | 127 | 2 | 573 | 2 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127 | 2 | 127 | 2 | 573 | 2 | 573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCORES 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 488 | N/A |  | 140 | 935 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 1042 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 2722 | N/A | 1022 | 2027 | 695 | 17 | 348 | 330 | 678 | 690 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCUDIA BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 86 | N/A | Riesgo interacciones | 36 | 157 | N/A | 115 | 165 | N/A | 115 | 220 | N/A | N/A | 170 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 36 | 115 | 36 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115 | 36 | 0 | 0 | 115 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALDAIA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 1150 | N/A |  | 1135 | 365 | E185_SEPE | 323 | 438 | E185_SEPE | 376 | 869 | N/A | N/A | 849 | 20 | 2 | 15 | 4 | 18 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 323 | 323 | 376 | 376 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 323 | 323 | 376 | 376 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | Concurso
ALDEA BLANCA 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 52 | N/A |  | 0 | 135 | E08_SEC | 0 | 146 | E08_SEC | 0 | 10 | N/A | N/A | 0 | 92 | 1 | 80 | 10 | 91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALDEADAVILA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 2407 | N/A |  | 2407 | 1481 | E77_SEPE | 748 | 2255 | E77_SEPE | 1094 | 0 | N/A | N/A | 0 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALDEADAVILA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 1715 | N/A |  | 1715 | 1481 | E77_SEPE | 748 | 2162 | E77_SEPE | 1094 | 231 | N/A | N/A | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALGECIRAS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 556 | N/A |  | 556 | 1417 | E350_SEPE | 442 | 1492 | E350_SEPE | 517 | 1185 | D91_SEPE | N/A | 210 | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | 975 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 210 | 210 | 210 | 210 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Concurso
ALGECIRAS 132 | Andalucía |  |  |  |  | 140 | N/A |  | 140 | 271 | E349_SEPE, E350_SEPE | 271 | 271 | E349_SEPE, E350_SEPE | 271 | 271 | D91_SEPE | 271 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 140 | 210 | 140 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 210 | 140 | 210 | 140 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALGETE 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1228 | N/A |  | 1228 | 747 | N/A | 747 | 810 | N/A | 810 | 903 | N/A | N/A | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 50 | 40 | 90 | 90 | 0 | 747 | 747 | 810 | 810 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 747 | 747 | 810 | 810 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
ALHAURIN 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 920 | N/A |  | 894 | 576 | N/A | 122 | 624 | N/A | 122 | 1216 | N/A | N/A | 714 | 502 | 58 | 27 | 418 | 444 | 169 | 333 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 122 | 122 | 122 | 122 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | Concurso
ALI 220 | País Vasco |  |  | ü | ü | 522 | N/A |  | 522 | 952 | E335_SEPE | 899 | 952 | E335_SEPE | 952 | 946 | N/A | N/A | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | 899 | 522 | 946 | 522 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 899 | 522 | 946 | 522 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | Concurso
ALJARAFE 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1057 | N/A |  | 970 | 692 | N/A | 469 | 749 | N/A | 526 | 2029 | N/A | 1015 | 1807 | 223 | 0 | 87 | 136 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 526 | 526 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 469 | 469 | 526 | 526 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | Concurso
ALMADEN 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1075 | N/A |  | 1075 | 763 | N/A | 763 | 1014 | N/A | 1014 | 2965 | N/A | 1265 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 763 | 1014 | 1014 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 763 | 763 | 1014 | 1014 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ CN 400 | Extremadura | ü | ü |  |  | 3343 | N/A |  | 2461 | 3146 | E112_SEPE | 308 | 3784 | E112_SEPE | 946 | 0 | N/A | 0 | 0 | 2838 | 1956 | 882 | 0 | 882 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ CN 220 | Extremadura |  |  |  |  | 1011 | N/A |  | 1011 | 1232 | E112_SEPE | 308 | 1394 | E112_SEPE | 946 | 2720 | N/A | 1020 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 946 | 946 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 308 | 308 | 946 | 946 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ E.T. 220 | Extremadura | ü | ü | ü |  | 1013 | N/A |  | 433 | 1549 | E16_SEPE | 239 | 1564 | E16_SEPE | 239 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 761 | 164 | 580 | 17 | 597 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALMAZAN 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 598 | N/A |  | 250 | 1679 | E260_SEPE | 1152 | 1914 | E260_SEPE | 1387 | 1291 | N/A | 1291 | 764 | 527 | 69 | 348 | 111 | 459 | 527 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 764 | 250 | 764 | 250 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 764 | 250 | 764 | 250 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11 | 0 | 50 | 27 | -39 | Concurso
ALMENDRALES 400 | Aragón | ü | ü |  |  | 1429 | N/A |  | 1143 | 2121 | N/A | 1835 | 2301 | N/A | 2015 | 1583 | N/A | 528 | 1297 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 1143 | 1297 | 1143 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1297 | 1143 | 1297 | 1143 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | Concurso
ALMODOVAR DEL RIO 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 607 | N/A |  | 378 | 369 | E285_SEPE | 0 | 580 | E285_SEPE | 11 | 1240 | N/A | N/A | 977 | 263 | 34 | 229 | 0 | 229 | 218 | 45 | 372 | 0 | 372 | 0 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 11 | 11 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALONSOTEGUI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1029 | N/A |  | 1029 | 331 | E9_SEPE | 217 | 344 | E9_SEPE | 230 | 947 | D48_SEPE | N/A | 833 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 230 | 230 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 217 | 217 | 230 | 230 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Concurso
ALVARADO 220 | Extremadura | ü |  | ü |  | 495 | N/A |  | 311 | 825 | E348_SEPE | 0 | 889 | E348_SEPE | 5 | 1223 | N/A | N/A | 852 | 371 | 100 | 183 | 87 | 271 | 349 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMOEIRO 220 | Galicia |  |  |  |  | 712 | N/A |  | 712 | 202 | E173_SEPE | 202 | 257 | E173_SEPE | 257 | 1272 | N/A | N/A | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 257 | 257 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 202 | 202 | 257 | 257 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMOREBIETA 400 | País Vasco | ü |  |  |  | 1666 | N/A | Riesgo interacciones | 1666 | 2171 | N/A | 1385 | 2275 | N/A | 1488 | 2596 | N/A | 896 | 1809 | 786 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 1385 | 1488 | 1488 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 1385 | 1385 | 1488 | 1488 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | Concurso
ANCHUELO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 681 | N/A |  | 268 | 1364 | E121_SEPE | 836 | 1572 | E121_SEPE | 1044 | 731 | D61_SEPE | 731 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANCHUELO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 327 | N/A |  | 211 | 638 | E121_SEPE, E275_SEPE | 295 | 643 | E121_SEPE, E275_SEPE | 301 | 731 | D61_SEPE | N/A | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | Concurso
ANDRATX 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 141 | N/A | Riesgo interacciones | 67 | 91 | N/A | 33 | 106 | N/A | 33 | 220 | N/A | N/A | 146 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANDUJAR 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1073 | N/A |  | 934 | 1252 | N/A | 554 | 1573 | N/A | 875 | 1142 | N/A | N/A | 444 | 698 | 429 | 139 | 129 | 268 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 444 | 444 | 444 | 444 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
ANOIA 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 315 | N/A |  | 181 | 246 | N/A | 84 | 281 | N/A | 120 | 1178 | N/A | N/A | 1016 | 162 | 19 | 134 | 9 | 143 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 120 | 120 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 84 | 84 | 120 | 120 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | Concurso
ANTAS 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1292 | N/A |  | 1014 | 2713 | N/A | 2434 | 3282 | N/A | 3004 | 388 | N/A | 388 | 110 | 278 | 0 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 110 | 110 | 110 | 110 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | Concurso
ANTONIO LEYVA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1793 | N/A |  | 1793 | 729 | E199_SEPE | 729 | 820 | E199_SEPE | 820 | 710 | N/A | N/A | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AÑOVER 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1258 | N/A |  | 1258 | 806 | N/A | 806 | 869 | N/A | 869 | 929 | N/A | N/A | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 806 | 869 | 869 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 806 | 806 | 869 | 869 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APARECIDA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 729 | N/A |  | 486 | 3291 | N/A | 3049 | 3843 | N/A | 3600 | 876 | N/A | 876 | 634 | 242 | 0 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 486 | 634 | 486 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 634 | 486 | 634 | 486 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26 | 0 | 0 | 52 | 26 | Concurso
AQUA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1262 | N/A |  | 1262 | 786 | E184_SEPE, E340_SEPE | 764 | 803 | E184_SEPE, E340_SEPE | 764 | 816 | N/A | N/A | 777 | 39 | 6 | 0 | 33 | 33 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 764 | 764 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 445 | 445 | 353 | 353 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAGON 400 | Aragón | ü |  |  |  | 2794 | N/A |  | 952 | 2160 | N/A | 239 | 3549 | N/A | 1628 | 280 | N/A | N/A | 0 | 1922 | 80 | 1842 | 0 | 1842 | 1922 | 0 | 887 | 0 | 887 | 0 | 887 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAÑUELO 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1277 | N/A |  | 801 | 3780 | N/A | 3304 | 4851 | N/A | 4375 | 181 | N/A | 181 | 0 | 476 | 0 | 476 | 0 | 476 | 476 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARAVACA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1618 | N/A |  | 1618 | 748 | N/A | 748 | 819 | N/A | 789 | 731 | N/A | N/A | 701 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 701 | 701 | 701 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARBILLERA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1186 | N/A |  | 1186 | 2034 | E80_SEPE | 1841 | 2212 | E80_SEPE | 2019 | 909 | N/A | 909 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 909 | 909 | 909 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 909 | 909 | 909 | 909 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | Concurso
ARBILLERA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 757 | N/A |  | 564 | 813 | E80_SEPE | 620 | 876 | E80_SEPE | 683 | 1240 | N/A | N/A | 1046 | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 564 | 683 | 564 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 620 | 564 | 683 | 564 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53 | 0 | 0 | 66 | 53 | Concurso
ARCHIDONA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1239 | N/A |  | 926 | 2164 | E308_SEPE | 1703 | 2371 | E308_SEPE | 2010 | 800 | N/A | 800 | 487 | 313 | 0 | 313 | 0 | 313 | 313 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 487 | 487 | 487 | 487 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 487 | 487 | 487 | 487 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | Concurso
ARCOS DE LA FRONTERA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 1580 | N/A |  | 344 | 3445 | N/A | 912 | 4527 | N/A | 1995 | 2704 | N/A | 770 | 172 | 2532 | 1296 | 1236 | 0 | 1236 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 172 | 172 | 172 | 172 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | Concurso
ARDOZ 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1631 | N/A |  | 1266 | 695 | N/A | 331 | 771 | N/A | 407 | 773 | N/A | N/A | 408 | 365 | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 0 | 331 | 331 | 407 | 407 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 331 | 331 | 407 | 407 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | Concurso
ARENAL 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 224 | N/A | Riesgo interacciones | 160 | 167 | N/A | 83 | 219 | N/A | 134 | 220 | N/A | N/A | 135 | 91 | 7 | 64 | 21 | 85 | 91 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 83 | 83 | 134 | 134 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARENAS DE SAN JUAN 220 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 755 | N/A |  | 39 | 1000 | E210_SEPE | 116 | 1089 | E210_SEPE | 273 | 1261 | N/A | N/A | 445 | 816 | 100 | 716 | 0 | 716 | 795 | 20 | 965 | 0 | 965 | 0 | 965 | 796 | 170 | 116 | 39 | 273 | 39 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 116 | 39 | 273 | 39 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARGANDA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1226 | N/A |  | 868 | 565 | E215_SEPE | 0 | 614 | E215_SEPE | 14 | 865 | N/A | N/A | 467 | 398 | 0 | 359 | 40 | 398 | 364 | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 14 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARGANZUELA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1815 | N/A |  | 1815 | 720 | E199_SEPE | 720 | 785 | E199_SEPE | 785 | 707 | N/A | N/A | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 | 707 | 707 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARGUINEGUIN 66 | Canarias |  |  | ü |  | 37 | N/A | Superación valor máx Icc | 17 | 65 | E07_SEC | 33 | 67 | E07_SEC | 33 | 61 | N/A | N/A | 26 | 35 | 1 | 20 | 15 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 26 | 17 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARICO2 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 53 | N/A |  | 0 | 143 | E10_SEC | 0 | 218 | E10_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 84 | 0 | 72 | 12 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARINAGA 66 | Canarias | ü |  |  | ü | 104 | N/A |  | 58 | 221 | E08_SEC | 0 | 229 | E08_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARKALE 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 451 | N/A |  | 451 | 1152 | E10_SEPE | 841 | 1152 | E10_SEPE | 849 | 1215 | N/A | N/A | 912 | 303 | 4 | 0 | 300 | 300 | 253 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 451 | 849 | 451 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 841 | 451 | 849 | 451 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 45 | 0 | 0 | 64 | 45 | Concurso
ARONA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 138 | N/A |  | 97 | 156 | N/A | 114 | 168 | N/A | 114 | 60 | N/A | N/A | 6 | 104 | 50 | 41 | 13 | 54 | 68 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARRIGORRIAGA 400 | País Vasco |  |  |  |  | 1712 | N/A |  | 1712 | 2495 | N/A | 2495 | 2705 | N/A | 2705 | 2568 | N/A | 868 | 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495 | 1712 | 2568 | 1712 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2495 | 1712 | 2568 | 1712 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARROYO DE LA VEGA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1509 | N/A |  | 1258 | 837 | N/A | 586 | 864 | N/A | 612 | 763 | N/A | N/A | 512 | 252 | 0 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 512 | 512 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 512 | 512 | 512 | 512 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | Concurso
ARROYO VALLE 220 | Andalucía |  |  |  |  | 425 | N/A |  | 425 | 471 | E191_SEPE | 471 | 498 | E191_SEPE | 498 | 1261 | N/A | N/A | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 425 | 498 | 425 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 471 | 425 | 498 | 425 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARTA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 15 | N/A |  | 1 | 100 | E15_SEB | 53 | 113 | E15_SEB | 56 | 228 | D3_SEB | N/A | 29 | 29 | 0 | 15 | 15 | 29 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 29 | 1 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARUCAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 130 | N/A |  | 130 | 141 | N/A | 140 | 145 | N/A | 144 | 0 | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASCÓ 400 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1649 | N/A |  | 1100 | 3878 | N/A | 1229 | 4946 | N/A | 2297 | 531 | N/A | N/A | 0 | 2649 | 1993 | 549 | 107 | 656 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASCÓ 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 66 | N/A |  | 66 | 348 | N/A | 348 | 390 | N/A | 390 | 1033 | D20_SEPE | N/A | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 66 | 390 | 66 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 348 | 66 | 0 | 0 | 390 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASOMADA 400 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 1366 | N/A |  | 1351 | 1937 | N/A | 1117 | 2226 | N/A | 1407 | 434 | N/A | N/A | 0 | 820 | 115 | 15 | 689 | 704 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASTILLERO 220 | Cantabria | ü |  | ü |  | 274 | N/A |  | 42 | 1192 | E228_SEPE | 186 | 1227 | E228_SEPE | 186 | 1205 | N/A | N/A | 164 | 1040 | 98 | 232 | 710 | 942 | 880 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 42 | 164 | 42 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 164 | 42 | 164 | 42 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ATARFE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 903 | N/A |  | 709 | 757 | N/A | 391 | 834 | N/A | 468 | 906 | N/A | N/A | 540 | 366 | 79 | 194 | 93 | 287 | 366 | 0 | 106 | 0 | 8 | 98 | 106 | 106 | 0 | 391 | 391 | 468 | 468 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 391 | 391 | 468 | 468 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | Concurso
ATIOS 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 612 | N/A |  | 593 | 680 | E280_SEPE | 24 | 699 | E280_SEPE | 24 | 1169 | N/A | N/A | 956 | 213 | 17 | 19 | 177 | 196 | 167 | 46 | 115 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 24 | 24 | 24 | 24 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVE ZARAGOZA 220 | Aragón | ü |  |  |  | 727 | N/A |  | 216 | 525 | N/A | 15 | 568 | N/A | 58 | 1194 | N/A | N/A | 683 | 511 | 0 | 511 | 0 | 511 | 511 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 213 | 85 | 128 | 15 | 15 | 58 | 58 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AYALA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 847 | N/A |  | 847 | 655 | N/A | 598 | 715 | N/A | 635 | 1045 | N/A | N/A | 965 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 635 | 635 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 598 | 598 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AYORA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 1409 | N/A |  | 382 | 2689 | N/A | 1662 | 3177 | N/A | 2150 | 49 | N/A | 24 | 0 | 1028 | 0 | 1028 | 0 | 1028 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 31 | 25 | Concurso
AZCA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1775 | N/A |  | 1775 | 835 | E216_SEPE | 835 | 899 | E216_SEPE | 899 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 678 | 678 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AZPEITIA 400 | País Vasco |  |  | ü |  | 1474 | N/A | Riesgo interacciones | 1474 | 1853 | N/A | 1819 | 2018 | N/A | 1984 | 966 | N/A | N/A | 931 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 931 | 931 | 931 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 931 | 931 | 931 | 931 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 | Concurso
BADALONA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 141 | N/A | Superación valor máx Icc | 141 | 707 | E32_SEPE | 707 | 719 | E32_SEPE | 719 | 815 | D71_SEPE | N/A | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 141 | 719 | 141 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 707 | 141 | 0 | 0 | 719 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BALBOA 400 | Extremadura |  |  |  |  | 1117 | N/A |  | 1117 | 2731 | E110_SEPE | 2731 | 2812 | E110_SEPE | 2812 | 2097 | N/A | 397 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2097 | 1117 | 2097 | 1117 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2097 | 1117 | 2097 | 1117 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 104 | 0 | 0 | 210 | 104 | Concurso
BALBOA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 289 | N/A |  | 248 | 1021 | E110_SEPE | 760 | 1107 | E110_SEPE | 846 | 1189 | N/A | N/A | 928 | 261 | 1 | 40 | 219 | 259 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 248 | 846 | 248 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 760 | 248 | 846 | 248 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 23 | 0 | 0 | 75 | 23 | Concurso
BALSICAS 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 705 | N/A |  | 416 | 706 | N/A | 417 | 851 | N/A | 562 | 688 | N/A | N/A | 399 | 289 | 0 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 399 | 399 | 399 | 399 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 399 | 399 | 399 | 399 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 46 | 0 | 46 | 16 | 0 | Concurso
BARATARIA 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1514 | N/A |  | 1514 | 2630 | E304_SEPE | 2516 | 2937 | E304_SEPE | 2696 | 1262 | N/A | 1262 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 126 | 126 | Concurso
BARCINA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2135 | N/A |  | 1540 | 2226 | E74_SEPE | 1631 | 2590 | E74_SEPE | 1995 | 475 | N/A | 475 | 0 | 595 | 0 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 132 | 132 | 132 | 132 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
BARO DE VIVER 220 | Cataluña |  |  |  |  | 247 | N/A |  | 247 | 501 | N/A | 501 | 549 | N/A | 549 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 247 | 549 | 247 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 501 | 247 | 549 | 247 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO CALDERINA 66 | Canarias |  |  |  |  | 85 | N/A |  | 85 | 237 | N/A | 237 | 246 | N/A | 246 | 53 | N/A | N/A | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 53 | 53 | 53 | 53 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO DE TIRAJANA III 220 | Canarias |  | ü |  |  | 134 | N/A |  | 134 | 518 | N/A | 518 | 527 | N/A | 527 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO SECO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 85 | N/A |  | 53 | 173 | N/A | 139 | 176 | N/A | 139 | 54 | N/A | N/A | 17 | 36 | 0 | 32 | 4 | 36 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA 220 | Canarias | ü |  |  |  | 225 | W02_SEC_BIN |  | 0 | 460 | E01_SEC, E33_SEC_BIN | 70 | 470 | E01_SEC, E33_SEC_BIN | 79 | 31 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA 66 | Canarias | ü |  |  |  | 0 | W01_SEC_BIN |  | 0 | 212 | E02_SEC, E34_SEC_BIN | 212 | 234 | E02_SEC, E34_SEC_BIN | 234 | 32 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Zona | D_Zona | WSCR_Nudo/WSCR_Zona/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 220 | Canarias | ü |  |  |  | 134 | W02_SEC_BIN |  | 0 | 733 | E02_SEC, E03_SEC, E33_SEC_BIN | 389 | 888 | E02_SEC, E03_SEC, E33_SEC_BIN | 389 | 0 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA (BARRANCO TIRAJANA B) 66 | Canarias | ü |  |  |  | 162 | W01_SEC_BIN |  | 0 | 205 | E01_SEC, E03_SEC, E34_SEC_BIN | 145 | 247 | E01_SEC, E03_SEC, E34_SEC_BIN | 159 | 0 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BARRUNDIA 220 | País Vasco |  | ü |  | ü | 292 | N/A |  | 219 | 250 | E256_SEPE | 0 | 366 | E256_SEPE | 0 | 1049 | D72_SEPE | N/A | 671 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BASAURI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1260 | N/A |  | 1260 | 794 | N/A | 340 | 864 | N/A | 340 | 976 | N/A | N/A | 453 | 523 | 10 | 0 | 514 | 514 | 123 | 401 | 135 | 0 | 0 | 135 | 135 | 135 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 340 | 340 | 340 | 340 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | Concurso
BAZA 400 | Andalucía |  | ü |  | ü | 1087 | N/A |  | 454 | 5438 | N/A | 4806 | 5438 | N/A | 4806 | 1216 | N/A | 608 | 584 | 632 | 0 | 632 | 0 | 632 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 454 | 584 | 454 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 584 | 454 | 584 | 454 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | Concurso
BEARIZ 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1770 | N/A |  | 1261 | 2605 | N/A | 2146 | 2938 | N/A | 2429 | 509 | N/A | 509 | 0 | 509 | 0 | 509 | 0 | 509 | 459 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BECHI 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 530 | N/A |  | 251 | 589 | E183_SEPE | 74 | 661 | E183_SEPE | 74 | 1093 | N/A | N/A | 813 | 279 | 0 | 279 | 0 | 279 | 179 | 100 | 310 | 0 | 260 | 50 | 310 | 220 | 90 | 74 | 74 | 74 | 74 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 74 | 74 | 74 | 74 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | Concurso
BEGOÑA 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 327 | N/A |  | 327 | 543 | E276_SEPE | 543 | 547 | E276_SEPE | 547 | 760 | D42_SEPE | N/A | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 | 317 | 317 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 317 | 317 | 317 | 317 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | Concurso
BEGUES 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 2143 | N/A |  | 1663 | 1013 | E84_SEPE, E85_SEPE | 707 | 1222 | E84_SEPE, E85_SEPE | 707 | 677 | N/A | N/A | 197 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 197 | 197 | 197 | 197 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 97 | 97 | 97 | 97 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEGUES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1366 | W03_SEPE_BIN |  | 1331 | 529 | E150_SEPE_Bin, E84_SEPE | 529 | 642 | E150_SEPE_Bin, E84_SEPE | 607 | 805 | D86_SEPE_Bin | N/A | 756 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 529 | 529 | 607 | 607 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 529 | 529 | 607 | 607 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | Concurso
BEGUES (BEGUES B) 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1466 | W03_SEPE_BIN |  | 1466 | 1574 | E150_SEPE_Bin, E85_SEPE | 1574 | 1655 | E150_SEPE_Bin, E85_SEPE | 1655 | 805 | D86_SEPE_Bin | N/A | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 | 756 | 756 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 756 | 756 | 756 | 756 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BELESAR 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 844 | N/A |  | 452 | 695 | N/A | 0 | 808 | N/A | 0 | 1224 | N/A | N/A | 417 | 808 | 331 | 392 | 85 | 477 | 695 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BELGIDA 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 595 | N/A |  | 595 | 240 | N/A | 240 | 298 | N/A | 298 | 1054 | N/A | N/A | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 240 | 240 | 298 | 298 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 240 | 240 | 298 | 298 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | Concurso
BELINCHON 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 2756 | N/A |  | 1892 | 2649 | E322_SEPE | 1785 | 3978 | E322_SEPE | 3114 | 0 | N/A | 0 | 0 | 864 | 0 | 864 | 0 | 864 | 864 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BELLICENS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 906 | N/A |  | 805 | 556 | N/A | 13 | 629 | N/A | 54 | 828 | N/A | N/A | 253 | 574 | 445 | 102 | 28 | 129 | 543 | 32 | 176 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | 176 | 13 | 13 | 54 | 54 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BENADRESA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 520 | N/A |  | 520 | 440 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 464 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053 | N/A | N/A | 1050 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Concurso
BENAHADUX 220 | Andalucía |  |  | ü | ü | 523 | N/A |  | 482 | 1706 | N/A | 1604 | 2387 | N/A | 2286 | 1049 | N/A | N/A | 948 | 101 | 0 | 41 | 61 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 482 | 948 | 482 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 948 | 482 | 0 | 0 | 948 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BENAHAVIS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 601 | N/A |  | 601 | 537 | E193_SEPE | 537 | 564 | E193_SEPE | 564 | 1269 | N/A | N/A | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | 564 | 564 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 537 | 537 | 564 | 564 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | Concurso
BENEJAMA 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü | ü | 1144 | N/A |  | 925 | 3618 | E98_SEPE | 2719 | 3955 | E98_SEPE | 3056 | 94 | N/A | 47 | 0 | 845 | 84 | 218 | 542 | 761 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BENEJAMA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1230 | N/A |  | 1175 | 2191 | E98_SEPE | 2136 | 2460 | E98_SEPE | 2406 | 228 | N/A | N/A | 173 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 173 | 173 | 173 | 173 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
BENICULL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 202 | N/A |  | 202 | 958 | E240_SEPE, E36_SEPE | 958 | 978 | E240_SEPE, E36_SEPE | 978 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 226 | 202 | 226 | 202 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 226 | 202 | 226 | 202 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 33 | 19 | Concurso
BENIFERRI 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 629 | N/A |  | 629 | 910 | E340_SEPE | 903 | 1005 | E340_SEPE | 968 | 816 | N/A | N/A | 779 | 38 | 8 | 0 | 30 | 30 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 629 | 779 | 629 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 459 | 310 | 367 | 218 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BERJA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 330 | N/A |  | 6 | 633 | E218_SEPE | 75 | 686 | E218_SEPE | 75 | 1234 | N/A | N/A | 623 | 611 | 35 | 324 | 252 | 576 | 282 | 329 | 125 | 50 | 0 | 75 | 75 | 0 | 125 | 75 | 6 | 75 | 6 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 6 | 75 | 6 | 75 | 6 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BERNAT 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 235 | N/A |  | 235 | 1112 | E240_SEPE, E36_SEPE | 1020 | 1367 | E240_SEPE, E36_SEPE | 1278 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 226 | 226 | 226 | 226 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
BESCANO 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 1286 | N/A | Riesgo interacciones | 1286 | 2239 | E94_SEPE | 2218 | 2636 | E94_SEPE | 2614 | 817 | N/A | 817 | 796 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 1 | 35 | 796 | 796 | 796 | 796 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 796 | 796 | 796 | 796 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 79 | Concurso
BESCANO 220 | Cataluña |  |  |  |  | 780 | N/A | Riesgo interacciones | 780 | 1212 | E94_SEPE | 1212 | 1279 | E94_SEPE | 1279 | 866 | N/A | N/A | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 780 | 866 | 780 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 866 | 780 | 866 | 780 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BESOS NUEVO 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 143 | N/A |  | 143 | 1410 | N/A | 0 | 1449 | N/A | 0 | 829 | N/A | N/A | 0 | 1684 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 0 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIENVENIDA 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1008 | N/A |  | 467 | 3171 | N/A | 2630 | 3321 | N/A | 2780 | 748 | N/A | 748 | 207 | 541 | 0 | 541 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 207 | 207 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 207 | 207 | 207 | 207 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | Concurso
BIESCAS 220 | Aragón | ü |  |  |  | 554 | N/A |  | 554 | 113 | E21_SEPE | 0 | 184 | E21_SEPE | 122 | 1297 | N/A | N/A | 1235 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 122 | 122 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 41 | N/A | Riesgo interacciones | 28 | 199 | N/A | 159 | 264 | N/A | 224 | 221 | N/A | N/A | 181 | 43 | 3 | 13 | 27 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 28 | 181 | 28 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 159 | 28 | 0 | 0 | 181 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOADILLA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 1403 | N/A |  | 1220 | 404 | N/A | 221 | 454 | N/A | 271 | 799 | N/A | N/A | 616 | 183 | 0 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 50 | 0 | 35 | 15 | 50 | 0 | 50 | 221 | 221 | 271 | 271 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 221 | 221 | 271 | 271 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | Concurso
BOIMENTE 400 | Galicia |  |  | ü | ü | 926 | N/A |  | 194 | 2394 | E227_SEPE | 1441 | 2530 | E227_SEPE | 1587 | 2561 | N/A | 861 | 1618 | 943 | 23 | 732 | 188 | 920 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 194 | 1587 | 194 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1441 | 194 | 1587 | 194 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 16 | 0 | 0 | 103 | 16 | Concurso
BOLARQUE 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 271 | N/A |  | 56 | 490 | E44_SEPE | 0 | 517 | E44_SEPE | 0 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 645 | 399 | 216 | 31 | 246 | 437 | 208 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo/D_Zona | Est_Gen_Nudo/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Nudo/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOSSA 132 | Islas Baleares |  |  |  | ü | 8 | N/A | Riesgo interacciones | 8 | 234 | E28_SEB | 226 | 252 | E28_SEB | 231 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 8 | 219 | 8 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 8 | 0 | 0 | 219 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRAZATORTAS 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1883 | N/A |  | 1490 | 2666 | E81_SEPE | 2274 | 2747 | E81_SEPE | 2354 | 998 | N/A | 998 | 606 | 393 | 0 | 393 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 606 | 606 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 606 | 606 | 606 | 606 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | Concurso
BRAZATORTAS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1138 | N/A |  | 916 | 862 | E323_SEPE, E81_SEPE | 0 | 1191 | E323_SEPE, E81_SEPE | 318 | 1180 | N/A | N/A | 958 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 318 | 318 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 0 | 60 | 15 | 5 | Concurso
BROVALES 400 | Extremadura |  | ü | ü |  | 1134 | N/A |  | 428 | 4844 | E111_SEPE, E327_SEPE | 3600 | 4958 | E111_SEPE, E327_SEPE | 4252 | 397 | N/A | 397 | 0 | 706 | 0 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BROVALES 220 | Extremadura |  |  |  |  | 290 | N/A |  | 290 | 723 | E111_SEPE | 723 | 843 | E111_SEPE | 843 | 1167 | N/A | N/A | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 290 | 843 | 290 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 723 | 290 | 843 | 290 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUDIA 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1851 | N/A |  | 1851 | 1998 | E353_SEPE | 1155 | 2426 | E353_SEPE | 1819 | 834 | N/A | 834 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 834 | 834 | 834 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 834 | 834 | 834 | 834 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | Concurso
BUENAVISTA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1391 | N/A |  | 1293 | 271 | N/A | 172 | 319 | N/A | 219 | 812 | N/A | N/A | 713 | 99 | 1 | 98 | 0 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 219 | 219 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 172 | 172 | 219 | 219 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1 | 0 | 25 | 25 | Concurso
BUENAVISTA GC 66 | Canarias |  |  | ü |  | 160 | N/A |  | 113 | 100 | N/A | 45 | 102 | N/A | 45 | 58 | N/A | N/A | 0 | 57 | 0 | 47 | 10 | 57 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUENOS AIRES 220 | Canarias |  |  |  |  | 223 | N/A |  | 223 | 530 | N/A | 530 | 561 | N/A | 561 | 31 | N/A | N/A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 31 | 31 | 31 | 31 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUENOS AIRES 66 | Canarias |  |  | ü |  | 169 | N/A |  | 149 | 187 | N/A | 168 | 191 | N/A | 168 | 61 | N/A | N/A | 38 | 61 | 38 | 20 | 3 | 23 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUNIEL 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1413 | N/A |  | 1028 | 1407 | N/A | 1022 | 1756 | N/A | 1371 | 950 | N/A | 950 | 565 | 385 | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 565 | 565 | 565 | 565 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 565 | 565 | 565 | 565 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | Concurso
BUNYOLA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 143 | N/A | Riesgo interacciones | 124 | 120 | E14_SEB | 85 | 127 | E14_SEB | 92 | 221 | D2_SEB | N/A | 186 | 35 | 0 | 19 | 16 | 35 | 35 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 85 | 85 | 92 | 92 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CABRA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2097 | N/A |  | 1534 | 3379 | E315_SEPE | 2589 | 3834 | E315_SEPE | 3062 | 751 | N/A | 751 | 188 | 563 | 0 | 563 | 0 | 563 | 563 | 0 | 221 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 188 | 188 | 188 | 188 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 188 | 188 | 188 | 188 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | Concurso
CACERES 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 382 | N/A |  | 286 | 585 | E326_SEPE | 117 | 747 | E326_SEPE | 289 | 1179 | N/A | N/A | 922 | 256 | 16 | 96 | 144 | 240 | 256 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 0 | 117 | 117 | 289 | 286 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 117 | 117 | 289 | 286 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | Concurso
CACICEDO 220 | Cantabria |  |  | ü | ü | 256 | N/A |  | 161 | 898 | E228_SEPE | 302 | 925 | E228_SEPE | 302 | 2434 | N/A | 1217 | 2338 | 96 | 1 | 95 | 0 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 161 | 302 | 161 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 302 | 161 | 302 | 161 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | Concurso
CALA BLAVA 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 149 | N/A |  | 11 | 290 | N/A | 64 | 292 | N/A | 66 | 227 | N/A | N/A | 1 | 226 | 0 | 138 | 88 | 226 | 226 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALA MESQUIDA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 36 | N/A |  | 36 | 107 | N/A | 107 | 118 | N/A | 118 | 232 | D4_SEB | N/A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 20 | 20 | 20 | 20 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALA MILLOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 16 | N/A |  | 2 | 128 | N/A | 70 | 160 | N/A | 101 | 224 | D3_SEB | N/A | 29 | 60 | 0 | 15 | 45 | 60 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 29 | 2 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALAMOCHA 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 539 | N/A |  | 478 | 654 | E23_SEPE | 0 | 712 | E23_SEPE | 5 | 1120 | D13_SEPE | N/A | 413 | 272 | 41 | 61 | 170 | 231 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALATORAO 220 | Aragón |  |  |  |  | 1099 | N/A |  | 1099 | 1174 | N/A | 1174 | 1258 | N/A | 1258 | 1108 | N/A | N/A | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 1099 | 1108 | 1099 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1108 | 1099 | 1108 | 1099 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALDERS 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 94 | N/A |  | 0 | 1002 | N/A | 689 | 1044 | N/A | 722 | 748 | D23_SEPE | 748 | 0 | 322 | 9 | 123 | 190 | 313 | 312 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALERA Y CHOZAS 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 769 | N/A |  | 769 | 998 | N/A | 998 | 1386 | N/A | 1386 | 1203 | N/A | N/A | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 769 | 1203 | 769 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 998 | 769 | 1203 | 769 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALETILLAS 220 | Canarias |  |  |  |  | 79 | N/A |  | 79 | 752 | N/A | 752 | 811 | N/A | 811 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALLEJONES 66 | Canarias | ü | ü |  |  | 54 | N/A |  | 22 | 87 | E29_SEC | 52 | 89 | E29_SEC | 54 | 35 | D05_SEC | N/A | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CALVIA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 15 | N/A | Riesgo interacciones | 2 | 151 | N/A | 142 | 172 | N/A | 150 | 222 | N/A | N/A | 201 | 22 | 0 | 13 | 9 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2 | 150 | 2 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMARENA 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1686 | N/A |  | 1686 | 1685 | E355_SEPE | 1685 | 1746 | E355_SEPE | 1746 | 2367 | N/A | 667 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1685 | 1746 | 1686 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 1685 | 1685 | 1746 | 1686 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMARENA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1486 | N/A |  | 1486 | 1122 | E355_SEPE | 1122 | 1248 | E355_SEPE | 1248 | 740 | N/A | N/A | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 740 | 740 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 740 | 740 | 740 | 740 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMINO FREGACEDOS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1516 | N/A |  | 1516 | 452 | N/A | 452 | 495 | N/A | 495 | 780 | N/A | N/A | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 452 | 452 | 495 | 495 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 452 | 452 | 495 | 495 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | Concurso
CAMPANARIO 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1055 | N/A |  | 346 | 2975 | N/A | 2266 | 3525 | N/A | 2816 | 70 | N/A | 70 | 0 | 709 | 0 | 709 | 0 | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO NACIONES 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1762 | N/A |  | 1762 | 753 | N/A | 753 | 805 | N/A | 805 | 691 | N/A | N/A | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 | 691 | 691 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 691 | 691 | 0 | 0 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOAMOR 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 384 | N/A |  | 342 | 959 | E188_SEPE | 834 | 1006 | E188_SEPE | 943 | 801 | N/A | N/A | 738 | 63 | 0 | 42 | 21 | 63 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 738 | 342 | 738 | 342 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 738 | 342 | 738 | 342 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS 400 | Región de Murcia |  | ü |  |  | 1188 | N/A |  | 878 | 2549 | N/A | 2239 | 2704 | N/A | 2395 | 240 | N/A | 240 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | Concurso
CAN BARBA 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 0 | N/A |  | 0 | 2200 | N/A | 2172 | 2254 | N/A | 2226 | 748 | D23_SEPE | 748 | 0 | 28 | 15 | 0 | 13 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAN JARDI 400 | Cataluña |  |  |  |  | 873 | N/A |  | 873 | 1235 | E86_SEPE | 1235 | 1355 | E86_SEPE | 1355 | 759 | N/A | N/A | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 759 | 759 | 759 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 759 | 759 | 759 | 759 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAN JARDI 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1354 | W04_SEPE_BIN |  | 1217 | 694 | E152_SEPE_Bin, E86_SEPE | 670 | 1023 | E152_SEPE_Bin, E86_SEPE | 861 | 806 | D87_SEPE_Bin | N/A | 631 | 161 | 25 | 136 | 0 | 136 | 25 | 136 | 249 | 0 | 249 | 0 | 249 | 0 | 249 | 631 | 631 | 631 | 631 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 631 | 631 | 631 | 631 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | Concurso
CAN JARDI (CAN JARDI B) 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1450 | W04_SEPE_BIN |  | 1450 | 501 | E152_SEPE_Bin | 501 | 612 | E152_SEPE_Bin | 612 | 803 | D87_SEPE_Bin | N/A | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 612 | 612 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 501 | 501 | 612 | 612 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAN PICAFORT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 68 | N/A |  | 29 | 122 | N/A | 51 | 133 | N/A | 62 | 233 | N/A | N/A | 162 | 71 | 0 | 39 | 32 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 29 | 62 | 29 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 29 | 0 | 0 | 62 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA 220 | Canarias |  |  |  |  | 79 | N/A |  | 79 | 691 | E16_SEC | 691 | 705 | E16_SEC | 705 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 145 | W04_SEC_BIN |  | 95 | 170 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 140 | 191 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 140 | 57 | D08_SEC_BIN | N/A | 5 | 260 | 208 | 50 | 2 | 52 | 210 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA (CANDELARIA B) 66 | Canarias |  |  |  |  | 28 | W04_SEC_BIN |  | 28 | 195 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 195 | 216 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 216 | 57 | D08_SEC_BIN | N/A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 5 | 5 | 5 | 5 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANILLEJAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1712 | N/A |  | 1712 | 685 | N/A | 683 | 751 | N/A | 714 | 698 | N/A | N/A | 661 | 37 | 2 | 0 | 35 | 35 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 | 661 | 661 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANYET 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1396 | N/A |  | 1396 | 1529 | N/A | 1529 | 2199 | N/A | 2199 | 814 | N/A | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 814 | 814 | 814 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 814 | 814 | 814 | 814 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAÑADA DE LA BARCA 132 | Canarias |  | ü |  |  | 23 | N/A |  | 2 | 187 | N/A | 167 | 188 | N/A | 167 | 21 | N/A | N/A | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAÑAVERAL 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1343 | N/A |  | 1038 | 2140 | N/A | 1835 | 2353 | N/A | 2047 | 767 | N/A | 767 | 461 | 306 | 0 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 461 | 461 | 461 | 461 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 461 | 461 | 461 | 461 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
CAÑUELO 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 448 | N/A |  | 349 | 1354 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 1063 | 1424 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 1063 | 1196 | N/A | N/A | 1097 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 59 | 40 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 1063 | 349 | 1063 | 349 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 1063 | 349 | 1063 | 349 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPARACENA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1296 | N/A |  | 748 | 2396 | E308_SEPE, E50_SEPE | 1349 | 2575 | E308_SEPE, E50_SEPE | 1528 | 574 | N/A | 574 | 27 | 548 | 0 | 548 | 0 | 548 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 27 | 27 | 27 | 27 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | Concurso
CAPARACENA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 538 | N/A |  | 177 | 1721 | E274_SEPE, E50_SEPE | 1147 | 2043 | E274_SEPE, E50_SEPE | 1469 | 1478 | N/A | 739 | 978 | 500 | 25 | 361 | 114 | 474 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 177 | 978 | 177 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 978 | 177 | 978 | 177 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 75 | 0 | 20 | 125 | 55 | Concurso
CAPDEPERA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 12 | N/A |  | 5 | 100 | E15_SEB | 53 | 104 | E15_SEB | 56 | 220 | D3_SEB | N/A | 29 | 28 | 0 | 8 | 21 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 29 | 5 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARDOSO 400 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 1230 | N/A |  | 1230 | 1720 | E68_SEPE | 1720 | 1926 | E68_SEPE | 1926 | 2924 | N/A | 1224 | 2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 1230 | 1926 | 1230 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1720 | 1230 | 1926 | 1230 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARDOSO 220 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 823 | N/A |  | 823 | 1587 | E321_SEPE, E68_SEPE | 1327 | 1882 | E321_SEPE, E68_SEPE | 1327 | 1257 | N/A | N/A | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 823 | 1257 | 823 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1257 | 823 | 1257 | 823 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARIÑENA 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1466 | N/A |  | 994 | 856 | N/A | 383 | 1102 | N/A | 630 | 726 | N/A | 726 | 254 | 472 | 0 | 472 | 0 | 472 | 472 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 254 | 254 | 254 | 254 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 254 | 254 | 254 | 254 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | Concurso
CARMONA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2133 | N/A |  | 1610 | 2312 | E57_SEPE | 1498 | 2520 | E57_SEPE | 1574 | 819 | N/A | 819 | 296 | 523 | 0 | 523 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 296 | 296 | 296 | 296 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Concurso
CARMONA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1850 | N/A |  | 1425 | 1732 | E57_SEPE | 1307 | 2066 | E57_SEPE | 1574 | 876 | N/A | N/A | 451 | 425 | 0 | 425 | 0 | 425 | 425 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 451 | 451 | 451 | 451 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 451 | 451 | 451 | 451 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | Concurso
CARMONITA 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1667 | N/A |  | 699 | 1756 | N/A | 788 | 2352 | N/A | 1384 | 968 | N/A | 968 | 0 | 968 | 0 | 968 | 0 | 968 | 968 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARRIL 400 | Región de Murcia | ü |  | ü |  | 1442 | N/A |  | 1173 | 3526 | N/A | 3071 | 4022 | N/A | 3567 | 671 | N/A | 336 | 216 | 455 | 3 | 269 | 183 | 452 | 455 | 0 | 461 | 0 | 50 | 411 | 461 | 461 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 216 | 216 | 216 | 216 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 112 | 0 | 0 | 143 | 112 | Concurso
CARRIO 220 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 410 | N/A |  | 405 | 1770 | E7_SEPE | 1044 | 1834 | E7_SEPE | 1044 | 1260 | D34_SEPE | N/A | 469 | 790 | 696 | 5 | 90 | 95 | 696 | 95 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 1077 | 422 | 1077 | 422 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1077 | 422 | 1077 | 422 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
CARRIZAL 66 | Canarias |  |  | ü |  | 30 | N/A |  | 30 | 152 | E08_SEC | 0 | 154 | E08_SEC | 0 | 4 | D02_SEC | N/A | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo/D_Zona | Est_Gen_Zona/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARROYUELAS 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 363 | N/A |  | 209 | 608 | E17_SEPE, E210_SEPE | 96 | 1007 | E17_SEPE, E210_SEPE | 282 | 1188 | D33_SEPE | N/A | 676 | 254 | 100 | 154 | 0 | 154 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 282 | 209 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 96 | 96 | 282 | 209 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Concurso
CARTAMA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1588 | N/A |  | 1433 | 1835 | E54_SEPE | 1680 | 2080 | E54_SEPE | 1925 | 926 | N/A | 926 | 771 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 | 771 | 771 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 771 | 771 | 771 | 771 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | Concurso
CARTAMA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1190 | N/A |  | 1040 | 1663 | E54_SEPE | 1512 | 1879 | E54_SEPE | 1729 | 1089 | N/A | N/A | 939 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 939 | 939 | 939 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 939 | 939 | 939 | 939 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
CARTELLE 400 | Galicia |  |  |  |  | 2275 | N/A |  | 2275 | 3145 | E117_SEPE, E306_SEPE | 2966 | 4546 | E117_SEPE, E306_SEPE | 4368 | 1914 | N/A | 214 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 1914 | 1914 | 1914 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1914 | 1914 | 1914 | 1914 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARTELLE 220 | Galicia |  |  |  |  | 1450 | N/A |  | 1450 | 1410 | E117_SEPE | 1410 | 1783 | E117_SEPE | 1783 | 368 | N/A | N/A | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 368 | 368 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 368 | 368 | 368 | 368 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARTUJA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 448 | N/A |  | 0 | 1505 | N/A | 206 | 1566 | N/A | 267 | 1217 | N/A | N/A | 0 | 1299 | 62 | 555 | 682 | 1237 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARTUJOS 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 755 | N/A |  | 360 | 476 | N/A | 14 | 538 | N/A | 76 | 727 | N/A | N/A | 265 | 462 | 5 | 395 | 62 | 457 | 462 | 0 | 293 | 0 | 293 | 0 | 293 | 94 | 199 | 14 | 14 | 76 | 76 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CA'S TRESORER 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 465 | N/A | Riesgo interacciones | 465 | 752 | E01_SEB | 534 | 762 | E01_SEB | 544 | 219 | N/A | N/A | 1 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CA'S TRESORER 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 68 | N/A | Riesgo interacciones | 68 | 620 | E01_SEB, E16_SEB | 547 | 623 | E01_SEB, E16_SEB | 559 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 68 | 220 | 68 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 220 | 68 | 220 | 68 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASA DE CAMPO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1887 | N/A |  | 1887 | 1288 | N/A | 1288 | 1370 | N/A | 1370 | 652 | N/A | N/A | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | 652 | 652 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 652 | 652 | 652 | 652 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASAQUEMADA 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 644 | N/A |  | 374 | 494 | E314_SEPE | 0 | 519 | E314_SEPE | 0 | 1115 | N/A | N/A | 744 | 371 | 100 | 271 | 0 | 271 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | Concurso
CASATEJADA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 709 | N/A |  | 674 | 245 | E16_SEPE | 110 | 245 | E16_SEPE | 110 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 135 | 52 | 35 | 48 | 83 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASILLAS 220 | Andalucía |  |  | ü | ü | 617 | N/A |  | 539 | 155 | E285_SEPE | 0 | 455 | E285_SEPE | 11 | 1183 | N/A | N/A | 858 | 325 | 3 | 78 | 244 | 322 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASTALLA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  | ü | 791 | N/A |  | 701 | 695 | N/A | 602 | 741 | N/A | 648 | 838 | N/A | N/A | 745 | 93 | 0 | 90 | 3 | 93 | 93 | 0 | 150 | 0 | 50 | 100 | 150 | 100 | 50 | 602 | 602 | 648 | 648 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 602 | 602 | 648 | 648 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 0 | 0 | 71 | 70 | Concurso
CASTEJON 400 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 2080 | N/A |  | 1304 | 4135 | N/A | 2561 | 4208 | N/A | 2634 | 2464 | N/A | 764 | 890 | 1574 | 797 | 777 | 0 | 777 | 1574 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 890 | 890 | 890 | 890 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 890 | 890 | 890 | 890 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | Concurso
CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1671 | N/A |  | 1355 | 2289 | N/A | 1973 | 2453 | N/A | 2137 | 944 | N/A | 944 | 628 | 316 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 628 | 628 | 628 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 628 | 628 | 628 | 628 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | Concurso
CASTELLBISBAL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1223 | N/A |  | 1183 | 747 | N/A | 743 | 828 | N/A | 780 | 817 | N/A | N/A | 769 | 48 | 0 | 40 | 8 | 48 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 743 | 769 | 769 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 743 | 743 | 769 | 769 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | Concurso
CASTELLET 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 966 | N/A |  | 931 | 877 | N/A | 795 | 964 | N/A | 877 | 821 | N/A | N/A | 734 | 87 | 13 | 34 | 39 | 74 | 82 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 734 | 734 | 734 | 734 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 734 | 734 | 734 | 734 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | Concurso
CASTELLON, C.T. 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 669 | N/A |  | 669 | 2501 | E272_SEPE | 2501 | 2988 | E272_SEPE | 2988 | 116 | N/A | N/A | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 116 | 116 | 116 | 116 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASTRELO 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 415 | N/A | Superación valor máx Icc | 63 | 1051 | E1_SEPE | 357 | 1288 | E1_SEPE | 536 | 853 | D35_SEPE | N/A | 44 | 513 | 141 | 352 | 21 | 373 | 513 | 0 | 259 | 0 | 259 | 0 | 259 | 144 | 115 | 44 | 44 | 44 | 44 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATADAU 400 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 2425 | N/A |  | 2375 | 1441 | E103_SEPE | 1092 | 1744 | E103_SEPE | 1395 | 0 | N/A | 0 | 0 | 349 | 0 | 50 | 298 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATADAU 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 771 | N/A |  | 771 | 1047 | E103_SEPE, E240_SEPE | 1020 | 1292 | E103_SEPE, E240_SEPE | 1278 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 226 | 226 | 226 | 226 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEDILLO 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1220 | N/A |  | 404 | 1511 | N/A | 695 | 2092 | N/A | 1276 | 752 | N/A | N/A | 0 | 816 | 0 | 816 | 0 | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTELLES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 430 | N/A |  | 426 | 274 | E209_SEPE | 0 | 323 | E209_SEPE | 0 | 1199 | N/A | N/A | 1148 | 50 | 0 | 4 | 46 | 50 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENTENARIO 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1176 | N/A |  | 975 | 400 | E297_SEPE | 0 | 425 | E297_SEPE | 0 | 1911 | N/A | 956 | 1440 | 471 | 0 | 201 | 270 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERCS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 392 | N/A |  | 372 | 426 | E209_SEPE | 0 | 511 | E209_SEPE | 0 | 1221 | N/A | N/A | 1161 | 59 | 33 | 20 | 6 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERDA 220 | Cataluña |  |  |  | ü | 1466 | N/A |  | 1466 | 726 | N/A | 726 | 1016 | N/A | 1016 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | 805 | 805 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 726 | 726 | 0 | 0 | 805 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERRATO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1659 | N/A |  | 903 | 1705 | N/A | 949 | 2143 | N/A | 1387 | 494 | N/A | 494 | 0 | 756 | 0 | 756 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERRO PLATA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1716 | N/A |  | 1706 | 170 | N/A | 170 | 703 | N/A | 683 | 676 | N/A | N/A | 656 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 656 | 656 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 656 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CERVELLO 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1184 | N/A |  | 1164 | 596 | N/A | 593 | 670 | N/A | 646 | 817 | N/A | N/A | 794 | 23 | 0 | 20 | 3 | 23 | 3 | 20 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 593 | 593 | 646 | 646 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 593 | 593 | 646 | 646 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | Concurso
CHANTADA 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 471 | N/A |  | 389 | 514 | E173_SEPE | 0 | 540 | E173_SEPE | 0 | 1266 | N/A | N/A | 639 | 627 | 291 | 82 | 255 | 337 | 627 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHAYOFA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 152 | N/A |  | 113 | 170 | N/A | 122 | 180 | N/A | 132 | 58 | N/A | N/A | 10 | 50 | 2 | 39 | 9 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHIO 66 | Canarias |  |  |  |  | 40 | N/A |  | 40 | 220 | E18_SEC, E21_SEC | 182 | 223 | E18_SEC, E21_SEC | 182 | 59 | N/A | N/A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 59 | 40 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 59 | 40 | 59 | 40 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHUCENA 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 643 | N/A |  | 390 | 932 | E189_SEPE | 436 | 991 | E189_SEPE | 598 | 1090 | N/A | N/A | 832 | 258 | 0 | 254 | 5 | 258 | 258 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 436 | 390 | 598 | 390 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 436 | 390 | 598 | 390 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 | 62 | 40 | Concurso
CICERO 220 | Cantabria |  |  | ü |  | 206 | N/A |  | 130 | 615 | E8_SEPE | 299 | 617 | E8_SEPE | 299 | 969 | D22_SEPE | N/A | 652 | 135 | 0 | 77 | 59 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 130 | 299 | 130 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 299 | 130 | 299 | 130 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CILLAMAYOR 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 319 | N/A |  | 106 | 403 | E180_SEPE | 104 | 444 | E180_SEPE | 145 | 1257 | N/A | N/A | 958 | 299 | 0 | 213 | 86 | 299 | 299 | 0 | 532 | 0 | 219 | 313 | 532 | 397 | 135 | 104 | 104 | 145 | 106 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 104 | 104 | 145 | 106 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | Concurso
CINCA 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 538 | N/A |  | 538 | 332 | N/A | 157 | 415 | N/A | 241 | 1270 | N/A | N/A | 1096 | 174 | 116 | 0 | 58 | 58 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 241 | 241 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 157 | 157 | 241 | 241 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Concurso
CINSA 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 89 | N/A |  | 81 | 102 | E08_SEC, E09_SEC | 0 | 111 | E08_SEC, E09_SEC | 0 | 34 | N/A | N/A | 17 | 17 | 0 | 8 | 9 | 17 | 17 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CISNEROS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 956 | N/A |  | 911 | 616 | E292_SEPE | 0 | 752 | E292_SEPE | 218 | 988 | N/A | N/A | 943 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 218 | 218 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | Concurso
CIUDAD DEPORTIVA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü | ü | 299 | N/A |  | 299 | 998 | E45_SEPE | 998 | 1023 | E45_SEPE | 1023 | 760 | D42_SEPE | N/A | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 299 | 317 | 299 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 317 | 299 | 317 | 299 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 32 | 29 | Concurso
CIUDAD RODRIGO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1247 | N/A |  | 961 | 1278 | E284_SEPE | 992 | 2108 | E284_SEPE | 1822 | 850 | N/A | 850 | 564 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 564 | 564 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 564 | 564 | 564 | 564 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | Concurso
CIUDADELA 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 59 | N/A |  | 11 | 118 | E30_SEB | 0 | 118 | E30_SEB | 0 | 239 | D4_SEB | N/A | 20 | 57 | 0 | 48 | 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CODONYERS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1201 | N/A |  | 1064 | 394 | N/A | 299 | 447 | N/A | 299 | 820 | N/A | N/A | 673 | 148 | 10 | 138 | 0 | 138 | 10 | 138 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 299 | 299 | 299 | 299 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COFRENTES 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 2610 | N/A |  | 2312 | 3921 | E339_SEPE | 1208 | 4472 | E339_SEPE | 1208 | 33 | N/A | 17 | 0 | 1448 | 1150 | 298 | 0 | 298 | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLISEO 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 327 | N/A | Riesgo interacciones | 300 | 220 | N/A | 211 | 238 | N/A | 211 | 219 | N/A | N/A | 192 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 192 | 192 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COLLBLANC 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 742 | N/A | Superación valor máx Icc | 742 | 912 | N/A | 912 | 1103 | N/A | 1103 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 742 | 803 | 742 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 803 | 742 | 0 | 0 | 803 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPLUTUM 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 352 | N/A |  | 125 | 638 | E275_SEPE | 295 | 643 | E275_SEPE | 301 | 731 | D61_SEPE | N/A | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | Concurso
COMPOSTILLA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2372 | N/A |  | 2372 | 1380 | N/A | 1346 | 1630 | N/A | 1582 | 0 | N/A | 0 | 0 | 48 | 14 | 0 | 34 | 34 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
COMPOSTILLA 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 1324 | N/A |  | 1324 | 775 | N/A | 655 | 808 | N/A | 688 | 744 | N/A | N/A | 624 | 120 | 110 | 0 | 10 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 624 | 624 | 624 | 624 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
CONSO 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 669 | N/A |  | 528 | 575 | N/A | 10 | 586 | N/A | 10 | 1294 | N/A | N/A | 718 | 575 | 434 | 141 | 0 | 141 | 216 | 360 | 304 | 50 | 254 | 0 | 254 | 149 | 155 | 10 | 10 | 10 | 10 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTANTI 220 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1171 | N/A |  | 1146 | 1471 | N/A | 1406 | 1765 | N/A | 1680 | 805 | N/A | N/A | 721 | 85 | 18 | 25 | 42 | 67 | 65 | 20 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 721 | 721 | 721 | 721 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 721 | 721 | 721 | 721 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | Concurso
CORDOVILLA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 409 | N/A |  | 338 | 778 | E251_SEPE | 0 | 856 | E251_SEPE | 13 | 1232 | N/A | N/A | 1031 | 201 | 87 | 71 | 43 | 114 | 151 | 50 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 13 | 13 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORNATEL 220 | Galicia | ü |  |  |  | 256 | N/A |  | 256 | 207 | E5_SEPE | 87 | 237 | E5_SEPE | 117 | 1300 | D6_SEPE | N/A | 919 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 | 87 | 167 | 87 | 87 | 117 | 117 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 87 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORRALEJO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 20 | N/A |  | 20 | 97 | E26_SEC | 90 | 108 | E26_SEC | 91 | 25 | N/A | N/A | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSCURITA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 643 | N/A |  | 643 | 616 | E260_SEPE | 616 | 776 | E260_SEPE | 776 | 1269 | N/A | N/A | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 616 | 776 | 643 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 616 | 616 | 776 | 643 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSLADA 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1706 | W05_SEPE_BIN |  | 1706 | 631 | E169_SEPE_Bin | 564 | 805 | E169_SEPE_Bin | 734 | 698 | D82_SEPE_Bin | N/A | 160 | 71 | 2 | 0 | 69 | 69 | 7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 160 | 160 | 160 | 160 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSLADA (COSLADA B) 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1144 | W05_SEPE_BIN |  | 1144 | 174 | E169_SEPE_Bin | 115 | 239 | E169_SEPE_Bin | 169 | 868 | D82_SEPE_Bin | N/A | 160 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 160 | 160 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Zona | D_Zona | 115 | 115 | 160 | 160 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | Concurso
COSTA DE LA LUZ 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 495 | N/A |  | 421 | 776 | E314_SEPE | 0 | 816 | E314_SEPE | 0 | 1061 | N/A | N/A | 861 | 200 | 0 | 74 | 126 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTASOL 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 495 | N/A |  | 450 | 728 | E193_SEPE | 639 | 747 | E193_SEPE | 639 | 2550 | N/A | 1275 | 2442 | 108 | 0 | 46 | 62 | 108 | 50 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 450 | 639 | 450 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 639 | 450 | 639 | 450 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 55 | 45 | Concurso
COTORROS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1095 | N/A |  | 987 | 1216 | E283_SEPE | 1108 | 1430 | E283_SEPE | 1322 | 1150 | N/A | 1150 | 1042 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 987 | 1042 | 987 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1042 | 987 | 1042 | 987 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 108 | 0 | 108 | 7 | 0 | Concurso
CRISTOBAL COLON 220 | Andalucía | ü | ü | ü |  | 1108 | N/A |  | 782 | 870 | N/A | 118 | 1230 | N/A | 477 | 1011 | N/A | N/A | 259 | 752 | 427 | 326 | 0 | 326 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 259 | 259 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 118 | 118 | 259 | 259 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Concurso
CUESTA DE LA VILLA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 133 | N/A |  | 76 | 254 | N/A | 206 | 264 | N/A | 206 | 58 | N/A | N/A | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAGANZO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 659 | N/A |  | 482 | 502 | E292_SEPE | 0 | 529 | E292_SEPE | 218 | 917 | N/A | N/A | 740 | 176 | 0 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 218 | 218 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIQUE DEL ESTE 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 139 | N/A |  | 126 | 104 | N/A | 93 | 106 | N/A | 93 | 57 | N/A | N/A | 44 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DON ALVARO 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1193 | N/A |  | 1193 | 2178 | N/A | 2178 | 2417 | N/A | 2417 | 1095 | N/A | 1095 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 109 | 109 | Concurso
DON RODRIGO 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2567 | N/A |  | 1869 | 2656 | E263_SEPE, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1273 | 2788 | E263_SEPE, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1405 | 195 | N/A | 195 | 0 | 698 | 0 | 698 | 0 | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DON RODRIGO 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1027 | W06_SEPE_BIN | Superación valor máx Icc | 511 | 1752 | E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1067 | 1817 | E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1132 | 2603 | D85_SEPE_Bin | 903 | 960 | 685 | 113 | 515 | 57 | 572 | 685 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 960 | 511 | 960 | 511 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 960 | 511 | 960 | 511 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31 | 0 | 0 | 57 | 31 | Concurso
DON RODRIGO (DON RODRIGO B) 220 | Andalucía |  |  |  |  | 1236 | W06_SEPE_BIN | Superación valor máx Icc | 631 | 1245 | E263_SEPE, E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin | 1214 | 1327 | E263_SEPE, E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin | 1296 | 1961 | D85_SEPE_Bin | 980 | 960 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 631 | 960 | 631 | D_Zona | WSCR_Zona | D_Zona | WSCR_Zona | 960 | 631 | 960 | 631 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOS HERMANAS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 902 | N/A |  | 496 | 1177 | N/A | 611 | 1244 | N/A | 678 | 923 | N/A | N/A | 357 | 566 | 10 | 406 | 150 | 556 | 566 | 0 | 187 | 0 | 50 | 137 | 187 | 187 | 0 | 357 | 357 | 357 | 357 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 357 | 357 | 357 | 357 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | Concurso
DRAGO 66 | Canarias |  |  |  |  | 54 | N/A |  | 54 | 253 | E20_SEC | 235 | 254 | E20_SEC | 235 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 58 | 54 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 58 | 54 | 58 | 54 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRAGONERA 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 43 | N/A |  | 0 | 118 | E30_SEB | 0 | 127 | E30_SEB | 0 | 226 | D4_SEB | N/A | 20 | 53 | 0 | 43 | 10 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBORA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 552 | N/A |  | 427 | 599 | E212_SEPE | 274 | 638 | E212_SEPE | 384 | 1206 | N/A | N/A | 1079 | 127 | 2 | 125 | 0 | 125 | 127 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 274 | 274 | 384 | 384 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 274 | 274 | 384 | 384 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Concurso
EIRIS 220 | Galicia |  |  | ü |  | 766 | N/A |  | 766 | 446 | E244_SEPE, E279_SEPE | 348 | 469 | E244_SEPE, E279_SEPE | 348 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EIXAMPLE 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 130 | N/A |  | 130 | 595 | N/A | 595 | 600 | N/A | 600 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 130 | 600 | 130 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 595 | 130 | 0 | 0 | 600 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL CANTALAR 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 386 | N/A |  | 232 | 838 | E37_SEPE | 660 | 851 | E37_SEPE | 673 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 178 | 7 | 154 | 16 | 170 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL CERRO 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 30 | N/A |  | 0 | 249 | E12_SEPE | 219 | 262 | E12_SEPE | 232 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 758 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 593 | 50 | 0 | 543 | 543 | 498 | 96 | 219 | 0 | 232 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL CONDADO 220 | Andalucía |  |  |  |  | 553 | N/A |  | 553 | 216 | N/A | 216 | 296 | N/A | 296 | 1112 | N/A | N/A | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 296 | 296 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 216 | 216 | 296 | 296 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL COTO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1791 | N/A |  | 1791 | 880 | N/A | 880 | 964 | N/A | 964 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 678 | 678 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL EMPERADOR 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 373 | N/A |  | 373 | 401 | E211_SEPE | 401 | 556 | E211_SEPE | 556 | 1295 | N/A | N/A | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 373 | 556 | 373 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 401 | 373 | 556 | 373 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL MORELL 220 | Cataluña |  |  |  |  | 543 | N/A |  | 543 | 109 | E347_SEPE | 109 | 214 | E347_SEPE | 214 | 806 | D57_SEPE | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 214 | 214 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 109 | 109 | 214 | 214 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR 400 | Región de Murcia | ü |  |  |  | 951 | N/A |  | 344 | 5343 | E136_SEPE | 4238 | 5642 | E136_SEPE | 4538 | 12 | N/A | 12 | 0 | 607 | 0 | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 208 | N/A |  | 109 | 2076 | E136_SEPE, E39_SEPE | 1579 | 2145 | E136_SEPE, E39_SEPE | 1647 | 451 | D67_SEPE | N/A | 0 | 498 | 6 | 98 | 393 | 492 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | Canarias |  |  |  | ü | 36 | N/A |  | 36 | 100 | E21_SEC | 74 | 102 | E21_SEC | 76 | 58 | N/A | N/A | 32 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMERAL 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 792 | N/A |  | 622 | 889 | E259_SEPE | 717 | 957 | E259_SEPE | 786 | 839 | N/A | N/A | 667 | 172 | 0 | 170 | 2 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 622 | 667 | 622 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 667 | 622 | 667 | 622 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 54 | 0 | 0 | 69 | 54 | Concurso
EL PALO 400 | Principado de Asturias | ü | ü |  |  | 1379 | N/A |  | 1063 | 2939 | N/A | 2624 | 3241 | N/A | 2926 | 1028 | N/A | N/A | 713 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 713 | 713 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 713 | 713 | 713 | 713 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | Concurso
EL PETREL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 457 | N/A |  | 381 | 600 | E186_SEPE | 346 | 638 | E186_SEPE | 383 | 877 | N/A | N/A | 622 | 255 | 9 | 76 | 169 | 246 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | 383 | 381 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 383 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL ROSARIO 220 | Canarias |  |  |  |  | 75 | N/A |  | 75 | 510 | E13_SEC | 510 | 514 | E13_SEC | 514 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 57 | 57 | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL ROSARIO 66 | Canarias |  |  |  |  | 180 | N/A |  | 180 | 344 | E13_SEC | 344 | 350 | E13_SEC | 350 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 57 | 57 | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL SEQUERO 220 | La Rioja | ü | ü | ü |  | 463 | N/A |  | 194 | 897 | E307_SEPE | 394 | 1076 | E307_SEPE | 573 | 1211 | N/A | N/A | 856 | 356 | 6 | 269 | 80 | 350 | 356 | 0 | 406 | 0 | 155 | 251 | 406 | 406 | 0 | 394 | 194 | 573 | 194 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 394 | 194 | 573 | 194 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 0 | 0 | 34 | 15 | Concurso
EL SERRALLO 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 1110 | N/A |  | 1110 | 592 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 664 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1012 | N/A | N/A | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL TABLERO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 155 | N/A |  | 124 | 125 | N/A | 89 | 133 | N/A | 97 | 36 | N/A | N/A | 0 | 36 | 0 | 32 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EL ZUMAJO 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 538 | N/A |  | 252 | 592 | N/A | 191 | 604 | N/A | 191 | 1271 | N/A | N/A | 858 | 413 | 0 | 286 | 127 | 413 | 393 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 70 | 10 | 191 | 191 | 191 | 191 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 191 | 191 | 191 | 191 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 0 | 0 | 43 | 28 | Concurso
ELCHE 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 850 | N/A |  | 824 | 451 | E187_SEPE | 411 | 634 | E187_SEPE | 595 | 723 | N/A | N/A | 684 | 39 | 0 | 26 | 13 | 39 | 39 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 411 | 411 | 595 | 595 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 411 | 411 | 595 | 595 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
ELCOGAS 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 527 | N/A |  | 231 | 640 | E20_SEPE, E323_SEPE | 0 | 680 | E20_SEPE, E323_SEPE | 237 | 1182 | D5_SEPE | N/A | 531 | 443 | 148 | 295 | 0 | 295 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 231 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 237 | 231 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELDA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 791 | N/A |  | 791 | 742 | E186_SEPE | 742 | 787 | E186_SEPE | 787 | 835 | N/A | N/A | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 787 | 787 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 742 | 742 | 787 | 787 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | Concurso
ELGEA 220 | País Vasco | ü |  | ü |  | 286 | N/A |  | 43 | 250 | E256_SEPE | 0 | 373 | E256_SEPE | 0 | 1049 | D72_SEPE | N/A | 671 | 305 | 0 | 244 | 62 | 305 | 197 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELIANA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 2272 | N/A |  | 2272 | 1661 | E104_SEPE, E105_SEPE | 1298 | 1708 | E104_SEPE, E105_SEPE | 1345 | 0 | N/A | 0 | 0 | 363 | 53 | 0 | 310 | 310 | 363 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Concurso
ELIANA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1197 | W09_SEPE_BIN |  | 1197 | 960 | E104_SEPE, E158_SEPE_Bin | 960 | 1123 | E104_SEPE, E158_SEPE_Bin | 1123 | 869 | D80_SEPE_Bin | N/A | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 604 | 604 | 604 | 604 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 604 | 604 | 604 | 604 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | Concurso
ELIANA (ELIANA B) 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 1118 | W09_SEPE_BIN |  | 1118 | 866 | E105_SEPE, E158_SEPE_Bin | 866 | 890 | E105_SEPE, E158_SEPE_Bin | 890 | 869 | D80_SEPE_Bin | N/A | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 604 | 604 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 604 | 604 | 604 | 604 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELS AUBALS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1435 | N/A |  | 1435 | 1584 | E266_SEPE | 1496 | 2015 | E266_SEPE | 1927 | 2401 | N/A | 701 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 1435 | 1927 | 1435 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 1496 | 1435 | 1927 | 1435 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELS AUBALS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 569 | N/A |  | 485 | 1134 | E266_SEPE | 1047 | 1284 | E266_SEPE | 1196 | 813 | N/A | N/A | 725 | 88 | 0 | 85 | 3 | 88 | 88 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 725 | 485 | 725 | 485 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 725 | 485 | 725 | 485 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 46 | 0 | 0 | 70 | 46 | Concurso
ENTRENUCLEOS 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 1195 | N/A |  | 802 | 502 | E192_SEPE | 0 | 602 | E192_SEPE | 209 | 1012 | N/A | N/A | 619 | 393 | 0 | 393 | 0 | 393 | 393 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 0 | 209 | 209 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENTRERRIOS 220 | Aragón |  |  | ü |  | 418 | N/A |  | 348 | 536 | N/A | 301 | 609 | N/A | 374 | 1236 | N/A | N/A | 1001 | 235 | 1 | 69 | 165 | 234 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 374 | 348 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 374 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERISTE 220 | Aragón | ü |  |  |  | 391 | N/A |  | 291 | 191 | E271_SEPE | 41 | 221 | E271_SEPE | 41 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 710 | 180 | 80 | 100 | 0 | 100 | 80 | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 41 | 41 | 41 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 101 | N/A | Riesgo interacciones | 101 | 405 | E02_SEB, E05_SEB | 390 | 424 | E02_SEB, E05_SEB | 424 | 232 | N/A | N/A | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 101 | 232 | 101 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 232 | 101 | 232 | 101 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 50 | N/A | Riesgo interacciones | 50 | 297 | E02_SEB | 297 | 307 | E02_SEB | 307 | 232 | D4_SEB | N/A | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 20 | 20 | 20 | 20 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 172 | W01_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 30 | 318 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 318 | 336 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 336 | 235 | D3_SEB, D5_SEB_BIN | N/A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 29 | 29 | 29 | 29 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS (ES BESSONS B) 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 180 | W01_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 30 | 177 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 177 | 203 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 203 | 219 | D5_SEB_BIN | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 30 | 203 | 30 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Zona | 177 | 30 | 203 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCALONA 220 | Aragón |  |  |  |  | 609 | N/A |  | 609 | 241 | N/A | 241 | 347 | N/A | 347 | 1263 | N/A | N/A | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 347 | 347 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 241 | 241 | 347 | 347 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCATRON 400 | Aragón | ü | ü |  |  | 2467 | N/A |  | 1848 | 2227 | E62_SEPE | 31 | 3081 | E62_SEPE | 885 | 441 | N/A | N/A | 0 | 1423 | 804 | 619 | 0 | 619 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCATRON 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 1754 | N/A |  | 1519 | 891 | E318_SEPE, E62_SEPE | 0 | 1049 | E318_SEPE, E62_SEPE | 0 | 537 | N/A | N/A | 0 | 773 | 221 | 236 | 316 | 551 | 773 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCOBAR 66 | Canarias |  |  |  |  | 73 | N/A |  | 8 | 163 | E08_SEC | 0 | 232 | E08_SEC | 0 | 4 | D02_SEC | N/A | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo/D_Zona | Est_Gen_Zona/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCUCHA 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 421 | N/A |  | 379 | 316 | E202_SEPE | 0 | 412 | E202_SEPE | 280 | 1213 | N/A | N/A | 1081 | 132 | 25 | 43 | 64 | 107 | 132 | 0 | 691 | 0 | 691 | 0 | 691 | 0 | 691 | 0 | 0 | 280 | 280 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPARTAL 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 642 | N/A |  | 586 | 943 | E318_SEPE | 0 | 1044 | E318_SEPE | 0 | 1198 | N/A | N/A | 810 | 388 | 220 | 56 | 112 | 168 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINARDO 220 | Región de Murcia |  |  |  | ü | 176 | N/A |  | 176 | 866 | E39_SEPE | 866 | 871 | E39_SEPE | 871 | 451 | D67_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
ESQUEDAS 220 | Aragón |  | ü | ü | ü | 601 | N/A |  | 500 | 476 | E333_SEPE | 0 | 511 | E333_SEPE | 0 | 1299 | N/A | N/A | 1052 | 247 | 17 | 101 | 129 | 230 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | Concurso
FACINAS 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 136 | N/A |  | 0 | 490 | E49_SEPE | 94 | 510 | E49_SEPE | 114 | 960 | D19_SEPE | N/A | 198 | 396 | 0 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 94 | 0 | 114 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FACULTATS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 721 | N/A |  | 721 | 601 | N/A | 601 | 669 | N/A | 669 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | 669 | 669 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 601 | 601 | 0 | 0 | 669 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FADRELL 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 673 | N/A |  | 673 | 2369 | E272_SEPE | 2369 | 2954 | E272_SEPE | 2954 | 1780 | N/A | 80 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 673 | 1780 | 673 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1780 | 673 | 1780 | 673 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALCA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 82 | N/A | Riesgo interacciones | 72 | 193 | N/A | 193 | 203 | N/A | 193 | 219 | N/A | N/A | 209 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 72 | 193 | 72 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 193 | 72 | 0 | 0 | 193 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FARGUE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 388 | N/A |  | 366 | 1340 | E274_SEPE | 1147 | 1381 | E274_SEPE | 1307 | 1066 | N/A | N/A | 992 | 74 | 2 | 23 | 49 | 72 | 74 | 0 | 95 | 0 | 23 | 73 | 95 | 95 | 0 | 992 | 366 | 992 | 366 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 992 | 366 | 992 | 366 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 67 | 0 | 0 | 84 | 67 | Concurso
FARNERS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1298 | N/A | Riesgo interacciones | 1298 | 2456 | E356_SEPE | 2456 | 3093 | E356_SEPE | 3093 | 2517 | N/A | 817 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 1298 | 2517 | 1298 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2456 | 1298 | 2517 | 1298 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FARNERS 220 | Cataluña |  |  |  |  | 813 | N/A | Riesgo interacciones | 813 | 2513 | E356_SEPE, E357_SEPE | 2513 | 2640 | E356_SEPE, E357_SEPE | 2640 | 867 | D92_SEPE | N/A | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 813 | 867 | 813 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 867 | 813 | 867 | 813 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAUSITA 400 | Región de Murcia | ü | ü |  |  | 742 | N/A |  | 522 | 1656 | E135_SEPE, E331_SEPE | 314 | 2029 | E135_SEPE, E331_SEPE | 854 | 1669 | N/A | 417 | 633 | 1035 | 816 | 220 | 0 | 220 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 633 | 522 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Nudo | WSCR_Nudo | 314 | 314 | 633 | 522 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | Concurso
FAUSITA 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 1025 | N/A |  | 764 | 1816 | E135_SEPE | 314 | 2080 | E135_SEPE | 854 | 468 | N/A | N/A | 2 | 467 | 130 | 261 | 76 | 337 | 467 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 2 | 2 | 2 | 2 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | Concurso
FERIA DE MUESTRAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 578 | N/A |  | 578 | 541 | N/A | 518 | 548 | N/A | 518 | 865 | N/A | N/A | 835 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 518 | 518 | 518 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOIX 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 950 | N/A |  | 950 | 794 | N/A | 794 | 867 | N/A | 867 | 822 | N/A | N/A | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 50 | 15 | 794 | 794 | 822 | 822 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 794 | 794 | 822 | 822 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 89 | 0 | 0 | 94 | 89 | Concurso
FONTEFRIA 400 | Galicia |  |  |  |  | 1474 | N/A |  | 1474 | 2319 | E119_SEPE | 2243 | 2739 | E119_SEPE | 2522 | 2294 | N/A | 594 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243 | 1474 | 2294 | 1474 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2243 | 1474 | 2294 | 1474 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FONTEFRIA 220 | Galicia |  | ü |  |  | 1123 | N/A |  | 838 | 1037 | E119_SEPE, E328_SEPE | 371 | 1342 | E119_SEPE, E328_SEPE | 541 | 772 | N/A | N/A | 487 | 285 | 0 | 285 | 0 | 285 | 285 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 371 | 371 | 487 | 487 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Nudo | D_Nudo | 371 | 371 | 487 | 487 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
FORADADA 220 | Aragón |  |  |  |  | 765 | N/A |  | 765 | 1286 | E271_SEPE | 846 | 1315 | E271_SEPE | 846 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 710 | 710 | 710 | 710 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORMENTERA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 9 | N/A | Riesgo interacciones | 9 | 106 | E23_SEB, E28_SEB | 106 | 106 | E23_SEB, E28_SEB | 106 | 221 | N/A | N/A | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9 | 106 | 9 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 106 | 9 | 106 | 9 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORMENTERA 30 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 4 | N/A |  | 4 | 71 | E23_SEB, E28_SEB | 71 | 72 | E23_SEB, E28_SEB | 72 | 222 | N/A | N/A | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4 | 72 | 4 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 4 | 0 | 0 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORTUNA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1379 | N/A |  | 979 | 481 | N/A | 81 | 531 | N/A | 131 | 812 | N/A | N/A | 412 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 379 | 0 | 325 | 54 | 379 | 325 | 54 | 81 | 81 | 131 | 131 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 81 | 81 | 131 | 131 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | Concurso
FRANCOLI 220 | Cataluña |  |  |  |  | 555 | N/A |  | 555 | 109 | E347_SEPE | 109 | 999 | E347_SEPE | 999 | 806 | D57_SEPE | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 806 | 555 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 109 | 109 | 806 | 555 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRANQUESES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 847 | N/A |  | 752 | 548 | E206_SEPE | 492 | 613 | E206_SEPE | 492 | 847 | N/A | N/A | 726 | 122 | 14 | 96 | 12 | 108 | 46 | 76 | 62 | 0 | 47 | 15 | 62 | 0 | 62 | 492 | 492 | 492 | 492 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 77 | 77 | 0 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRIEIRA 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 789 | N/A |  | 789 | 628 | E280_SEPE | 24 | 685 | E280_SEPE | 24 | 1091 | N/A | N/A | 647 | 444 | 282 | 0 | 161 | 161 | 434 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 24 | 24 | 24 | 24 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Concurso
FUENCALIENTE 66 | Canarias |  | ü |  |  | 32 | N/A |  | 32 | 32 | N/A | 32 | 32 | N/A | 32 | 8 | N/A | N/A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENCARRAL 400 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 2600 | N/A |  | 2300 | 1548 | E122_SEPE | 1248 | 1794 | E122_SEPE | 1494 | 178 | N/A | 89 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENCARRAL 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 425 | N/A | Superación valor máx Icc | 0 | 1665 | E122_SEPE, E276_SEPE, E45_SEPE | 1221 | 1813 | E122_SEPE, E276_SEPE, E45_SEPE | 1370 | 760 | D42_SEPE | N/A | 317 | 443 | 15 | 427 | 1 | 428 | 443 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 317 | 0 | 317 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 317 | 0 | 317 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENDETODOS 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1980 | N/A |  | 1300 | 3133 | E64_SEPE | 2453 | 3701 | E64_SEPE | 3020 | 465 | N/A | 465 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | Concurso
FUENDETODOS 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 848 | N/A | Superación valor máx Icc | 222 | 1210 | E64_SEPE | 576 | 1772 | E64_SEPE | 1139 | 1039 | N/A | N/A | 406 | 634 | 0 | 626 | 8 | 634 | 634 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 406 | 222 | 406 | 222 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 406 | 222 | 406 | 222 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 | 0 | 0 | 41 | 20 | Concurso
FUENLABRADA 220 | Comunidad de Madrid | ü | ü | ü |  | 1438 | N/A |  | 1413 | 372 | N/A | 334 | 498 | N/A | 435 | 799 | N/A | N/A | 736 | 63 | 38 | 25 | 0 | 25 | 38 | 25 | 133 | 9 | 75 | 49 | 124 | 84 | 49 | 334 | 334 | 435 | 435 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 334 | 334 | 435 | 435 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | Concurso
FUENTE DE CANTOS 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1531 | N/A |  | 1531 | 3485 | N/A | 3485 | 3485 | N/A | 3485 | 793 | N/A | 793 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 793 | 793 | 793 | 793 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 793 | 793 | 793 | 793 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 79 | Concurso
FUENTE DEL MAESTRE 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1737 | N/A |  | 1737 | 3023 | E327_SEPE | 3023 | 3163 | E327_SEPE | 3163 | 581 | N/A | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 581 | 581 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 581 | 581 | 581 | 581 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | Concurso
FUENTE HITO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 766 | N/A | Superación valor máx Icc | 766 | 756 | N/A | 756 | 781 | N/A | 781 | 763 | N/A | N/A | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 756 | 763 | 763 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | 763 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE SAN LUIS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 647 | N/A |  | 642 | 1109 | E340_SEPE | 871 | 1193 | E340_SEPE | 871 | 808 | N/A | N/A | 486 | 322 | 9 | 5 | 308 | 313 | 67 | 255 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 486 | 486 | 486 | 486 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 486 | 486 | 486 | 486 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | Concurso
FUENTEBUREBA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1018 | N/A |  | 917 | 1349 | E283_SEPE | 1192 | 1402 | E283_SEPE | 1301 | 1156 | N/A | 1156 | 1055 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 917 | 1055 | 917 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1055 | 917 | 1055 | 917 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 101 | 0 | 101 | 15 | 0 | Concurso
FUENTES DE LA ALCARRIA 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü | ü |  | 952 | N/A |  | 228 | 2367 | E353_SEPE | 1155 | 2450 | E353_SEPE | 1606 | 1782 | N/A | 834 | 938 | 844 | 20 | 725 | 99 | 824 | 844 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 938 | 228 | 938 | 228 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 938 | 228 | 938 | 228 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 21 | 0 | 0 | 80 | 21 | Concurso
GABIAS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 646 | N/A |  | 467 | 548 | N/A | 273 | 603 | N/A | 329 | 2870 | N/A | 1170 | 2596 | 275 | 0 | 180 | 95 | 275 | 275 | 0 | 81 | 0 | 36 | 45 | 81 | 81 | 0 | 273 | 273 | 329 | 329 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 273 | 273 | 329 | 329 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | Concurso
GALAPAGAR 400 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 2457 | N/A |  | 2457 | 1106 | E123_SEPE | 1106 | 1282 | E123_SEPE | 1282 | 1793 | N/A | 93 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 1106 | 1282 | 1282 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 1106 | 1106 | 1282 | 1282 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GALAPAGAR 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 1022 | N/A |  | 1022 | 640 | E123_SEPE | 640 | 728 | E123_SEPE | 728 | 912 | N/A | N/A | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 640 | 640 | 728 | 728 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 640 | 640 | 728 | 728 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | Concurso
GAMARRA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 481 | N/A |  | 479 | 627 | E335_SEPE | 566 | 632 | E335_SEPE | 570 | 946 | D69_SEPE | N/A | 785 | 62 | 59 | 3 | 0 | 3 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 566 | 479 | 570 | 479 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 566 | 479 | 570 | 479 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | Concurso
GANDIA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 357 | N/A |  | 354 | 662 | N/A | 658 | 729 | N/A | 724 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 226 | 226 | 226 | 226 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
GAROÑA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1074 | N/A |  | 1074 | 1044 | E74_SEPE | 1044 | 1143 | E74_SEPE | 1143 | 966 | N/A | N/A | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 966 | 966 | 966 | 966 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 966 | 966 | 966 | 966 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/345/2024
GARRAF 400 | Cataluña |  | ü | ü | ü | 1513 | N/A |  | 1487 | 1443 | N/A | 1380 | 1746 | N/A | 1648 | 1600 | N/A | 800 | 1502 | 98 | 0 | 26 | 72 | 98 | 63 | 35 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1380 | 1380 | 1502 | 1487 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1380 | 1380 | 1502 | 1487 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | Concurso
GATICA 400 | País Vasco |  | ü | ü |  | 1814 | N/A | Riesgo interacciones | 1814 | 1671 | E143_SEPE | 1609 | 1973 | E143_SEPE | 1895 | 1734 | N/A | 867 | 1721 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609 | 1609 | 1721 | 1721 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Nudo | D_Nudo | 1609 | 1609 | 1721 | 1721 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Concurso
GATICA 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 1005 | N/A |  | 995 | 1035 | E143_SEPE | 969 | 1120 | E143_SEPE | 1054 | 1009 | N/A | N/A | 943 | 66 | 53 | 10 | 3 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 943 | 943 | 943 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 943 | 943 | 943 | 943 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 45 | 0 | 0 | 65 | 45 | Concurso
GAUSSA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 901 | N/A |  | 901 | 1806 | N/A | 1806 | 2514 | N/A | 2514 | 509 | N/A | N/A | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 509 | 509 | 509 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 509 | 509 | 509 | 509 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | Concurso
GAVARROT 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1463 | N/A |  | 1463 | 684 | N/A | 684 | 879 | N/A | 879 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 | 805 | 805 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 684 | 684 | 805 | 805 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GAZULES 220 | Andalucía | ü | ü |  |  | 408 | N/A |  | 59 | 944 | E298_SEPE | 0 | 1050 | E298_SEPE | 0 | 1265 | N/A | N/A | 917 | 349 | 0 | 349 | 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENETO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 174 | N/A |  | 159 | 187 | N/A | 179 | 194 | N/A | 179 | 57 | N/A | N/A | 43 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GETAFE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1270 | N/A |  | 1270 | 174 | N/A | 59 | 216 | N/A | 68 | 845 | N/A | N/A | 698 | 148 | 59 | 0 | 89 | 89 | 116 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 68 | 68 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GODELLETA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 2404 | N/A |  | 2316 | 1518 | E106_SEPE | 1430 | 1796 | E106_SEPE | 1709 | 0 | N/A | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GODELLETA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1249 | N/A |  | 1249 | 816 | E106_SEPE | 816 | 967 | E106_SEPE | 967 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 803 | 803 | 803 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 803 | 803 | 803 | 803 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | Concurso
GRADO 220 | Aragón | ü |  |  |  | 537 | N/A |  | 285 | 276 | E200_SEPE | 0 | 336 | E200_SEPE | 60 | 1270 | N/A | N/A | 995 | 276 | 24 | 252 | 0 | 252 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 60 | 60 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAMANET 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 840 | W07_SEPE_BIN |  | 609 | 811 | E154_SEPE_Bin | 759 | 927 | E154_SEPE_Bin | 870 | 815 | D88_SEPE_Bin | N/A | 736 | 57 | 9 | 0 | 47 | 47 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 609 | 736 | 609 | D_Zona | WSCR_Zona | D_Zona | WSCR_Zona | 736 | 609 | 736 | 609 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 61 | 0 | 0 | 76 | 61 | Concurso
GRAMANET (GRAMANET B) 220 | Cataluña |  |  |  |  | 243 | W07_SEPE_BIN |  | 243 | 537 | E154_SEPE_Bin | 537 | 590 | E154_SEPE_Bin | 590 | 803 | D45_SEPE, D88_SEPE_Bin | N/A | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 537 | 243 | 590 | 243 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 537 | 243 | 590 | 243 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TARAJAL 132 | Canarias |  | ü |  |  | 27 | N/A |  | 1 | 210 | E22_SEC | 158 | 212 | E22_SEC | 160 | 29 | N/A | N/A | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TARAJAL 66 | Canarias |  |  | ü |  | 15 | N/A |  | 10 | 98 | E22_SEC | 72 | 98 | E22_SEC | 72 | 26 | N/A | N/A | 0 | 26 | 0 | 5 | 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA 220 | Canarias | ü |  |  |  | 253 | W03_SEC_BIN |  | 21 | 416 | E14_SEC, E32_SEC_BIN | 0 | 315 | E14_SEC, E32_SEC_BIN | 0 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 621 | 621 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo/D_Zona | Est_Gen_Nudo/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Nudo/D_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA 66 | Canarias | ü | ü |  |  | 76 | N/A |  | 76 | 244 | E14_SEC, E19_SEC | 17 | 249 | E14_SEC, E19_SEC | 87 | 74 | D07_SEC | N/A | 11 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA (GRANADILLA B) 220 | Canarias | ü | ü |  |  | 125 | W03_SEC_BIN |  | 21 | 403 | E32_SEC_BIN | 375 | 404 | E32_SEC_BIN | 375 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIJOTA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1534 | N/A |  | 398 | 3805 | N/A | 2669 | 4401 | N/A | 3265 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1136 | 0 | 1136 | 0 | 1136 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUADAIRA 220 | Andalucía |  |  |  | ü | 913 | N/A |  | 913 | 535 | N/A | 535 | 614 | N/A | 614 | 1040 | N/A | N/A | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 | 614 | 614 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 535 | 535 | 614 | 614 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | Concurso
GUADAME 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2210 | N/A |  | 1719 | 3643 | E315_SEPE, E53_SEPE | 2589 | 4073 | E315_SEPE, E53_SEPE | 3062 | 704 | N/A | 704 | 213 | 491 | 0 | 491 | 0 | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 213 | 213 | 213 | 213 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | Concurso
GUADAME 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1409 | N/A |  | 997 | 1903 | E53_SEPE | 1491 | 2069 | E53_SEPE | 1657 | 1107 | N/A | 1107 | 695 | 412 | 0 | 412 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 695 | 695 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 695 | 695 | 695 | 695 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Concurso
GUADIANA 400 | Extremadura |  |  |  |  | 539 | N/A |  | 539 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2399 | 3067 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2549 | 2438 | N/A | 738 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 539 | 2438 | 539 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2399 | 539 | 2438 | 539 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUAJARA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 170 | N/A |  | 127 | 213 | N/A | 175 | 217 | N/A | 175 | 57 | N/A | N/A | 15 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUARDO 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 484 | N/A |  | 416 | 760 | N/A | 557 | 782 | N/A | 579 | 1238 | N/A | N/A | 1035 | 203 | 135 | 68 | 0 | 68 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 416 | 629 | 416 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 629 | 416 | 629 | 416 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/345/2024
GUEÑES 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2214 | N/A | Riesgo interacciones | 2214 | 3665 | E144_SEPE | 3665 | 4323 | E144_SEPE | 4323 | 2147 | N/A | 447 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 2147 | 2147 | 2147 | 2147 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUEÑES 220 | País Vasco |  |  |  |  | 1419 | N/A |  | 1419 | 2823 | E144_SEPE, E9_SEPE | 2787 | 2861 | E144_SEPE, E9_SEPE | 2861 | 947 | D48_SEPE | N/A | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 | 833 | 833 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 833 | 833 | 833 | 833 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | Concurso
GUIA 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 56 | N/A |  | 35 | 58 | N/A | 27 | 60 | N/A | 27 | 42 | N/A | N/A | 10 | 35 | 2 | 22 | 11 | 32 | 23 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUIA DE ISORA 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 40 | N/A |  | 0 | 152 | E18_SEC | 110 | 155 | E18_SEC | 110 | 59 | N/A | N/A | 14 | 95 | 50 | 40 | 5 | 45 | 62 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 14 | 0 | 14 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUILLENA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2560 | N/A |  | 2041 | 1121 | E59_SEPE, E60_SEPE | 601 | 1524 | E59_SEPE, E60_SEPE | 851 | 323 | N/A | 323 | 0 | 519 | 0 | 519 | 0 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUILLENA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 728 | W08_SEPE_BIN |  | 489 | 1558 | E148_SEPE_Bin, E60_SEPE | 851 | 1668 | E148_SEPE_Bin, E60_SEPE | 851 | 995 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 728 | 273 | 238 | 217 | 455 | 518 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUILLENA (GUILLENA B) 220 | Andalucía |  |  |  |  | 1662 | W08_SEPE_BIN |  | 961 | 623 | E148_SEPE_Bin, E297_SEPE, E59_SEPE | 197 | 740 | E148_SEPE_Bin, E297_SEPE, E59_SEPE | 270 | 824 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUINCHOS 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 11 | N/A |  | 5 | 32 | N/A | 0 | 32 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 94 | 80 | 5 | 9 | 14 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUIXERES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1304 | N/A |  | 1229 | 525 | N/A | 470 | 545 | N/A | 470 | 815 | N/A | N/A | 740 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GURREA 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 510 | N/A |  | 74 | 867 | E333_SEPE | 0 | 1123 | E333_SEPE | 0 | 1210 | N/A | 1210 | 774 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARÍA 66 | Canarias |  |  |  |  | 102 | N/A |  | 102 | 98 | N/A | 98 | 98 | N/A | 98 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARO 220 | La Rioja |  | ü | ü | ü | 539 | N/A |  | 258 | 359 | E194_SEPE | 78 | 574 | E194_SEPE | 293 | 1244 | N/A | N/A | 963 | 281 | 0 | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 341 | 0 | 293 | 48 | 341 | 203 | 138 | 78 | 78 | 293 | 258 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 19 | 19 | 194 | 159 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 59 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HERNANI 400 | País Vasco |  |  | ü |  | 1779 | N/A |  | 1779 | 1216 | E141_SEPE | 982 | 1620 | E141_SEPE | 1386 | 896 | N/A | N/A | 693 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 693 | 693 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 693 | 693 | 693 | 693 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | Concurso
HERNANI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1006 | N/A |  | 1006 | 1203 | E141_SEPE | 982 | 1603 | E141_SEPE | 1386 | 1081 | N/A | N/A | 1050 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 982 | 1050 | 1006 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Nudo | WSCR_Nudo | 982 | 982 | 1050 | 1006 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 | Concurso
HERRERA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1353 | N/A |  | 241 | 3688 | E337_SEPE | 2163 | 4603 | E337_SEPE | 2934 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1112 | 0 | 1112 | 0 | 1112 | 1112 | 0 | 295 | 0 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 21 | 11 | Concurso
HERRERA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 389 | N/A |  | 389 | 356 | N/A | 356 | 401 | N/A | 401 | 1246 | N/A | N/A | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 401 | 389 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 356 | 356 | 401 | 389 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIJAR 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 878 | N/A |  | 795 | 148 | E202_SEPE | 0 | 314 | E202_SEPE | 50 | 1195 | N/A | N/A | 931 | 265 | 13 | 83 | 169 | 252 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HINOJOSA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 1721 | N/A |  | 1721 | 1183 | E284_SEPE | 898 | 1702 | E284_SEPE | 1417 | 275 | N/A | N/A | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORNILLO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1527 | N/A |  | 1527 | 381 | E214_SEPE | 381 | 548 | E214_SEPE | 548 | 773 | N/A | N/A | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 548 | 548 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 381 | 381 | 548 | 548 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORTALEZA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1857 | N/A |  | 1857 | 1166 | N/A | 1166 | 1166 | N/A | 1166 | 676 | N/A | N/A | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 676 | 676 | 676 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 676 | 676 | 676 | 676 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | Concurso
HOSPITALET 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1438 | N/A |  | 1358 | 1152 | N/A | 1117 | 1198 | N/A | 1117 | 805 | N/A | N/A | 724 | 81 | 0 | 80 | 1 | 81 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 724 | 724 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HOYA MORENA 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 418 | N/A |  | 334 | 863 | E188_SEPE | 747 | 908 | E188_SEPE | 792 | 723 | N/A | N/A | 608 | 116 | 0 | 84 | 31 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 334 | 608 | 334 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 608 | 334 | 608 | 334 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 | 0 | 0 | 48 | 33 | Concurso
HUELVES 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü | ü | 321 | N/A |  | 259 | 205 | E197_SEPE | 50 | 301 | E197_SEPE | 146 | 1291 | N/A | N/A | 1136 | 155 | 23 | 62 | 70 | 132 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 146 | 146 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUENEJA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 581 | N/A |  | 0 | 2360 | N/A | 1585 | 2582 | N/A | 1807 | 735 | N/A | 735 | 0 | 775 | 150 | 626 | 0 | 626 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 132 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 10 | N/A | Riesgo interacciones | 10 | 234 | E28_SEB | 226 | 252 | E28_SEB | 231 | 220 | N/A | N/A | 220 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 10 | 220 | 10 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 10 | 220 | 10 | 220 | 10 | 220 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 66 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 8 | N/A | Riesgo interacciones | 8 | 234 | E28_SEB | 226 | 242 | E28_SEB | 231 | 219 | N/A | N/A | 219 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 8 | 219 | 8 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219 | 8 | 0 | 0 | 219 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 23 66 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 8 | N/A | Riesgo interacciones | 8 | 187 | E28_SEB | 187 | 188 | E28_SEB | 188 | 220 | N/A | N/A | 220 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 8 | 188 | 8 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 187 | 8 | 0 | 0 | 188 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ICOD DE LOS VINOS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 51 | N/A |  | 32 | 130 | E20_SEC | 112 | 131 | E20_SEC | 112 | 57 | N/A | N/A | 38 | 20 | 1 | 19 | 0 | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 38 | 32 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ILLORA 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 881 | N/A |  | 594 | 906 | N/A | 617 | 1021 | N/A | 732 | 968 | N/A | N/A | 679 | 289 | 0 | 288 | 1 | 289 | 289 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 617 | 594 | 679 | 594 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 617 | 594 | 679 | 594 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | Concurso
INCA 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 181 | N/A | Riesgo interacciones | 45 | 145 | N/A | 18 | 167 | N/A | 18 | 223 | N/A | N/A | 74 | 149 | 0 | 136 | 13 | 149 | 88 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INGENIO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 617 | N/A |  | 586 | 535 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 568 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1055 | N/A | N/A | 910 | 144 | 89 | 31 | 25 | 56 | 134 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRUN 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 372 | N/A |  | 372 | 457 | E10_SEPE | 328 | 468 | E10_SEPE | 328 | 1088 | N/A | N/A | 948 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 328 | 328 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 328 | 328 | 235 | 235 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISONA 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 423 | N/A |  | 423 | 1186 | E96_SEPE | 1186 | 1203 | E96_SEPE | 1203 | 748 | D23_SEPE | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISONA 220 | Cataluña | ü | ü |  |  | 222 | N/A |  | 222 | 600 | E96_SEPE | 600 | 600 | E96_SEPE | 600 | 748 | D23_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 47 | 0 | 0 | 73 | 47 | Concurso
ITXASO 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2283 | N/A |  | 2283 | 2387 | E142_SEPE | 2387 | 3173 | E142_SEPE | 3173 | 2486 | N/A | 786 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387 | 2283 | 2486 | 2283 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2387 | 2283 | 2486 | 2283 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITXASO 220 | País Vasco |  |  |  |  | 1392 | N/A |  | 1392 | 1475 | E142_SEPE | 1475 | 1969 | E142_SEPE | 1969 | 969 | D51_SEPE | N/A | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 | 905 | 905 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 905 | 905 | 905 | 905 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IZNALLOZ 400 | Andalucía |  |  |  |  | 1001 | N/A |  | 1001 | 2574 | N/A | 2574 | 2698 | N/A | 2698 | 2369 | N/A | 669 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369 | 1001 | 2369 | 1001 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2369 | 1001 | 2369 | 1001 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.M.ORIOL 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1576 | N/A |  | 1103 | 3184 | E113_SEPE | 1471 | 3337 | E113_SEPE | 1471 | 2340 | N/A | 640 | 474 | 1866 | 1393 | 473 | 0 | 473 | 1426 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 474 | 474 | 474 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 474 | 474 | 474 | 474 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
J.M.ORIOL 220 | Extremadura |  | ü | ü |  | 803 | N/A |  | 551 | 1073 | E113_SEPE | 814 | 1220 | E113_SEPE | 961 | 2891 | N/A | 1191 | 2632 | 259 | 0 | 252 | 7 | 259 | 259 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 814 | 551 | 961 | 551 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 814 | 551 | 961 | 551 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 54 | 0 | 0 | 81 | 54 | Concurso
JALON 220 | Aragón | ü |  |  |  | 840 | N/A | Superación valor máx Icc | 165 | 1578 | N/A | 903 | 1766 | N/A | 1091 | 1102 | N/A | N/A | 427 | 675 | 0 | 675 | 0 | 675 | 675 | 0 | 351 | 0 | 351 | 0 | 351 | 351 | 0 | 427 | 165 | 427 | 165 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 427 | 165 | 427 | 165 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 0 | 13 | 31 | 0 | Concurso
JARES 132 | Canarias | ü | ü |  |  | 15 | N/A |  | 5 | 221 | N/A | 197 | 224 | N/A | 201 | 24 | N/A | N/A | 0 | 24 | 0 | 10 | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JIJONA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 520 | N/A |  | 478 | 1737 | E37_SEPE | 1233 | 1979 | E37_SEPE | 1538 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 370 | 25 | 42 | 302 | 344 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JINAMAR 220 | Canarias |  |  |  |  | 119 | N/A |  | 119 | 422 | N/A | 422 | 435 | N/A | 435 | 30 | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 30 | 30 | 30 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JINAMAR 66 | Canarias | ü |  |  |  | 93 | N/A |  | 93 | 72 | N/A | 72 | 90 | N/A | 90 | 34 | N/A | N/A | 34 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JORDANA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1583 | N/A |  | 1583 | 2511 | E55_SEPE | 2511 | 2600 | E55_SEPE | 2600 | 968 | N/A | 968 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 968 | 968 | 968 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 968 | 968 | 968 | 968 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
JORDANA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1139 | N/A |  | 1097 | 1720 | E55_SEPE | 1677 | 1776 | E55_SEPE | 1734 | 1167 | N/A | N/A | 1125 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 1097 | 1125 | 1097 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1125 | 1097 | 1125 | 1097 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | Concurso
JOSE CABRERA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 809 | N/A |  | 608 | 619 | E44_SEPE | 419 | 637 | E44_SEPE | 436 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 201 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUIA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 818 | N/A | Riesgo interacciones | 761 | 1194 | E277_SEPE | 783 | 1241 | E277_SEPE | 805 | 846 | D18_SEPE | N/A | 0 | 436 | 242 | 57 | 137 | 194 | 411 | 25 | 372 | 0 | 180 | 192 | 372 | 260 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Concurso
JUNDIZ 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 595 | N/A |  | 540 | 460 | E195_SEPE | 355 | 520 | E195_SEPE | 415 | 975 | N/A | N/A | 870 | 105 | 0 | 55 | 50 | 105 | 105 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 355 | 355 | 415 | 415 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 355 | 355 | 415 | 415 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | Concurso
JUNEDA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 511 | N/A |  | 442 | 400 | N/A | 236 | 931 | N/A | 767 | 858 | N/A | N/A | 693 | 164 | 70 | 69 | 25 | 94 | 164 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 236 | 236 | 693 | 442 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 236 | 236 | 693 | 442 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 31 | 16 | Concurso
LA CANONJA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 527 | N/A |  | 517 | 618 | E27_SEPE | 618 | 633 | E27_SEPE | 623 | 807 | D25_SEPE | N/A | 570 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 517 | 570 | 517 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 570 | 517 | 570 | 517 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA CEREAL 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2473 | N/A |  | 2075 | 1484 | E124_SEPE | 1087 | 1605 | E124_SEPE | 1208 | 164 | N/A | 164 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA CEREAL 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1290 | N/A |  | 1290 | 830 | E124_SEPE | 830 | 890 | E124_SEPE | 890 | 877 | N/A | N/A | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 877 | 877 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 830 | 830 | 877 | 877 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA ESPLUGA 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 941 | N/A |  | 547 | 1670 | E97_SEPE | 980 | 1957 | E97_SEPE | 1304 | 782 | N/A | 782 | 388 | 394 | 0 | 394 | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 388 | 388 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 388 | 388 | 388 | 388 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 0 | 29 | 34 | 0 | Concurso
LA ESPLUGA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 298 | N/A |  | 212 | 1266 | E97_SEPE | 754 | 1322 | E97_SEPE | 810 | 810 | N/A | N/A | 298 | 512 | 0 | 86 | 426 | 512 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 212 | 298 | 212 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 298 | 212 | 298 | 212 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 30 | 21 | Concurso
LA ESTRELLA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1698 | N/A |  | 1698 | 987 | N/A | 987 | 999 | N/A | 999 | 754 | N/A | N/A | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 754 | 754 | 754 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 754 | 754 | 0 | 0 | 754 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA FARGA 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1087 | N/A | Riesgo interacciones | 1087 | 1932 | E95_SEPE | 1932 | 2609 | E95_SEPE | 2533 | 2521 | N/A | 821 | 2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 1087 | 2521 | 1087 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1932 | 1087 | 2521 | 1087 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA FARGA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 865 | N/A | Riesgo interacciones | 359 | 2205 | E277_SEPE, E95_SEPE | 1407 | 2216 | E277_SEPE, E95_SEPE | 1407 | 846 | D18_SEPE | N/A | 0 | 506 | 0 | 506 | 0 | 506 | 78 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA FORTUNADA 220 | Aragón |  |  | ü |  | 506 | N/A |  | 506 | 229 | N/A | 34 | 246 | N/A | 51 | 1271 | N/A | N/A | 1076 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 51 | 51 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA GRELA 220 | Galicia |  |  | ü |  | 781 | N/A |  | 781 | 466 | E244_SEPE, E279_SEPE | 348 | 635 | E244_SEPE, E279_SEPE | 348 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 112 | 96 | 0 | 16 | 16 | 96 | 16 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA JARA 220 | País Vasco |  |  | ü | ü | 1051 | N/A |  | 1051 | 276 | N/A | 120 | 346 | N/A | 170 | 987 | N/A | N/A | 810 | 176 | 17 | 0 | 159 | 159 | 156 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 170 | 170 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA LORA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 973 | N/A |  | 69 | 1129 | N/A | 225 | 1622 | N/A | 719 | 904 | N/A | 904 | 0 | 903 | 0 | 903 | 0 | 903 | 903 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA NAVA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 259 | N/A |  | 259 | 430 | E19_SEPE | 0 | 495 | E19_SEPE | 61 | 1206 | D43_SEPE | N/A | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 61 | 61 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA OLIVA 132 | Canarias |  | ü |  |  | 87 | N/A |  | 74 | 66 | E23_SEC | 53 | 91 | E23_SEC | 77 | 20 | N/A | N/A | 7 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA OLIVA 66 | Canarias |  |  |  |  | 21 | N/A |  | 21 | 66 | E23_SEC, E26_SEC | 53 | 91 | E23_SEC, E26_SEC | 77 | 25 | N/A | N/A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 25 | 21 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 25 | 21 | 25 | 21 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA PALOMA 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 488 | N/A |  | 488 | 326 | E18_SEPE | 0 | 384 | E18_SEPE | 16 | 1201 | D55_SEPE | N/A | 448 | 368 | 69 | 0 | 299 | 299 | 368 | 0 | 398 | 14 | 0 | 384 | 384 | 343 | 55 | 0 | 0 | 16 | 16 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 16 | 16 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA PATERNA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 42 | N/A |  | 0 | 122 | N/A | 84 | 127 | N/A | 84 | 58 | N/A | N/A | 14 | 43 | 0 | 42 | 1 | 43 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA PEREDA 220 | Principado de Asturias | ü |  |  |  | 706 | N/A |  | 576 | 189 | E177_SEPE | 24 | 215 | E177_SEPE | 24 | 1266 | N/A | N/A | 1086 | 180 | 50 | 130 | 0 | 130 | 50 | 130 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 | Nudo de Transición Justa. | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/1470/2024 y Orden TED/1039/2025
LA PINILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1212 | N/A |  | 231 | 5420 | N/A | 4424 | 6392 | N/A | 5397 | 23 | N/A | 23 | 0 | 995 | 0 | 981 | 14 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 0 | 0 | 46 | 11 | Concurso
LA PLANA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü | ü |  | 718 | N/A |  | 718 | 1278 | E101_SEPE | 0 | 1448 | E101_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1805 | 1622 | 0 | 183 | 183 | 1805 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 212 | 162 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
LA PLANA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 606 | N/A |  | 570 | 1116 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1448 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 957 | N/A | N/A | 402 | 554 | 258 | 36 | 260 | 296 | 545 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA ROCA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 750 | N/A |  | 750 | 582 | E206_SEPE | 582 | 632 | E206_SEPE | 632 | 872 | N/A | N/A | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 | 632 | 632 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 582 | 582 | 632 | 632 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | Concurso
LA SAGRA 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1824 | N/A |  | 1824 | 1484 | E264_SEPE | 1484 | 1861 | E264_SEPE | 1861 | 2381 | N/A | 681 | 2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 1484 | 1861 | 1824 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1484 | 1484 | 1861 | 1824 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SAGRA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1635 | N/A |  | 1635 | 1047 | E264_SEPE | 1047 | 1137 | E264_SEPE | 1137 | 724 | N/A | N/A | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 724 | 724 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 724 | 724 | 724 | 724 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SECUITA 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1818 | N/A |  | 1818 | 1339 | E262_SEPE | 1339 | 2382 | E262_SEPE | 2382 | 2377 | N/A | 677 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 1339 | 2377 | 1818 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1339 | 1339 | 2377 | 1818 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SECUITA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1430 | N/A |  | 1430 | 795 | E262_SEPE | 795 | 1652 | E262_SEPE | 1652 | 800 | N/A | N/A | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 795 | 800 | 800 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 795 | 795 | 800 | 800 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA SELVA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1068 | N/A |  | 1028 | 1272 | N/A | 1198 | 1350 | N/A | 1267 | 806 | N/A | N/A | 723 | 83 | 0 | 41 | 42 | 83 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723 | 723 | 723 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 723 | 723 | 723 | 723 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | Concurso
LA SOLANA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 259 | N/A |  | 0 | 430 | E19_SEPE | 0 | 491 | E19_SEPE | 57 | 1206 | D43_SEPE | N/A | 772 | 434 | 10 | 259 | 166 | 424 | 430 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 57 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA TORRECILLA 220 | Comunidad de Madrid | ü | ü |  |  | 1564 | N/A |  | 1354 | 162 | N/A | 28 | 288 | N/A | 54 | 779 | N/A | N/A | 545 | 234 | 24 | 210 | 0 | 210 | 134 | 100 | 247 | 0 | 247 | 0 | 247 | 50 | 197 | 28 | 28 | 54 | 54 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 28 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LADA 400 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 1629 | N/A |  | 1629 | 1728 | E281_SEPE | 1709 | 1888 | E281_SEPE | 1826 | 2352 | N/A | 784 | 2291 | 62 | 18 | 0 | 43 | 43 | 18 | 43 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1709 | 1629 | 1826 | 1629 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1709 | 1629 | 1826 | 1629 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/345/2024
LAGUARDIA 220 | País Vasco | ü |  |  |  | 300 | N/A |  | 101 | 500 | E194_SEPE | 301 | 601 | E194_SEPE | 402 | 1231 | N/A | N/A | 1032 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 101 | 402 | 101 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 301 | 101 | 402 | 101 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | Concurso
LANCHA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 396 | N/A |  | 389 | 838 | N/A | 233 | 1183 | N/A | 578 | 1166 | N/A | N/A | 562 | 605 | 311 | 8 | 286 | 293 | 605 | 0 | 465 | 0 | 25 | 440 | 465 | 465 | 0 | 409 | 336 | 562 | 389 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 409 | 336 | 562 | 389 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/823/2024
LANZAS AGUDAS 220 | Aragón |  |  | ü |  | 499 | N/A |  | 394 | 817 | N/A | 647 | 913 | N/A | 744 | 1249 | N/A | N/A | 1079 | 169 | 6 | 106 | 58 | 163 | 169 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 647 | 394 | 744 | 394 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 647 | 394 | 744 | 394 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 39 | 0 | 0 | 65 | 39 | Concurso
LAS ARROYADAS 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 675 | N/A |  | 495 | 410 | N/A | 146 | 525 | N/A | 261 | 1225 | N/A | N/A | 961 | 263 | 6 | 180 | 77 | 257 | 263 | 0 | 96 | 20 | 0 | 76 | 76 | 96 | 0 | 146 | 146 | 261 | 261 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 146 | 146 | 261 | 261 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
LAS BREÑAS 66 | Canarias |  | ü |  | ü | 11 | N/A |  | 11 | 32 | N/A | 32 | 32 | N/A | 32 | 11 | N/A | N/A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS MAZORRAS 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 51 | N/A |  | 0 | 270 | E12_SEPE | 18 | 274 | E12_SEPE | 22 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 758 | 252 | 0 | 67 | 185 | 252 | 252 | 0 | 152 | 0 | 50 | 102 | 152 | 91 | 61 | 18 | 0 | 22 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS PALMAS OESTE (LAS CANTERAS) 66 | Canarias |  |  |  | ü | 41 | N/A |  | 41 | 111 | N/A | 109 | 114 | N/A | 112 | 58 | N/A | N/A | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 41 | 56 | 41 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 41 | 0 | 0 | 56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS ROSAS 220 | Canarias |  | ü |  |  | 235 | N/A |  | 235 | 263 | E11_SEC | 263 | 305 | E11_SEC | 305 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAS ROSAS 66 | Canarias |  |  |  |  | 145 | N/A |  | 145 | 126 | E11_SEC | 126 | 148 | E11_SEC | 148 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 57 | 57 | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LASTRAS 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 881 | N/A |  | 546 | 1228 | E182_SEPE | 597 | 1423 | E182_SEPE | 791 | 2429 | N/A | 810 | 1797 | 632 | 63 | 335 | 235 | 569 | 631 | 1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 0 | 597 | 546 | 791 | 546 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 597 | 546 | 791 | 546 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 53 | 0 | 50 | 28 | 3 | Concurso
LEGANES 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1559 | N/A |  | 1080 | 686 | N/A | 206 | 775 | N/A | 295 | 774 | N/A | N/A | 293 | 481 | 1 | 480 | 0 | 480 | 481 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 206 | 206 | 293 | 293 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 206 | 206 | 293 | 293 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 15 | 15 | Concurso
LES CORTS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 615 | N/A |  | 615 | 420 | E31_SEPE | 420 | 422 | E31_SEPE | 422 | 814 | D28_SEPE | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 422 | 422 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LITORAL 400 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1338 | N/A |  | 1272 | 3267 | N/A | 2453 | 3866 | N/A | 3052 | 1110 | N/A | 370 | 296 | 814 | 53 | 66 | 695 | 761 | 814 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1708 | 1040 | 1708 | 1040 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1708 | 1040 | 1708 | 1040 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
LLATZER 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 67 | N/A | Riesgo interacciones | 9 | 190 | E16_SEB | 128 | 192 | E16_SEB | 128 | 220 | N/A | N/A | 157 | 67 | 3 | 59 | 5 | 64 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 9 | 128 | 9 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128 | 9 | 0 | 0 | 128 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLAVORSI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 258 | N/A |  | 258 | 332 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 410 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181 | D11_SEPE | N/A | 264 | 918 | 850 | 0 | 68 | 68 | 830 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLUBI 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 112 | N/A | Riesgo interacciones | 112 | 295 | E06_SEB | 295 | 395 | E06_SEB | 395 | 200 | N/A | N/A | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 112 | 200 | 112 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 200 | 112 | 200 | 112 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLUBI 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 226 | N/A | Riesgo interacciones | 226 | 271 | E06_SEB | 271 | 332 | E06_SEB | 332 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 220 | 220 | 220 | 220 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LLUCMAJOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 133 | N/A | Riesgo interacciones | 109 | 175 | N/A | 125 | 209 | N/A | 159 | 234 | N/A | N/A | 183 | 50 | 0 | 23 | 27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 109 | 159 | 109 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 125 | 109 | 0 | 0 | 159 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3321 | N/A |  | 2413 | 766 | E125_SEPE, E126_SEPE | 0 | 922 | E125_SEPE, E126_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 908 | 0 | 908 | 0 | 908 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü | ü | 387 | W11_SEPE_BIN |  | 387 | 417 | E125_SEPE, E160_SEPE_Bin, E43_SEPE | 0 | 498 | E125_SEPE, E160_SEPE_Bin, E43_SEPE | 0 | 874 | D54_SEPE, D76_SEPE_Bin | N/A | 0 | 382 | 34 | 0 | 348 | 348 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Zona | Est_Gen_Zona/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES (LOECHES B) 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1730 | W11_SEPE_BIN |  | 743 | 621 | E126_SEPE, E160_SEPE_Bin, E44_SEPE | 220 | 641 | E126_SEPE, E160_SEPE_Bin, E44_SEPE | 390 | 736 | D76_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOGROÑO 220 | La Rioja |  |  | ü |  | 315 | N/A |  | 274 | 571 | E194_SEPE | 478 | 775 | E194_SEPE | 682 | 1221 | N/A | N/A | 1128 | 93 | 49 | 41 | 2 | 44 | 93 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 58 | 5 | 478 | 274 | 682 | 274 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 478 | 274 | 682 | 274 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 27 | 0 | 0 | 47 | 27 | Concurso
LOMBA 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 2398 | N/A |  | 2398 | 1104 | E75_SEPE | 1104 | 1261 | E75_SEPE | 1261 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMBA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1406 | N/A |  | 1406 | 1254 | E329_SEPE, E75_SEPE | 1254 | 1291 | E329_SEPE, E75_SEPE | 1291 | 826 | N/A | N/A | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 826 | 826 | 826 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 826 | 826 | 826 | 826 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | Concurso
LOMO APOLINARIO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 165 | N/A |  | 131 | 142 | N/A | 120 | 154 | N/A | 120 | 34 | N/A | N/A | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOMO MASPALOMAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 153 | N/A |  | 135 | 59 | N/A | 29 | 69 | N/A | 38 | 37 | N/A | N/A | 6 | 31 | 0 | 18 | 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS ARENALES 220 | Extremadura |  | ü |  | ü | 656 | N/A |  | 444 | 585 | E326_SEPE | 117 | 758 | E326_SEPE | 289 | 1138 | N/A | N/A | 926 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 117 | 117 | 289 | 289 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 117 | 117 | 289 | 289 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 31 | 0 | 0 | 80 | 31 | Concurso
LOS BARRIOS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 210 | N/A |  | 175 | 781 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 758 | 808 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 758 | 1250 | N/A | N/A | 1200 | 50 | 0 | 35 | 15 | 50 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 175 | 758 | 175 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 758 | 175 | 758 | 175 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17 | 0 | 0 | 63 | 17 | Concurso
LOS LEONES 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 571 | N/A |  | 249 | 763 | E22_SEPE | 0 | 790 | E22_SEPE | 0 | 1002 | D29_SEPE | N/A | 0 | 430 | 108 | 321 | 0 | 321 | 430 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Zona | Est_Gen_Zona/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS MONTES 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 787 | N/A |  | 767 | 400 | N/A | 211 | 426 | N/A | 211 | 2918 | N/A | 1218 | 2703 | 215 | 0 | 20 | 195 | 215 | 20 | 195 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 211 | 211 | 211 | 211 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 211 | 211 | 211 | 211 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | Concurso
LOS RAMOS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1020 | N/A |  | 803 | 926 | N/A | 41 | 975 | N/A | 41 | 1188 | N/A | N/A | 254 | 934 | 548 | 217 | 169 | 386 | 752 | 182 | 663 | 416 | 179 | 69 | 248 | 563 | 100 | 41 | 41 | 41 | 41 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS REALEJOS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 95 | N/A |  | 47 | 87 | N/A | 40 | 88 | N/A | 40 | 58 | N/A | N/A | 10 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOS VIENTOS 220 | Aragón | ü |  |  | ü | 865 | N/A |  | 49 | 1555 | N/A | 447 | 1688 | N/A | 579 | 1108 | N/A | N/A | 0 | 1109 | 0 | 816 | 293 | 1109 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOURIZAN 220 | Galicia |  |  | ü |  | 180 | N/A |  | 152 | 262 | E245_SEPE, E4_SEPE | 162 | 474 | E245_SEPE, E4_SEPE | 370 | 1283 | D21_SEPE | N/A | 1178 | 105 | 23 | 28 | 54 | 81 | 100 | 5 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 15 | 8 | 162 | 152 | 370 | 152 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 162 | 152 | 370 | 152 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | Concurso
LOUSAME 220 | Galicia |  | ü |  |  | 316 | N/A |  | 77 | 574 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 626 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1300 | D8_SEPE | N/A | 672 | 239 | 0 | 239 | 0 | 239 | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUBIAN 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 215 | N/A |  | 2 | 218 | E176_SEPE | 5 | 229 | E176_SEPE | 15 | 1300 | N/A | N/A | 1086 | 214 | 0 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 633 | 0 | 633 | 0 | 633 | 501 | 132 | 5 | 2 | 15 | 2 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUCERO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1687 | N/A |  | 1599 | 310 | N/A | 221 | 379 | N/A | 290 | 730 | N/A | N/A | 641 | 89 | 1 | 88 | 0 | 88 | 89 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 221 | 221 | 290 | 290 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 221 | 221 | 290 | 290 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 12 | 12 | Concurso
LUDRIO 400 | Galicia | ü |  | ü |  | 801 | N/A |  | 505 | 1827 | N/A | 508 | 1998 | N/A | 679 | 1834 | N/A | 917 | 515 | 1319 | 18 | 297 | 1005 | 1301 | 1319 | 0 | 916 | 0 | 744 | 172 | 916 | 871 | 45 | 508 | 505 | 515 | 505 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 508 | 505 | 515 | 505 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 48 | 0 | 0 | 50 | 48 | Concurso
LUENGOS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1485 | N/A |  | 1023 | 1249 | N/A | 787 | 1441 | N/A | 979 | 918 | N/A | 918 | 456 | 462 | 0 | 462 | 0 | 462 | 462 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 456 | 456 | 456 | 456 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 456 | 456 | 456 | 456 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | Concurso
LUMINABASO 220 | País Vasco |  |  |  |  | 920 | N/A |  | 920 | 361 | E282_SEPE | 361 | 435 | E282_SEPE | 435 | 1027 | N/A | N/A | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 435 | 435 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 361 | 361 | 435 | 435 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACHER 66 | Canarias |  |  | ü |  | 56 | N/A |  | 46 | 118 | N/A | 101 | 122 | N/A | 105 | 17 | N/A | N/A | 0 | 17 | 0 | 10 | 7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACIÑEIRA 400 | Galicia |  | ü |  |  | 628 | N/A |  | 628 | 1496 | E354_SEPE | 1496 | 1673 | E354_SEPE | 1673 | 945 | N/A | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 628 | 945 | 628 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 945 | 628 | 945 | 628 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 61 | 0 | 0 | 94 | 61 | Concurso
MADRIDEJOS 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 346 | N/A |  | 346 | 608 | E17_SEPE, E210_SEPE | 96 | 899 | E17_SEPE, E210_SEPE | 282 | 1079 | D33_SEPE | N/A | 676 | 258 | 96 | 0 | 162 | 162 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 282 | 282 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 96 | 96 | 282 | 282 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGALLON 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2211 | N/A |  | 1565 | 1880 | E65_SEPE | 375 | 2704 | E65_SEPE | 1199 | 759 | N/A | 759 | 113 | 646 | 0 | 646 | 0 | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113 | 113 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 113 | 113 | 113 | 113 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 51 | 7 | 7 | Concurso
MAGALLON 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 1039 | N/A |  | 287 | 1867 | E65_SEPE | 375 | 2683 | E65_SEPE | 1199 | 846 | N/A | N/A | 0 | 859 | 24 | 752 | 83 | 835 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGAÑA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 1061 | E13_SEPE | 583 | 1236 | E13_SEPE | 729 | 1262 | D56_SEPE | N/A | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 729 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 583 | 0 | 729 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAGUILLA 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1293 | N/A |  | 1293 | 977 | N/A | 977 | 1290 | N/A | 1290 | 984 | N/A | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 | 984 | 984 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 977 | 977 | 984 | 984 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 98 | 98 | Concurso
MAHON 132 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 13 | N/A |  | 13 | 118 | E30_SEB | 0 | 127 | E30_SEB | 0 | 169 | D4_SEB | N/A | 20 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAIALS 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 727 | N/A |  | 243 | 2220 | N/A | 1736 | 2240 | N/A | 1756 | 801 | N/A | 801 | 318 | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 | 483 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 318 | 243 | 318 | 243 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 318 | 243 | 318 | 243 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11 | 0 | 0 | 65 | 11 | Concurso
MAJADAHONDA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1671 | N/A |  | 1671 | 880 | N/A | 856 | 970 | N/A | 945 | 725 | N/A | N/A | 700 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 700 | 700 | 700 | 700 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 700 | 700 | 700 | 700 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | Concurso
MANACOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 25 | N/A | Riesgo interacciones | 2 | 157 | N/A | 68 | 169 | N/A | 80 | 243 | D3_SEB | N/A | 29 | 94 | 5 | 24 | 65 | 89 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 29 | 2 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANCHEGA 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  | ü | 1660 | N/A |  | 1660 | 3968 | E322_SEPE | 3104 | 3978 | E322_SEPE | 3114 | 2415 | N/A | 1207 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 803 | 803 | 803 | 0 | 2415 | 1660 | 2415 | 1660 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2415 | 1660 | 2415 | 1660 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 162 | 0 | 0 | 241 | 162 | Concurso
MANGRANERS 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1172 | N/A |  | 1014 | 1294 | E299_SEPE | 889 | 1438 | E299_SEPE | 1033 | 798 | N/A | N/A | 393 | 405 | 158 | 158 | 90 | 247 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 | 393 | 393 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 393 | 393 | 393 | 393 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 59 | 0 | 0 | 84 | 59 | Concurso
MANUEL BECERRA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1762 | N/A |  | 1762 | 605 | N/A | 605 | 712 | N/A | 712 | 691 | N/A | N/A | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 691 | 691 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 605 | 605 | 0 | 0 | 691 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANUEL CRUZ 66 | Canarias |  |  | ü |  | 116 | N/A |  | 106 | 106 | N/A | 99 | 109 | N/A | 99 | 60 | N/A | N/A | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANZANARES 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1671 | N/A |  | 1330 | 2284 | E304_SEPE, E82_SEPE | 1943 | 2605 | E304_SEPE, E82_SEPE | 2264 | 1083 | N/A | 1083 | 742 | 341 | 0 | 341 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 742 | 742 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 742 | 742 | 742 | 742 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | Concurso
MANZANARES 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 537 | N/A |  | 252 | 973 | E18_SEPE, E82_SEPE | 220 | 1062 | E18_SEPE, E82_SEPE | 325 | 1201 | D55_SEPE | N/A | 448 | 385 | 100 | 285 | 0 | 285 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 325 | 252 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 220 | 220 | 325 | 252 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14 | Concurso
MARAGALL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 243 | N/A |  | 243 | 1162 | N/A | 1162 | 1197 | N/A | 1197 | 806 | N/A | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 243 | 806 | 243 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 806 | 243 | 0 | 0 | 806 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARIA 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 990 | N/A |  | 480 | 2800 | N/A | 2290 | 2849 | N/A | 2339 | 297 | N/A | N/A | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARRATXI 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 118 | W02_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 82 | 130 | E17_SEB_BIN | 65 | 162 | E17_SEB_BIN | 109 | 223 | D1_SEB, D6_SEB_BIN | N/A | 75 | 53 | 0 | 36 | 17 | 53 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 75 | 75 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARRATXI (MARRATXI B) 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 259 | W02_SEB_BIN | Riesgo interacciones | 259 | 76 | E17_SEB_BIN | 65 | 100 | E17_SEB_BIN | 100 | 219 | D6_SEB_BIN | N/A | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 100 | 100 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 65 | 65 | 100 | 100 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZAGAN 66 | Canarias |  |  | ü |  | 159 | N/A |  | 134 | 63 | E09_SEC | 38 | 69 | E09_SEC | 38 | 41 | N/A | N/A | 10 | 31 | 0 | 25 | 6 | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAS FIGUERES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1235 | N/A |  | 1235 | 475 | N/A | 468 | 552 | N/A | 545 | 2452 | N/A | 817 | 2445 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 114 | 0 | 100 | 14 | 114 | 14 | 100 | 468 | 468 | 545 | 545 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 468 | 468 | 545 | 545 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | Concurso
MASDENVERGE 400 | Cataluña |  |  |  | ü | 1530 | N/A |  | 1530 | 1917 | N/A | 1917 | 2314 | N/A | 2314 | 660 | N/A | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 | 660 | 660 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 660 | 660 | 660 | 660 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | Concurso
MATA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 131 | N/A | Superación valor máx Icc | 131 | 763 | E289_SEPE | 763 | 871 | E289_SEPE | 871 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 131 | 820 | 131 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 763 | 131 | 0 | 0 | 820 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATAPORQUERA 220 | Cantabria |  |  | ü | ü | 600 | N/A |  | 404 | 403 | E180_SEPE | 0 | 451 | E180_SEPE | 37 | 1252 | N/A | N/A | 838 | 414 | 28 | 196 | 190 | 386 | 404 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATAS BLANCAS 132 | Canarias |  | ü |  |  | 12 | N/A |  | 0 | 202 | E24_SEC | 178 | 210 | E24_SEC | 185 | 24 | N/A | N/A | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATAS BLANCAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 9 | N/A |  | 0 | 98 | E24_SEC | 87 | 102 | E24_SEC | 90 | 27 | N/A | N/A | 16 | 11 | 0 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATORRAL 66 | Canarias | ü | ü | ü |  | 57 | N/A |  | 0 | 94 | N/A | 0 | 100 | N/A | 0 | 28 | N/A | N/A | 0 | 137 | 0 | 119 | 18 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAZARICOS 220 | Galicia |  |  | ü |  | 334 | N/A |  | 188 | 808 | E330_SEPE | 0 | 930 | E330_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 993 | 307 | 0 | 146 | 161 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAZARREDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1761 | N/A |  | 1761 | 353 | N/A | 353 | 613 | N/A | 613 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 613 | 613 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 353 | 353 | 0 | 0 | 613 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MECO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 298 | N/A |  | 0 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 0 | 833 | E292_SEPE, E346_SEPE | 214 | 1005 | D73_SEPE | N/A | 385 | 620 | 27 | 325 | 267 | 593 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 214 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIANO 220 | Aragón | ü |  |  |  | 586 | N/A |  | 537 | 500 | E200_SEPE | 203 | 556 | E200_SEPE | 209 | 1262 | N/A | N/A | 1146 | 115 | 66 | 49 | 0 | 49 | 66 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 209 | 209 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 203 | 203 | 209 | 209 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | Concurso
MEDINA DEL CAMPO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 157 | N/A |  | 0 | 479 | E15_SEPE | 0 | 483 | E15_SEPE | 0 | 1225 | D64_SEPE | N/A | 275 | 495 | 43 | 202 | 249 | 452 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEDINACELI 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 725 | N/A |  | 126 | 1772 | E201_SEPE | 1173 | 2007 | E201_SEPE | 1408 | 1290 | N/A | 1290 | 691 | 599 | 0 | 599 | 0 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 126 | 691 | 126 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 691 | 126 | 691 | 126 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 | 0 | 0 | 67 | 11 | Concurso
MEDIODIA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1651 | N/A |  | 1651 | 372 | E198_SEPE | 371 | 623 | E198_SEPE | 622 | 705 | N/A | N/A | 704 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 622 | 622 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 622 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEIRAMA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 315 | N/A |  | 79 | 749 | E244_SEPE | 348 | 778 | E244_SEPE | 348 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 317 | 78 | 236 | 3 | 239 | 301 | 16 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 408 | 153 | 408 | 153 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 408 | 153 | 408 | 153 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/1469/2024
MELANCOLICOS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1869 | N/A |  | 1869 | 988 | N/A | 988 | 1062 | N/A | 1062 | 702 | N/A | N/A | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 702 | 702 | 702 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEQUINENZA 400 | Aragón |  |  |  |  | 1409 | N/A |  | 1409 | 633 | E66_SEPE | 260 | 821 | E66_SEPE | 448 | 528 | N/A | N/A | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 448 | 448 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 260 | 260 | 448 | 448 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEQUINENZA 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 1107 | N/A |  | 1086 | 505 | E66_SEPE | 132 | 648 | E66_SEPE | 275 | 803 | N/A | N/A | 431 | 372 | 343 | 21 | 9 | 30 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 275 | 275 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 132 | 132 | 275 | 275 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | Concurso
MERCADAL 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 90 | N/A |  | 49 | 118 | E30_SEB | 0 | 127 | E30_SEB | 0 | 224 | D4_SEB | N/A | 20 | 51 | 0 | 41 | 10 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MERCEDES BENZ 220 | País Vasco |  |  |  |  | 516 | N/A |  | 516 | 543 | E195_SEPE, E335_SEPE | 464 | 611 | E195_SEPE, E335_SEPE | 611 | 946 | N/A | N/A | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 | 611 | 516 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 464 | 464 | 611 | 516 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | Concurso
MERIDA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 663 | N/A |  | 617 | 834 | N/A | 389 | 897 | N/A | 453 | 1068 | N/A | N/A | 623 | 444 | 135 | 46 | 264 | 310 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 | 453 | 453 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 389 | 389 | 453 | 453 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | Concurso
MESON D.V. 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1599 | N/A |  | 1599 | 2185 | E116_SEPE | 1718 | 2756 | E116_SEPE | 2292 | 708 | N/A | N/A | 688 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 688 | 688 | 688 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 688 | 688 | 688 | 688 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | Concurso
MESON D.V. 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 378 | N/A |  | 0 | 1603 | E116_SEPE, E2_SEPE | 1048 | 2060 | E116_SEPE, E2_SEPE | 1510 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 447 | 3 | 435 | 9 | 444 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEZQUITA 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2017 | N/A |  | 1532 | 2866 | E61_SEPE | 1996 | 3242 | E61_SEPE | 2322 | 406 | N/A | 406 | 0 | 485 | 0 | 485 | 0 | 485 | 485 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
MEZQUITA 220 | Aragón | ü |  |  |  | 507 | N/A |  | 72 | 631 | E23_SEPE, E61_SEPE | 0 | 667 | E23_SEPE, E61_SEPE | 5 | 1120 | D13_SEPE | N/A | 413 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 | 385 | 50 | 204 | 0 | 204 | 0 | 204 | 50 | 154 | 0 | 0 | 5 | 5 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MINGLANILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  | ü | 2280 | N/A |  | 1346 | 3055 | N/A | 2121 | 4417 | N/A | 3483 | 0 | N/A | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 | 0 | 934 | 934 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIRABAL 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 549 | N/A |  | 449 | 439 | N/A | 251 | 507 | N/A | 319 | 1234 | N/A | N/A | 1046 | 188 | 0 | 100 | 88 | 188 | 188 | 0 | 269 | 0 | 31 | 238 | 269 | 269 | 0 | 251 | 251 | 319 | 319 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 251 | 251 | 319 | 319 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
MIRANDA DE EBRO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 719 | N/A |  | 697 | 314 | E194_SEPE | 199 | 497 | E194_SEPE | 382 | 1177 | N/A | N/A | 1062 | 115 | 73 | 22 | 20 | 42 | 115 | 0 | 1141 | 0 | 1141 | 0 | 1141 | 515 | 627 | 199 | 199 | 382 | 382 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 140 | 140 | 283 | 283 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 59 | 59 | 59 | 59 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MIRASIERRA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1516 | N/A |  | 1516 | 541 | N/A | 536 | 623 | N/A | 618 | 780 | N/A | N/A | 775 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 536 | 618 | 618 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 536 | 536 | 618 | 618 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | Concurso
MOGAN 66 | Canarias |  |  |  | ü | 24 | N/A |  | 24 | 121 | E07_SEC | 88 | 122 | E07_SEC | 88 | 65 | N/A | N/A | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 65 | 24 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65 | 24 | 0 | 0 | 65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOLINES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 66 | N/A | Riesgo interacciones | 7 | 91 | N/A | 58 | 117 | N/A | 58 | 219 | N/A | N/A | 160 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7 | 58 | 7 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONCAYO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 795 | N/A |  | 455 | 558 | E338_SEPE | 115 | 561 | E338_SEPE | 181 | 1111 | N/A | N/A | 731 | 380 | 15 | 340 | 25 | 365 | 380 | 0 | 954 | 0 | 954 | 0 | 954 | 909 | 45 | 115 | 115 | 181 | 181 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 115 | 115 | 181 | 181 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Concurso
MONTALBANEJO 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1332 | N/A |  | 1332 | 2412 | E322_SEPE | 2412 | 3108 | E322_SEPE | 3108 | 1291 | N/A | 1291 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 129 | 129 | Concurso
MONTBLANC 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 286 | N/A |  | 254 | 1050 | N/A | 1009 | 1126 | N/A | 1085 | 821 | N/A | N/A | 780 | 41 | 0 | 32 | 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 254 | 780 | 254 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 780 | 254 | 780 | 254 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 22 | 0 | 0 | 76 | 22 | Concurso
MONTEARENAS 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2536 | N/A |  | 2120 | 1933 | E76_SEPE | 1184 | 2136 | E76_SEPE | 1184 | 0 | N/A | N/A | 0 | 951 | 535 | 416 | 0 | 416 | 416 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
MONTEARENAS 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 893 | N/A |  | 708 | 1677 | E5_SEPE, E76_SEPE | 1184 | 1795 | E5_SEPE, E76_SEPE | 1184 | 805 | N/A | N/A | 621 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 621 | 621 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 621 | 621 | 621 | 621 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
MONTEBELLO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 628 | N/A |  | 623 | 1191 | E37_SEPE | 1183 | 1203 | E37_SEPE | 1196 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTECILLO BAJO 220 | Andalucía |  |  |  |  | 363 | N/A |  | 363 | 364 | E191_SEPE | 364 | 411 | E191_SEPE | 411 | 1183 | N/A | N/A | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 363 | 411 | 363 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 364 | 363 | 411 | 363 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTESA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1725 | N/A |  | 1725 | 1998 | N/A | 1998 | 2471 | N/A | 2471 | 84 | N/A | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 84 | 84 | 84 | 84 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59 | Concurso
MONTETORRERO 220 | Aragón |  |  | ü |  | 824 | N/A |  | 549 | 2200 | N/A | 1385 | 2346 | N/A | 1531 | 623 | N/A | N/A | 0 | 815 | 7 | 275 | 533 | 807 | 815 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTOUTO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 404 | N/A |  | 335 | 494 | E280_SEPE | 24 | 505 | E280_SEPE | 24 | 1169 | N/A | N/A | 1100 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 24 | 24 | 24 | 24 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONZON 220 | Aragón |  |  | ü |  | 585 | N/A |  | 429 | 554 | N/A | 106 | 606 | N/A | 159 | 1269 | N/A | N/A | 822 | 447 | 161 | 155 | 131 | 287 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 159 | 159 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 106 | 106 | 159 | 159 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | Concurso
MORA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 489 | N/A |  | 489 | 331 | E211_SEPE | 331 | 451 | E211_SEPE | 451 | 1258 | N/A | N/A | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 451 | 451 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 331 | 331 | 451 | 451 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORALEJA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2618 | N/A |  | 2458 | 1094 | E127_SEPE | 464 | 1237 | E127_SEPE | 607 | 151 | N/A | N/A | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORALEJA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1891 | N/A |  | 1421 | 686 | E127_SEPE | 216 | 789 | E127_SEPE | 319 | 695 | N/A | N/A | 226 | 470 | 0 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 621 | 0 | 469 | 152 | 621 | 517 | 104 | 216 | 216 | 226 | 226 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 216 | 216 | 226 | 226 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 20 | 20 | Concurso
MORALETS 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 534 | N/A |  | 534 | 254 | E26_SEPE | 0 | 396 | E26_SEPE | 0 | 1110 | D15_SEPE | N/A | 699 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORATA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3512 | N/A |  | 3076 | 1040 | E128_SEPE | 301 | 3673 | E128_SEPE | 2868 | 0 | N/A | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORATA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 1773 | N/A |  | 1405 | 841 | E128_SEPE | 301 | 1048 | E128_SEPE | 680 | 711 | N/A | N/A | 343 | 369 | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 301 | 301 | 343 | 343 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Nudo | D_Nudo | 301 | 301 | 343 | 343 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
MORELLA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 1340 | N/A |  | 0 | 4911 | N/A | 3522 | 6107 | N/A | 4718 | 214 | N/A | 214 | 0 | 1389 | 8 | 1380 | 0 | 1380 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORERUELA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1293 | N/A |  | 1243 | 1535 | N/A | 1485 | 1806 | N/A | 1756 | 726 | N/A | 726 | 676 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 676 | 676 | 676 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 676 | 676 | 676 | 676 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 50 | 23 | 23 | Concurso
MORVEDRE 400 | Comunidad Valenciana | ü |  |  |  | 1840 | N/A | Riesgo interacciones | 1840 | 1939 | E107_SEPE | 769 | 2510 | E107_SEPE | 1339 | 443 | N/A | N/A | 0 | 1168 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MORVEDRE B 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 636 | N/A |  | 634 | 760 | E107_SEPE | 758 | 840 | E107_SEPE | 838 | 874 | N/A | N/A | 872 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 634 | 838 | 634 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 758 | 634 | 838 | 634 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | Concurso
MOTORS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1416 | N/A |  | 1366 | 594 | N/A | 583 | 654 | N/A | 593 | 805 | N/A | N/A | 745 | 61 | 6 | 50 | 4 | 54 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 | 593 | 593 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | 593 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUDARRA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1828 | N/A |  | 657 | 2447 | E79_SEPE | 672 | 2541 | E79_SEPE | 766 | 0 | N/A | N/A | 0 | 1171 | 0 | 1171 | 0 | 1171 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUDARRA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 743 | N/A | Superación valor máx Icc | 159 | 1216 | E79_SEPE | 612 | 1312 | E79_SEPE | 708 | 901 | N/A | N/A | 297 | 604 | 0 | 584 | 20 | 604 | 604 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 297 | 159 | 297 | 159 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 297 | 159 | 297 | 159 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 0 | 0 | 30 | 16 | Concurso
MUDARRITA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 6 | N/A | Superación valor máx Icc | 6 | 847 | N/A | 847 | 915 | N/A | 915 | 814 | N/A | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 6 | 814 | 6 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 814 | 6 | 814 | 6 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUDEJAR 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2371 | N/A |  | 337 | 3096 | N/A | 1062 | 3497 | N/A | 1463 | 1261 | N/A | 420 | 0 | 2034 | 0 | 2034 | 0 | 2034 | 2034 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 154 | 0 | 154 | 0 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/1182/2021, Orden TED/1146/2022 y Orden TED/345/2024
MUELA 400 | Comunidad Valenciana | ü |  |  |  | 2478 | N/A |  | 2478 | 3277 | E339_SEPE | 1208 | 4085 | E339_SEPE | 1208 | 23 | N/A | N/A | 0 | 1816 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUELLE GRANDE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 162 | N/A |  | 132 | 143 | N/A | 116 | 147 | N/A | 116 | 57 | N/A | N/A | 26 | 31 | 0 | 30 | 1 | 31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MUNIESA 400 | Aragón | ü |  |  |  | 936 | N/A |  | 0 | 2769 | N/A | 1679 | 3082 | N/A | 1992 | 551 | N/A | 551 | 0 | 1090 | 0 | 1090 | 0 | 1090 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MURCIA 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 184 | N/A |  | 184 | 679 | E39_SEPE | 679 | 689 | E39_SEPE | 689 | 451 | D67_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MURTERAR 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 169 | N/A | Riesgo interacciones | 119 | 369 | E20_SEB | 251 | 413 | E20_SEB | 251 | 219 | N/A | N/A | 169 | 125 | 75 | 50 | 0 | 50 | 75 | 50 | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 | 169 | 119 | 169 | 119 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 169 | 119 | 0 | 0 | 169 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MURUARTE 400 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü |  |  | 1335 | N/A |  | 1335 | 1727 | E139_SEPE | 1499 | 1900 | E139_SEPE | 1833 | 986 | N/A | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 986 | 986 | 986 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 986 | 986 | 986 | 986 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43 | Concurso
MURUARTE 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 455 | N/A |  | 227 | 759 | E139_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1071 | E139_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 13 | 1200 | D58_SEPE | N/A | 972 | 228 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 538 | 0 | 538 | 0 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 13 | 13 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NARAIO 400 | Galicia |  |  |  | ü | 555 | N/A |  | 555 | 1496 | E354_SEPE | 1496 | 1673 | E354_SEPE | 1673 | 1106 | N/A | 1106 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 555 | 1106 | 555 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1106 | 555 | 1106 | 555 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 54 | 0 | 0 | 111 | 54 | Concurso
NARCEA 400 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 393 | N/A |  | 393 | 1300 | E6_SEPE | 1282 | 1766 | E6_SEPE | 1743 | 831 | D26_SEPE | N/A | 370 | 23 | 8 | 0 | 15 | 15 | 18 | 5 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 370 | 370 | 370 | 370 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/1471/2024
NORTE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1794 | N/A |  | 1794 | 774 | E216_SEPE | 774 | 850 | E216_SEPE | 850 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 678 | 678 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVELDA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 517 | N/A |  | 307 | 1566 | N/A | 1357 | 1606 | N/A | 1397 | 671 | N/A | N/A | 462 | 209 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 462 | 307 | 462 | 307 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 462 | 307 | 462 | 307 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 71 | 28 | Concurso
NUDO VIARIO 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1453 | N/A |  | 1453 | 827 | N/A | 827 | 843 | N/A | 843 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 805 | 805 | 805 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 805 | 805 | 805 | 805 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA CASARES 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 495 | N/A |  | 355 | 552 | N/A | 381 | 567 | N/A | 396 | 1266 | N/A | N/A | 1094 | 171 | 19 | 139 | 13 | 152 | 171 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 381 | 355 | 396 | 355 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 381 | 355 | 396 | 355 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | Concurso
NUEVA ESCOMBRERAS 400 | Región de Murcia | ü |  |  |  | 1266 | W02_SEPE_BIN |  | 764 | 2748 | E170_SEPE_Bin | 341 | 3609 | E170_SEPE_Bin | 1202 | 542 | D81_SEPE_Bin | 181 | 0 | 2407 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 2407 | 0 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA ESCOMBRERAS (NUEVA ESCOMBRERAS B) 400 | Región de Murcia |  |  |  |  | 1177 | W02_SEPE_BIN |  | 764 | 2671 | E170_SEPE_Bin, E331_SEPE | 362 | 3455 | E170_SEPE_Bin, E331_SEPE | 1204 | 841 | D81_SEPE_Bin | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA MECO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 301 | N/A |  | 301 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 0 | 828 | E292_SEPE, E346_SEPE | 214 | 1005 | D73_SEPE | N/A | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 214 | 214 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVO CAUCE 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 1178 | N/A |  | 1178 | 730 | E287_SEPE, E340_SEPE | 730 | 746 | E287_SEPE, E340_SEPE | 746 | 842 | N/A | N/A | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 746 | 746 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 410 | 410 | 335 | 335 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVO VIGO 220 | Galicia |  |  |  |  | 600 | N/A |  | 600 | 709 | E280_SEPE | 24 | 749 | E280_SEPE | 24 | 1284 | N/A | N/A | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 24 | 24 | 24 | 24 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUREDDUNA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 297 | N/A | Riesgo interacciones | 280 | 81 | N/A | 69 | 86 | N/A | 69 | 229 | N/A | N/A | 212 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O INCIO 220 | Galicia |  |  |  |  | 547 | N/A |  | 547 | 575 | E329_SEPE | 575 | 637 | E329_SEPE | 637 | 1287 | N/A | N/A | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 547 | 637 | 547 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 575 | 547 | 637 | 547 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLITE 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 388 | N/A |  | 129 | 859 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 867 | E196_SEPE, E251_SEPE | 13 | 1131 | N/A | N/A | 872 | 259 | 0 | 259 | 0 | 259 | 219 | 40 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 13 | 13 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVARES 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 583 | N/A |  | 524 | 698 | N/A | 510 | 822 | N/A | 633 | 1168 | N/A | N/A | 979 | 189 | 0 | 59 | 130 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 633 | 524 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 510 | 510 | 633 | 524 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | Concurso
OLIVOS, LOS 66 | Canarias |  |  | ü | ü | 83 | N/A |  | 83 | 232 | N/A | 232 | 242 | N/A | 242 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLMEDILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü | ü |  | 1562 | N/A |  | 360 | 2599 | E83_SEPE | 1006 | 2604 | E83_SEPE | 1011 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1367 | 46 | 1202 | 119 | 1321 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLMEDILLA 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 503 | N/A |  | 350 | 685 | E83_SEPE | 458 | 719 | E83_SEPE | 493 | 1254 | N/A | N/A | 1028 | 226 | 30 | 153 | 43 | 196 | 226 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 458 | 350 | 493 | 350 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 458 | 350 | 493 | 350 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 0 | 0 | 43 | 40 | Concurso
OLMEDO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1412 | N/A |  | 925 | 1621 | E182_SEPE | 1134 | 2059 | E182_SEPE | 1572 | 886 | N/A | 886 | 399 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 399 | 399 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 399 | 399 | 399 | 399 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 65 | 3 | 3 | Concurso
ONCALA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 354 | N/A |  | 0 | 390 | E13_SEPE | 0 | 390 | E13_SEPE | 0 | 1262 | D56_SEPE | N/A | 754 | 508 | 0 | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONDINAS 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 162 | N/A |  | 112 | 200 | N/A | 70 | 200 | N/A | 70 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 876 | 130 | 81 | 50 | 0 | 50 | 130 | 0 | 634 | 25 | 609 | 0 | 609 | 490 | 144 | 70 | 70 | 70 | 70 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ONUBA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 977 | N/A |  | 826 | 623 | E314_SEPE | 0 | 669 | E314_SEPE | 0 | 1038 | N/A | N/A | 540 | 498 | 147 | 151 | 200 | 351 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORCOYEN 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 685 | N/A |  | 506 | 784 | E251_SEPE | 0 | 954 | E251_SEPE | 13 | 1201 | N/A | N/A | 992 | 209 | 16 | 179 | 14 | 193 | 127 | 82 | 226 | 100 | 81 | 45 | 126 | 20 | 206 | 0 | 0 | 13 | 13 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORGIVA 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 465 | N/A |  | 465 | 563 | E218_SEPE | 210 | 643 | E218_SEPE | 290 | 1252 | N/A | N/A | 899 | 353 | 113 | 0 | 240 | 240 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 290 | 290 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORMAIZTEGUI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1247 | N/A |  | 1247 | 791 | N/A | 726 | 852 | N/A | 788 | 969 | D51_SEPE | N/A | 905 | 64 | 45 | 0 | 19 | 19 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 726 | 726 | 788 | 788 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 726 | 726 | 788 | 788 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | Concurso
ORTIGUERO 220 | Principado de Asturias |  |  |  | ü | 453 | N/A |  | 453 | 626 | E320_SEPE | 374 | 732 | E320_SEPE | 374 | 1266 | N/A | N/A | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 374 | 374 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 374 | 374 | 374 | 374 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Concurso
ORTUELLA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1257 | N/A |  | 1257 | 1170 | N/A | 705 | 1179 | N/A | 705 | 976 | N/A | N/A | 502 | 474 | 128 | 0 | 346 | 346 | 404 | 70 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 502 | 502 | 502 | 502 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 502 | 502 | 502 | 502 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | Concurso
OTERO 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 199 | N/A |  | 199 | 239 | N/A | 239 | 239 | N/A | 239 | 906 | D59_SEPE | N/A | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 199 | 239 | 199 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 239 | 199 | 239 | 199 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALAFOX 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1735 | N/A |  | 1735 | 787 | N/A | 787 | 812 | N/A | 812 | 724 | N/A | N/A | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 724 | 724 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALAU 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1364 | N/A |  | 1284 | 744 | N/A | 742 | 928 | N/A | 847 | 817 | N/A | N/A | 736 | 81 | 0 | 80 | 1 | 81 | 1 | 80 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 736 | 736 | 736 | 736 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 736 | 736 | 736 | 736 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | Concurso
PALENCIA 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 760 | N/A |  | 488 | 1497 | N/A | 1138 | 1764 | N/A | 1406 | 1186 | N/A | N/A | 827 | 358 | 0 | 272 | 86 | 358 | 358 | 0 | 224 | 0 | 187 | 37 | 224 | 224 | 0 | 827 | 488 | 827 | 488 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 827 | 488 | 827 | 488 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 55 | 0 | 0 | 79 | 55 | Concurso
PALMA NOVA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 14 | N/A | Riesgo interacciones | 14 | 120 | N/A | 120 | 125 | N/A | 125 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 125 | 14 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 125 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALOS 400 | Andalucía | ü | ü |  |  | 1297 | N/A |  | 1297 | 2200 | E51_SEPE | 515 | 2500 | E51_SEPE | 1317 | 2668 | N/A | 968 | 1505 | 1162 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 773 | 773 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 515 | 515 | 1317 | 1297 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 515 | 515 | 1317 | 1297 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Concurso
PALOS 220 | Andalucía | ü | ü |  |  | 1139 | N/A |  | 701 | 1770 | E51_SEPE | 515 | 2019 | E51_SEPE | 1317 | 1011 | N/A | N/A | 488 | 523 | 85 | 438 | 0 | 438 | 523 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 488 | 488 | 488 | 488 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 36 | 34 | Concurso
PARAMO DE POZA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 167 | N/A |  | 25 | 237 | E12_SEPE | 50 | 267 | E12_SEPE | 80 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 758 | 187 | 0 | 142 | 45 | 187 | 187 | 0 | 236 | 50 | 96 | 90 | 186 | 141 | 95 | 50 | 25 | 80 | 25 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 25 | 0 | 0 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARLA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1065 | N/A |  | 781 | 598 | E291_SEPE | 314 | 650 | E291_SEPE | 366 | 1073 | N/A | N/A | 789 | 284 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 37 | 0 | 10 | 27 | 37 | 17 | 20 | 314 | 314 | 366 | 366 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 314 | 314 | 366 | 366 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | Concurso
PARQUE CENTRAL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1220 | N/A |  | 1220 | 851 | E184_SEPE, E340_SEPE | 841 | 867 | E184_SEPE, E340_SEPE | 841 | 841 | N/A | N/A | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 841 | 841 | 841 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 521 | 521 | 429 | 429 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARQUE EOLICO DO SIL 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 451 | N/A |  | 350 | 480 | N/A | 379 | 598 | N/A | 497 | 1277 | N/A | N/A | 1176 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 350 | 497 | 350 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 379 | 350 | 497 | 350 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 21 | 19 | Concurso
PARQUE INGENIEROS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1911 | N/A |  | 1911 | 1267 | N/A | 1267 | 1319 | N/A | 1289 | 695 | N/A | N/A | 665 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 | 665 | 665 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PATRAIX 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 619 | N/A |  | 619 | 679 | E287_SEPE, E340_SEPE | 679 | 694 | E287_SEPE, E340_SEPE | 694 | 838 | N/A | N/A | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 619 | 694 | 619 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 360 | 299 | 282 | 207 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAZOS DE BORBEN 220 | Galicia |  |  | ü |  | 1019 | N/A |  | 1019 | 1166 | E328_SEPE | 371 | 1342 | E328_SEPE | 541 | 940 | N/A | N/A | 599 | 341 | 92 | 0 | 249 | 249 | 336 | 5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 50 | 20 | 371 | 371 | 541 | 541 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 371 | 371 | 541 | 541 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | Concurso
PENAGOS 400 | Cantabria |  |  |  |  | 1260 | N/A |  | 1260 | 2177 | E72_SEPE | 2177 | 2329 | E72_SEPE | 2329 | 2676 | N/A | 976 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 1260 | 2329 | 1260 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 2177 | 1260 | 2329 | 1260 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENAGOS 220 | Cantabria |  |  |  |  | 303 | N/A |  | 303 | 1277 | E228_SEPE, E72_SEPE | 302 | 1394 | E228_SEPE, E72_SEPE | 302 | 1146 | N/A | N/A | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 302 | 302 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 302 | 302 | 302 | 302 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENEDES 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 901 | N/A |  | 782 | 336 | E208_SEPE | 45 | 383 | E208_SEPE | 251 | 822 | N/A | N/A | 691 | 131 | 0 | 119 | 12 | 131 | 22 | 109 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 | 120 | 387 | 45 | 45 | 251 | 251 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 251 | 251 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑADRADA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 214 | N/A |  | 52 | 170 | N/A | 0 | 200 | N/A | 0 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 876 | 200 | 38 | 162 | 0 | 162 | 171 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑAFLOR 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1707 | N/A |  | 1191 | 2359 | E67_SEPE | 1785 | 3037 | E67_SEPE | 2066 | 596 | N/A | 596 | 80 | 516 | 0 | 516 | 0 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 80 | 80 | 80 | 80 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | Concurso
PEÑAFLOR 220 | Aragón |  | ü | ü | ü | 959 | N/A |  | 573 | 1508 | E67_SEPE | 908 | 1990 | E67_SEPE | 1390 | 656 | N/A | N/A | 56 | 600 | 7 | 385 | 207 | 592 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 56 | 56 | 56 | 56 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | 42 | 38 | Concurso
PEÑALBA 400 | Aragón |  |  |  |  | 1849 | N/A |  | 1849 | 2313 | E261_SEPE | 2313 | 2325 | E261_SEPE | 2325 | 2283 | N/A | 583 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283 | 1849 | 2283 | 1849 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2283 | 1849 | 2283 | 1849 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑALBA 220 | Aragón |  |  |  |  | 1203 | N/A |  | 1203 | 971 | E261_SEPE, E299_SEPE | 971 | 1609 | E261_SEPE, E299_SEPE | 1602 | 802 | N/A | N/A | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 | 802 | 802 | 802 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 802 | 802 | 802 | 802 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑARRUBIA 400 | Región de Murcia | ü | ü |  | ü | 911 | N/A |  | 436 | 2564 | N/A | 2039 | 2578 | N/A | 2053 | 43 | N/A | 14 | 0 | 525 | 50 | 475 | 0 | 475 | 525 | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 24 | 0 | 0 | 96 | 24 | Concurso
PERAFORT 220 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1180 | N/A |  | 1123 | 852 | N/A | 516 | 1611 | N/A | 1275 | 805 | N/A | N/A | 470 | 336 | 222 | 57 | 57 | 114 | 336 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 30 | 68 | 470 | 470 | 470 | 470 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 470 | 470 | 470 | 470 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 2 | 49 | 49 | Concurso
PESOZ 400 | Principado de Asturias |  | ü | ü |  | 906 | N/A |  | 262 | 3317 | E227_SEPE | 1441 | 3463 | E227_SEPE | 1843 | 2407 | N/A | 707 | 1226 | 1181 | 405 | 644 | 133 | 776 | 934 | 247 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1226 | 262 | 1226 | 262 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1226 | 262 | 1226 | 262 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 23 | 0 | 0 | 103 | 23 | Concurso
PICON 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 504 | N/A |  | 207 | 1237 | N/A | 940 | 1314 | N/A | 1017 | 1223 | N/A | N/A | 926 | 297 | 0 | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 242 | 0 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 926 | 207 | 926 | 207 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 926 | 207 | 926 | 207 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18 | 0 | 0 | 59 | 18 | Concurso
PIELAGOS 220 | Cantabria |  |  |  | ü | 759 | N/A |  | 759 | 755 | N/A | 755 | 838 | N/A | 838 | 1257 | N/A | N/A | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 755 | 838 | 759 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 755 | 755 | 838 | 759 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | Concurso
PIEROLA 400 | Cataluña |  | ü | ü |  | 2202 | N/A |  | 2202 | 1061 | E89_SEPE | 700 | 1229 | E89_SEPE | 868 | 1332 | N/A | 666 | 971 | 361 | 211 | 0 | 150 | 150 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 868 | 868 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 700 | 700 | 868 | 868 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | Concurso
PIEROLA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 1112 | N/A |  | 1112 | 558 | E89_SEPE | 558 | 659 | E89_SEPE | 659 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 558 | 558 | 659 | 659 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 558 | 558 | 659 | 659 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | Concurso
PILAR, EL 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 300 | N/A |  | 300 | 1018 | E45_SEPE | 1018 | 1048 | E45_SEPE | 1048 | 760 | D42_SEPE | N/A | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 300 | 317 | 300 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 317 | 300 | 317 | 300 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 32 | 29 | Concurso
PINAR DE REY 400 | Andalucía | ü | ü |  |  | 2130 | N/A |  | 1957 | 2710 | E47_SEPE, E48_SEPE | 717 | 2841 | E47_SEPE, E48_SEPE | 1004 | 2511 | N/A | 811 | 1567 | 945 | 771 | 173 | 0 | 173 | 945 | 0 | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 717 | 717 | 1004 | 1004 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 717 | 717 | 1004 | 1004 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
PINAR DE REY 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 519 | W12_SEPE_BIN |  | 102 | 647 | E146_SEPE_Bin, E48_SEPE | 0 | 746 | E146_SEPE_Bin, E48_SEPE | 0 | 2956 | D90_SEPE_Bin | 1256 | 1494 | 1048 | 770 | 97 | 181 | 278 | 1048 | 0 | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
PINAR DE REY (PINAR DE REY B) 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 312 | W12_SEPE_BIN |  | 100 | 1354 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 1063 | 1401 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 1063 | 2327 | D90_SEPE_Bin | 1164 | 1494 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 412 | 1063 | 412 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 1063 | 412 | 1063 | 412 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
PINTO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 694 | N/A |  | 688 | 608 | E291_SEPE | 569 | 690 | E291_SEPE | 684 | 883 | N/A | N/A | 877 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 163 | 35 | 128 | 569 | 569 | 684 | 684 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 569 | 569 | 684 | 684 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | Concurso
PINTO AYUDEN 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1511 | N/A |  | 1506 | 397 | E214_SEPE | 385 | 805 | E214_SEPE | 793 | 759 | N/A | N/A | 747 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 385 | 385 | 747 | 747 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | D_Nudo | D_Nudo | 385 | 385 | 747 | 747 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 0 | 17 | 17 | Concurso
PLASENCIA 220 | Extremadura |  | ü | ü |  | 376 | N/A |  | 166 | 544 | E16_SEPE | 146 | 576 | E16_SEPE | 146 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 429 | 167 | 209 | 53 | 262 | 267 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLATEA 400 | Aragón |  |  |  | ü | 1664 | N/A |  | 1664 | 4534 | N/A | 4534 | 4695 | N/A | 4695 | 453 | N/A | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 | 453 | 453 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 453 | 453 | 453 | 453 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | Concurso
PLAYA BLANCA 132 | Canarias |  |  |  |  | 89 | N/A |  | 89 | 128 | E27_SEC | 116 | 140 | E27_SEC | 116 | 23 | N/A | N/A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 23 | 23 | 23 | 23 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAYA BLANCA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 69 | N/A |  | 46 | 116 | E27_SEC | 96 | 120 | E27_SEC | 96 | 24 | N/A | N/A | 0 | 24 | 0 | 23 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAZA 220 | Aragón |  |  | ü |  | 334 | N/A |  | 68 | 668 | E351_SEPE | 117 | 616 | E351_SEPE | 117 | 1204 | N/A | N/A | 705 | 499 | 0 | 266 | 233 | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 68 | 117 | 68 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 117 | 68 | 117 | 68 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAZA II (MONCASI) 220 | Aragón |  | ü |  |  | 404 | N/A | Superación valor máx Icc | 404 | 1087 | E351_SEPE | 613 | 1294 | E351_SEPE | 812 | 1140 | N/A | N/A | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 404 | 812 | 404 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 613 | 404 | 812 | 404 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40 | 0 | 0 | 61 | 40 | Concurso
POBLA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 761 | N/A |  | 574 | 612 | N/A | 425 | 784 | N/A | 597 | 847 | N/A | N/A | 660 | 187 | 0 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 | 597 | 574 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 425 | 425 | 597 | 574 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 56 | 0 | 0 | 93 | 56 | Concurso
POLA DE GORDON 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 1913 | N/A |  | 1913 | 1735 | E281_SEPE | 1735 | 1846 | E281_SEPE | 1846 | 494 | N/A | N/A | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 494 | 494 | 494 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 494 | 494 | 494 | 494 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 887 | N/A |  | 887 | 481 | N/A | 440 | 504 | N/A | 440 | 1190 | N/A | N/A | 1126 | 64 | 13 | 0 | 52 | 52 | 19 | 45 | 75 | 0 | 50 | 25 | 75 | 0 | 75 | 440 | 440 | 440 | 440 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 440 | 440 | 440 | 440 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | Concurso
POLIGONO BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 33 | N/A | Superación valor máx Icc y riesgo interacciones | 3 | 86 | N/A | 52 | 91 | N/A | 54 | 220 | N/A | N/A | 183 | 37 | 0 | 30 | 8 | 37 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 54 | 3 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO C 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1813 | N/A |  | 1813 | 522 | E213_SEPE | 401 | 594 | E213_SEPE | 401 | 704 | N/A | N/A | 511 | 193 | 6 | 0 | 187 | 187 | 25 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 401 | 401 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO GRANADILLA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 76 | N/A |  | 47 | 115 | E19_SEC | 52 | 117 | E19_SEC | 54 | 74 | D07_SEC | N/A | 11 | 64 | 1 | 29 | 34 | 63 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO GUIMAR 66 | Canarias |  |  | ü |  | 134 | N/A |  | 83 | 59 | N/A | 5 | 65 | N/A | 5 | 60 | N/A | N/A | 0 | 60 | 0 | 51 | 8 | 60 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POLLENSA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 125 | N/A | Riesgo interacciones | 78 | 93 | N/A | 50 | 97 | N/A | 50 | 220 | N/A | N/A | 173 | 48 | 0 | 47 | 1 | 48 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PONT DE SUERT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 725 | N/A |  | 725 | 254 | E26_SEPE | 0 | 396 | E26_SEPE | 0 | 1110 | D15_SEPE | N/A | 699 | 189 | 188 | 0 | 1 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORIS 220 | Canarias | ü | ü |  |  | 140 | N/A |  | 50 | 429 | E15_SEC | 307 | 452 | E15_SEC | 325 | 0 | N/A | N/A | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORIS 66 | Canarias | ü |  |  |  | 53 | N/A |  | 0 | 254 | E10_SEC, E15_SEC | 0 | 271 | E10_SEC, E15_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO COLOM 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 95 | N/A |  | 83 | 109 | N/A | 75 | 128 | N/A | 92 | 221 | N/A | N/A | 185 | 36 | 0 | 12 | 24 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 92 | 83 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 92 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTODEMOUROS 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 375 | N/A |  | 282 | 751 | N/A | 455 | 843 | N/A | 547 | 1254 | N/A | N/A | 957 | 296 | 140 | 93 | 64 | 157 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 282 | 547 | 282 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 455 | 282 | 547 | 282 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | Concurso
POZA DE LA SAL 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 694 | E12_SEPE | 247 | 738 | E12_SEPE | 361 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 361 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 247 | 0 | 361 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRADA 220 | Galicia | ü |  |  |  | 658 | N/A |  | 554 | 142 | E176_SEPE | 0 | 170 | E176_SEPE | 0 | 1292 | N/A | N/A | 1122 | 170 | 66 | 104 | 0 | 104 | 142 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRADILLOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 976 | N/A |  | 603 | 981 | E291_SEPE | 540 | 983 | E291_SEPE | 542 | 1166 | N/A | N/A | 725 | 441 | 3 | 373 | 65 | 438 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 542 | 542 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 540 | 540 | 542 | 542 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | Concurso
PRADO SANTO DOMINGO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1404 | N/A |  | 1257 | 353 | N/A | 206 | 400 | N/A | 253 | 812 | N/A | N/A | 665 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 | 206 | 253 | 253 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 206 | 206 | 253 | 253 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | Concurso
PROSPERIDAD 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1820 | N/A |  | 1820 | 851 | N/A | 851 | 1042 | N/A | 1042 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 678 | 678 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PTE.SAN FERNANDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 800 | N/A |  | 800 | 550 | E341_SEPE | 448 | 607 | E341_SEPE | 448 | 770 | D68_SEPE | N/A | 612 | 159 | 12 | 0 | 147 | 147 | 92 | 67 | 68 | 0 | 40 | 28 | 68 | 0 | 68 | 448 | 448 | 448 | 448 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 448 | 448 | 448 | 448 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | Concurso
PUEBLA DE GUZMAN 400 | Andalucía |  |  |  |  | 1253 | N/A |  | 1253 | 2074 | E52_SEPE | 2074 | 2232 | E52_SEPE | 2232 | 2509 | N/A | 809 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 1253 | 2232 | 1253 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 2074 | 1253 | 2232 | 1253 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUEBLA DE GUZMAN 220 | Andalucía | ü |  |  | ü | 498 | N/A |  | 4 | 988 | E52_SEPE | 134 | 1086 | E52_SEPE | 203 | 1125 | N/A | N/A | 242 | 883 | 0 | 494 | 389 | 883 | 854 | 29 | 159 | 0 | 59 | 100 | 159 | 159 | 0 | 134 | 4 | 203 | 4 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134 | 4 | 134 | 4 | 203 | 4 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUEBLA DE SANABRIA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 312 | N/A |  | 312 | 352 | E176_SEPE | 316 | 394 | E176_SEPE | 358 | 1288 | N/A | N/A | 1252 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 312 | 358 | 312 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 316 | 312 | 358 | 312 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUENTE BIBEY 220 | Galicia | ü |  |  |  | 1164 | N/A |  | 1164 | 868 | N/A | 654 | 969 | N/A | 684 | 909 | N/A | N/A | 625 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 214 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 625 | 625 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 625 | 625 | 625 | 625 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | Concurso
PUENTE PRINCESA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1687 | N/A |  | 1657 | 138 | E198_SEPE | 138 | 569 | E198_SEPE | 539 | 680 | N/A | N/A | 650 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 539 | 539 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUENTE S.MIGUEL 220 | Cantabria | ü |  | ü |  | 857 | N/A |  | 857 | 1057 | N/A | 647 | 1066 | N/A | 657 | 1222 | N/A | N/A | 813 | 409 | 408 | 0 | 2 | 2 | 409 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 647 | 647 | 657 | 657 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 647 | 647 | 657 | 657 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 13 | 0 | 29 | 29 | Concurso
PUENTELARRA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1103 | N/A |  | 1103 | 1254 | N/A | 905 | 1031 | N/A | 905 | 993 | N/A | N/A | 867 | 126 | 28 | 0 | 97 | 97 | 126 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 0 | 867 | 867 | 867 | 867 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 867 | 867 | 867 | 867 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | Concurso
PUENTES G.R. 400 | Galicia | ü |  | ü |  | 1133 | N/A |  | 529 | 3358 | N/A | 1174 | 3776 | N/A | 1592 | 459 | N/A | N/A | 0 | 2184 | 1082 | 605 | 497 | 1102 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
PUERTO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 772 | N/A |  | 772 | 408 | E244_SEPE, E279_SEPE | 348 | 429 | E244_SEPE, E279_SEPE | 348 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE LA CRUZ 400 | Andalucía |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 3221 | E49_SEPE | 2629 | 3392 | E49_SEPE | 2629 | 2593 | D19_SEPE | 960 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 198 | 0 | 198 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE LA CRUZ 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 189 | N/A |  | 80 | 401 | E49_SEPE | 139 | 506 | E49_SEPE | 139 | 960 | D19_SEPE | N/A | 198 | 367 | 0 | 109 | 258 | 367 | 101 | 266 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 132 | 228 | 139 | 80 | 139 | 80 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139 | 80 | 0 | 0 | 139 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE PALMA 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 183 | N/A | Riesgo interacciones | 183 | 77 | N/A | 77 | 79 | N/A | 79 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 79 | 79 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 77 | 77 | 79 | 79 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE SANTA MARIA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 358 | N/A |  | 255 | 636 | N/A | 413 | 647 | N/A | 424 | 1276 | N/A | N/A | 1053 | 223 | 50 | 103 | 70 | 173 | 223 | 0 | 265 | 0 | 255 | 10 | 265 | 265 | 0 | 413 | 255 | 424 | 255 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 413 | 255 | 424 | 255 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 0 | 36 | 25 | Concurso
PUERTO DEL ROSARIO 132 | Canarias |  |  |  |  | 88 | N/A |  | 88 | 251 | E25_SEC | 233 | 277 | E25_SEC | 247 | 29 | N/A | N/A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 29 | 29 | 29 | 29 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DEL ROSARIO 66 | Canarias | ü | ü |  |  | 43 | N/A |  | 0 | 166 | E25_SEC | 117 | 185 | E25_SEC | 136 | 23 | N/A | N/A | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO REAL 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 496 | N/A | Superación valor máx Icc | 246 | 1352 | N/A | 712 | 1563 | N/A | 923 | 2608 | N/A | 908 | 1968 | 640 | 4 | 250 | 386 | 636 | 640 | 0 | 203 | 0 | 161 | 42 | 203 | 203 | 0 | 712 | 246 | 923 | 246 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 712 | 246 | 923 | 246 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 0 | 0 | 65 | 24 | Concurso
PUERTOLLANO 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü | ü | 1186 | N/A |  | 1102 | 827 | E20_SEPE, E323_SEPE | 0 | 1109 | E20_SEPE, E323_SEPE | 318 | 1182 | D5_SEPE | N/A | 531 | 207 | 84 | 84 | 39 | 123 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 412 | 412 | 412 | 412 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
PUIGPELAT 220 | Cataluña |  | ü | ü | ü | 601 | N/A |  | 369 | 336 | E208_SEPE | 45 | 644 | E208_SEPE | 376 | 808 | N/A | N/A | 540 | 268 | 0 | 231 | 37 | 268 | 268 | 0 | 955 | 0 | 955 | 0 | 955 | 42 | 913 | 45 | 45 | 376 | 369 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 376 | 369 | 376 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUJALT 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 257 | N/A |  | 0 | 278 | E205_SEPE | 15 | 359 | E205_SEPE | 102 | 1300 | N/A | N/A | 1043 | 257 | 0 | 257 | 0 | 257 | 219 | 38 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 0 | 102 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 15 | 0 | 0 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTA GRANDE 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 77 | N/A |  | 66 | 117 | N/A | 0 | 126 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 246 | 234 | 11 | 1 | 11 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Gen_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | Est_Alm_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUART DE POBLET 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1094 | N/A |  | 1057 | 365 | E185_SEPE | 323 | 438 | E185_SEPE | 376 | 881 | N/A | N/A | 839 | 42 | 0 | 38 | 4 | 42 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 323 | 323 | 376 | 376 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 323 | 323 | 376 | 376 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | Concurso
QUEL 220 | La Rioja | ü |  | ü |  | 373 | N/A |  | 110 | 608 | N/A | 272 | 676 | N/A | 339 | 1216 | N/A | N/A | 880 | 337 | 33 | 263 | 40 | 303 | 337 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 272 | 110 | 339 | 110 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 272 | 110 | 339 | 110 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 30 | 9 | Concurso
QUEREÑO 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 217 | N/A |  | 0 | 230 | E5_SEPE | 0 | 257 | E5_SEPE | 1 | 1300 | D6_SEPE | N/A | 919 | 256 | 34 | 222 | 0 | 222 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTANA DE LA SERENA 400 | Extremadura |  | ü |  | ü | 1098 | N/A |  | 1098 | 903 | N/A | 903 | 1294 | N/A | 1294 | 1218 | N/A | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 903 | 903 | 1218 | 1098 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 903 | 903 | 1218 | 1098 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 88 | Concurso
QUINTOS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1079 | N/A |  | 815 | 502 | E192_SEPE | 0 | 676 | E192_SEPE | 288 | 2715 | N/A | 1015 | 2327 | 388 | 0 | 264 | 124 | 388 | 388 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 288 | 288 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAFAL 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 85 | N/A | Riesgo interacciones | 65 | 214 | N/A | 202 | 227 | N/A | 202 | 220 | N/A | N/A | 195 | 24 | 0 | 20 | 4 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 65 | 195 | 65 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 195 | 65 | 0 | 0 | 195 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGOELLE 220 | Galicia | ü |  |  |  | 361 | N/A |  | 5 | 546 | N/A | 0 | 731 | N/A | 131 | 993 | N/A | N/A | 392 | 600 | 167 | 355 | 78 | 433 | 600 | 0 | 206 | 75 | 0 | 131 | 131 | 0 | 206 | 0 | 0 | 131 | 5 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RENEDO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 729 | N/A |  | 564 | 592 | N/A | 302 | 843 | N/A | 552 | 1211 | N/A | N/A | 920 | 291 | 56 | 166 | 70 | 235 | 291 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 81 | 62 | 20 | 302 | 302 | 552 | 552 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 302 | 302 | 552 | 552 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | Concurso
REQUENA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 2050 | N/A |  | 1704 | 3469 | N/A | 3123 | 3736 | N/A | 3390 | 45 | N/A | 22 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | Concurso
RETAMAR 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1444 | N/A |  | 1443 | 585 | N/A | 568 | 692 | N/A | 675 | 799 | N/A | N/A | 782 | 17 | 7 | 1 | 9 | 10 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 568 | 568 | 675 | 675 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 568 | 568 | 675 | 675 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 6 | 42 | 42 | Concurso
RIBA-ROJA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 321 | N/A |  | 0 | 588 | E29_SEPE | 0 | 646 | E29_SEPE | 36 | 1300 | D20_SEPE | N/A | 690 | 610 | 262 | 336 | 12 | 348 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICOBAYO 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 642 | N/A |  | 197 | 670 | N/A | 53 | 705 | N/A | 88 | 757 | N/A | N/A | 140 | 617 | 158 | 445 | 14 | 459 | 617 | 0 | 682 | 0 | 642 | 40 | 682 | 593 | 89 | 53 | 53 | 88 | 88 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 53 | 53 | 88 | 88 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Concurso
RIERA DE CALDES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1377 | N/A |  | 1367 | 1200 | E207_SEPE | 1186 | 1351 | E207_SEPE | 1327 | 817 | N/A | N/A | 793 | 24 | 0 | 10 | 14 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 793 | 793 | 793 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 793 | 793 | 793 | 793 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | Concurso
RIOCAYA 400 | Extremadura |  |  |  |  | 434 | N/A |  | 434 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2399 | 3077 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2549 | 2674 | N/A | 974 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 434 | 2549 | 434 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 2399 | 434 | 2549 | 434 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RIUDARENES 220 | Cataluña |  |  |  | ü | 706 | N/A |  | 706 | 2570 | E357_SEPE | 2570 | 2636 | E357_SEPE | 2636 | 867 | D92_SEPE | N/A | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 706 | 867 | 706 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 867 | 706 | 867 | 706 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 71 | 0 | 0 | 87 | 71 | Concurso
ROBLA 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 2199 | N/A |  | 1614 | 4157 | N/A | 3373 | 4590 | N/A | 3807 | 0 | N/A | 0 | 0 | 784 | 129 | 585 | 70 | 654 | 784 | 0 | 1074 | 640 | 434 | 0 | 434 | 434 | 640 | 1401 | 692 | 1401 | 692 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1401 | 692 | 1401 | 692 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ | Orden TED/345/2024
ROCAMORA 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1941 | N/A |  | 1851 | 3001 | N/A | 2294 | 4340 | N/A | 3633 | 44 | N/A | 22 | 0 | 707 | 52 | 90 | 565 | 655 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROCIO 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 592 | N/A |  | 415 | 730 | E189_SEPE | 436 | 807 | E189_SEPE | 569 | 1121 | N/A | N/A | 882 | 238 | 1 | 178 | 59 | 237 | 238 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 89 | 89 | 0 | 436 | 415 | 569 | 415 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 436 | 415 | 569 | 415 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 42 | 0 | 42 | 12 | 0 | Concurso
RODA DE ANDALUCIA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 836 | N/A |  | 346 | 2344 | N/A | 1855 | 2513 | N/A | 2024 | 1168 | N/A | 1168 | 678 | 490 | 0 | 490 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 346 | 678 | 346 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 678 | 346 | 678 | 346 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 0 | 0 | 36 | 21 | Concurso
ROJALES 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 843 | N/A |  | 780 | 746 | E187_SEPE | 683 | 924 | E187_SEPE | 861 | 914 | N/A | N/A | 851 | 63 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 683 | 683 | 851 | 780 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 683 | 683 | 851 | 780 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
ROMICA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 1184 | N/A |  | 331 | 4002 | N/A | 2599 | 4314 | N/A | 2911 | 29 | N/A | 10 | 0 | 1404 | 91 | 853 | 459 | 1312 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | Concurso
RONDA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1355 | N/A |  | 950 | 2717 | N/A | 2312 | 2856 | N/A | 2451 | 1093 | N/A | 1093 | 688 | 405 | 0 | 405 | 0 | 405 | 405 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 688 | 688 | 688 | 688 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 688 | 688 | 688 | 688 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | Concurso
RUBI 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 942 | N/A |  | 714 | 2168 | E90_SEPE | 2119 | 2438 | E90_SEPE | 2210 | 759 | N/A | N/A | 531 | 228 | 0 | 228 | 0 | 228 | 49 | 179 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 | 265 | 50 | 531 | 531 | 531 | 531 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 531 | 531 | 531 | 531 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
RUBI 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1501 | N/A |  | 1333 | 974 | E90_SEPE | 830 | 1160 | E90_SEPE | 980 | 804 | N/A | N/A | 624 | 179 | 12 | 168 | 0 | 168 | 144 | 35 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 624 | 624 | 624 | 624 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 79 | 0 | 0 | 88 | 79 | Concurso
RUBIO 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 399 | N/A |  | 32 | 316 | N/A | 0 | 374 | N/A | 8 | 864 | N/A | N/A | 498 | 366 | 0 | 366 | 0 | 366 | 316 | 50 | 153 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 8 | 8 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUEDA DE JALON 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1166 | N/A |  | 917 | 1632 | E201_SEPE | 1382 | 2004 | E201_SEPE | 1754 | 1211 | N/A | 1211 | 962 | 249 | 0 | 249 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 917 | 962 | 917 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 962 | 917 | 962 | 917 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | Concurso
S.AGUSTIN 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 465 | N/A |  | 392 | 174 | E176_SEPE | 0 | 193 | E176_SEPE | 20 | 1209 | N/A | N/A | 1035 | 173 | 100 | 73 | 0 | 73 | 173 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | 112 | 100 | 0 | 0 | 20 | 20 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA POBLA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 115 | N/A | Riesgo interacciones | 78 | 206 | N/A | 162 | 219 | N/A | 175 | 224 | N/A | N/A | 181 | 44 | 0 | 38 | 6 | 44 | 44 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 162 | 78 | 175 | 78 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 162 | 78 | 0 | 0 | 175 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA VINYETA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 98 | N/A | Riesgo interacciones | 80 | 81 | E21_SEB | 7 | 88 | E21_SEB | 7 | 226 | N/A | N/A | 186 | 40 | 0 | 18 | 22 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABINAL 220 | Canarias |  |  |  |  | 120 | N/A |  | 120 | 780 | E06_SEC | 780 | 809 | E06_SEC | 809 | 30 | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 30 | 30 | 30 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABINAL 66 | Canarias |  |  |  |  | 50 | N/A |  | 50 | 603 | E06_SEC | 603 | 681 | E06_SEC | 681 | 30 | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 30 | 30 | 30 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABIÑANIGO 220 | Aragón |  |  | ü |  | 768 | N/A |  | 768 | 209 | E21_SEPE, E333_SEPE | 0 | 608 | E21_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1285 | N/A | N/A | 941 | 344 | 284 | 0 | 60 | 60 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SABON 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 868 | N/A |  | 777 | 963 | E244_SEPE | 347 | 1019 | E244_SEPE | 347 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 672 | 473 | 91 | 109 | 199 | 615 | 57 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | Concurso
SAGRERA, LA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 129 | N/A |  | 129 | 754 | E352_SEPE | 754 | 761 | E352_SEPE | 761 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 129 | 761 | 129 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 754 | 129 | 761 | 129 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAGUNTO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 621 | N/A |  | 621 | 745 | E183_SEPE, E344_SEPE | 74 | 771 | E183_SEPE, E344_SEPE | 74 | 877 | D70_SEPE | N/A | 600 | 252 | 59 | 0 | 193 | 193 | 252 | 0 | 869 | 0 | 0 | 869 | 869 | 51 | 818 | 74 | 74 | 74 | 74 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 74 | 74 | 74 | 74 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Concurso
SAGUNTO GIS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 617 | N/A |  | 592 | 745 | E183_SEPE, E344_SEPE | 74 | 771 | E183_SEPE, E344_SEPE | 74 | 877 | D70_SEPE | N/A | 600 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 74 | 74 | 74 | 74 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAGUNTUM 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 873 | N/A |  | 873 | 1805 | E358_SEPE | 1740 | 2475 | E358_SEPE | 2411 | 2325 | N/A | 625 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 873 | 2325 | 873 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1740 | 873 | 2325 | 873 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAGUNTUM 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 658 | N/A | Superación valor máx Icc | 593 | 1249 | E358_SEPE | 1184 | 1578 | E358_SEPE | 1513 | 872 | N/A | N/A | 807 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 807 | 593 | 807 | 593 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 807 | 593 | 807 | 593 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 65 | 0 | 65 | 22 | 0 | Concurso
SALADAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 296 | N/A |  | 269 | 1418 | N/A | 1375 | 1434 | N/A | 1390 | 625 | N/A | N/A | 582 | 44 | 0 | 27 | 16 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 269 | 582 | 269 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 582 | 269 | 0 | 0 | 582 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALAS 400 | Principado de Asturias |  | ü | ü |  | 481 | N/A |  | 296 | 3591 | E6_SEPE | 3024 | 4008 | E6_SEPE | 3432 | 1662 | D26_SEPE | 831 | 370 | 576 | 309 | 185 | 81 | 266 | 567 | 9 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 370 | 296 | 370 | 296 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 370 | 296 | 370 | 296 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
SALERES 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 607 | N/A |  | 596 | 904 | N/A | 560 | 927 | N/A | 560 | 1157 | N/A | N/A | 790 | 367 | 357 | 10 | 0 | 10 | 10 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 560 | 560 | 560 | 560 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | Concurso
SALINAS 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 8 | N/A |  | 0 | 150 | N/A | 28 | 153 | N/A | 30 | 14 | N/A | N/A | 0 | 217 | 173 | 8 | 35 | 43 | 217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALLENTE 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 1439 | N/A | 1004 | 1450 | N/A | 1004 | 748 | D23_SEPE | N/A | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 37 | 0 | 0 | 80 | 37 | Concurso
SALTERAS 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 874 | N/A |  | 584 | 577 | N/A | 287 | 631 | N/A | 341 | 1032 | N/A | N/A | 742 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 287 | 287 | 341 | 341 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 287 | 287 | 341 | 341 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2 | 27 | 27 | Concurso
SAN AGUSTIN BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 191 | N/A | Riesgo interacciones | 144 | 96 | N/A | 70 | 117 | N/A | 70 | 219 | N/A | N/A | 172 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN AGUSTIN GC 66 | Canarias |  |  | ü |  | 124 | N/A |  | 102 | 80 | N/A | 23 | 82 | N/A | 23 | 60 | N/A | N/A | 2 | 58 | 0 | 23 | 36 | 58 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN ANTONIO 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 7 | N/A |  | 7 | 176 | E28_SEB | 175 | 182 | E28_SEB | 181 | 221 | N/A | N/A | 220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 7 | 181 | 7 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 175 | 7 | 0 | 0 | 181 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN BARTOLOME 66 | Canarias |  |  | ü |  | 0 | N/A |  | 0 | 87 | E29_SEC | 52 | 89 | E29_SEC | 54 | 22 | D05_SEC | N/A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN CAYETANO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 585 | N/A |  | 585 | 406 | N/A | 398 | 447 | N/A | 427 | 1283 | N/A | N/A | 1264 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 427 | 427 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 398 | 398 | 427 | 427 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | Concurso
SAN ESTEBAN 220 | Galicia | ü |  |  |  | 811 | N/A |  | 811 | 872 | N/A | 422 | 899 | N/A | 448 | 1233 | N/A | N/A | 782 | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 | 448 | 448 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 422 | 422 | 448 | 448 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Concurso
SAN FERNANDO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2387 | N/A |  | 1940 | 755 | E129_SEPE | 308 | 831 | E129_SEPE | 384 | 596 | N/A | 298 | 149 | 447 | 0 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 149 | 149 | 149 | 149 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN FERNANDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 813 | N/A |  | 813 | 545 | E129_SEPE, E341_SEPE | 308 | 603 | E129_SEPE, E341_SEPE | 384 | 770 | D68_SEPE | N/A | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 384 | 384 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 308 | 308 | 384 | 384 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | Concurso
SAN ISIDRO 66 | Canarias |  | ü |  |  | 112 | N/A |  | 55 | 128 | N/A | 71 | 136 | N/A | 79 | 57 | N/A | N/A | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 8 | N/A | Riesgo interacciones | 8 | 234 | E28_SEB | 226 | 237 | E28_SEB | 231 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 8 | 219 | 8 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 219 | 8 | 219 | 8 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 7 | N/A |  | 1 | 95 | E27_SEB, E28_SEB | 82 | 97 | E27_SEB, E28_SEB | 82 | 219 | N/A | N/A | 204 | 15 | 0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 82 | 1 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 30 | Islas Baleares |  |  |  |  | 3 | N/A |  | 3 | 54 | E27_SEB, E28_SEB | 54 | 55 | E27_SEB, E28_SEB | 55 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 55 | 3 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 54 | 3 | 55 | 3 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JUAN BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 66 | N/A | Riesgo interacciones | 26 | 237 | N/A | 233 | 284 | N/A | 240 | 217 | N/A | N/A | 173 | 44 | 0 | 40 | 4 | 44 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 26 | 173 | 26 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 173 | 26 | 0 | 0 | 173 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MARTIN BALEARES 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 169 | N/A | Riesgo interacciones | 169 | 295 | E07_SEB, E20_SEB | 201 | 305 | E07_SEB, E20_SEB | 201 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 169 | 201 | 169 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 201 | 169 | 201 | 169 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MARTIN BALEARES 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 100 | N/A | Riesgo interacciones | 9 | 173 | E07_SEB, E20_SEB | 76 | 180 | E07_SEB, E20_SEB | 76 | 219 | N/A | N/A | 115 | 104 | 0 | 91 | 13 | 104 | 26 | 78 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 76 | 9 | 76 | 9 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76 | 9 | 76 | 9 | 76 | 9 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MATEO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 30 | N/A |  | 4 | 156 | N/A | 132 | 160 | N/A | 132 | 28 | N/A | N/A | 0 | 27 | 0 | 26 | 1 | 27 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 630 | W01_SEPE_BIN |  | 444 | 930 | E296_SEPE_Bin | 912 | 1305 | E296_SEPE_Bin | 1287 | 903 | D49_SEPE, D83_SEPE_Bin | N/A | 451 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 451 | 444 | 451 | 444 | D_Zona | WSCR_Zona | D_Zona | WSCR_Zona | 451 | 444 | 451 | 444 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 43 | 0 | 0 | 90 | 43 | Concurso
SAN MIGUEL DE SALINAS (SAN MIGUEL DE SALINAS B) 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 264 | W01_SEPE_BIN |  | 264 | 1152 | E273_SEPE, E296_SEPE_Bin | 1134 | 1305 | E273_SEPE, E296_SEPE_Bin | 1287 | 822 | D83_SEPE_Bin | N/A | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 264 | 451 | 264 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 451 | 264 | 451 | 264 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN PEDRO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 751 | N/A |  | 718 | 547 | E174_SEPE | 455 | 613 | E174_SEPE | 521 | 1277 | N/A | N/A | 1185 | 91 | 58 | 34 | 0 | 34 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 521 | 521 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 455 | 455 | 521 | 521 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 385 | N/A |  | 109 | 846 | E188_SEPE | 569 | 918 | E188_SEPE | 640 | 775 | N/A | N/A | 497 | 278 | 2 | 276 | 0 | 276 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 109 | 497 | 109 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 497 | 109 | 497 | 109 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 30 | 18 | Concurso
SAN SERVAN 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 712 | N/A |  | 68 | 3043 | E109_SEPE, E269_SEPE, E327_SEPE | 2399 | 3193 | E109_SEPE, E269_SEPE, E327_SEPE | 2549 | 488 | N/A | 488 | 0 | 644 | 0 | 644 | 0 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAN SERVAN 220 | Extremadura |  | ü |  |  | 1062 | N/A |  | 673 | 639 | E109_SEPE | 250 | 827 | E109_SEPE | 438 | 1124 | N/A | N/A | 735 | 389 | 0 | 389 | 0 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 438 | 438 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 250 | 250 | 438 | 438 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | Concurso
SAN VICENTE 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 872 | N/A |  | 780 | 1203 | E259_SEPE | 973 | 1333 | E259_SEPE | 1103 | 633 | N/A | N/A | 403 | 230 | 4 | 92 | 135 | 226 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 | 403 | 403 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 403 | 403 | 403 | 403 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | Concurso
SANCHINARRO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 322 | N/A |  | 322 | 743 | E276_SEPE, E45_SEPE | 743 | 745 | E276_SEPE, E45_SEPE | 745 | 760 | D42_SEPE | N/A | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 | 317 | 317 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 317 | 317 | 317 | 317 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 | 32 | 31 | Concurso
SANCHO LLOP 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 358 | N/A |  | 358 | 530 | N/A | 530 | 621 | N/A | 621 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 226 | 226 | 226 | 226 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
SANGÜESA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü |  | ü |  | 285 | N/A |  | 0 | 435 | E251_SEPE, E333_SEPE | 0 | 583 | E251_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1286 | N/A | N/A | 923 | 363 | 38 | 297 | 28 | 325 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo/Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANT ANDREU 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 251 | N/A | Superación valor máx Icc | 201 | 437 | N/A | 338 | 505 | N/A | 338 | 803 | N/A | N/A | 636 | 167 | 2 | 50 | 115 | 165 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 201 | 338 | 201 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 338 | 201 | 0 | 0 | 338 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANT BOI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1349 | N/A |  | 1347 | 635 | N/A | 580 | 718 | N/A | 662 | 807 | N/A | N/A | 752 | 55 | 37 | 2 | 16 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 662 | 662 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 580 | 580 | 662 | 662 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | Concurso
SANT CELONI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 785 | N/A |  | 785 | 820 | N/A | 722 | 952 | N/A | 834 | 862 | N/A | N/A | 744 | 118 | 42 | 0 | 76 | 76 | 98 | 19 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 722 | 722 | 744 | 744 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 722 | 722 | 744 | 744 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 74 | Concurso
SANT CUGAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1211 | N/A |  | 1136 | 376 | N/A | 374 | 460 | N/A | 383 | 817 | N/A | N/A | 741 | 76 | 0 | 75 | 1 | 76 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 383 | 383 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 374 | 374 | 0 | 0 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANT FOST 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1357 | N/A |  | 1357 | 1394 | E207_SEPE | 1368 | 1532 | E207_SEPE | 1467 | 817 | N/A | N/A | 777 | 41 | 24 | 0 | 17 | 17 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 777 | 777 | 777 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 777 | 777 | 777 | 777 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | Concurso
SANT JUST 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 157 | N/A |  | 157 | 353 | N/A | 353 | 362 | N/A | 362 | 803 | D45_SEPE | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 157 | 362 | 157 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 353 | 157 | 362 | 157 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 32 | 16 | Concurso
SANTA AGUEDA 220 | Canarias |  |  |  |  | 216 | N/A |  | 216 | 251 | E05_SEC | 234 | 309 | E05_SEC | 292 | 34 | N/A | N/A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 34 | 34 | 34 | 34 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA AGUEDA 66 | Canarias |  | ü |  |  | 63 | N/A |  | 46 | 130 | E05_SEC, E07_SEC | 88 | 140 | E05_SEC, E07_SEC | 88 | 37 | N/A | N/A | 20 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CATALINA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 80 | N/A | Superación valor máx Icc y riesgo interacciones | 53 | 138 | N/A | 119 | 147 | N/A | 119 | 219 | N/A | N/A | 192 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 53 | 119 | 53 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119 | 53 | 0 | 0 | 119 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ELVIRA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 442 | N/A |  | 68 | 801 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 805 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 1051 | N/A | N/A | 565 | 486 | 7 | 374 | 106 | 479 | 431 | 55 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concurso
SANTA ENGRACIA 400 | La Rioja | ü | ü |  |  | 1364 | N/A |  | 1092 | 2491 | E120_SEPE | 1045 | 2855 | E120_SEPE | 1323 | 2660 | N/A | 960 | 1214 | 1446 | 1175 | 272 | 0 | 272 | 1446 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 1045 | 1045 | 1214 | 1092 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1045 | 1045 | 1214 | 1092 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 113 | 390 | 46 | -288 | -323 | Concurso
SANTA ENGRACIA 220 | La Rioja |  | ü |  |  | 785 | N/A |  | 638 | 777 | E120_SEPE, E307_SEPE | 394 | 981 | E120_SEPE, E307_SEPE | 573 | 1072 | N/A | N/A | 924 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | 573 | 573 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 394 | 394 | 573 | 573 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
SANTA EULALIA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 6 | N/A |  | 6 | 131 | E28_SEB | 129 | 135 | E28_SEB | 132 | 221 | N/A | N/A | 219 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6 | 132 | 6 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 129 | 6 | 0 | 0 | 132 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA LLOGAIA 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 1026 | N/A | Riesgo interacciones | 983 | 1879 | N/A | 1770 | 2362 | N/A | 2253 | 2463 | N/A | 821 | 2354 | 109 | 4 | 43 | 62 | 105 | 109 | 0 | 147 | 0 | 30 | 117 | 147 | 147 | 0 | 1770 | 983 | 2253 | 983 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 1770 | 983 | 2253 | 983 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 80 | 0 | 0 | 228 | 80 | Concurso
SANTA MARIA 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 161 | N/A |  | 111 | 93 | E21_SEB | 7 | 96 | E21_SEB | 7 | 220 | N/A | N/A | 156 | 65 | 0 | 50 | 15 | 65 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA MARIA DE GRADO 400 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 1797 | N/A |  | 1797 | 2203 | N/A | 2203 | 2665 | N/A | 2665 | 715 | N/A | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 715 | 715 | 715 | 715 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 715 | 715 | 715 | 715 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | Concurso
SANTA MARINA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 328 | N/A |  | 328 | 126 | N/A | 51 | 155 | N/A | 81 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 876 | 74 | 33 | 0 | 41 | 41 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 81 | 81 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 51 | 51 | 81 | 81 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | Concurso
SANTA POLA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 258 | N/A |  | 258 | 931 | E259_SEPE, E38_SEPE | 926 | 935 | E259_SEPE, E38_SEPE | 930 | 634 | D63_SEPE | N/A | 629 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 258 | 629 | 258 | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | D_Nudo/D_Zona | WSCR_Nudo | 629 | 258 | 629 | 258 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 29 | N/A | Riesgo interacciones | 29 | 319 | E08_SEB, E09_SEB | 319 | 392 | E08_SEB, E09_SEB | 392 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 16 | N/A | Riesgo interacciones | 16 | 449 | E08_SEB | 449 | 521 | E08_SEB | 521 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 16 | 219 | 16 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 219 | 16 | 219 | 16 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 15 | N/A | Riesgo interacciones | 15 | 319 | E09_SEB | 319 | 392 | E09_SEB | 392 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 15 | 219 | 15 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 219 | 15 | 219 | 15 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTANYI 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 64 | N/A |  | 33 | 101 | N/A | 53 | 113 | N/A | 64 | 227 | N/A | N/A | 179 | 48 | 0 | 31 | 17 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 33 | 64 | 33 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53 | 33 | 0 | 0 | 64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTIAGO 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 893 | N/A |  | 866 | 532 | E175_SEPE | 437 | 596 | E175_SEPE | 462 | 1269 | N/A | N/A | 1174 | 95 | 68 | 27 | 0 | 27 | 95 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 437 | 437 | 462 | 462 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 437 | 437 | 462 | 462 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 647 | N/A |  | 605 | 760 | N/A | 676 | 875 | N/A | 791 | 1300 | N/A | N/A | 1216 | 84 | 9 | 42 | 33 | 75 | 84 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 676 | 605 | 791 | 605 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 676 | 605 | 791 | 605 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 60 | 0 | 0 | 63 | 60 | Concurso
SANTIPONCE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1425 | N/A |  | 1220 | 1361 | N/A | 783 | 1437 | N/A | 858 | 848 | N/A | N/A | 270 | 578 | 12 | 205 | 361 | 566 | 578 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 270 | 270 | 270 | 270 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | Concurso
SANTIZ 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 316 | N/A |  | 2 | 550 | E179_SEPE | 146 | 614 | E179_SEPE | 210 | 1229 | N/A | N/A | 826 | 404 | 0 | 314 | 89 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2 | 210 | 2 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 146 | 2 | 210 | 2 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTURCE 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2020 | N/A |  | 2020 | 2520 | E145_SEPE | 2065 | 2721 | E145_SEPE | 2237 | 796 | N/A | N/A | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 796 | 796 | 796 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 796 | 796 | 796 | 796 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTURCE 220 | País Vasco | ü |  | ü |  | 1214 | N/A |  | 985 | 587 | E145_SEPE | 21 | 658 | E145_SEPE | 21 | 976 | N/A | N/A | 339 | 637 | 409 | 229 | 0 | 229 | 559 | 79 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 | 21 | 21 | 21 | 21 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAUCELLE 220 | Castilla y León | ü |  | ü | ü | 896 | N/A |  | 895 | 423 | N/A | 156 | 514 | N/A | 247 | 732 | N/A | N/A | 465 | 267 | 250 | 2 | 15 | 17 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 247 | 247 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 156 | 156 | 247 | 247 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
SAX 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1613 | N/A |  | 1100 | 1682 | N/A | 1169 | 2311 | N/A | 1798 | 63 | N/A | 63 | 0 | 513 | 0 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | Concurso
SEGORBE 220 | Comunidad Valenciana | ü |  | ü |  | 236 | N/A |  | 36 | 627 | E183_SEPE, E35_SEPE | 74 | 754 | E183_SEPE, E35_SEPE | 74 | 1076 | D65_SEPE | N/A | 704 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 408 | 302 | 105 | 74 | 36 | 74 | 36 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 74 | 36 | 74 | 36 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGOVIA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1515 | N/A |  | 1041 | 2361 | N/A | 1887 | 2499 | N/A | 2025 | 907 | N/A | 907 | 433 | 474 | 0 | 474 | 0 | 474 | 474 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 433 | 433 | 433 | 433 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 433 | 433 | 433 | 433 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | Concurso
SENTMENAT 400 | Cataluña |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | 2296 | E91_SEPE | 2288 | 2896 | E91_SEPE | 2829 | 748 | D23_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | D_Zona | WSCR_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SENTMENAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1619 | N/A |  | 1559 | 1480 | E91_SEPE | 1472 | 1806 | E91_SEPE | 1739 | 805 | N/A | N/A | 738 | 67 | 0 | 60 | 8 | 67 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 738 | 738 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SERNA 400 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 2153 | N/A |  | 1323 | 3253 | E138_SEPE | 2293 | 4132 | E138_SEPE | 2959 | 1563 | N/A | 781 | 733 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 733 | 733 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 733 | 733 | 733 | 733 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | Concurso
SERNA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü |  | ü | ü | 757 | N/A | Superación valor máx Icc | 437 | 1409 | E138_SEPE | 1065 | 1627 | E138_SEPE | 1283 | 1101 | N/A | N/A | 758 | 343 | 12 | 320 | 11 | 331 | 343 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 758 | 437 | 758 | 437 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 758 | 437 | 758 | 437 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 19 | 0 | 0 | 66 | 19 | Concurso
SES VELES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 52 | N/A | Riesgo interacciones | 16 | 193 | N/A | 148 | 199 | N/A | 154 | 204 | N/A | N/A | 159 | 45 | 0 | 35 | 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 16 | 154 | 16 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148 | 16 | 0 | 0 | 154 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SESUE 220 | Aragón | ü |  |  |  | 443 | N/A |  | 183 | 301 | E271_SEPE | 12 | 308 | E271_SEPE | 12 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 710 | 296 | 36 | 260 | 0 | 260 | 36 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIDEGASA 220 | Galicia |  |  | ü |  | 448 | N/A |  | 448 | 270 | E2_SEPE | 0 | 270 | E2_SEPE | 0 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 291 | 84 | 0 | 207 | 207 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/D_Zona | Est_Gen_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Nudo/D_Zona | Est_Alm_Nudo/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIDENOR 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1178 | N/A |  | 1178 | 361 | E282_SEPE | 361 | 422 | E282_SEPE | 422 | 980 | N/A | N/A | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 422 | 422 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 361 | 361 | 422 | 422 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | Concurso
SIERO 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 865 | N/A |  | 847 | 601 | E320_SEPE | 236 | 721 | E320_SEPE | 236 | 1260 | N/A | N/A | 775 | 485 | 92 | 18 | 374 | 392 | 92 | 392 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 236 | 236 | 236 | 236 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 236 | 236 | 236 | 236 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | Concurso
SILLEDA 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1208 | N/A |  | 1029 | 2172 | E306_SEPE | 1994 | 2405 | E306_SEPE | 2226 | 851 | N/A | 851 | 673 | 179 | 0 | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 673 | 673 | 673 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 673 | 673 | 673 | 673 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | Concurso
SIMANCAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1730 | N/A |  | 1730 | 534 | N/A | 534 | 696 | N/A | 696 | 698 | N/A | N/A | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 696 | 696 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOBRADELO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 836 | N/A |  | 836 | 494 | E175_SEPE | 455 | 552 | E175_SEPE | 462 | 1258 | N/A | N/A | 1219 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 462 | 462 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 455 | 455 | 462 | 462 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | Concurso
SOLLER 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 70 | N/A |  | 70 | 82 | E14_SEB | 82 | 83 | E14_SEB | 83 | 220 | D2_SEB | N/A | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 70 | 83 | 70 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | 70 | 0 | 0 | 83 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOLORZANO 400 | Cantabria |  |  | ü |  | 552 | N/A |  | 552 | 2999 | E73_SEPE | 2850 | 3032 | E73_SEPE | 2850 | 2669 | D22_SEPE | 969 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 552 | 652 | 552 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 652 | 552 | 652 | 552 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | Concurso
SOLORZANO 220 | Cantabria |  | ü | ü |  | 223 | N/A |  | 41 | 596 | E73_SEPE, E8_SEPE | 299 | 610 | E73_SEPE, E8_SEPE | 299 | 969 | D22_SEPE | N/A | 652 | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | 120 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 41 | 299 | 41 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 299 | 41 | 299 | 41 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON MOIX 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 36 | N/A | Riesgo interacciones | 36 | 478 | E10_SEB | 478 | 535 | E10_SEB | 535 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 36 | 219 | 36 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 219 | 36 | 219 | 36 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON MOIX 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 86 | N/A | Riesgo interacciones | 86 | 313 | E10_SEB | 313 | 355 | E10_SEB | 355 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 86 | 219 | 86 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 219 | 86 | 219 | 86 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON OMS 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 233 | N/A | Riesgo interacciones | 203 | 144 | N/A | 121 | 151 | N/A | 121 | 219 | N/A | N/A | 188 | 31 | 0 | 30 | 1 | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON ORLANDIS 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 44 | N/A | Riesgo interacciones | 44 | 295 | E11_SEB | 255 | 434 | E11_SEB | 343 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 44 | 219 | 44 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 219 | 44 | 219 | 44 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON ORLANDIS 66 | Islas Baleares |  | ü |  |  | 340 | N/A | Riesgo interacciones | 250 | 153 | E11_SEB | 113 | 234 | E11_SEB | 143 | 219 | D1_SEB | N/A | 75 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 40 | 50 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 75 | 75 | 75 | 75 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON PARDO 66 | Islas Baleares |  |  |  | ü | 294 | N/A | Riesgo interacciones | 294 | 51 | N/A | 51 | 67 | N/A | 67 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 67 | 67 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON REUS 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 41 | N/A | Riesgo interacciones | 10 | 347 | E12_SEB | 65 | 386 | E12_SEB | 74 | 218 | N/A | N/A | 6 | 643 | 612 | 31 | 0 | 31 | 612 | 31 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SON REUS 66 | Islas Baleares | ü | ü |  |  | 55 | N/A | Riesgo interacciones | 0 | 309 | E12_SEB | 65 | 392 | E12_SEB | 74 | 221 | N/A | N/A | 111 | 112 | 43 | 69 | 0 | 69 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | ü |  |  |  | 1924 | N/A |  | 1924 | 3191 | E70_SEPE | 2085 | 3550 | E70_SEPE | 2421 | 1877 | N/A | 626 | 1023 | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
SOTO DE RIBERA 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 1081 | N/A |  | 1081 | 1679 | E70_SEPE | 1427 | 1738 | E70_SEPE | 1464 | 1244 | N/A | N/A | 970 | 274 | 250 | 0 | 24 | 24 | 252 | 22 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 13 | 45 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
SS.REYES 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3200 | N/A |  | 3200 | 677 | E130_SEPE, E131_SEPE | 677 | 764 | E130_SEPE, E131_SEPE | 764 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS.REYES 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 1654 | W13_SEPE_BIN |  | 1654 | 637 | E130_SEPE, E162_SEPE_Bin | 637 | 713 | E130_SEPE, E162_SEPE_Bin | 713 | 2436 | D77_SEPE_Bin | 736 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 713 | 713 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 637 | 637 | 713 | 713 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | Concurso
SS.REYES (SS.REYES B) 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1564 | W13_SEPE_BIN |  | 1564 | 1162 | E131_SEPE, E162_SEPE_Bin | 1162 | 1297 | E131_SEPE, E162_SEPE_Bin | 1297 | 2463 | D77_SEPE_Bin | 763 | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1162 | 1162 | 1297 | 1297 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 1162 | 1162 | 1297 | 1297 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBIRATS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 891 | N/A |  | 804 | 475 | N/A | 401 | 531 | N/A | 437 | 822 | N/A | N/A | 728 | 94 | 0 | 87 | 7 | 94 | 74 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 437 | 437 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 401 | 401 | 0 | 0 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUIDO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 648 | N/A |  | 473 | 762 | E328_SEPE | 371 | 812 | E328_SEPE | 541 | 891 | N/A | N/A | 716 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 541 | 473 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 371 | 371 | 541 | 473 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABARA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1183 | N/A |  | 867 | 1954 | N/A | 1639 | 2186 | N/A | 1871 | 1183 | N/A | 1183 | 868 | 316 | 0 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 867 | 868 | 867 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 868 | 867 | 868 | 867 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 50 | 27 | 27 | Concurso
TABERNAS 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 1056 | N/A |  | 196 | 1934 | E46_SEPE | 1025 | 2206 | E46_SEPE | 1322 | 607 | N/A | 607 | 0 | 860 | 0 | 860 | 0 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | Concurso
TABERNAS 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 596 | N/A |  | 423 | 853 | E46_SEPE | 680 | 876 | E46_SEPE | 703 | 896 | N/A | N/A | 723 | 174 | 0 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 680 | 423 | 703 | 423 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 680 | 423 | 703 | 423 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 45 | 0 | 0 | 82 | 45 | Concurso
TABESCAN 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 176 | N/A |  | 176 | 190 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 230 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181 | D11_SEPE | N/A | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABIELLA 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 838 | N/A |  | 648 | 1740 | E321_SEPE | 1221 | 1776 | E321_SEPE | 1221 | 1257 | N/A | N/A | 703 | 555 | 12 | 190 | 352 | 542 | 204 | 351 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 703 | 648 | 703 | 648 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 703 | 648 | 703 | 648 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 0 | 11 | 53 | 51 | Concurso
TACORONTE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 105 | N/A |  | 56 | 110 | N/A | 64 | 112 | N/A | 64 | 57 | N/A | N/A | 9 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAFALLA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü | ü |  | 369 | N/A |  | 99 | 892 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 1004 | E196_SEPE, E251_SEPE | 13 | 1185 | N/A | N/A | 846 | 338 | 49 | 269 | 20 | 290 | 338 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 13 | 13 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAGORO 66 | Canarias | ü | ü |  |  | 100 | N/A |  | 56 | 201 | E10_SEC | 0 | 205 | E10_SEC | 0 | 14 | N/A | N/A | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Gen_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | Est_Alm_Zona/D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAJO ENCANTADA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1725 | N/A |  | 1268 | 2370 | E56_SEPE | 964 | 2892 | E56_SEPE | 1049 | 647 | N/A | 647 | 190 | 457 | 0 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 190 | 190 | 190 | 190 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | Concurso
TAJO ENCANTADA 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 663 | N/A |  | 11 | 1386 | E56_SEPE | 143 | 1530 | E56_SEPE | 143 | 2903 | N/A | 1203 | 1516 | 1386 | 360 | 651 | 375 | 1026 | 948 | 438 | 754 | 100 | 314 | 340 | 654 | 514 | 240 | 143 | 11 | 143 | 11 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143 | 11 | 0 | 0 | 143 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TALAVERA 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 665 | N/A |  | 580 | 700 | N/A | 283 | 958 | N/A | 540 | 2446 | N/A | 1223 | 2028 | 417 | 208 | 86 | 124 | 209 | 417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 283 | 283 | 540 | 540 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 283 | 283 | 540 | 540 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Concurso
TAMBRE 220 | Galicia |  |  | ü |  | 284 | N/A |  | 284 | 267 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 279 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1300 | D8_SEPE | N/A | 672 | 388 | 196 | 0 | 193 | 193 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TANGER (CATALUÑA) 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 133 | N/A |  | 133 | 652 | E289_SEPE | 652 | 664 | E289_SEPE | 664 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 133 | 664 | 133 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 652 | 133 | 0 | 0 | 664 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARRAGONA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 535 | N/A |  | 520 | 998 | E27_SEPE | 787 | 1051 | E27_SEPE | 815 | 807 | D25_SEPE | N/A | 570 | 227 | 52 | 15 | 160 | 175 | 212 | 15 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 570 | 520 | 570 | 520 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 570 | 520 | 570 | 520 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 51 | 0 | 0 | 60 | 51 | Concurso
TELDE 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 82 | N/A |  | 62 | 63 | N/A | 11 | 82 | N/A | 29 | 58 | N/A | N/A | 6 | 52 | 0 | 20 | 32 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TELLEDO 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 452 | N/A |  | 398 | 226 | E177_SEPE | 24 | 262 | E177_SEPE | 24 | 1296 | N/A | N/A | 1235 | 62 | 8 | 54 | 0 | 54 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERRER 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1103 | N/A |  | 739 | 1960 | N/A | 1597 | 2507 | N/A | 2144 | 1251 | N/A | 1251 | 888 | 364 | 0 | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 888 | 739 | 888 | 739 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 888 | 739 | 888 | 739 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 66 | 0 | 0 | 93 | 66 | Concurso
TIAS 132 | Canarias |  |  |  |  | 91 | N/A |  | 91 | 143 | E28_SEC | 143 | 168 | E28_SEC | 168 | 23 | N/A | N/A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 23 | 23 | 23 | 23 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIAS 66 | Canarias |  |  |  |  | 57 | N/A |  | 57 | 172 | E28_SEC | 172 | 190 | E28_SEC | 190 | 17 | N/A | N/A | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 17 | 17 | 17 | 17 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIBO 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 614 | N/A |  | 499 | 474 | E245_SEPE | 191 | 733 | E245_SEPE | 417 | 1300 | N/A | N/A | 1012 | 288 | 79 | 115 | 94 | 209 | 283 | 5 | 375 | 0 | 361 | 14 | 375 | 181 | 194 | 191 | 191 | 417 | 417 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 191 | 191 | 417 | 417 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | Concurso
TIERRA DE CAMPOS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1347 | N/A |  | 1347 | 1239 | N/A | 1239 | 1509 | N/A | 1509 | 973 | N/A | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 973 | 973 | 973 | 973 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 973 | 973 | 973 | 973 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 97 | 97 | Concurso
TIERRA ESTELLA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  |  |  | ü | 0 | N/A |  | 0 | 759 | E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1071 | E251_SEPE, E270_SEPE | 13 | 1200 | D58_SEPE | N/A | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOMEZA 220 | Galicia |  | ü |  | ü | 204 | N/A |  | 204 | 257 | E245_SEPE, E4_SEPE | 182 | 506 | E245_SEPE, E4_SEPE | 417 | 1283 | D21_SEPE | N/A | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 99 | 100 | 182 | 182 | 417 | 204 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 182 | 182 | 417 | 204 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | Concurso
TORDESILLAS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 2507 | N/A |  | 1752 | 3618 | N/A | 2863 | 4572 | N/A | 3817 | 0 | N/A | N/A | 0 | 755 | 0 | 755 | 0 | 755 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORDESILLAS 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 229 | N/A |  | 0 | 937 | E15_SEPE | 0 | 1013 | E15_SEPE | 122 | 1225 | D64_SEPE | N/A | 275 | 455 | 6 | 413 | 36 | 449 | 455 | 0 | 297 | 0 | 201 | 95 | 297 | 201 | 95 | 0 | 0 | 122 | 0 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORREARENILLAS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1141 | N/A |  | 993 | 1057 | N/A | 807 | 1477 | N/A | 1227 | 2711 | N/A | 1011 | 2461 | 250 | 102 | 148 | 0 | 148 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 807 | 1227 | 993 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 807 | 807 | 1227 | 993 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | Concurso
TORREJON 220 | Extremadura | ü |  |  |  | 588 | N/A |  | 588 | 285 | N/A | 182 | 312 | N/A | 182 | 1192 | N/A | N/A | 1063 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 182 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 182 | 182 | 182 | 182 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | Concurso
TORREJON DE VELASCO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2245 | N/A |  | 2034 | 1249 | N/A | 1038 | 1485 | N/A | 1274 | 635 | N/A | 318 | 424 | 211 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 424 | 424 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 424 | 424 | 424 | 424 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | Concurso
TORRELLANO 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 294 | N/A |  | 294 | 1258 | E259_SEPE, E38_SEPE | 1253 | 1383 | E259_SEPE, E38_SEPE | 1378 | 634 | D63_SEPE | N/A | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 294 | 629 | 294 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 629 | 294 | 629 | 294 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17 | 0 | 0 | 81 | 17 | Concurso
TORREMENDO 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1528 | N/A |  | 1528 | 2598 | N/A | 2598 | 2841 | N/A | 2841 | 115 | N/A | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 115 | 115 | 115 | 115 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | Concurso
TORRENT 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 10 | N/A | Riesgo interacciones | 10 | 234 | E28_SEB | 226 | 251 | E28_SEB | 231 | 224 | N/A | N/A | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 10 | 224 | 10 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 224 | 10 | 224 | 10 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 8 | N/A | Riesgo interacciones | 8 | 173 | E28_SEB | 170 | 175 | E28_SEB | 172 | 220 | N/A | N/A | 216 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8 | 172 | 8 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 170 | 8 | 0 | 0 | 172 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENTE 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1936 | N/A |  | 1936 | 2346 | E108_SEPE | 1955 | 3013 | E108_SEPE | 2622 | 61 | N/A | 61 | 0 | 157 | 19 | 0 | 137 | 137 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENTE 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1529 | N/A |  | 1529 | 1347 | E108_SEPE, E340_SEPE | 1112 | 1730 | E108_SEPE, E340_SEPE | 1223 | 560 | N/A | N/A | 325 | 235 | 3 | 0 | 231 | 231 | 235 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 34 | 20 | 325 | 325 | 325 | 325 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 325 | 325 | 325 | 325 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
TORRES DE SEGRE 220 | Cataluña |  |  |  |  | 785 | N/A |  | 785 | 120 | E204_SEPE | 0 | 182 | E204_SEPE | 0 | 1188 | N/A | N/A | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORREVIEJA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 394 | N/A |  | 394 | 939 | E273_SEPE | 939 | 958 | E273_SEPE | 958 | 469 | D49_SEPE | N/A | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 394 | 451 | 394 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 451 | 394 | 451 | 394 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27 | 0 | 0 | 74 | 27 | Concurso
TORRIJOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü | ü | 315 | N/A |  | 118 | 434 | E212_SEPE | 237 | 597 | E212_SEPE | 384 | 1241 | N/A | N/A | 1044 | 197 | 0 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 0 | 237 | 118 | 384 | 118 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 237 | 118 | 384 | 118 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 | Concurso
TOTANA 400 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 707 | N/A |  | 310 | 2766 | N/A | 2280 | 2945 | N/A | 2458 | 858 | N/A | 429 | 371 | 487 | 55 | 397 | 35 | 432 | 487 | 0 | 488 | 0 | 320 | 169 | 488 | 488 | 0 | 371 | 310 | 371 | 310 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 371 | 310 | 371 | 310 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 28 | 0 | 0 | 117 | 28 | Concurso
TRANSBADALONA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 141 | N/A | Superación valor máx Icc | 141 | 707 | E32_SEPE | 707 | 719 | E32_SEPE | 719 | 815 | D71_SEPE | N/A | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 141 | 719 | 141 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 707 | 141 | 719 | 141 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES CANTOS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 651 | N/A |  | 649 | 754 | E345_SEPE | 465 | 874 | E345_SEPE | 584 | 861 | D74_SEPE | N/A | 571 | 124 | 46 | 2 | 77 | 79 | 124 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 465 | 465 | 571 | 571 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Zona | D_Zona | 465 | 465 | 571 | 571 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRES CANTOS GIS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 651 | N/A |  | 486 | 754 | E345_SEPE | 465 | 874 | E345_SEPE | 584 | 861 | D74_SEPE | N/A | 571 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 465 | 465 | 571 | 486 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | D_Zona | WSCR_Nudo | 465 | 465 | 571 | 486 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
TREVAGO 220 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 356 | N/A |  | 0 | 586 | E338_SEPE | 83 | 634 | E338_SEPE | 132 | 1170 | N/A | N/A | 667 | 503 | 0 | 359 | 144 | 503 | 503 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | 83 | 0 | 132 | 0 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 83 | 0 | 105 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRILLO 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 2577 | N/A |  | 1908 | 3160 | N/A | 1488 | 4730 | N/A | 3057 | 463 | N/A | 232 | 0 | 1673 | 1003 | 669 | 0 | 669 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRILLO 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 111 | N/A |  | 111 | 410 | E44_SEPE | 410 | 410 | E44_SEPE | 410 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRINITAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 251 | N/A |  | 231 | 1053 | N/A | 1044 | 1173 | N/A | 1145 | 803 | N/A | N/A | 774 | 29 | 9 | 20 | 0 | 20 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 231 | 774 | 231 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 774 | 231 | 0 | 0 | 774 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRIVES 400 | Galicia |  |  |  |  | 2059 | N/A |  | 2059 | 2507 | E118_SEPE | 2170 | 3084 | E118_SEPE | 2751 | 245 | N/A | N/A | 226 | 19 | 4 | 0 | 15 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 226 | 226 | 226 | 226 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRIVES 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 902 | N/A |  | 610 | 1596 | E118_SEPE | 1278 | 1821 | E118_SEPE | 1503 | 617 | N/A | N/A | 298 | 318 | 0 | 292 | 27 | 318 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 298 | 298 | 298 | 298 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | Concurso
TRUJILLO 220 | Extremadura | ü |  | ü | ü | 420 | N/A |  | 215 | 963 | N/A | 731 | 1268 | N/A | 1037 | 1092 | N/A | N/A | 860 | 232 | 8 | 205 | 19 | 224 | 232 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 731 | 215 | 860 | 215 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 731 | 215 | 860 | 215 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 21 | 19 | Concurso
TUDELA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 681 | N/A |  | 524 | 765 | N/A | 525 | 936 | N/A | 696 | 1220 | N/A | N/A | 980 | 240 | 14 | 157 | 69 | 226 | 240 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 105 | 95 | 10 | 525 | 524 | 696 | 524 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 525 | 524 | 696 | 524 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 25 | 6 | 0 | Concurso
UNINSA 220 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 382 | N/A |  | 382 | 835 | E7_SEPE | 835 | 847 | E7_SEPE | 847 | 1260 | D34_SEPE | N/A | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 382 | 470 | 382 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 470 | 382 | 470 | 382 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URGELL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 703 | N/A |  | 703 | 643 | E31_SEPE | 643 | 727 | E31_SEPE | 727 | 814 | D28_SEPE | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 643 | 727 | 703 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 0 | 727 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VAGUADAS 220 | Extremadura | ü |  | ü |  | 706 | N/A |  | 478 | 450 | E348_SEPE | 0 | 471 | E348_SEPE | 0 | 1269 | N/A | N/A | 756 | 513 | 100 | 228 | 185 | 413 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDECABALLEROS 400 | Extremadura | ü |  | ü |  | 1379 | N/A |  | 728 | 3672 | N/A | 2439 | 4251 | N/A | 3018 | 889 | N/A | 444 | 0 | 1233 | 435 | 651 | 147 | 798 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDECARRETAS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1784 | N/A |  | 1301 | 908 | N/A | 425 | 1102 | N/A | 619 | 168 | N/A | 168 | 0 | 483 | 0 | 483 | 0 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | Concurso
VALDECONEJOS 220 | Aragón | ü |  |  |  | 456 | N/A |  | 5 | 729 | N/A | 4 | 740 | N/A | 15 | 1133 | N/A | N/A | 408 | 725 | 0 | 451 | 274 | 725 | 725 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 4 | 4 | 15 | 5 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALDEMORO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 978 | N/A |  | 786 | 621 | E215_SEPE | 0 | 856 | E215_SEPE | 14 | 1172 | N/A | N/A | 710 | 462 | 53 | 191 | 217 | 409 | 462 | 0 | 341 | 0 | 341 | 0 | 341 | 191 | 150 | 0 | 0 | 14 | 14 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALL D'UXO 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 210 | N/A |  | 40 | 563 | E183_SEPE, E35_SEPE | 74 | 679 | E183_SEPE, E35_SEPE | 74 | 1076 | D65_SEPE | N/A | 704 | 172 | 2 | 170 | 0 | 170 | 7 | 165 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 20 | 100 | 74 | 40 | 74 | 40 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 74 | 40 | 74 | 40 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLADOLID NUEVO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 757 | N/A |  | 508 | 357 | N/A | 108 | 448 | N/A | 199 | 1147 | N/A | N/A | 898 | 249 | 0 | 249 | 0 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 199 | 199 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 108 | 108 | 199 | 199 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | Concurso
VALLDIGNA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 894 | N/A |  | 894 | 953 | E240_SEPE | 948 | 1120 | E240_SEPE | 1115 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 226 | 226 | 226 | 226 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
VALLDURGENT 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 30 | N/A | Riesgo interacciones | 30 | 293 | E13_SEB | 293 | 349 | E13_SEB | 349 | 218 | N/A | N/A | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 30 | 218 | 30 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 218 | 30 | 218 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLDURGENT 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 284 | N/A | Riesgo interacciones | 284 | 169 | E13_SEB | 169 | 202 | E13_SEB | 202 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 202 | 202 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 169 | 169 | 202 | 202 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE ARIDANE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 31 | N/A |  | 31 | 32 | N/A | 32 | 32 | N/A | 32 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DEL ARCIPRESTE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1377 | N/A |  | 1377 | 357 | N/A | 327 | 410 | N/A | 350 | 785 | N/A | N/A | 725 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 350 | 350 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DEL CARCER 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 513 | N/A |  | 513 | 1088 | E240_SEPE | 1020 | 1344 | E240_SEPE | 1278 | 322 | D39_SEPE | N/A | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 226 | 226 | 226 | 226 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | Concurso
VALLECAS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 252 | N/A |  | 251 | 380 | E43_SEPE | 1 | 488 | E43_SEPE | 82 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 40 | 36 | 1 | 3 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLEJERA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 362 | N/A |  | 5 | 629 | N/A | 5 | 711 | N/A | 87 | 1205 | N/A | N/A | 581 | 624 | 0 | 357 | 267 | 624 | 624 | 0 | 1372 | 0 | 1190 | 183 | 1372 | 1108 | 264 | 5 | 5 | 87 | 5 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLITOS 220 | Canarias |  | ü |  |  | 244 | N/A |  | 244 | 278 | E17_SEC | 278 | 340 | E17_SEC | 340 | 8 | N/A | N/A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLITOS 66 | Canarias |  |  |  | ü | 88 | N/A |  | 88 | 200 | N/A | 200 | 237 | N/A | 237 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALPARAISO 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 534 | N/A |  | 534 | 575 | N/A | 572 | 639 | N/A | 572 | 1240 | N/A | N/A | 1173 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 534 | 572 | 534 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 572 | 534 | 572 | 534 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 59 | 0 | 0 | 63 | 59 | Concurso
VANDELLOS 400 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 2569 | N/A |  | 2469 | 2881 | N/A | 623 | 3943 | N/A | 1685 | 516 | N/A | N/A | 0 | 2258 | 1927 | 100 | 231 | 331 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VANDELLOS CN 220 | Cataluña |  |  |  |  | 21 | N/A |  | 21 | 100 | E29_SEPE | 0 | 110 | E29_SEPE | 36 | 1300 | D20_SEPE | N/A | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 36 | 21 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VELILLA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1675 | N/A |  | 1267 | 2034 | E337_SEPE | 1621 | 2551 | E337_SEPE | 1994 | 545 | N/A | N/A | 0 | 557 | 149 | 408 | 0 | 408 | 413 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 490 | 490 | 490 | 490 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NTJ
VELLE 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 731 | N/A |  | 727 | 499 | E174_SEPE | 401 | 562 | E174_SEPE | 449 | 1272 | N/A | N/A | 1159 | 113 | 93 | 5 | 15 | 19 | 98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 449 | 449 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 401 | 401 | 449 | 449 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | Concurso
VENTA INES 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 527 | N/A |  | 527 | 419 | E191_SEPE | 419 | 518 | E191_SEPE | 518 | 1261 | N/A | N/A | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 518 | 518 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 419 | 419 | 518 | 518 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VENTAS DEL BATAN 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1895 | N/A |  | 1895 | 1174 | N/A | 1174 | 1237 | N/A | 1237 | 695 | N/A | N/A | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 695 | 695 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 695 | 695 | 695 | 695 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
VENTILLA 220 | Andalucía |  |  |  | ü | 453 | N/A |  | 453 | 655 | N/A | 655 | 676 | N/A | 676 | 1276 | N/A | N/A | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 453 | 676 | 453 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 655 | 453 | 676 | 453 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 0 | 0 | 63 | 45 | Concurso
VERNEDA 220 | Cataluña |  |  |  | ü | 131 | N/A | Superación valor máx Icc | 131 | 926 | E352_SEPE | 926 | 948 | E352_SEPE | 948 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 131 | 820 | 131 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 820 | 131 | 820 | 131 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13 | 0 | 0 | 82 | 13 | Concurso
VIANA 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1484 | N/A |  | 1484 | 2556 | N/A | 2556 | 2720 | N/A | 2720 | 2174 | N/A | 474 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 1484 | 2174 | 1484 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 2174 | 1484 | 2174 | 1484 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | Concurso
VIC 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1539 | N/A |  | 1539 | 1489 | E92_SEPE | 1310 | 1738 | E92_SEPE | 1450 | 806 | N/A | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 806 | 806 | 806 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 806 | 806 | 806 | 806 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIC 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1205 | N/A |  | 1117 | 1488 | E92_SEPE | 1310 | 1732 | E92_SEPE | 1445 | 821 | N/A | N/A | 533 | 288 | 96 | 88 | 104 | 192 | 178 | 109 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 533 | 533 | 533 | 533 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 533 | 533 | 533 | 533 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 | 0 | 0 | 100 | 98 | Concurso
VILADECANS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1935 | N/A |  | 1935 | 598 | E93_SEPE | 598 | 785 | E93_SEPE | 785 | 2449 | N/A | 749 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 785 | 785 | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Gen_Nudo/Est_Gen_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | Est_Alm_Nudo/Est_Alm_Zona | 598 | 598 | 785 | 785 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILADECANS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1308 | W14_SEPE_BIN |  | 1196 | 765 | E156_SEPE_Bin | 750 | 892 | E156_SEPE_Bin | 877 | 806 | D89_SEPE_Bin | N/A | 790 | 16 | 12 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 790 | 790 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Zona | D_Zona | 750 | 750 | 790 | 790 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 | Concurso
VILADECANS (VILADECANS B) 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1369 | W14_SEPE_BIN |  | 1196 | 323 | E156_SEPE_Bin, E93_SEPE | 323 | 323 | E156_SEPE_Bin, E93_SEPE | 323 | 805 | D89_SEPE_Bin | N/A | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 323 | 323 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 323 | 323 | 323 | 323 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILANOVA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 133 | N/A |  | 133 | 951 | N/A | 951 | 968 | N/A | 968 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 133 | 820 | 133 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820 | 133 | 0 | 0 | 820 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILECHA 400 | Castilla y León |  | ü | ü | ü | 773 | N/A |  | 494 | 1588 | N/A | 991 | 1846 | N/A | 1249 | 1185 | N/A | 1185 | 588 | 597 | 113 | 280 | 205 | 484 | 597 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 588 | 494 | 588 | 494 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 588 | 494 | 588 | 494 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 42 | 0 | 0 | 121 | 42 | Concurso
VILLABLINO 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 452 | N/A |  | 452 | 301 | E177_SEPE | 24 | 301 | E177_SEPE | 24 | 1299 | N/A | N/A | 1264 | 35 | 15 | 0 | 20 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLALBILLA 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 569 | N/A |  | 142 | 1002 | N/A | 278 | 1381 | N/A | 657 | 933 | N/A | N/A | 210 | 723 | 163 | 428 | 133 | 560 | 723 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 210 | 142 | 210 | 142 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 210 | 142 | 210 | 142 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 40 | 10 | Concurso
VILLALCAMPO 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 1162 | N/A |  | 1162 | 823 | N/A | 523 | 867 | N/A | 567 | 735 | N/A | N/A | 435 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 435 | 435 | 435 | 435 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 435 | 435 | 435 | 435 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | Concurso
VILLAMAYOR 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 322 | N/A |  | 282 | 685 | E179_SEPE | 501 | 794 | E179_SEPE | 584 | 1229 | N/A | N/A | 1045 | 185 | 39 | 40 | 106 | 146 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 282 | 584 | 282 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Zona | WSCR_Nudo | 501 | 282 | 584 | 282 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 29 | 0 | 0 | 52 | 29 | Concurso
VILLAMECA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 997 | N/A |  | 339 | 1371 | N/A | 712 | 1722 | N/A | 1063 | 1329 | N/A | 664 | 671 | 658 | 0 | 658 | 0 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 339 | 671 | 339 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 671 | 339 | 671 | 339 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 27 | 0 | 0 | 107 | 27 | Concurso
VILLANUEVA DE GALLEGO 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 666 | N/A |  | 285 | 966 | E22_SEPE | 0 | 1004 | E22_SEPE | 0 | 1002 | D29_SEPE | N/A | 0 | 641 | 94 | 381 | 166 | 547 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Est_Gen_Zona/D_Zona | Est_Gen_Zona/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Zona | Est_Alm_Zona/D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1618 | N/A |  | 1083 | 2926 | N/A | 2391 | 3090 | N/A | 2555 | 793 | N/A | 793 | 258 | 535 | 0 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 258 | 258 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 258 | 258 | 258 | 258 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | Concurso
VILLANUEVA DEL REY 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1526 | N/A |  | 1526 | 1491 | E267_SEPE | 855 | 1523 | E267_SEPE | 886 | 950 | N/A | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 855 | 855 | 886 | 886 | Est_Gen_Zona | Est_Gen_Zona | Est_Alm_Zona | Est_Alm_Zona | 855 | 855 | 886 | 886 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | Concurso
VILLANUEVA DEL REY 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 740 | N/A |  | 526 | 1055 | E267_SEPE | 419 | 1106 | E267_SEPE | 470 | 2778 | N/A | 1078 | 2142 | 636 | 239 | 215 | 182 | 397 | 636 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 419 | 419 | 470 | 470 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 419 | 419 | 470 | 470 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | Concurso
VILLARES DEL SAZ 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 298 | N/A |  | 198 | 314 | E197_SEPE | 152 | 445 | E197_SEPE | 284 | 1265 | N/A | N/A | 1104 | 161 | 2 | 100 | 59 | 159 | 161 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 0 | 152 | 152 | 284 | 198 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 152 | 152 | 284 | 198 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 16 | Concurso
VILLARINO 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 2348 | N/A |  | 2348 | 2059 | E78_SEPE | 1975 | 3080 | E78_SEPE | 1975 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLARINO 220 | Castilla y León | ü | ü |  | ü | 1783 | N/A |  | 1490 | 1949 | E78_SEPE | 1357 | 2462 | E78_SEPE | 1357 | 193 | N/A | N/A | 0 | 1104 | 810 | 292 | 2 | 294 | 294 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLATORO 220 | Castilla y León |  |  |  | ü | 753 | N/A |  | 753 | 330 | N/A | 330 | 433 | N/A | 433 | 1103 | N/A | N/A | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 433 | 433 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 330 | 330 | 433 | 433 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | Concurso
VILLAVERDE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1876 | W15_SEPE_BIN |  | 1876 | 1 | E168_SEPE_Bin | 0 | 655 | E168_SEPE_Bin | 637 | 568 | D75_SEPE_Bin | N/A | 209 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 209 | 209 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVERDE BAJO (VILLAVERDE BAJO B) 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1936 | W15_SEPE_BIN |  | 1936 | 908 | E168_SEPE_Bin | 908 | 1063 | E168_SEPE_Bin | 1063 | 688 | D75_SEPE_Bin | N/A | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 209 | 209 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 209 | 209 | 209 | 209 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Concurso
VILLAVICIOSA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2712 | N/A |  | 2231 | 829 | E133_SEPE, E134_SEPE | 57 | 1296 | E133_SEPE, E134_SEPE | 523 | 83 | N/A | 83 | 0 | 481 | 0 | 481 | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVICIOSA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1827 | W16_SEPE_BIN |  | 1729 | 420 | E134_SEPE, E164_SEPE_Bin | 57 | 646 | E134_SEPE, E164_SEPE_Bin | 355 | 676 | D78_SEPE_Bin | N/A | 0 | 291 | 151 | 98 | 43 | 141 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVICIOSA (VILLAVICIOSA B) 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1594 | W16_SEPE_BIN |  | 1594 | 589 | E133_SEPE, E164_SEPE_Bin | 589 | 744 | E133_SEPE, E164_SEPE_Bin | 744 | 739 | D78_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VILLIMAR 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 478 | N/A |  | 4 | 909 | E178_SEPE | 127 | 991 | E178_SEPE | 455 | 1093 | N/A | N/A | 557 | 536 | 48 | 474 | 15 | 489 | 536 | 0 | 682 | 0 | 292 | 390 | 682 | 542 | 139 | 127 | 4 | 455 | 4 | Est_Gen_Zona | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127 | 4 | 127 | 4 | 455 | 4 | 455 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIMIANZO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 344 | N/A |  | 244 | 848 | N/A | 475 | 851 | N/A | 478 | 1271 | N/A | N/A | 898 | 373 | 5 | 100 | 268 | 368 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 244 | 478 | 244 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 475 | 244 | 478 | 244 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 24 | 0 | 0 | 51 | 24 | Concurso
VIRGEN DE AFRICA 132 | Ceuta |  |  |  | ü | 95 | N/A |  | 95 | 180 | E349_SEPE, E350_SEPE | 180 | 180 | E349_SEPE, E350_SEPE | 180 | 180 | D91_SEPE | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 95 | 180 | 95 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 180 | 95 | 180 | 95 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIRTUS 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 786 | N/A |  | 507 | 1185 | N/A | 906 | 1372 | N/A | 1093 | 1947 | N/A | 973 | 1668 | 279 | 0 | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 507 | 1093 | 507 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | Est_Alm_Nudo | WSCR_Nudo | 906 | 507 | 1093 | 507 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 25 | 0 | 0 | 104 | 25 | Concurso
VITORIA 400 | País Vasco |  | ü |  |  | 1095 | N/A |  | 1094 | 1304 | E140_SEPE | 1204 | 1598 | E140_SEPE | 1567 | 1021 | N/A | N/A | 1020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1 | 43 | 43 | Concurso
VITORIA 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 640 | N/A | Superación valor máx Icc | 541 | 1059 | E140_SEPE, E335_SEPE | 899 | 1206 | E140_SEPE, E335_SEPE | 1046 | 946 | D69_SEPE | N/A | 785 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 785 | 541 | 785 | 541 | D_Zona | WSCR_Nudo | D_Zona | WSCR_Nudo | 785 | 541 | 785 | 541 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 y RDL 8/2023/NTJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 10 | 14 | 2 | Concurso
XOVE 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1484 | N/A |  | 1306 | 2187 | N/A | 2010 | 2372 | N/A | 2194 | 872 | N/A | 872 | 694 | 178 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 694 | 694 | 694 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 694 | 694 | 694 | 694 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | Concurso
ZAL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 731 | N/A |  | 703 | 1004 | N/A | 995 | 1043 | N/A | 1014 | 805 | N/A | N/A | 776 | 29 | 1 | 28 | 0 | 28 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 703 | 776 | 703 | D_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 776 | 703 | 0 | 0 | 776 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMORA 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 611 | N/A |  | 293 | 295 | N/A | 5 | 369 | N/A | 5 | 1204 | N/A | N/A | 840 | 364 | 23 | 318 | 24 | 342 | 224 | 140 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 7 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMUDIO 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 870 | N/A |  | 869 | 443 | N/A | 441 | 521 | N/A | 518 | 1054 | N/A | N/A | 1052 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 | 518 | 518 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 441 | 441 | 518 | 518 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
ZARATAN 220 | Castilla y León |  | ü | ü | ü | 448 | N/A |  | 98 | 489 | N/A | 71 | 507 | N/A | 89 | 1210 | N/A | N/A | 792 | 418 | 23 | 350 | 45 | 395 | 418 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 | 41 | 10 | 71 | 71 | 89 | 89 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 71 | 71 | 89 | 89 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 | 4 | 0 | Concurso
ZARZON 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1155 | N/A |  | 13 | 1693 | N/A | 551 | 1935 | N/A | 792 | 1143 | N/A | 1143 | 0 | 1142 | 0 | 1142 | 0 | 1142 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZIERBENA 400 | País Vasco | ü |  |  |  | 2043 | N/A |  | 606 | 3558 | N/A | 1336 | 3746 | N/A | 1524 | 2222 | N/A | 741 | 0 | 2222 | 785 | 1437 | 0 | 1437 | 2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZONA FRANCA 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 735 | N/A |  | 735 | 1000 | N/A | 121 | 1036 | N/A | 157 | 805 | N/A | N/A | 0 | 879 | 879 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZUMARRAGA 220 | País Vasco |  |  |  |  | 1130 | N/A |  | 1130 | 442 | N/A | 442 | 489 | N/A | 489 | 997 | N/A | N/A | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 442 | 489 | 489 | Est_Gen_Nudo | Est_Gen_Nudo | Est_Alm_Nudo | Est_Alm_Nudo | 442 | 442 | 489 | 489 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | Concurso
ZUZONES 400 | Castilla y León |  |  |  | ü | 992 | N/A |  | 992 | 1051 | N/A | 1051 | 1513 | N/A | 1513 | 1248 | N/A | 1248 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 992 | 1248 | 992 | Est_Gen_Nudo | WSCR_Nudo | D_Nudo | WSCR_Nudo | 1051 | 992 | 1248 | 992 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022 Y RDL 8/2023. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 98 | 0 | 0 | 105 | 98 | Concurso

## Leyenda Gen PDF
NOMBRES Y TENSIÓN DEL NUDO:
Identificador del nombre del nudo de la red de transporte y su nivel de tensión [kV]. Se muestran todos los nudos de la red de transporte sin perjuicio de que exista o no capacidad disponible.
POSICIONES DE GENERACIÓN / ALMACENAMIENTO:
Se muestra en esta columna una indicación con el símbolo ✓ sobre si en el nudo es posible conexión de generación o almacenamiento en posiciones dedicadas a ello de la red de transporte: ● A LA RED DE TRANSPORTE: indica la disponibilidad de una o varias posiciones en la red de transporte dedicadas a la conexión de generación/almacenamiento, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P) ● A LA RED DE DISTRIBUCIÓN: indica la disponibilidad de una o varias posiciones desde el nudo de la red de transporte de apoyo a la red de distribución, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P)
CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR):
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante al aplicar la metodología del criterio WSCR establecida en las Especificaciones de Detalle (ED). ● BINUDOS: indica mediante identificadores alfanuméricos los nudos que conforman las dos partes del binudo, ya que estas dos partes conforman una zona a efectos del otorgamiento de capacidad de acceso ya que comparten capacidad. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el archivo de “Dicccionario de zonas” publicado en www.ree.es, en la misma URL que el presente archivo. ● AFECCIÓN DE COMPENSADORES SÍNCRONOS (CS) A SEGURIDAD DEL SISTEMA: Este campo informa del estado del nudo en cuanto a los niveles máximos de corriente de cortocircuito (Icc). El campo informa sobre dos cuestiones, de acuerdo a lo establecido en las ED: - “Superación valor max Icc”. En este caso, la corriente de cortocircuito está cercana al límite máximo soportado por la red de transporte, por lo que no se permitirá la instalación de compensadores síncronos en dicho nudo para aprovechar la capacidad que pueda resultar, siendo estas solictudes denegadas. - “Riesgo de interacciones”. Estos nudos están cercanos a subestaciones en las que existen conectados en la red de transporte grandes equipos de electrónica de potencia (HVDC, FACTS...). En estos nudos el OS recomienda la no inclusión de compensadores síncronos. ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio WSCR, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada. A este respecto, y para este criterio en particular, la capacidad de acceso otorgada contabilizada en la red de distribución es la conectada únicamente en el primer nivel de transformación, en línea con lo expuesto en las ED.
CRITERIO ESTÁTICO GENERACIÓN:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio estático establecida en las ED. ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio estático. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es, en la misma URL que el presente archivo. ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio estático, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
CRITERIO ESTÁTICO ALMACENAMIENTO:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio estático para instalaciones de almacenamiento stand-alone establecida en las ED. ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio estático. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio estático, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
CRITERIO DINÁMICO:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio dinámico para un nudo establecida en las ED. En las ocasiones en donde ha sido posible trasladarlo directamente, se ha internalizado el valor de la limitación interna por configuración de nudo. ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio dinámico. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es, en la misma URL que el presente archivo. ● LIMITACIÓN INTERNA POR CONFIGURACIÓN DEL NUDO: En los nudos cuya subestación tiene configuración de interruptor y medio, anillo o NSR, se introducen limitaciones por configuración del nudo, en aras de limitar la generación conectada a un mismo diámetro o calle de la subestación y evitar pérdidas de generación por concentración de generación en dicho diámetro o calle. Donde este límite ha sido directamente trasladable, siempre y cuando resultara limitante, se ha internalizado este valor dentro de la capacidad de acceso nodal por criterio dinámico. Este valor constituye una limitación de la capacidad de acceso que puede ser otorgada en la posición. ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio dinámico, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA:
● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MGE: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de generación eléctricos (MGE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. Correspondiente a MGE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MGES: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de generación síncronos (MGES) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. Correspondiente a MGES puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE CON AFECCIÓN WSCR: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde exista o esté planificada una transformación directa a la red de transporte. Correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE SIN AFECCIÓN WSCR: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) que incluyan compensadores síncronos con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución sin afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde no exista o no esté planificada una transformación directa a la red de transporte. Correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. Correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA GEN: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de generación (GEN) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. GEN puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA ALM: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para instalaciones de almacenamiento (ALM) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. ALM puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio.
SITUACIÓN NUDO CAPACIDAD DE ACCESO EN CURSO:
● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER MGE: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para módulos de generación eléctricos (MGE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVERMGES: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para módulos de generación síncronos (MGES) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER MPE CON AFECCIÓN WSCR: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde exista o esté planificada una transformación directa a la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER MPE SIN AFECCIÓN WSCR: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) que incluyan compensadores síncronos con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución sin afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde no exista o no esté planificada una transformación directa a la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER MPE: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER GEN: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para instalaciones de generación (GEN) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE DE RESOLVER ALM: Valor de capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para instalaciones de almacenamiento (ALM) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte.
CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL:
● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL GENERACIÓN MGES: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de generación de tipo MGES. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático generación y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL GENERACIÓN MPE: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de generación de tipo MPE. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), estático generación y dinámico tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL ALMACENAMIENTO MGES: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo MGES. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO TOTAL ALMACENAMIENTO MPE: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de generación de tipo MPE. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), estático almacenamiento y dinámico tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
CRITERIOS LIMITANTES:
● CRITERIO LIMITANTE GENERACIÓN: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso total para instalaciones de generación (MGES o MPE) pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_Nudo”); la capacidad estática zonal (“E_Zona”); la capacidad dinámica nodal (“D_Nudo”); la capacidad dinámica zonal (“D_Zona) o la capacidad por criterio de potencia de cortocircuito (“WSCR”) ● CRITERIO LIMITANTE ALMACENAMIENTO: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso total para instalaciones de de almacanmiento stand-alone (MGES o MPE) pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_Nudo”); la capacidad estática zonal (“E_Zona”); la capacidad dinámica nodal (“D_Nudo”); la capacidad dinámica zonal (“D_Zona) o la capacidad por criterio de potencia de cortocircuito (“WSCR”)
CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES
● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE GENERACIÓN MGES: Valor de capacidad de acceso en el nudo para instalaciones de generación de tipo MGES que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE GENERACIÓN MPE: Valor de capacidad de acceso en el nudo para instalaciones de generación de tipo MPE que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MGES: Valor de capacidad de acceso en el nudo para instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo MGES que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MPE: Valor de capacidad de accesoen el nudo para instalaciones de generación de tipo MPE que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● MOTIVO CAPACIDAD NO DISPONIBLE: Indica mediante categorías los motivos por los que la capacidad de acceso indicada en la columna anterior no está disponible para solicitudes de acceso y conexión a la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad . Las categorías son: - Sin posible conex. Indica que en ese nudo no existe posibilidad de conexión por no existir posiciones de generación en la red de transporte ni posiciones de conexión a la red de distribución. No obstante, cuando en el nudo existan posiciones de consumo se entenderá que dicha capacidad sí está disponible para generación conectada en dicha posición de consumo. - Posible concurso. Cuando el nudo cumpla las condiciones para la celebración de un concurso de capacidad de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020, y así haya sido comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico mediante un informe mensual del Operador del Sistema, sin perjuicio de que todavía no se haya incluido el nudo en una resolución. - Concurso por resolución SEE. Cuando el nudo haya sido incluido en una resolución de la Secretaría de Estado de Energía indicando el interés en que se celebre un concurso de capacidad en ese nudo, o ya haya sido celebrado de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020. - Margen zonal reservado concurso/posible concurso. Cuando el nudo pertenece a una bolsa que contiene un nudo categorizado como "Posible concurso" o "Concurso por resolución SEE". - Nudo de Transición Justa. Los Nudos de Transición Justa (NTJ) son los recogidos en el listado del Anexo del RDL 23/2020, y estarán sujetos a otros mecanismos de otorgamiento de la capacidad de acceso. - Margen zonal reservado Nudo Transición Justa. Cuando un nudo pertenece a una bolsa que contiene un nudo categorizado como "Nudo Transición Justa".
CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES
● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE GENERACIÓN MGES RdT o MPE con compensador síncrono RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de generación de tipo MGES o MPE con compensador síncrono y con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático generación y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE GENERACIÓN MPE RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de generación de tipo MPE con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito, estático generación y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE GENERACIÓN MGES O MPE NO CONECTADO AL PRIMER NIVEL DE TRANFORMACIÓN RdD O MPE CON COMPENSADOR SÍNCRONO[MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de generación de tipo MGES conectados a la RdD, solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de generación de tipo de MPE no conectados al primer nivel de tranformación de la RdD o solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de generación de tipo de MPE con compensador síncrono conectados a la RdD . Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático generación y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE GENERACIÓN MPE RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de generación de tipo MPE conectados a la RdD. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito, estático generación y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MGES RdT o MPE con compensador síncrono RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo MGES o MPE con compensador síncrono y con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MPE RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de almacenamiento de tipo MPE con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito, estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MGES O MPE NO CONECTADO AL PRIMER NIVEL DE TRANFORMACIÓN RdD O MPE CON COMPENSADOR SÍNCRONO[MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo MGES conectados a la RdD, solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo de MPE no conectados al primer nivel de tranformación de la RdD o solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo de MPE con compensador síncrono conectados a la RdD . Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE ALMACENAMIENTO MPE RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de instalaciones de almacenamiento stand-alone de tipo MPE conectados a la RdD. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios de potencia de cortocircuito, estático almacenamiento y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN LOS REALES DECRETOS-LEY 6/2022 Y 8/2023:
● CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023. ● CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA MPE [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MPE en régimen de autoconsumo según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA PARA MPE [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MGES en régimen de autoconsumo según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE[MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022 y en el Artículo 30 del RDL 8/2023. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada.
MOTIVO DE RESERVA DE CAPACIDAD DE ACCESO EN EL NUDO:
Indica si la capacidad de acceso disponible en el nudo está reservada para concurso, posible concurso o NTJ.
NORMATIVA ESPECÍFICA REGULADORA DE LA CONCENSIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACCESO:
Se indica el conjunto de normativa específica que regula la concesión de la capacidad de acceso en aquellos nudos de la red de transporte en los cuales el otorgamiento de la capacidad de acceso se rige por otros mecanismos diferentes al procedimiento general establecido en el RD 1183/2020.
A continuación, se explican los campos del fichero de publicación de capacidades de acceso [MW] por nudos: