## 20jun22
Nombre y tensión del nudo | Comunidad Autónoma | POSICIONES DE GENERACIÓN |  |  |  | CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR) |  |  | CRITERIO ESTÁTICO |  |  | CRITERIO DINÁMICO |  |  |  | SITUACIÓN NUDO |  |  |  |  | CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE/NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES DE GENERACIÓN A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES | [8 empty] | CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 6/2022
|  | A red de transporte |  | A red de distribución |  | Capacidad de acceso nodal | Binudos | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso nodal | Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo | Limitación interna por configuración del nudo | Margen no ocupado | Capacidad de acceso otorgada MGES | Capacidad de acceso otorgada MPE afección WSCR | Capacidad de acceso otorgada MPE | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGES | Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE | Criterio limitante MGES | Criterio limitante MPE | Capacidad de acceso no disponible para MGES [MW] | Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW] | Motivo capacidad no disponible | Capacidad de acceso disponible para MGES RdT [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE RdT [MW] | Capacidad de acceso disponible para MGES o MPE no conectado al primer nivel de transformación RdD [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE RdD [MW] | Capacidad de acceso liberada para MGES [MW] | Capacidad de acceso liberada para MPE [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MGES [MW] | Capacidad de acceso otorgada para MPE [MW] | Capacidad de acceso disponible para MGES [MW] | Capacidad de acceso disponible para MPE [MW]
|  | E | P | E | P
ABADES 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 662 | N/A | 305 | 2406 | E268_SEPE | 2049 | 906 | D59_SEPE | 906 | 549 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 549 | 305 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80
ABADES 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 245 | N/A | 245 | 600 | E268_SEPE | 600 | 906 | D59_SEPE | N/A | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 549 | 245 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ABADIANO 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1067 | N/A | 1067 | 856 | N/A | 724 | 987 | N/A | N/A | 856 | 31 | 0 | 100 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 724 | 724 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ABANILLA 400 | Región de Murcia |  | ü |  |  | 1408 | N/A | 1408 | 2301 | N/A | 2301 | 270 | N/A | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 270 | 270 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ABANTO 400 | País Vasco |  |  |  | ü | 2048 | N/A | 2048 | 5599 | N/A | 5599 | 625 | N/A | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 625 | 625 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ABEGONDO 400 | Galicia |  |  |  |  | 762 | N/A | 762 | 1785 | E115_SEPE | 1434 | 2527 | D24_SEPE | 827 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 429 | 429 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ABEGONDO 220 | Galicia |  | ü |  |  | 398 | N/A | 0 | 600 | E115_SEPE | 202 | 827 | D24_SEPE | N/A | 429 | 0 | 398 | 398 | 0 | 609 | E_Nudo | WSCR | 202 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ABONA 220 | Canarias |  | ü |  |  | 144 | N/A | 0 | 158 | E12_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABONA 66 | Canarias | ü | ü | ü |  | 99 | N/A | 0 | 132 | E10_SEC, E12_SEC | 0 | 57 | N/A | N/A | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ABRERA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 508 | N/A | 502 | 194 | E205_SEPE | 21 | 821 | N/A | N/A | 783 | 22 | 6 | 16 | 0 | 57 | E_Zona | E_Zona | 21 | 21 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15
ACECA 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü | ü | 1487 | N/A | 1487 | 652 | N/A | 0 | 2486 | N/A | 786 | 993 | 883 | 0 | 610 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ADRALL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 440 | N/A | 440 | 436 | E209_SEPE | 0 | 1202 | N/A | N/A | 1124 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AENA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1597 | N/A | 1477 | 418 | N/A | 265 | 736 | N/A | N/A | 583 | 33 | 120 | 120 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 265 | 265 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45
AENA OESTE 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1361 | N/A | 1361 | 151 | E290_SEPE | 128 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128 | 128
AEROPUERTO BARCELONA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1387 | N/A | 1377 | 151 | E290_SEPE | 128 | 805 | N/A | N/A | 782 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 128 | 128
AGUACATE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1756 | N/A | 1756 | 553 | E213_SEPE | 553 | 710 | N/A | N/A | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 553 | 553
AGUAYO 400 | Cantabria | ü | ü |  |  | 1263 | N/A | 1013 | 1779 | E71_SEPE | 768 | 1951 | N/A | 976 | 1701 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 768 | 768 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25
AGUAYO 220 | Cantabria | ü | ü | ü |  | 1090 | N/A | 648 | 1391 | E71_SEPE | 588 | 1076 | N/A | N/A | 272 | 362 | 442 | 442 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 272 | 272 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25
AGÜIMES 66 | Canarias | ü |  |  |  | 81 | N/A | 26 | 96 | E08_SEC | 0 | 34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALANGE 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1167 | N/A | 1167 | 2178 | N/A | 2178 | 1095 | N/A | 1095 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1095 | 1095 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ALARCOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 412 | N/A | 332 | 485 | N/A | 145 | 1270 | N/A | N/A | 930 | 9 | 80 | 331 | 0 | 69 | E_Nudo | E_Nudo | 145 | 145 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20
ALBAL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1270 | N/A | 1270 | 238 | N/A | 235 | 796 | N/A | N/A | 793 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | E_Nudo | E_Nudo | 235 | 235 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38
ALBARELLOS 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 213 | N/A | 0 | 285 | E1_SEPE | 0 | 853 | D35_SEPE | N/A | 416 | 82 | 213 | 213 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALBATARREC 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 933 | N/A | 692 | 85 | E204_SEPE | 0 | 820 | N/A | N/A | 577 | 0 | 241 | 243 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 0 | 0 | 59 | 47
ALCIRA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 232 | N/A | 229 | 953 | E240_SEPE | 584 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 29 | 3 | 54 | 0 | 93 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALCOBENDAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 774 | N/A | 774 | 767 | N/A | 767 | 763 | N/A | N/A | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 763 | 763 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ALCOCERO DE MOLA 220 | Castilla y León | ü | ü |  | ü | 410 | N/A | 41 | 856 | E178_SEPE | 15 | 1183 | N/A | N/A | 797 | 16 | 369 | 369 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 15 | 15
ALCORES 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 484 | N/A | 210 | 900 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 2722 | N/A | 1022 | 2233 | 8 | 274 | 480 | 0 | 80 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALCUDIA BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 80 | N/A | 80 | 157 | N/A | 157 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 157 | 80
ALDAIA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 1124 | N/A | 884 | 365 | E185_SEPE | 113 | 869 | N/A | N/A | 623 | 2 | 241 | 244 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 113 | 113 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36
ALDEA BLANCA 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 52 | N/A | 0 | 168 | E08_SEC | 0 | 10 | N/A | N/A | 0 | 0 | 98 | 108 | 0 | 2 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALDEADAVILA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 2368 | N/A | 2368 | 963 | E77_SEPE | 320 | 0 | N/A | N/A | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALDEADAVILA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 1698 | N/A | 1698 | 1481 | E77_SEPE | 320 | 231 | N/A | N/A | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALGECIRAS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 549 | N/A | 549 | 1417 | E350_SEPE | 442 | 1185 | D91_SEPE | N/A | 210 | 975 | 0 | 0 | 0 | 15 | D_Nudo | D_Nudo | 210 | 210 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ALGECIRAS 132 | Andalucía |  |  |  |  | 139 | N/A | 139 | 271 | E349_SEPE, E350_SEPE | 271 | 1185 | N/A | 1185 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 271 | 139 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ALGETE 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1213 | N/A | 888 | 746 | N/A | 422 | 903 | N/A | N/A | 578 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 422 | 422 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61
ALHAURIN 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 908 | N/A | 815 | 505 | N/A | 218 | 1216 | N/A | N/A | 929 | 58 | 93 | 228 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 218 | 218 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59
ALI 220 | País Vasco |  |  | ü | ü | 513 | N/A | 513 | 952 | E335_SEPE | 358 | 946 | N/A | N/A | 944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 358 | 358 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ALJARAFE 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1048 | N/A | 961 | 656 | N/A | 446 | 2029 | N/A | 1015 | 1820 | 0 | 87 | 210 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 446 | 446
ALMADEN 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1054 | N/A | 1054 | 763 | N/A | 763 | 2965 | N/A | 1265 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 763 | 763 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ CN 400 | Extremadura | ü | ü |  |  | 3126 | N/A | 2236 | 3146 | E112_SEPE | 300 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1956 | 890 | 890 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ CN 220 | Extremadura |  |  |  |  | 995 | N/A | 995 | 1232 | E112_SEPE | 300 | 2720 | N/A | 1020 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 300 | 300 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ALMARAZ E.T. 220 | Extremadura | ü | ü | ü |  | 997 | N/A | 555 | 1549 | E16_SEPE | 299 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 247 | 442 | 459 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALMAZAN 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 593 | N/A | 184 | 1679 | E260_SEPE | 1157 | 1291 | N/A | 1291 | 769 | 69 | 409 | 454 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 769 | 184 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11 | 0 | 0 | 77 | 11
ALMAZAN 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 638 | N/A | 638 | 616 | E260_SEPE | 616 | 1269 | N/A | N/A | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 616 | 616 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ALMENDRALES 400 | Aragón | ü | ü |  |  | 1426 | N/A | 961 | 2121 | N/A | 1656 | 1583 | N/A | 528 | 1118 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1118 | 961 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71
ALMODOVAR DEL RIO 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 606 | N/A | 422 | 316 | E285_SEPE | 0 | 1240 | N/A | N/A | 1022 | 34 | 184 | 184 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ALONSOTEGUI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1022 | N/A | 1022 | 289 | E9_SEPE | 177 | 947 | D48_SEPE | N/A | 834 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 177 | 177 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ALVARADO 220 | Extremadura | ü |  | ü |  | 491 | N/A | 314 | 825 | E348_SEPE | 0 | 1223 | N/A | N/A | 856 | 150 | 177 | 217 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AMOEIRO 220 | Galicia |  |  |  |  | 701 | N/A | 701 | 202 | E173_SEPE | 0 | 1272 | N/A | N/A | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AMOREBIETA 400 | País Vasco | ü |  |  |  | 1649 | N/A | 1649 | 2171 | N/A | 1385 | 2596 | N/A | 896 | 1809 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 1385 | 1385 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 99
ANCHUELO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 662 | N/A | 0 | 1364 | E121_SEPE | 375 | 731 | D61_SEPE | 731 | 0 | 0 | 662 | 662 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ANCHUELO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 327 | N/A | 0 | 600 | E121_SEPE, E275_SEPE | 0 | 731 | D61_SEPE | N/A | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72
ANDRATX 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 134 | N/A | 134 | 91 | N/A | 91 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 91
ANDUJAR 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1057 | N/A | 914 | 1248 | N/A | 548 | 1142 | N/A | N/A | 442 | 429 | 143 | 271 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 442 | 442 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31
ANOIA 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 315 | N/A | 181 | 235 | N/A | 81 | 1178 | N/A | N/A | 1023 | 19 | 134 | 136 | 0 | 22 | E_Nudo | E_Nudo | 81 | 81 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17
ANTONIO LEYVA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1758 | N/A | 1758 | 689 | E199_SEPE | 689 | 710 | N/A | N/A | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 689 | 689
AÑOVER 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 1278 | N/A | 1278 | 703 | N/A | 703 | 859 | N/A | N/A | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 703 | 703 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
APARECIDA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 715 | N/A | 270 | 3291 | N/A | 2846 | 876 | N/A | 876 | 431 | 0 | 445 | 445 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 431 | 270 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 26 | 0 | 0 | 52 | 26
AQUA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1243 | N/A | 1243 | 753 | E184_SEPE, E340_SEPE | 746 | 816 | N/A | N/A | 810 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 746 | 746
ARAGON 400 | Aragón | ü |  |  |  | 2762 | N/A | 1961 | 2160 | N/A | 214 | 314 | N/A | N/A | 0 | 1145 | 801 | 801 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARANDA 400 400 | Castilla y León |  |  |  | ü | 985 | N/A | 985 | 1051 | N/A | 1051 | 1248 | N/A | 1248 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1051 | 985 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ARAÑUELO 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1237 | N/A | 719 | 3452 | N/A | 2934 | 210 | N/A | 210 | 0 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARAVACA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1587 | N/A | 1587 | 709 | N/A | 709 | 731 | N/A | N/A | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 709 | 709
ARBILLERA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1167 | N/A | 824 | 2034 | E80_SEPE | 1480 | 909 | N/A | 909 | 565 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 565 | 565 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63
ARBILLERA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 750 | N/A | 539 | 813 | E80_SEPE | 603 | 1240 | N/A | N/A | 1029 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 603 | 539 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 53 | 0 | 0 | 66 | 53
ARCHIDONA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1204 | N/A | 808 | 2164 | E308_SEPE | 1620 | 800 | N/A | 800 | 404 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 404 | 404 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60
ARCOS DE LA FRONTERA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 1543 | N/A | 673 | 2486 | N/A | 0 | 2704 | N/A | 770 | 149 | 1685 | 870 | 870 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARDOZ 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1604 | N/A | 1293 | 635 | N/A | 325 | 773 | N/A | N/A | 462 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 325 | 325 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53
ARENAL 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 200 | N/A | 180 | 168 | N/A | 130 | 220 | N/A | N/A | 182 | 7 | 20 | 31 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 130 | 130
ARENAS DE SAN JUAN 220 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 753 | N/A | 538 | 800 | E210_SEPE | 0 | 1161 | N/A | N/A | 846 | 100 | 215 | 215 | 0 | 2903 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARGANDA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1213 | N/A | 860 | 565 | E215_SEPE | 0 | 865 | N/A | N/A | 507 | 0 | 354 | 359 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARGANZUELA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1780 | N/A | 1780 | 697 | E199_SEPE | 697 | 707 | N/A | N/A | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 697 | 697
ARGUINEGUIN 66 | Canarias |  |  | ü |  | 37 | N/A | 9 | 65 | E07_SEC | 34 | 61 | N/A | N/A | 30 | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 9
ARICO2 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 53 | N/A | 0 | 143 | E10_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 72 | 90 | 0 | 2 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARINAGA 66 | Canarias | ü |  |  | ü | 104 | N/A | 53 | 221 | E08_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARKALE 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 449 | N/A | 449 | 1142 | E10_SEPE | 1142 | 1215 | N/A | N/A | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1142 | 449
ARONA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 138 | N/A | 138 | 156 | N/A | 102 | 60 | N/A | N/A | 6 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6
ARROYO DE LA VEGA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1488 | N/A | 1236 | 798 | N/A | 547 | 763 | N/A | N/A | 512 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 512 | 512 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ARROYO VALLE 220 | Andalucía |  |  |  |  | 424 | N/A | 424 | 471 | E191_SEPE | 471 | 1261 | N/A | N/A | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 471 | 424 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ARTA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 14 | N/A | 9 | 100 | E15_SEB | 77 | 228 | D3_SEB | N/A | 150 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77 | 9
ARUCAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 130 | N/A | 130 | 141 | N/A | 140 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASCÓ 400 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1641 | N/A | 816 | 3816 | N/A | 896 | 531 | N/A | N/A | 0 | 1993 | 825 | 926 | 0 | 44 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASCÓ 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 66 | N/A | 66 | 348 | N/A | 348 | 1033 | D20_SEPE | N/A | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 348 | 66
ASOMADA 400 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 1270 | N/A | 1270 | 1937 | N/A | 1132 | 434 | N/A | N/A | 0 | 115 | 0 | 689 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASTILLERO 220 | Cantabria | ü |  | ü |  | 280 | N/A | 280 | 1122 | E228_SEPE | 1022 | 1205 | N/A | N/A | 1105 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 1022 | 280 | 1022 | 280
ATARFE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 879 | N/A | 597 | 644 | N/A | 203 | 906 | N/A | N/A | 465 | 77 | 281 | 365 | 0 | 204 | E_Nudo | E_Nudo | 203 | 203 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37
ATIOS 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 696 | N/A | 694 | 406 | E280_SEPE | 0 | 1169 | N/A | N/A | 1003 | 17 | 2 | 149 | 0 | 32 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AVE ZARAGOZA 220 | Aragón | ü |  |  |  | 690 | N/A | 164 | 510 | N/A | 0 | 1195 | N/A | N/A | 669 | 0 | 526 | 526 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
AYALA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 842 | N/A | 842 | 655 | N/A | 655 | 1045 | N/A | N/A | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 655 | 655
AYORA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 1365 | N/A | 327 | 2689 | N/A | 1651 | 49 | N/A | 24 | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 31 | 25
AZCA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1747 | N/A | 1747 | 828 | E216_SEPE | 828 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678
AZPEITIA 400 | País Vasco |  |  | ü |  | 1462 | N/A | 1462 | 1834 | N/A | 1801 | 966 | N/A | N/A | 933 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 933 | 933 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
BADALONA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 157 | N/A | 157 | 672 | E32_SEPE | 672 | 815 | D71_SEPE | N/A | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 672 | 157 | 672 | 157
BALBOA 400 | Extremadura |  |  | ü |  | 1042 | N/A | 1042 | 2731 | E110_SEPE | 2731 | 2097 | N/A | 397 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 2097 | 1042 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
BALBOA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 282 | N/A | 232 | 1021 | E110_SEPE | 751 | 1189 | N/A | N/A | 919 | 2 | 50 | 268 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 751 | 232 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
BALSICAS 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 680 | N/A | 438 | 696 | N/A | 454 | 688 | N/A | N/A | 446 | 0 | 242 | 242 | 0 | 9 | D_Nudo | WSCR | 446 | 438 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 46 | 0 | 0 | 62 | 46
BARCINA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2101 | N/A | 1391 | 2226 | E74_SEPE | 1151 | 475 | N/A | 475 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARO DE VIVER 220 | Cataluña |  |  |  |  | 247 | N/A | 247 | 501 | N/A | 501 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 501 | 247 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO CALDERINA 66 | Canarias |  |  |  |  | 85 | N/A | 85 | 237 | N/A | 237 | 53 | N/A | N/A | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 53 | 53 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO DE TIRAJANA II 220 | Canarias |  |  |  |  | 135 | W02_SEC_BIN | 0 | 736 | E02_SEC, E03_SEC, E33_SEC_BIN | 171 | 0 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO DE TIRAJANA III 220 | Canarias |  | ü |  |  | 134 | N/A | 134 | 516 | N/A | 516 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO SECO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 85 | N/A | 85 | 173 | N/A | 172 | 54 | N/A | N/A | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52 | 52
BARRANCO TIRAJANA 220 | Canarias |  |  |  |  | 227 | W02_SEC_BIN | 0 | 463 | E01_SEC, E33_SEC_BIN | 0 | 31 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA 66 | Canarias | ü |  |  |  | 0 | W01_SEC_BIN | 0 | 212 | E02_SEC, E34_SEC_BIN | 175 | 32 | D04_SEC_BIN | N/A | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRANCO TIRAJANA B 66 | Canarias |  |  |  |  | 162 | W01_SEC_BIN | 0 | 205 | E01_SEC, E03_SEC, E34_SEC_BIN | 0 | 0 | D03_SEC_BIN | N/A | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BARRUNDIA 220 | País Vasco |  | ü |  | ü | 265 | N/A | 265 | 250 | E256_SEPE | 89 | 1049 | D72_SEPE | N/A | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 89 | 89 | 89 | 89
BASAURI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1250 | N/A | 1250 | 739 | N/A | 729 | 976 | N/A | N/A | 966 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 729 | 729
BAZA REE 400 | Andalucía |  | ü |  | ü | 1019 | N/A | 438 | 5438 | N/A | 4857 | 1216 | N/A | 608 | 635 | 0 | 581 | 581 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 635 | 438 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39
BEARIZ 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1628 | N/A | 936 | 2605 | N/A | 1913 | 509 | N/A | 509 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 | 56 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BECHI 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 476 | N/A | 187 | 516 | E183_SEPE | 70 | 1093 | N/A | N/A | 804 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 70 | 70
BEGOÑA 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 320 | N/A | 320 | 519 | E276_SEPE | 519 | 760 | N/A | N/A | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 519 | 320 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
BEGUES 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 2136 | N/A | 1398 | 1013 | E84_SEPE, E85_SEPE | 275 | 677 | N/A | N/A | 0 | 0 | 738 | 738 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BEGUES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1362 | W03_SEPE_BIN | 1362 | 529 | E150_SEPE_Bin, E84_SEPE | 275 | 805 | D86_SEPE_Bin | N/A | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 275 | 275 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
BEGUES B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1462 | W03_SEPE_BIN | 1462 | 1574 | E150_SEPE_Bin, E85_SEPE | 1574 | 805 | D86_SEPE_Bin | N/A | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 791 | 791 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
BELESAR 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 831 | N/A | 556 | 695 | N/A | 0 | 1224 | N/A | N/A | 515 | 331 | 275 | 378 | 0 | 69 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BELINCHON 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 2584 | N/A | 1720 | 1838 | E322_SEPE | 974 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BELLICENS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 869 | N/A | 869 | 520 | N/A | 70 | 828 | N/A | N/A | 377 | 445 | 0 | 5 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 70 | 70 | 70 | 70
BENADRESA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 250 | N/A | 0 | 413 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053 | D52_SEPE | N/A | 159 | 0 | 250 | 253 | 0 | 6 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18
BENAHADUX 220 | Andalucía |  |  | ü | ü | 505 | N/A | 377 | 1706 | N/A | 1436 | 1049 | N/A | N/A | 779 | 0 | 127 | 270 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 779 | 377
BENAHAVIS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 596 | N/A | 596 | 511 | E193_SEPE | 466 | 1269 | N/A | N/A | 1224 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 466 | 466 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53
BENEJAMA 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü | ü | 1097 | N/A | 929 | 3618 | E98_SEPE | 2464 | 94 | N/A | 47 | 0 | 84 | 168 | 689 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BENEJAMA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1194 | N/A | 815 | 2191 | E98_SEPE | 1810 | 228 | N/A | N/A | 0 | 0 | 379 | 381 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44
BENICULL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 200 | N/A | 200 | 924 | E240_SEPE, E36_SEPE | 584 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 33 | 19
BENIFERRI 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 621 | N/A | 621 | 854 | E340_SEPE | 854 | 816 | N/A | N/A | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 197 | 2 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 619 | 619
BENILLOBA 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 588 | N/A | 588 | 209 | N/A | 209 | 1054 | N/A | N/A | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 209 | 209 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
BERJA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 324 | N/A | 200 | 547 | E218_SEPE | 0 | 1234 | N/A | N/A | 1004 | 35 | 124 | 195 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BERNAT 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 232 | N/A | 72 | 953 | E240_SEPE, E36_SEPE | 584 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BESCANO 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 1236 | N/A | 1236 | 2239 | E94_SEPE | 2239 | 817 | N/A | 817 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 817 | 817 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
BESCANO 220 | Cataluña |  |  |  |  | 763 | N/A | 763 | 1212 | E94_SEPE | 1212 | 866 | N/A | N/A | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 866 | 763 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
BESOS NUEVO 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 159 | N/A | 159 | 1400 | N/A | 0 | 829 | N/A | N/A | 0 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BIENVENIDA 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 972 | N/A | 431 | 3171 | N/A | 2630 | 748 | N/A | 748 | 207 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 207 | 207 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
BIESCAS 220 | Aragón | ü |  |  |  | 552 | N/A | 416 | 113 | E21_SEPE | 0 | 1297 | N/A | N/A | 1098 | 62 | 137 | 137 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BIT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 36 | N/A | 36 | 199 | N/A | 161 | 221 | N/A | N/A | 183 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 161 | 36
BOADILLA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 1379 | N/A | 967 | 348 | N/A | 0 | 799 | N/A | N/A | 387 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BOIMENTE 400 | Galicia |  |  | ü | ü | 895 | N/A | 0 | 2394 | E227_SEPE | 1320 | 2561 | N/A | 861 | 1590 | 23 | 944 | 948 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1320 | 0
BOLARQUE 220 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 269 | N/A | 54 | 490 | E44_SEPE | 0 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 399 | 216 | 243 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BOSSA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 7 | N/A | 7 | 234 | E28_SEB | 0 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BRAZATORTAS 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1842 | N/A | 1339 | 2666 | E81_SEPE | 2163 | 998 | N/A | 998 | 495 | 0 | 503 | 503 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 495 | 495 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19
BRAZATORTAS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1126 | N/A | 790 | 862 | E323_SEPE, E81_SEPE | 0 | 1180 | N/A | N/A | 844 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 0 | 0 | 75 | 65
BRIVIESCA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1008 | N/A | 1008 | 1349 | E283_SEPE | 1349 | 1156 | N/A | 1156 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1156 | 1008 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
BROVALES 400 | Extremadura |  | ü | ü |  | 1057 | N/A | 349 | 4844 | E111_SEPE, E327_SEPE | 3592 | 397 | N/A | 397 | 0 | 0 | 708 | 708 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BROVALES 220 | Extremadura |  |  |  |  | 283 | N/A | 283 | 723 | E111_SEPE | 723 | 1167 | N/A | N/A | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 723 | 283 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
BUENAVISTA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1370 | N/A | 951 | 264 | N/A | 0 | 812 | N/A | N/A | 393 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26
BUENAVISTA GC 66 | Canarias |  |  | ü |  | 160 | N/A | 160 | 100 | N/A | 100 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 58
BUENOS AIRES 220 | Canarias |  |  |  |  | 223 | N/A | 223 | 530 | N/A | 530 | 31 | N/A | N/A | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 31 | 31 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
BUENOS AIRES 66 | Canarias |  |  | ü |  | 169 | N/A | 169 | 187 | N/A | 146 | 61 | N/A | N/A | 20 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20
BUNIEL 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1396 | N/A | 870 | 1407 | N/A | 881 | 950 | N/A | 950 | 424 | 0 | 526 | 526 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 424 | 424 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70
BUNYOLA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 127 | N/A | 127 | 122 | E14_SEB | 113 | 221 | D2_SEB | N/A | 212 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113 | 113
CABRA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1949 | N/A | 1366 | 3379 | E315_SEPE | 2435 | 751 | N/A | 751 | 168 | 0 | 583 | 583 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 168 | 168 | 0 | 0
CACERES 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 380 | N/A | 297 | 585 | E326_SEPE | 132 | 1179 | N/A | N/A | 937 | 15 | 82 | 226 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 132 | 132 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
CACICEDO 220 | Cantabria |  |  | ü | ü | 261 | N/A | 261 | 766 | E228_SEPE | 765 | 1217 | N/A | 1217 | 1216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 765 | 261
CALA BLAVA 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 138 | N/A | 52 | 290 | N/A | 197 | 227 | N/A | N/A | 134 | 0 | 86 | 93 | 0 | 117 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 134 | 52 | 134 | 52
CALA MESQUIDA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 33 | N/A | 33 | 107 | N/A | 107 | 232 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CALA MILLOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 15 | N/A | 15 | 128 | N/A | 103 | 224 | N/A | N/A | 199 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103 | 15
CALAMOCHA 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 537 | N/A | 477 | 654 | E23_SEPE | 71 | 1120 | D13_SEPE | N/A | 537 | 41 | 61 | 199 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71 | 71
CALATORAO 220 | Aragón |  |  |  |  | 1056 | N/A | 1056 | 1174 | N/A | 1174 | 1108 | N/A | N/A | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1108 | 1056 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CALDERS 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 94 | N/A | 21 | 1002 | N/A | 828 | 748 | D23_SEPE | 748 | 0 | 9 | 73 | 165 | 0 | 100 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CALERA Y CHOZAS 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 514 | N/A | 514 | 998 | N/A | 998 | 1206 | N/A | N/A | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 998 | 514 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CALETILLAS 220 | Canarias |  |  |  |  | 79 | N/A | 79 | 752 | N/A | 752 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CALLEJONES 66 | Canarias | ü |  |  |  | 48 | N/A | 0 | 87 | E29_SEC | 22 | 35 | D05_SEC | N/A | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CALVIA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 13 | N/A | 13 | 149 | N/A | 145 | 222 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145 | 13
CAMARLES 400 | Cataluña |  |  |  | ü | 1525 | N/A | 1525 | 1917 | N/A | 1917 | 660 | N/A | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 660 | 660 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
CAMINO FREGACEDOS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1492 | N/A | 1140 | 430 | N/A | 78 | 780 | N/A | N/A | 428 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 78 | 78 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29
CAMPANARIO 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1022 | N/A | 219 | 2975 | N/A | 2172 | 70 | N/A | 70 | 0 | 0 | 803 | 803 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO NACIONES 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1734 | N/A | 1734 | 723 | N/A | 723 | 691 | N/A | N/A | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 691 | 691
CAMPOAMOR 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 373 | N/A | 331 | 921 | E188_SEPE | 482 | 801 | N/A | N/A | 738 | 0 | 42 | 63 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 482 | 331 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS 400 | Región de Murcia |  | ü |  |  | 1116 | N/A | 784 | 2549 | N/A | 2217 | 240 | N/A | 240 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41
CAN BARBA 400 | Cataluña |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 2200 | N/A | 2185 | 748 | D23_SEPE | 748 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CAN JARDI 400 | Cataluña |  |  |  |  | 870 | N/A | 870 | 1235 | E86_SEPE | 839 | 759 | N/A | N/A | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 759 | 759 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CAN JARDI 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1351 | W04_SEPE_BIN | 758 | 694 | E152_SEPE_Bin, E86_SEPE | 77 | 806 | D87_SEPE_Bin | N/A | 175 | 25 | 593 | 593 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 77 | 77 | 77 | 77
CAN JARDI B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1447 | W04_SEPE_BIN | 1147 | 490 | E152_SEPE_Bin | 77 | 803 | D87_SEPE_Bin | N/A | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 77 | 77 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CAN PICAFORT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 64 | N/A | 54 | 122 | N/A | 88 | 233 | N/A | N/A | 200 | 0 | 10 | 34 | 0 | 6 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88 | 54
CANDELARIA 220 | Canarias |  |  |  |  | 79 | N/A | 79 | 691 | E16_SEC | 537 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA 66 | Canarias |  |  | ü | ü | 145 | W04_SEC_BIN | 145 | 170 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 0 | 57 | D08_SEC_BIN | N/A | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CANDELARIA B 66 | Canarias |  |  |  |  | 28 | W04_SEC_BIN | 28 | 195 | E16_SEC, E35_SEC_BIN | 95 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 57 | 28 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CANILLEJAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1686 | N/A | 1686 | 685 | N/A | 683 | 698 | N/A | N/A | 696 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 683 | 683
CANYET 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1393 | N/A | 1393 | 1529 | N/A | 1529 | 814 | N/A | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 814 | 814 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CAÑADA DE LA BARCA 132 | Canarias |  | ü |  |  | 23 | N/A | 5 | 187 | N/A | 169 | 21 | N/A | N/A | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
CAÑAVERAL 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1324 | N/A | 990 | 2140 | N/A | 1806 | 767 | N/A | 767 | 433 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 433 | 433 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33
CAÑUELO 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 448 | N/A | 0 | 1354 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 624 | 1196 | N/A | N/A | 748 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 547 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 77 | 0 | 77 | 0
CAPARACENA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1231 | N/A | 683 | 2396 | E308_SEPE, E50_SEPE | 1362 | 574 | N/A | 574 | 26 | 0 | 548 | 548 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 26 | 26 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38
CAPARACENA 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 519 | N/A | 177 | 1721 | E274_SEPE, E50_SEPE | 979 | 739 | N/A | 739 | 253 | 25 | 342 | 461 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 253 | 177 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 75 | 0 | 0 | 145 | 75
CAPDEPERA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 12 | N/A | 12 | 100 | E15_SEB | 77 | 220 | D3_SEB | N/A | 150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77 | 12
CARIÑENA 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1450 | N/A | 978 | 856 | N/A | 383 | 726 | N/A | 726 | 254 | 0 | 472 | 472 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 254 | 254 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59
CARMONA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2104 | N/A | 1581 | 2312 | E57_SEPE | 1400 | 819 | N/A | 819 | 296 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 296 | 296 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
CARMONA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1825 | N/A | 1302 | 1732 | E57_SEPE | 1209 | 876 | N/A | N/A | 353 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 353 | 353 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
CARMONITA 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1621 | N/A | 956 | 1756 | N/A | 1091 | 968 | N/A | 968 | 303 | 0 | 665 | 665 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 303 | 303 | 0 | 0
CARRIL 400 | Región de Murcia | ü |  | ü |  | 1302 | N/A | 859 | 3526 | N/A | 2911 | 671 | N/A | 336 | 56 | 3 | 444 | 612 | 0 | 411 | D_Nudo | D_Nudo | 56 | 56 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 112 | 0 | 0 | 143 | 112
CARRIO 220 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 422 | N/A | 422 | 1288 | E7_SEPE | 806 | 1256 | D34_SEPE | N/A | 775 | 482 | 0 | 0 | 0 | 84 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 775 | 422 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
CARRIZAL 66 | Canarias |  |  | ü |  | 30 | N/A | 25 | 152 | E08_SEC | 0 | 4 | D02_SEC | N/A | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 15 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CARROYUELAS 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 363 | N/A | 168 | 608 | E17_SEPE, E210_SEPE | 0 | 1088 | D33_SEPE | N/A | 568 | 100 | 194 | 194 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CARTAMA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1543 | N/A | 1011 | 1835 | E54_SEPE | 1303 | 926 | N/A | 926 | 394 | 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 394 | 394 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29
CARTAMA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1170 | N/A | 821 | 1634 | E54_SEPE | 1285 | 1089 | N/A | N/A | 740 | 0 | 349 | 349 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 740 | 740 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61
CARTELLE 400 | Galicia |  |  |  |  | 2146 | N/A | 2146 | 3145 | E117_SEPE, E306_SEPE | 2762 | 1914 | N/A | 214 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1914 | 1914 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CARTELLE 220 | Galicia |  |  |  |  | 1399 | N/A | 1399 | 1410 | E117_SEPE | 1410 | 368 | N/A | N/A | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 368 | 368 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CARTUJA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 446 | N/A | 0 | 1505 | N/A | 871 | 1217 | N/A | N/A | 584 | 62 | 466 | 572 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 584 | 0 | 584 | 0
CARTUJOS 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 714 | N/A | 289 | 422 | N/A | 0 | 987 | N/A | N/A | 525 | 5 | 425 | 457 | 0 | 6 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CA'S TRESORER 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 30 | N/A | 30 | 752 | E01_SEB | 315 | 219 | N/A | N/A | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CA'S TRESORER 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 59 | N/A | 59 | 620 | E01_SEB, E16_SEB | 328 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 220 | 59 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CASA DE CAMPO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1855 | N/A | 1855 | 1288 | N/A | 1288 | 652 | N/A | N/A | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 652 | 652 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CASAQUEMADA 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 641 | N/A | 415 | 494 | E314_SEPE | 0 | 1115 | N/A | N/A | 739 | 150 | 226 | 226 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16
CASATEJADA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 701 | N/A | 658 | 240 | E16_SEPE | 100 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 57 | 43 | 83 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CASILLAS 220 | Andalucía |  |  | ü | ü | 614 | N/A | 564 | 142 | E285_SEPE | 0 | 1183 | N/A | N/A | 975 | 3 | 50 | 205 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CASTALLA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  | ü | 775 | N/A | 638 | 695 | N/A | 555 | 838 | N/A | N/A | 698 | 0 | 137 | 140 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 555 | 555 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 0 | 0 | 71 | 70
CASTEJON 400 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 2049 | N/A | 1226 | 4135 | N/A | 2122 | 2464 | N/A | 764 | 451 | 1190 | 823 | 823 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 451 | 451 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1642 | N/A | 1272 | 2289 | N/A | 1919 | 944 | N/A | 944 | 574 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 574 | 574 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46
CASTELLBISBAL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1220 | N/A | 1220 | 588 | N/A | 588 | 817 | N/A | N/A | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 588 | 588 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
CASTELLET 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 964 | N/A | 553 | 877 | N/A | 442 | 821 | N/A | N/A | 386 | 13 | 411 | 421 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 386 | 386 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48
CASTELLON, C.T. 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 662 | N/A | 662 | 2499 | E272_SEPE | 2499 | 156 | N/A | N/A | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 156 | 156 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
CASTRELO 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 395 | N/A | 395 | 830 | E1_SEPE | 498 | 853 | D35_SEPE | N/A | 416 | 141 | 0 | 0 | 0 | 67 | D_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 416 | 395 | 416 | 395
CATADAU 400 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 2364 | N/A | 1427 | 1434 | E103_SEPE | 152 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 936 | 1280 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CATADAU 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 758 | N/A | 758 | 953 | E103_SEPE, E240_SEPE | 152 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CEDILLO 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1210 | N/A | 867 | 1511 | N/A | 695 | 752 | N/A | N/A | 0 | 473 | 343 | 343 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CENTELLES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 430 | N/A | 430 | 254 | E209_SEPE | 0 | 1199 | N/A | N/A | 1184 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CENTENARIO 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1163 | N/A | 1089 | 359 | E297_SEPE | 15 | 1911 | N/A | 956 | 1567 | 0 | 74 | 344 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15
CERCS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 392 | N/A | 370 | 422 | E209_SEPE | 0 | 1221 | N/A | N/A | 1165 | 33 | 22 | 22 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CERDA 220 | Cataluña |  |  |  | ü | 1462 | N/A | 1462 | 726 | N/A | 726 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 726 | 726
CERRATO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1635 | N/A | 818 | 1701 | N/A | 884 | 494 | N/A | 494 | 0 | 0 | 817 | 817 | 0 | 867 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CERRO PLATA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1695 | N/A | 1695 | 170 | N/A | 170 | 676 | N/A | N/A | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 170 | 170
CERVELLO 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1182 | N/A | 1182 | 580 | N/A | 578 | 817 | N/A | N/A | 816 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 578 | 578 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
CHANTADA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 464 | N/A | 318 | 377 | E173_SEPE | 0 | 1266 | N/A | N/A | 595 | 291 | 146 | 381 | 0 | 20 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CHAYOFA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 152 | N/A | 152 | 170 | N/A | 168 | 58 | N/A | N/A | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 56
CHIO 66 | Canarias |  |  |  |  | 40 | N/A | 40 | 220 | E18_SEC, E21_SEC | 168 | 59 | N/A | N/A | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 59 | 40 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
CHUCENA 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 640 | N/A | 445 | 932 | E189_SEPE | 542 | 1090 | N/A | N/A | 891 | 0 | 195 | 199 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 542 | 445 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 | 62 | 40
CICERO 220 | Cantabria |  |  | ü |  | 205 | N/A | 205 | 600 | E8_SEPE | 526 | 969 | D22_SEPE | N/A | 895 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 526 | 205
CILLAMAYOR 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 317 | N/A | 103 | 403 | E180_SEPE | 189 | 1257 | N/A | N/A | 1042 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 189 | 103 | 0 | 0
CINCA 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 296 | N/A | 136 | 224 | E25_SEPE | 0 | 1269 | D14_SEPE | N/A | 523 | 145 | 160 | 194 | 0 | 12 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CINSA 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 89 | N/A | 32 | 102 | E08_SEC, E09_SEC | 0 | 34 | N/A | N/A | 0 | 0 | 57 | 67 | 0 | 1 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CISNEROS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 948 | N/A | 595 | 534 | E292_SEPE | 0 | 988 | N/A | N/A | 635 | 0 | 353 | 353 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45
CIUDAD DEPORTIVA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü | ü | 292 | N/A | 292 | 887 | E45_SEPE | 887 | 760 | D42_SEPE | N/A | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 318 | 292 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
CIUDAD RODRIGO 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 1232 | N/A | 846 | 1278 | E284_SEPE | 607 | 2550 | N/A | 850 | 2164 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 607 | 607 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49
CIUDADELA 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 58 | N/A | 10 | 118 | E30_SEB | 0 | 239 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 48 | 55 | 0 | 1 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CODONYERS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1199 | N/A | 1199 | 374 | N/A | 364 | 820 | N/A | N/A | 811 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 364 | 364
COFRENTES 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 2534 | N/A | 2236 | 3921 | E339_SEPE | 781 | 33 | N/A | 17 | 0 | 1025 | 298 | 298 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
COLISEO 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 286 | N/A | 286 | 220 | N/A | 220 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 219 | 219
COLLBLANC 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 740 | N/A | 740 | 889 | N/A | 889 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 803 | 740
COMPLUTUM 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 343 | N/A | 0 | 600 | E275_SEPE | 0 | 731 | D61_SEPE | N/A | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13
COMPOSTILLA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2290 | N/A | 1252 | 1380 | N/A | 308 | 0 | N/A | 0 | 0 | 14 | 1038 | 1058 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSTILLA 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 1299 | N/A | 655 | 758 | N/A | 0 | 744 | N/A | N/A | 0 | 110 | 644 | 654 | 0 | 10 | E_Nudo/D_Nudo | E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONSO 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 662 | N/A | 454 | 575 | N/A | 0 | 1294 | N/A | N/A | 651 | 434 | 208 | 208 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTANTI 220 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1100 | N/A | 1059 | 1471 | N/A | 1407 | 806 | N/A | N/A | 741 | 18 | 40 | 47 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 741 | 741 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53
CORDOVILLA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 408 | N/A | 171 | 696 | E251_SEPE | 0 | 1232 | N/A | N/A | 866 | 88 | 237 | 277 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CORNATEL 220 | Galicia | ü |  |  |  | 254 | N/A | 254 | 207 | E5_SEPE | 87 | 1300 | D6_SEPE | N/A | 791 | 120 | 0 | 0 | 0 | 217 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 87 | 87 | 0 | 0
CORRALEJO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 22 | N/A | 16 | 77 | E26_SEC | 40 | 25 | N/A | N/A | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
COSLADA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1681 | W05_SEPE_BIN | 1681 | 631 | E169_SEPE_Bin | 629 | 698 | D82_SEPE_Bin | N/A | 298 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 298 | 298
COSLADA B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1131 | W05_SEPE_BIN | 1131 | 174 | E169_SEPE_Bin | 174 | 868 | D82_SEPE_Bin | N/A | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 174 | 174 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
COSTA DE LA LUZ 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 491 | N/A | 417 | 776 | E314_SEPE | 0 | 1061 | N/A | N/A | 853 | 0 | 74 | 208 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
COSTASOL 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 492 | N/A | 447 | 598 | E193_SEPE | 507 | 2550 | N/A | 1275 | 2504 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 507 | 447 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
CRISTOBAL COLON 220 | Andalucía | ü | ü | ü |  | 1096 | N/A | 697 | 623 | N/A | 0 | 1011 | N/A | N/A | 222 | 390 | 399 | 399 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CUESTA DE LA VILLA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 133 | N/A | 133 | 254 | N/A | 254 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 58
DAGANZO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 652 | N/A | 345 | 487 | E292_SEPE | 0 | 917 | N/A | N/A | 609 | 0 | 308 | 308 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DIQUE DEL ESTE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 139 | N/A | 139 | 104 | N/A | 104 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
DON RODRIGO 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2515 | N/A | 1817 | 2656 | E263_SEPE, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1271 | 195 | N/A | 195 | 0 | 0 | 698 | 698 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DON RODRIGO 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1014 | W06_SEPE_BIN | 507 | 1752 | E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin, E58_SEPE | 1066 | 2603 | D85_SEPE_Bin | 903 | 990 | 121 | 507 | 565 | 0 | 11 | D_Zona | WSCR | 990 | 507 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 31 | 0 | 0 | 57 | 31
DON RODRIGO B 220 | Andalucía |  |  |  |  | 1224 | W06_SEPE_BIN | 653 | 1205 | E263_SEPE, E293_SEPE_Bin, E294_SEPE_Bin | 1205 | 1961 | N/A | 980 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1205 | 653 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
DOS HERMANAS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 892 | N/A | 492 | 1177 | N/A | 609 | 923 | N/A | N/A | 355 | 10 | 400 | 558 | 0 | 199 | D_Nudo | D_Nudo | 355 | 355 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12
DRAGO 66 | Canarias |  |  |  |  | 54 | N/A | 54 | 263 | E20_SEC | 262 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 58 | 54 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
DRAGONERA 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 43 | N/A | 0 | 118 | E30_SEB | 0 | 226 |  | N/A | 0 | 0 | 43 | 54 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EBORA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 416 | N/A | 291 | 599 | E212_SEPE | 293 | 1241 | N/A | N/A | 1114 | 2 | 125 | 125 | 0 | 35 | E_Zona | WSCR | 293 | 291 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18
EIRIS 220 | Galicia |  |  | ü |  | 755 | N/A | 755 | 442 | E244_SEPE, E279_SEPE | 252 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EIXAMPLE 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 145 | N/A | 145 | 567 | N/A | 567 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 567 | 145
EL CANTALAR 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 379 | N/A | 121 | 817 | E37_SEPE | 535 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 14 | 259 | 268 | 0 | 230 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EL CERRO 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 30 | N/A | 0 | 249 | E12_SEPE | 219 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 919 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 219 | 0 | 0 | 0
EL CONDADO 220 | Andalucía |  |  |  |  | 550 | N/A | 550 | 216 | N/A | 216 | 1112 | N/A | N/A | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 216 | 216 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
EL COTO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1762 | N/A | 1762 | 880 | N/A | 880 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678
EL EMPERADOR 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 372 | N/A | 372 | 401 | E211_SEPE | 401 | 1295 | N/A | N/A | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 401 | 372 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
EL MORELL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 513 | N/A | 513 | 109 | E347_SEPE | 109 | 806 | D57_SEPE | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 109 | 109 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR 400 | Región de Murcia | ü |  |  |  | 874 | N/A | 267 | 5343 | E136_SEPE | 4295 | 12 | N/A | 12 | 0 | 0 | 607 | 607 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 197 | N/A | 160 | 2076 | E136_SEPE, E39_SEPE | 1636 | 451 | D67_SEPE | N/A | 10 | 6 | 37 | 435 | 0 | 42 | D_Zona | D_Zona | 10 | 10 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
EL PALMAR DE LA GOMERA 66 | Canarias |  |  |  | ü | 36 | N/A | 36 | 100 | E21_SEC | 82 | 58 | N/A | N/A | 40 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 36
EL PALMERAL 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 775 | N/A | 548 | 829 | E259_SEPE | 600 | 839 | N/A | N/A | 610 | 0 | 227 | 229 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 600 | 548 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 54 | 0 | 0 | 69 | 54
EL PALO 400 | Principado de Asturias | ü | ü |  |  | 1314 | N/A | 781 | 2939 | N/A | 2407 | 1028 | N/A | N/A | 495 | 0 | 533 | 533 | 0 | 182 | D_Nudo | D_Nudo | 495 | 495 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59
EL PETREL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 448 | N/A | 391 | 565 | E186_SEPE | 235 | 877 | N/A | N/A | 650 | 9 | 57 | 218 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 235 | 235 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
EL ROSARIO 220 | Canarias |  |  |  |  | 75 | N/A | 75 | 510 | E13_SEC | 510 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
EL ROSARIO 66 | Canarias |  |  |  |  | 180 | N/A | 180 | 344 | E13_SEC | 344 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
EL SEQUERO 220 | La Rioja | ü | ü | ü |  | 461 | N/A | 146 | 885 | E307_SEPE | 203 | 1211 | N/A | N/A | 810 | 6 | 315 | 396 | 0 | 91 | E_Zona | WSCR | 203 | 146 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
EL SERRALLO 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 88 | N/A | 88 | 485 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053 | D52_SEPE | N/A | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EL TABLERO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 156 | N/A | 148 | 125 | N/A | 115 | 36 | N/A | N/A | 26 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 26
ELCHE 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 828 | N/A | 722 | 446 | E187_SEPE | 180 | 723 | N/A | N/A | 602 | 0 | 106 | 121 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 180 | 180 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61
ELCOGAS 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 522 | N/A | 147 | 640 | E20_SEPE, E323_SEPE | 0 | 1202 | D5_SEPE | N/A | 487 | 148 | 375 | 375 | 0 | 200 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ELDA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 775 | N/A | 554 | 652 | E186_SEPE | 235 | 835 | N/A | N/A | 614 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 235 | 235 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24
ELGEA 220 | País Vasco | ü |  | ü |  | 270 | N/A | 170 | 250 | E256_SEPE | 89 | 1049 | D72_SEPE | N/A | 888 | 0 | 99 | 161 | 0 | 144 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 89 | 89 | 89 | 89
ELIANA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 2245 | N/A | 1136 | 1658 | E104_SEPE, E105_SEPE | 189 | 0 | N/A | 0 | 0 | 60 | 1109 | 1409 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
ELIANA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1135 | W09_SEPE_BIN | 1135 | 960 | E104_SEPE, E158_SEPE_Bin | 357 | 877 | D80_SEPE_Bin | N/A | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | E_Zona | E_Zona | 357 | 357 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ELIANA B 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 1106 | W09_SEPE_BIN | 1106 | 864 | E105_SEPE, E158_SEPE_Bin | 189 | 869 | D80_SEPE_Bin | N/A | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 189 | 189 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ELS AUBALS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1426 | N/A | 1426 | 1584 | E266_SEPE | 1331 | 2422 | N/A | 722 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 1331 | 1331 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ELS AUBALS 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 568 | N/A | 317 | 1134 | E266_SEPE | 881 | 813 | N/A | N/A | 560 | 0 | 250 | 253 | 0 | 18 | D_Nudo | WSCR | 560 | 317 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ENTRENUCLEOS 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 1185 | N/A | 863 | 502 | E192_SEPE | 0 | 1012 | N/A | N/A | 690 | 0 | 322 | 322 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENTRERRIOS 220 | Aragón |  |  | ü |  | 363 | N/A | 315 | 466 | E203_SEPE | 0 | 1235 | N/A | N/A | 996 | 26 | 48 | 213 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ERISTE 220 | Aragón | ü |  |  |  | 393 | N/A | 393 | 190 | E271_SEPE | 110 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 1070 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 110 | 110 | 0 | 0
ES BESSONS 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 61 | N/A | 61 | 405 | E02_SEB, E05_SEB | 390 | 232 | N/A | N/A | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 232 | 61 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 33 | N/A | 33 | 297 | E02_SEB | 297 | 232 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 159 | W01_SEB_BIN | 27 | 318 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 318 | 235 | N/A | N/A | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 235 | 27 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ES BESSONS B 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 165 | W01_SEB_BIN | 27 | 177 | E05_SEB, E18_SEB_BIN | 177 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 177 | 27 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ESCALONA 220 | Aragón |  |  |  |  | 610 | N/A | 610 | 241 | N/A | 241 | 1263 | N/A | N/A | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 241 | 241 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
ESCATRON 400 | Aragón | ü | ü |  |  | 2446 | N/A | 1827 | 2227 | E62_SEPE | 54 | 441 | N/A | N/A | 0 | 804 | 619 | 619 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESCATRON 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 1739 | N/A | 1503 | 853 | E318_SEPE, E62_SEPE | 0 | 537 | N/A | N/A | 0 | 238 | 236 | 512 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESCOBAR 66 | Canarias |  | ü |  |  | 73 | N/A | 0 | 163 | E08_SEC | 0 | 4 | D02_SEC | N/A | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo/D_Zona | WSCR/E_Zona/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESCUCHA 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 420 | N/A | 419 | 316 | E202_SEPE | 0 | 1213 | N/A | N/A | 1040 | 25 | 1 | 148 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESPARTAL 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 627 | N/A | 571 | 902 | E318_SEPE | 0 | 1198 | N/A | N/A | 810 | 220 | 56 | 168 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESPINARDO 220 | Región de Murcia |  |  |  | ü | 169 | N/A | 169 | 866 | E39_SEPE | 866 | 451 | N/A | N/A | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 451 | 169 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ESQUEDAS 220 | Aragón |  | ü | ü | ü | 595 | N/A | 483 | 476 | E333_SEPE | 0 | 1299 | N/A | N/A | 1031 | 17 | 113 | 252 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14
FACINAS 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 135 | N/A | 0 | 490 | E49_SEPE | 94 | 960 | D19_SEPE | N/A | 376 | 0 | 396 | 396 | 0 | 94 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 94 | 0 | 0 | 0
FACULTATS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 720 | N/A | 720 | 589 | N/A | 589 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 589 | 589
FADRELL 400 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 667 | N/A | 667 | 2369 | E272_SEPE | 2369 | 1829 | N/A | 130 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1829 | 667 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
FALCA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 96 | N/A | 96 | 197 | N/A | 197 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 197 | 96
FARGUE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 378 | N/A | 191 | 1300 | E274_SEPE | 979 | 1066 | N/A | N/A | 811 | 2 | 188 | 254 | 0 | 73 | D_Nudo | WSCR | 811 | 191 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 67 | 0 | 0 | 84 | 67
FAUSITA 400 | Región de Murcia | ü | ü |  |  | 687 | N/A | 348 | 1470 | E135_SEPE, E331_SEPE | 160 | 1669 | N/A | 417 | 526 | 804 | 339 | 339 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 160 | 160 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
FAUSITA 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 974 | N/A | 760 | 1707 | E135_SEPE | 160 | 468 | N/A | N/A | 64 | 130 | 214 | 274 | 0 | 451 | D_Nudo | D_Nudo | 64 | 64 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49
FERIA DE MUESTRAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 571 | N/A | 571 | 504 | N/A | 504 | 865 | N/A | N/A | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 504 | 504
FOIX 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 949 | N/A | 949 | 794 | N/A | 794 | 822 | N/A | N/A | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 794 | 794 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 89 | 0 | 0 | 94 | 89
FONTEFRIA 400 | Galicia |  |  |  |  | 1379 | N/A | 1379 | 2145 | E119_SEPE | 2145 | 2294 | N/A | 594 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 2145 | 1379 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
FONTEFRIA 220 | Galicia |  | ü |  |  | 1089 | N/A | 903 | 1037 | E119_SEPE, E328_SEPE | 345 | 772 | N/A | N/A | 586 | 0 | 186 | 186 | 0 | 357 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 345 | 345 | 0 | 0
FORADADA 220 | Aragón |  |  |  |  | 768 | N/A | 768 | 1286 | E271_SEPE | 1204 | 1186 | N/A | N/A | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1186 | 768 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
FORMENTERA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 8 | N/A | 8 | 106 | E23_SEB, E28_SEB | 0 | 221 | N/A | N/A | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FORMENTERA 30 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 4 | N/A | 4 | 71 | E23_SEB, E28_SEB | 0 | 222 | N/A | N/A | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FORTUNA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1359 | N/A | 959 | 448 | N/A | 48 | 812 | N/A | N/A | 412 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 48 | 48 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27
FRANCOLI 220 | Cataluña |  |  |  |  | 524 | N/A | 524 | 109 | E347_SEPE | 109 | 806 | N/A | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 109 | 109 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
FRANQUESES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 847 | N/A | 847 | 516 | E206_SEPE | 502 | 847 | N/A | N/A | 833 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 468 | 468 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 34 | 34
FRIEIRA 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 794 | N/A | 654 | 552 | E280_SEPE | 0 | 1091 | N/A | N/A | 517 | 282 | 140 | 291 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
FUENCARRAL 400 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 2535 | N/A | 2235 | 1548 | E122_SEPE | 1248 | 178 | N/A | 89 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FUENCARRAL 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 425 | N/A | 0 | 1357 | E122_SEPE, E276_SEPE, E45_SEPE | 915 | 760 | D42_SEPE | N/A | 318 | 15 | 425 | 427 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR | 318 | 0 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
FUENDETODOS 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1951 | N/A | 1270 | 3133 | E64_SEPE | 2453 | 465 | N/A | 465 | 0 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49
FUENDETODOS 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 821 | N/A | 189 | 1151 | E64_SEPE | 511 | 1039 | N/A | N/A | 399 | 0 | 632 | 640 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 399 | 189 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
FUENLABRADA 220 | Comunidad de Madrid | ü | ü | ü |  | 1417 | N/A | 1008 | 334 | N/A | 0 | 799 | N/A | N/A | 352 | 38 | 409 | 409 | 0 | 148 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE DE CANTOS 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1478 | N/A | 1478 | 3485 | N/A | 3485 | 793 | N/A | 793 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 793 | 793 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE DEL MAESTRE 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1660 | N/A | 1660 | 3023 | E327_SEPE | 3023 | 581 | N/A | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 581 | 581 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
FUENTE HITO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 754 | N/A | 754 | 728 | N/A | 728 | 763 | N/A | N/A | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 728 | 728
FUENTE SAN LUIS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 637 | N/A | 636 | 1057 | E340_SEPE | 895 | 808 | N/A | N/A | 796 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 177 | 17 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 619 | 619
FUENTES DE LA ALCARRIA 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü | ü |  | 957 | N/A | 232 | 2367 | N/A | 1523 | 1782 | N/A | 834 | 938 | 20 | 725 | 824 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 938 | 232 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 21 | 0 | 0 | 80 | 21
GABIAS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 632 | N/A | 454 | 510 | N/A | 251 | 2341 | N/A | 1170 | 2082 | 0 | 178 | 258 | 0 | 96 | E_Nudo | E_Nudo | 251 | 251 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28
GALAPAGAR 400 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 2400 | N/A | 2400 | 1106 | E123_SEPE | 806 | 1793 | N/A | 93 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 806 | 806 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
GALAPAGAR 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  | ü | 1011 | N/A | 711 | 640 | E123_SEPE | 340 | 912 | N/A | N/A | 612 | 0 | 300 | 300 | 0 | 50 | E_Nudo | E_Nudo | 340 | 340 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
GAMARRA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 460 | N/A | 460 | 600 | E335_SEPE | 358 | 946 | D57_SEPE | N/A | 247 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 247 | 247 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
GANDIA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 354 | N/A | 354 | 639 | N/A | 521 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 2 | 0 | 116 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GAROÑA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1065 | N/A | 699 | 1044 | E74_SEPE | 678 | 966 | N/A | N/A | 600 | 0 | 366 | 366 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 600 | 600 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
GARRAF 400 | Cataluña |  | ü | ü | ü | 1503 | N/A | 1053 | 1443 | N/A | 993 | 1605 | N/A | 802 | 1154 | 0 | 450 | 450 | 0 | 50 | E_Nudo | E_Nudo | 993 | 993 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77
GATICA 400 | País Vasco |  | ü | ü |  | 1793 | N/A | 837 | 1585 | E143_SEPE | 102 | 1734 | N/A | 867 | 765 | 13 | 956 | 956 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 102 | 102 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20
GATICA 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 998 | N/A | 444 | 1017 | E143_SEPE | 102 | 1009 | N/A | N/A | 392 | 53 | 554 | 564 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 102 | 102 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 45 | 0 | 0 | 65 | 45
GAUSSA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1434 | N/A | 691 | 1773 | N/A | 1030 | 210 | N/A | N/A | 0 | 0 | 743 | 743 | 0 | 17 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GAVARROT 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1459 | N/A | 1459 | 684 | N/A | 684 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 684 | 684 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
GAZULES 220 | Andalucía | ü | ü |  |  | 406 | N/A | 0 | 931 | E298_SEPE | 0 | 1265 | N/A | N/A | 779 | 0 | 486 | 486 | 0 | 492 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GENETO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 174 | N/A | 174 | 187 | N/A | 187 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
GETAFE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1254 | N/A | 1254 | 124 | N/A | 41 | 845 | N/A | N/A | 762 | 59 | 0 | 25 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41 | 41
GODELLETA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 2355 | N/A | 1493 | 1407 | E106_SEPE | 215 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 862 | 862 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GODELLETA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1233 | N/A | 903 | 747 | E106_SEPE | 215 | 803 | N/A | N/A | 473 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 215 | 215 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60
GOZON 400 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 1197 | N/A | 1197 | 1720 | E68_SEPE | 1720 | 2923 | N/A | 1223 | 2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1720 | 1197 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
GOZON 220 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 854 | N/A | 854 | 1587 | E321_SEPE, E68_SEPE | 1581 | 1256 | N/A | N/A | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1256 | 854 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
GRADO 220 | Aragón | ü |  |  |  | 550 | N/A | 550 | 276 | E200_SEPE | 252 | 1270 | N/A | N/A | 1247 | 24 | 0 | 0 | 0 | 124 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 252 | 252 | 0 | 0
GRAMANET 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 846 | W07_SEPE_BIN | 615 | 811 | E154_SEPE_Bin | 794 | 815 | D88_SEPE_Bin | N/A | 776 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 776 | 615 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
GRAMANET B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 243 | W07_SEPE_BIN | 243 | 537 | E154_SEPE_Bin | 537 | 803 | D45_SEPE, D88_SEPE_Bin | N/A | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 537 | 243 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TARAJAL 132 | Canarias |  | ü |  |  | 28 | N/A | 0 | 210 | E22_SEC | 145 | 29 | N/A | N/A | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TARAJAL 66 | Canarias |  |  | ü |  | 15 | N/A | 0 | 98 | E22_SEC | 62 | 26 | N/A | N/A | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA 220 | Canarias | ü | ü |  |  | 253 | W03_SEC_BIN | 0 | 416 | E14_SEC, E32_SEC_BIN | 8 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA 66 | Canarias | ü |  |  |  | 76 | N/A | 76 | 244 | E14_SEC, E19_SEC | 8 | 74 | D07_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRANADILLA B 220 | Canarias | ü |  |  |  | 125 | W03_SEC_BIN | 0 | 403 | E32_SEC_BIN | 33 | 0 | D06_SEC_BIN | N/A | 0 | 226 | 107 | 107 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GRIJOTA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1500 | N/A | 345 | 3805 | N/A | 2650 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1155 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUADAIRA 220 | Andalucía |  |  |  | ü | 907 | N/A | 907 | 524 | N/A | 524 | 1040 | N/A | N/A | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 524 | 524 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
GUADAME 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2103 | N/A | 1478 | 3643 | E315_SEPE, E53_SEPE | 2435 | 704 | N/A | 704 | 79 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 79 | 79 | 0 | 0
GUADAME 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1377 | N/A | 965 | 1903 | E53_SEPE | 1491 | 1107 | N/A | 1107 | 695 | 0 | 412 | 412 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 695 | 695 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30
GUAJARA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 170 | N/A | 170 | 213 | N/A | 213 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
GUARDO 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 482 | N/A | 414 | 760 | N/A | 557 | 1238 | N/A | N/A | 1035 | 135 | 68 | 68 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 557 | 414 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
GUEÑES 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2181 | N/A | 2181 | 3375 | E144_SEPE | 3375 | 2147 | N/A | 447 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 2147 | 2147 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
GUEÑES 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1406 | N/A | 1406 | 2823 | E144_SEPE, E9_SEPE | 2789 | 947 | D14_SEPE | N/A | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 834 | 834 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
GUIA 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 56 | N/A | 30 | 58 | N/A | 18 | 42 | N/A | N/A | 2 | 0 | 26 | 40 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
GUIA DE ISORA 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 40 | N/A | 40 | 152 | E18_SEC | 100 | 59 | N/A | N/A | 7 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 7 | 7 | 7 | 7
GUILLENA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 2474 | N/A | 1534 | 1121 | E59_SEPE, E60_SEPE | 181 | 323 | N/A | 323 | 0 | 0 | 940 | 940 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUILLENA 220 | Andalucía | ü | ü | ü |  | 719 | W08_SEPE_BIN | 400 | 1558 | E148_SEPE_Bin, E60_SEPE | 288 | 995 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 273 | 319 | 539 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUILLENA B 220 | Andalucía |  |  |  |  | 1634 | W08_SEPE_BIN | 857 | 623 | E148_SEPE_Bin, E297_SEPE, E59_SEPE | 181 | 824 | D84_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUINCHOS 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 5 | N/A | 3 | 32 | N/A | 0 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 84 | 1 | 9 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
GUIXERES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1301 | N/A | 1301 | 512 | N/A | 512 | 815 | N/A | N/A | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 512 | 512
GURREA 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 499 | N/A | 64 | 825 | E333_SEPE | 0 | 1210 | N/A | 1210 | 774 | 0 | 435 | 435 | 0 | 407 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HARO 220 | La Rioja |  | ü | ü | ü | 537 | N/A | 199 | 359 | E194_SEPE | 0 | 1244 | N/A | N/A | 907 | 0 | 337 | 337 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HERNANI 400 | País Vasco |  |  | ü |  | 1762 | N/A | 1762 | 1173 | E141_SEPE | 935 | 896 | N/A | N/A | 693 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 693 | 693 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
HERNANI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 999 | N/A | 999 | 1173 | E141_SEPE | 935 | 1081 | N/A | N/A | 1047 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 935 | 935 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
HERRERA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1322 | N/A | 202 | 3644 | E337_SEPE | 2111 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 21 | 11
HERRERA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 388 | N/A | 388 | 356 | N/A | 356 | 1246 | N/A | N/A | 1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 356 | 356 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
HIJAR 220 | Aragón |  |  | ü | ü | 874 | N/A | 789 | 148 | E202_SEPE | 0 | 1195 | N/A | N/A | 928 | 16 | 85 | 252 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HINOJOSA 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 1700 | N/A | 1700 | 1183 | E284_SEPE | 607 | 275 | N/A | N/A | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HORNILLO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1488 | N/A | 1488 | 381 | E214_SEPE | 0 | 773 | N/A | N/A | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HORTALEZA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1826 | N/A | 1826 | 1166 | N/A | 1166 | 676 | N/A | N/A | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 676 | 676 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
HOSPITALET 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1434 | N/A | 1434 | 1152 | N/A | 1142 | 805 | N/A | N/A | 795 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 795 | 795
HOYA MORENA 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 405 | N/A | 333 | 825 | E188_SEPE | 482 | 723 | N/A | N/A | 621 | 0 | 71 | 103 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 482 | 333 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
HUELVES 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü | ü | 319 | N/A | 257 | 176 | E197_SEPE | 0 | 1291 | N/A | N/A | 1179 | 28 | 62 | 84 | 0 | 23 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HUENEJA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 551 | N/A | 12 | 2360 | N/A | 1672 | 735 | N/A | 735 | 47 | 150 | 539 | 539 | 0 | 683 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 47 | 12 | 0 | 0
IBIZA 132 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 9 | N/A | 9 | 234 | E28_SEB | 0 | 220 | N/A | N/A | 28 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 7 | N/A | 7 | 234 | E28_SEB | 0 | 219 | N/A | N/A | 51 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IBIZA 23 66 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 7 | N/A | 7 | 187 | E28_SEB | 0 | 220 | N/A | N/A | 195 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ICOD DE LOS VINOS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 51 | N/A | 51 | 140 | E20_SEC | 139 | 57 | N/A | N/A | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 51
ILLORA 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 858 | N/A | 570 | 893 | N/A | 605 | 968 | N/A | N/A | 680 | 0 | 288 | 288 | 0 | 50 | E_Nudo | WSCR | 605 | 570 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53
INCA 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 167 | N/A | 97 | 143 | N/A | 64 | 223 | N/A | N/A | 144 | 0 | 69 | 79 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 64 | 64 | 64 | 64
INGENIO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 86 | N/A | 81 | 519 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053 | D52_SEPE | N/A | 159 | 91 | 4 | 40 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
IRUN 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 370 | N/A | 370 | 400 | E10_SEPE | 400 | 1088 | N/A | N/A | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 | 370
ISONA 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 378 | N/A | 0 | 1186 | E96_SEPE | 87 | 748 | D23_SEPE | 748 | 0 | 0 | 622 | 622 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ISONA 220 | Cataluña | ü | ü |  |  | 250 | N/A | 0 | 600 | E96_SEPE | 87 | 748 | D23_SEPE | N/A | 0 | 0 | 477 | 477 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 47 | 0 | 0 | 73 | 47
ITXASO 400 | País Vasco |  |  |  |  | 2252 | N/A | 2252 | 2387 | E142_SEPE | 2387 | 2486 | N/A | 786 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 2387 | 2252 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ITXASO 220 | País Vasco |  |  |  |  | 1370 | N/A | 1370 | 1475 | E142_SEPE | 1475 | 969 | D51_SEPE | N/A | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 905 | 905 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
IZNALLOZ 400 | Andalucía |  |  |  |  | 957 | N/A | 957 | 2574 | N/A | 2574 | 2369 | N/A | 669 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 2369 | 957 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
J.M.ORIOL 400 | Extremadura | ü |  |  |  | 1552 | N/A | 1079 | 3184 | E113_SEPE | 1777 | 2340 | N/A | 640 | 933 | 934 | 473 | 473 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 933 | 933 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23
J.M.ORIOL 220 | Extremadura |  | ü | ü |  | 796 | N/A | 543 | 1073 | E113_SEPE | 812 | 2891 | N/A | 1191 | 2630 | 0 | 254 | 261 | 0 | 195 | E_Nudo | WSCR | 812 | 543 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
JALON 220 | Aragón | ü |  |  |  | 796 | N/A | 134 | 1578 | N/A | 916 | 1106 | N/A | N/A | 443 | 0 | 662 | 662 | 0 | 342 | D_Nudo | WSCR | 443 | 134 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
JARES 132 | Canarias | ü | ü |  |  | 15 | N/A | 0 | 221 | N/A | 104 | 24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JIJONA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 507 | N/A | 400 | 1737 | E37_SEPE | 1045 | 455 | D50_SEPE | N/A | 0 | 25 | 107 | 433 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JINAMAR 220 | Canarias |  |  |  |  | 119 | N/A | 119 | 422 | N/A | 120 | 30 | N/A | N/A | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JINAMAR 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 93 | N/A | 78 | 72 | N/A | 57 | 34 | N/A | N/A | 19 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 19 | 19 | 19 | 19
JORDANA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1555 | N/A | 1021 | 2511 | E55_SEPE | 1977 | 968 | N/A | 968 | 434 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 434 | 434 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33
JORDANA 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 1125 | N/A | 816 | 1720 | E55_SEPE | 1410 | 1167 | N/A | N/A | 858 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 858 | 816 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66
JOSE CABRERA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 803 | N/A | 602 | 619 | E44_SEPE | 258 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JUIA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 801 | N/A | 801 | 1194 | E277_SEPE | 1024 | 846 | D18_SEPE | N/A | 676 | 166 | 0 | 4 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 676 | 676
JUNDIZ 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 587 | N/A | 78 | 460 | E195_SEPE | 0 | 975 | N/A | N/A | 416 | 0 | 509 | 558 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JUNEDA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 495 | N/A | 294 | 387 | N/A | 103 | 907 | N/A | N/A | 622 | 70 | 202 | 214 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 103 | 103 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 31 | 16
LA CANONJA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 501 | N/A | 501 | 560 | E27_SEPE | 385 | 807 | D25_SEPE | N/A | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 280 | 280 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
LA CEREAL 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2415 | N/A | 1798 | 1470 | E124_SEPE | 853 | 164 | N/A | 164 | 0 | 0 | 617 | 617 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LA CEREAL 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1275 | N/A | 1275 | 830 | E124_SEPE | 830 | 877 | N/A | N/A | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 830 | 830 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA ESPLUGA 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 938 | N/A | 351 | 1670 | E97_SEPE | 1017 | 782 | N/A | 782 | 196 | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 196 | 196 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 0 | 0 | 63 | 29
LA ESPLUGA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 296 | N/A | 14 | 1266 | E97_SEPE | 984 | 810 | N/A | N/A | 528 | 0 | 282 | 282 | 0 | 174 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 528 | 14 | 0 | 0
LA ESTRELLA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1667 | N/A | 1667 | 987 | N/A | 987 | 754 | N/A | N/A | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 754 | 754
LA FARGA 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1053 | N/A | 1053 | 1932 | E95_SEPE | 1932 | 2521 | N/A | 821 | 2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1932 | 1053 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA FARGA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 845 | N/A | 845 | 2205 | E277_SEPE, E95_SEPE | 2093 | 846 | D18_SEPE | N/A | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 676 | 676 | 0 | 0
LA FORTUNADA 220 | Aragón |  |  | ü |  | 507 | N/A | 507 | 229 | N/A | 117 | 1271 | N/A | N/A | 1159 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117 | 117
LA GRELA 220 | Galicia |  |  | ü |  | 769 | N/A | 769 | 466 | E244_SEPE, E279_SEPE | 252 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LA JARA 220 | País Vasco |  |  | ü | ü | 1043 | N/A | 1043 | 263 | N/A | 246 | 987 | N/A | N/A | 969 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 246 | 246
LA LORA 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 959 | N/A | 141 | 1129 | N/A | 311 | 904 | N/A | 904 | 86 | 0 | 817 | 817 | 0 | 433 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 86 | 86 | 0 | 0
LA NAVA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 257 | N/A | 257 | 408 | E19_SEPE | 93 | 1206 | D43_SEPE | N/A | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 93 | 93 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA OLIVA 132 | Canarias |  | ü |  |  | 90 | N/A | 59 | 64 | E23_SEC | 33 | 20 | N/A | N/A | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LA OLIVA 66 | Canarias |  |  |  |  | 23 | N/A | 23 | 64 | E23_SEC, E26_SEC | 33 | 25 | N/A | N/A | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 25 | 23 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LA PALOMA 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 485 | N/A | 485 | 285 | E18_SEPE | 27 | 1058 | D55_SEPE | N/A | 415 | 69 | 0 | 189 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 27 | 27 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
LA PATERNA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 42 | N/A | 42 | 122 | N/A | 121 | 58 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 42
LA PEREDA 220 | Principado de Asturias | ü |  |  |  | 695 | N/A | 695 | 189 | E177_SEPE | 133 | 1266 | N/A | N/A | 1216 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 133 | 133 | 0 | 0
LA PINILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1156 | N/A | 147 | 5420 | N/A | 4411 | 23 | N/A | 23 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 0 | 0 | 46 | 11
LA PLANA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü | ü |  | 714 | N/A | 35 | 1196 | E101_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1622 | 678 | 880 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA PLANA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 107 | N/A | 103 | 890 | E101_SEPE, E34_SEPE | 0 | 1053 | N/A | N/A | 543 | 254 | 4 | 256 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LA ROCA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 749 | N/A | 749 | 580 | E206_SEPE | 570 | 872 | N/A | N/A | 862 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 570 | 570 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SAGRA 400 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 2489 | N/A | 2489 | 992 | E264_SEPE, E265_SEPE | 992 | 1946 | N/A | 246 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 992 | 992 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SAGRA A 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1698 | W10_SEPE_BIN | 1698 | 1047 | E166_SEPE_Bin, E264_SEPE | 1047 | 665 | N/A | N/A | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 665 | 665 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SAGRA B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1410 | W10_SEPE_BIN | 1410 | 563 | E166_SEPE_Bin, E265_SEPE | 563 | 768 | N/A | N/A | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 563 | 563 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SECUITA 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1759 | N/A | 1759 | 1339 | E262_SEPE | 1339 | 2384 | N/A | 684 | 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 1339 | 1339 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SECUITA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1264 | N/A | 1264 | 776 | E262_SEPE | 776 | 803 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 776 | 776 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SELVA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1019 | N/A | 1019 | 1272 | N/A | 1269 | 806 | N/A | N/A | 803 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 803 | 803 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
LA SOLANA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 257 | N/A | 6 | 404 | E19_SEPE | 90 | 1206 | D43_SEPE | N/A | 892 | 10 | 251 | 304 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 90 | 6 | 90 | 6
LA TORRECILLA 220 | Comunidad de Madrid | ü | ü |  |  | 1538 | N/A | 1084 | 162 | N/A | 0 | 779 | N/A | N/A | 301 | 24 | 454 | 454 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LADA 400 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 1544 | N/A | 1544 | 1652 | E281_SEPE | 1634 | 2352 | N/A | 784 | 2334 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1634 | 1544 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
LAGUARDIA 220 | País Vasco | ü |  |  |  | 299 | N/A | 100 | 404 | E194_SEPE | 0 | 1231 | N/A | N/A | 1032 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LANCHA 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 394 | N/A | 386 | 838 | N/A | 273 | 1166 | N/A | N/A | 602 | 318 | 8 | 246 | 0 | 309 | E_Nudo | E_Nudo | 273 | 273 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
LANZAS AGUDAS 220 | Aragón |  |  | ü |  | 482 | N/A | 376 | 817 | N/A | 647 | 1251 | N/A | N/A | 1082 | 6 | 106 | 163 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 647 | 376
LAS ARROYADAS 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 672 | N/A | 471 | 395 | N/A | 113 | 1225 | N/A | N/A | 943 | 6 | 201 | 276 | 20 | 58 | E_Nudo | E_Nudo | 113 | 113 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33
LAS BREÑAS 66 | Canarias |  | ü |  | ü | 11 | N/A | 11 | 32 | N/A | 32 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LAS MAZORRAS 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 51 | N/A | 0 | 270 | E12_SEPE | 185 | 1227 | D32_SEPE | N/A | 919 | 29 | 51 | 56 | 0 | 36 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 185 | 0
LAS PALMAS OESTE 66 | Canarias |  |  |  | ü | 41 | N/A | 41 | 111 | N/A | 111 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 41
LAS ROSAS 220 | Canarias |  | ü |  |  | 235 | N/A | 235 | 263 | E11_SEC | 263 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LAS ROSAS 66 | Canarias |  |  |  |  | 145 | N/A | 145 | 126 | E11_SEC | 126 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 57 | 57 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LASTRAS 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 868 | N/A | 570 | 1135 | E182_SEPE | 560 | 2429 | N/A | 810 | 1854 | 63 | 299 | 513 | 0 | 90 | E_Nudo | E_Nudo | 560 | 560 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 53 | 0 | 0 | 78 | 53
LEGANES 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1534 | N/A | 1035 | 686 | N/A | 187 | 774 | N/A | N/A | 274 | 0 | 500 | 500 | 0 | 31 | E_Nudo | E_Nudo | 187 | 187 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
LES CORTS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 614 | N/A | 614 | 412 | E31_SEPE | 412 | 814 | D55_SEPE | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 412 | 412
LITORAL 400 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1185 | N/A | 1118 | 3267 | N/A | 2451 | 1480 | N/A | 370 | 664 | 52 | 66 | 763 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 664 | 664 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
LLATZER 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 59 | N/A | 55 | 190 | E16_SEB | 183 | 220 | N/A | N/A | 213 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 183 | 55
LLAVORSI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 258 | N/A | 258 | 332 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181 | D23_SEPE | N/A | 266 | 850 | 0 | 66 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LLERENA 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1277 | N/A | 1277 | 977 | N/A | 977 | 984 | N/A | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 977 | 977 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
LLUBI 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 66 | N/A | 66 | 293 | E06_SEB | 293 | 200 | N/A | N/A | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 200 | 66 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LLUBI 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 203 | N/A | 203 | 269 | E06_SEB | 269 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 220 | 203 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LLUCMAJOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 119 | N/A | 88 | 177 | N/A | 121 | 234 | N/A | N/A | 177 | 0 | 31 | 56 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 121 | 88
LOECHES 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3212 | N/A | 2260 | 725 | E125_SEPE, E126_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü | ü | 378 | W11_SEPE_BIN | 378 | 235 | E125_SEPE, E160_SEPE_Bin, E43_SEPE | 0 | 874 | D54_SEPE, D76_SEPE_Bin | N/A | 0 | 32 | 0 | 315 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOECHES B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1702 | W11_SEPE_BIN | 724 | 621 | E126_SEPE, E160_SEPE_Bin, E44_SEPE | 176 | 736 | D76_SEPE_Bin | N/A | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 27 | 27 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
LOGROÑO 220 | La Rioja |  |  | ü |  | 314 | N/A | 273 | 404 | E194_SEPE | 0 | 1221 | N/A | N/A | 1125 | 53 | 41 | 42 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOMBA 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 2315 | N/A | 2315 | 1104 | E75_SEPE | 1104 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOMBA 220 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1376 | N/A | 947 | 1254 | E329_SEPE, E75_SEPE | 824 | 826 | N/A | N/A | 397 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 397 | 397 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48
LOMO APOLINARIO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 165 | N/A | 165 | 142 | N/A | 142 | 34 | N/A | N/A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 34
LOMO MASPALOMAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 154 | N/A | 145 | 58 | N/A | 46 | 37 | N/A | N/A | 24 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 24
LOS ARENALES 220 | Extremadura |  | ü |  | ü | 651 | N/A | 439 | 585 | E326_SEPE | 132 | 1138 | N/A | N/A | 926 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 132 | 132 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 31 | 0 | 0 | 80 | 31
LOS BARRIOS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 207 | N/A | 207 | 669 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 624 | 2500 | N/A | 1250 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 624 | 207 | Posible concurso. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
LOS LEONES 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 546 | N/A | 333 | 763 | E22_SEPE | 21 | 1127 | D29_SEPE | N/A | 182 | 108 | 213 | 213 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 21 | 21 | 21 | 21
LOS MONTES 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 778 | N/A | 598 | 354 | N/A | 173 | 2918 | N/A | 1218 | 2737 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 173 | 173 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16
LOS RAMOS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 1005 | N/A | 895 | 883 | N/A | 0 | 1188 | N/A | N/A | 232 | 548 | 110 | 408 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOS REALEJOS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 95 | N/A | 95 | 87 | N/A | 87 | 58 | N/A | N/A | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 58
LOS VIENTOS 220 | Aragón | ü |  |  | ü | 815 | N/A | 93 | 1555 | N/A | 833 | 1108 | N/A | N/A | 385 | 0 | 723 | 723 | 0 | 90 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 385 | 93 | 385 | 93
LOURIZAN 220 | Galicia |  |  | ü |  | 178 | N/A | 175 | 216 | E245_SEPE, E4_SEPE | 0 | 1283 | D43_SEPE | N/A | 1108 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LOUSAME 220 | Galicia |  | ü |  |  | 316 | N/A | 0 | 574 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1300 | D8_SEPE | N/A | 592 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LUBIAN 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 214 | N/A | 90 | 210 | E176_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 1175 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LUCERO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1658 | N/A | 1181 | 259 | N/A | 0 | 730 | N/A | N/A | 252 | 1 | 476 | 476 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13
LUDRIO 400 | Galicia | ü |  | ü |  | 781 | N/A | 44 | 1827 | N/A | 1072 | 1834 | N/A | 917 | 1079 | 18 | 737 | 737 | 0 | 185 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 1072 | 44 | 1072 | 44
LUENGOS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1451 | N/A | 989 | 1249 | N/A | 787 | 918 | N/A | 918 | 456 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 456 | 456 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46
LUMINABASO 220 | País Vasco |  |  |  |  | 915 | N/A | 915 | 361 | E282_SEPE | 361 | 1027 | N/A | N/A | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 361 | 361 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MACHER 66 | Canarias |  |  | ü |  | 51 | N/A | 46 | 153 | N/A | 141 | 17 | N/A | N/A | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 5
MADRIDEJOS 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 345 | N/A | 345 | 608 | E17_SEPE, E210_SEPE | 0 | 1079 | D33_SEPE | N/A | 568 | 96 | 0 | 130 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAGALLON 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2156 | N/A | 1561 | 1570 | E65_SEPE | 142 | 764 | N/A | 764 | 169 | 0 | 595 | 595 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 142 | 142 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58
MAGALLON 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 955 | N/A | 212 | 1224 | E65_SEPE | 142 | 863 | D25_SEPE | N/A | 0 | 28 | 743 | 806 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAGAÑA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 1061 | E13_SEPE | 682 | 1262 | D56_SEPE | N/A | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 682 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MAHON 132 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 12 | N/A | 12 | 118 | E30_SEB | 0 | 169 | N/A | N/A | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAIALS 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 726 | N/A | 158 | 2220 | N/A | 1652 | 801 | N/A | 801 | 233 | 0 | 568 | 568 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 233 | 158 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11 | 0 | 0 | 65 | 11
MAJADAHONDA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1636 | N/A | 1636 | 769 | N/A | 745 | 725 | N/A | N/A | 701 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 701 | 701 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
MANACOR 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 23 | N/A | 18 | 157 | N/A | 120 | 243 | N/A | N/A | 206 | 5 | 5 | 32 | 0 | 1 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 18
MANCHEGA 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  | ü | 1624 | N/A | 1624 | 3968 | E322_SEPE | 3104 | 2415 | N/A | 1207 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 2415 | 1624 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
MANGRANERS 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1112 | N/A | 931 | 1294 | E299_SEPE | 871 | 798 | N/A | N/A | 376 | 158 | 180 | 265 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 376 | 376 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 59 | 0 | 0 | 84 | 59
MANUEL BECERRA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1734 | N/A | 1734 | 605 | N/A | 605 | 691 | N/A | N/A | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 605 | 605
MANUEL CRUZ 66 | Canarias |  |  | ü |  | 116 | N/A | 116 | 106 | N/A | 106 | 60 | N/A | N/A | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60 | 60
MANZANARES 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1642 | N/A | 1301 | 2284 | E304_SEPE, E82_SEPE | 1943 | 1083 | N/A | 1083 | 742 | 0 | 341 | 341 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 742 | 742 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25
MANZANARES 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 534 | N/A | 249 | 973 | E18_SEPE, E82_SEPE | 330 | 1058 | D55_SEPE | N/A | 415 | 100 | 285 | 285 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 330 | 249 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14
MARAGALL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 243 | N/A | 243 | 1162 | N/A | 1162 | 806 | N/A | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 806 | 243
MARIA 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 914 | N/A | 235 | 2672 | N/A | 1993 | 479 | N/A | N/A | 0 | 0 | 679 | 679 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MARRATXI 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 104 | W02_SEB_BIN | 93 | 130 | E17_SEB_BIN | 90 | 223 | D05_SEB_BIN | N/A | 183 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 90
MARRATXI B 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 234 | W02_SEB_BIN | 234 | 76 | E17_SEB_BIN | 76 | 219 | D6_SEB_BIN | N/A | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 76 | 76 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MARZAGAN 66 | Canarias |  |  | ü |  | 159 | N/A | 155 | 63 | E09_SEC | 26 | 41 | N/A | N/A | 32 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 26
MAS FIGUERES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1233 | N/A | 1233 | 442 | N/A | 431 | 2452 | N/A | 817 | 2442 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 431 | 431
MATA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 147 | N/A | 147 | 763 | E289_SEPE | 763 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 763 | 147
MATAPORQUERA 220 | Cantabria |  |  | ü | ü | 597 | N/A | 450 | 401 | E180_SEPE | 119 | 1252 | N/A | N/A | 970 | 28 | 146 | 254 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119 | 119
MATAS BLANCAS 132 | Canarias |  | ü |  |  | 13 | N/A | 0 | 202 | E24_SEC | 142 | 24 | N/A | N/A | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MATAS BLANCAS 66 | Canarias |  |  | ü |  | 9 | N/A | 0 | 98 | E24_SEC | 87 | 27 | N/A | N/A | 16 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0
MATORRAL 66 | Canarias | ü | ü | ü |  | 57 | N/A | 0 | 94 | N/A | 0 | 28 | N/A | N/A | 0 | 0 | 121 | 177 | 0 | 1 | E_Nudo/D_Nudo | WSCR/E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAZARICOS 220 | Galicia |  |  | ü |  | 331 | N/A | 185 | 808 | E330_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 993 | 0 | 146 | 307 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAZARREDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1734 | N/A | 1734 | 322 | N/A | 322 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 322 | 322
MECO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 298 | N/A | 63 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 0 | 1005 | D73_SEPE | N/A | 484 | 27 | 235 | 494 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEDIANO 220 | Aragón | ü |  |  |  | 593 | N/A | 437 | 500 | E200_SEPE | 277 | 1262 | N/A | N/A | 1039 | 66 | 156 | 156 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 277 | 277 | 0 | 0
MEDINA DEL CAMPO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 157 | N/A | 0 | 460 | E15_SEPE | 212 | 1225 | D64_SEPE | N/A | 559 | 30 | 193 | 218 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 212 | 0 | 212 | 0
MEDINACELI 400 | Castilla y León | ü |  |  |  | 719 | N/A | 111 | 1772 | E201_SEPE | 792 | 1290 | N/A | 1290 | 682 | 0 | 608 | 608 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 682 | 111 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 | 0 | 0 | 67 | 11
MEDIODIA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1629 | N/A | 1629 | 372 | E198_SEPE | 371 | 705 | N/A | N/A | 704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 371 | 371
MEIRAMA 220 | Galicia | ü | ü | ü |  | 309 | N/A | 0 | 749 | E244_SEPE | 222 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 78 | 445 | 448 | 0 | 31 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MELANCOLICOS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1831 | N/A | 1831 | 954 | N/A | 954 | 702 | N/A | N/A | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 702 | 702
MEQUINENZA 400 | Aragón |  |  |  |  | 1406 | N/A | 1406 | 633 | E66_SEPE | 260 | 528 | N/A | N/A | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 260 | 260 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
MEQUINENZA 220 | Aragón | ü |  | ü |  | 1110 | N/A | 1089 | 493 | E66_SEPE | 121 | 803 | N/A | N/A | 431 | 343 | 21 | 30 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 121 | 121 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66
MERCADAL 132 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 88 | N/A | 47 | 118 | E30_SEB | 0 | 224 | D4_SEB | N/A | 0 | 0 | 41 | 47 | 0 | 0 | E_Zona/D_Zona | E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MERCEDES BENZ 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 508 | N/A | 508 | 543 | E195_SEPE, E335_SEPE | 10 | 946 | N/A | N/A | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 10
MERIDA 220 | Extremadura |  |  | ü |  | 654 | N/A | 608 | 834 | N/A | 386 | 1068 | N/A | N/A | 620 | 140 | 46 | 308 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 386 | 386 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
MESON D.V. 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1545 | N/A | 1165 | 2185 | E116_SEPE | 1055 | 708 | N/A | N/A | 301 | 27 | 380 | 380 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 301 | 301 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53
MESON D.V. 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 369 | N/A | 0 | 1603 | E116_SEPE, E2_SEPE | 772 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 72 | 651 | 651 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MEZQUITA 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1994 | N/A | 1509 | 2866 | E61_SEPE | 2039 | 406 | N/A | 406 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61
MEZQUITA 220 | Aragón | ü |  |  |  | 505 | N/A | 162 | 631 | E23_SEPE, E61_SEPE | 71 | 1120 | D13_SEPE | N/A | 537 | 0 | 342 | 342 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 71 | 71 | 0 | 0
MINGLANILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  | ü | 2222 | N/A | 1282 | 2988 | N/A | 2047 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MIRABAL 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 547 | N/A | 447 | 416 | N/A | 242 | 1234 | N/A | N/A | 1060 | 0 | 100 | 174 | 0 | 185 | E_Nudo | E_Nudo | 242 | 242 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31
MIRANDA DE EBRO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 715 | N/A | 314 | 302 | E194_SEPE | 0 | 1177 | N/A | N/A | 683 | 73 | 401 | 421 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MIRASIERRA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1493 | N/A | 1493 | 519 | N/A | 515 | 780 | N/A | N/A | 775 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 515 | 515 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
MOGAN 66 | Canarias |  |  |  | ü | 24 | N/A | 24 | 121 | E07_SEC | 45 | 65 | N/A | N/A | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45 | 24
MOLINES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 58 | N/A | 58 | 91 | N/A | 91 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 58
MONCAYO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 773 | N/A | 466 | 544 | E338_SEPE | 198 | 1133 | N/A | N/A | 786 | 15 | 307 | 332 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 198 | 198 | 198 | 198
MONTBLANC 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 284 | N/A | 193 | 1050 | N/A | 959 | 821 | N/A | N/A | 730 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 730 | 193 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
MONTEARENAS 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 2444 | N/A | 1474 | 1933 | E76_SEPE | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 535 | 970 | 970 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTEARENAS 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 874 | N/A | 187 | 1677 | E5_SEPE, E76_SEPE | 0 | 805 | N/A | N/A | 119 | 0 | 686 | 686 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTEBELLO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 619 | N/A | 619 | 1181 | E37_SEPE | 1045 | 455 | D17_SEPE | N/A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTECILLO BAJO 220 | Andalucía |  |  |  |  | 360 | N/A | 360 | 342 | E191_SEPE | 342 | 1183 | N/A | N/A | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 342 | 342 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MONTESA 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1680 | N/A | 1436 | 1995 | N/A | 1751 | 84 | N/A | 84 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 59 | 59
MONTETORRERO 220 | Aragón |  |  | ü |  | 777 | N/A | 530 | 2200 | N/A | 1432 | 664 | N/A | N/A | 0 | 18 | 247 | 750 | 0 | 78 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONTOUTO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 416 | N/A | 331 | 494 | E280_SEPE | 0 | 1169 | N/A | N/A | 1084 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MONZON 220 | Aragón |  |  | ü |  | 309 | N/A | 151 | 554 | E25_SEPE | 0 | 1269 | D14_SEPE | N/A | 523 | 168 | 158 | 239 | 0 | 7 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORA 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 490 | N/A | 490 | 331 | E211_SEPE | 331 | 1258 | N/A | N/A | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 331 | 331 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MORALEJA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2548 | N/A | 2308 | 1094 | E127_SEPE | 290 | 151 | N/A | N/A | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORALEJA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1854 | N/A | 1290 | 686 | E127_SEPE | 122 | 695 | N/A | N/A | 131 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 122 | 122 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
MORALETS 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 534 | N/A | 534 | 254 | E26_SEPE | 0 | 1110 | D15_SEPE | N/A | 684 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORATA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3356 | N/A | 2741 | 1040 | E128_SEPE | 122 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORATA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 1738 | N/A | 1370 | 841 | E128_SEPE | 122 | 711 | N/A | N/A | 343 | 0 | 369 | 369 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 122 | 122 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31
MORELLA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 1327 | N/A | 0 | 4911 | N/A | 3266 | 214 | N/A | 214 | 0 | 8 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORVEDRE 400 | Comunidad Valenciana | ü |  |  |  | 1357 | N/A | 1357 | 989 | E107_SEPE | 0 | 508 | N/A | N/A | 0 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MORVEDRE 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü | ü | 1078 | N/A | 947 | 696 | E107_SEPE | 0 | 912 | N/A | N/A | 781 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48
MOTORS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1412 | N/A | 1412 | 594 | N/A | 583 | 805 | N/A | N/A | 795 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 583 | 583
MUDARRA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1770 | N/A | 537 | 2447 | E79_SEPE | 609 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1234 | 1234 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MUDARRA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 741 | N/A | 153 | 1216 | E79_SEPE | 609 | 901 | N/A | N/A | 297 | 0 | 589 | 604 | 0 | 26 | D_Nudo | WSCR | 297 | 153 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
MUDARRITA 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 847 | N/A | 847 | 814 | N/A | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 814 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
MUDEJAR 400 | Aragón |  | ü |  |  | 2349 | N/A | 1618 | 3096 | N/A | 2365 | 1261 | N/A | 420 | 530 | 0 | 731 | 731 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 530 | 530 | Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
MUELA 400 | Comunidad Valenciana | ü |  |  |  | 2412 | N/A | 2412 | 3277 | E339_SEPE | 781 | 23 | N/A | N/A | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MUELLE GRANDE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 162 | N/A | 162 | 143 | N/A | 142 | 57 | N/A | N/A | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 56
MUNIESA 400 | Aragón | ü |  |  |  | 926 | N/A | 0 | 2769 | N/A | 1678 | 551 | N/A | 551 | 0 | 0 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MURCIA 220 | Región de Murcia |  |  | ü |  | 175 | N/A | 175 | 592 | E39_SEPE | 592 | 451 | D67_SEPE | N/A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 10 | 10 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
MURTERAR 220 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 61 | N/A | 61 | 369 | E20_SEB | 293 | 219 | N/A | N/A | 144 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 144 | 61 | 144 | 61
MURUARTE 400 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü |  |  | 1324 | N/A | 876 | 1727 | E139_SEPE | 723 | 986 | N/A | 986 | 538 | 0 | 448 | 448 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 538 | 538 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 43
MURUARTE 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 454 | N/A | 0 | 720 | E139_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1200 | D58_SEPE | N/A | 644 | 0 | 555 | 555 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NARCEA 400 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 373 | N/A | 373 | 1300 | E6_SEPE | 1126 | 831 | D26_SEPE | N/A | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 64 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NORTE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1765 | N/A | 1765 | 772 | E216_SEPE | 772 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678
NOVELDA 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 504 | N/A | 259 | 1521 | N/A | 1276 | 671 | N/A | N/A | 426 | 0 | 245 | 245 | 0 | 23 | D_Nudo | WSCR | 426 | 259 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 0 | 71 | 28
NUDO VIARIO 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1449 | N/A | 1449 | 827 | N/A | 827 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 805 | 805 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA CASARES 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 490 | N/A | 305 | 507 | N/A | 235 | 1266 | N/A | N/A | 994 | 19 | 185 | 253 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 235 | 235 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14
NUEVA ESCOMBRERAS 400 | Región de Murcia | ü |  |  |  | 1190 | W02_SEPE_BIN | 707 | 2748 | E170_SEPE_Bin | 341 | 542 | D77_SEPE_BIN | 181 | 0 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA ESCOMBRERAS B 400 | Región de Murcia |  |  |  |  | 1101 | W02_SEPE_BIN | 707 | 1736 | E170_SEPE_Bin, E331_SEPE | 362 | 841 | D81_SEPE_Bin | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVA MECO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 299 | N/A | 299 | 722 | E292_SEPE, E346_SEPE | 0 | 1005 | N/A | N/A | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NUEVO CAUCE 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 1162 | N/A | 1162 | 725 | E287_SEPE, E340_SEPE | 725 | 842 | N/A | N/A | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 725 | 725
NUREDDUNA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 263 | N/A | 263 | 81 | N/A | 81 | 229 | N/A | N/A | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 81 | 81
O INCIO 220 | Galicia |  |  |  |  | 542 | N/A | 542 | 575 | E329_SEPE | 575 | 1287 | N/A | N/A | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 575 | 542 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
OLITE 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 387 | N/A | 24 | 859 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 1131 | N/A | N/A | 767 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVARES 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 577 | N/A | 512 | 698 | N/A | 504 | 1168 | N/A | N/A | 973 | 0 | 65 | 194 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 504 | 504 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
OLIVOS, LOS 66 | Canarias |  |  | ü | ü | 83 | N/A | 83 | 232 | N/A | 227 | 58 | N/A | N/A | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53 | 53
OLMEDILLA 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü | ü |  | 1511 | N/A | 280 | 2599 | E83_SEPE | 1022 | 0 | N/A | 0 | 0 | 46 | 1230 | 1350 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OLMEDILLA 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 498 | N/A | 371 | 685 | E83_SEPE | 503 | 1254 | N/A | N/A | 1073 | 30 | 127 | 151 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 503 | 371 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 0 | 0 | 43 | 40
OLMEDO 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1392 | N/A | 971 | 1571 | E182_SEPE | 574 | 886 | N/A | 886 | 464 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 464 | 464 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68
ONCALA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 348 | N/A | 0 | 390 | E13_SEPE | 0 | 1262 | D56_SEPE | N/A | 853 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR/E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ONDINAS 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 161 | N/A | 161 | 200 | N/A | 119 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 1087 | 81 | 0 | 0 | 0 | 119 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 119 | 119 | 0 | 0
ONUBA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 968 | N/A | 817 | 574 | E314_SEPE | 0 | 1038 | N/A | N/A | 549 | 147 | 151 | 342 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORCOYEN 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 683 | N/A | 393 | 734 | E251_SEPE | 0 | 1201 | N/A | N/A | 888 | 16 | 291 | 297 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORGIVA 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 457 | N/A | 409 | 547 | E218_SEPE | 0 | 1252 | N/A | N/A | 795 | 113 | 48 | 345 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ORMAIZTEGUI 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1229 | N/A | 1229 | 649 | N/A | 584 | 969 | D51_SEPE | N/A | 905 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 584 | 584 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
ORTIGUERO 220 | Principado de Asturias |  |  |  | ü | 453 | N/A | 453 | 626 | E320_SEPE | 605 | 1266 | N/A | N/A | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 605 | 453
ORTUELLA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1246 | N/A | 1246 | 1170 | N/A | 980 | 976 | N/A | N/A | 786 | 128 | 0 | 62 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 786 | 786
OTERO 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 198 | N/A | 198 | 239 | N/A | 239 | 906 | D48_SEPE | N/A | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 239 | 198 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
PALAFOX 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1703 | N/A | 1703 | 764 | N/A | 764 | 724 | N/A | N/A | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 724 | 724
PALAU 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1361 | N/A | 1361 | 725 | N/A | 721 | 817 | N/A | N/A | 813 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 721 | 721
PALENCIA 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 756 | N/A | 497 | 1497 | N/A | 1147 | 1186 | N/A | N/A | 836 | 5 | 259 | 345 | 0 | 37 | D_Nudo | WSCR | 836 | 497 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 55 | 0 | 0 | 79 | 55
PALMA NOVA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 12 | N/A | 12 | 120 | N/A | 120 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 | 12
PALOS 400 | Andalucía | ü | ü |  |  | 1277 | N/A | 945 | 2200 | E51_SEPE | 183 | 2668 | N/A | 968 | 1173 | 1162 | 332 | 332 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 183 | 183 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
PALOS 220 | Andalucía | ü | ü |  |  | 1126 | N/A | 688 | 1770 | E51_SEPE | 183 | 1011 | N/A | N/A | 488 | 85 | 438 | 438 | 0 | 34 | E_Zona | E_Zona | 183 | 183 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 0 | 36 | 34
PARAMO DE POZA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 166 | N/A | 0 | 237 | E12_SEPE | 45 | 1227 | D60_SEPE | N/A | 919 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | 0
PARLA 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1043 | N/A | 759 | 598 | E291_SEPE | 209 | 1073 | N/A | N/A | 789 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 209 | 209 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35
PARQUE CENTRAL 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1203 | N/A | 1203 | 796 | E184_SEPE, E340_SEPE | 796 | 841 | N/A | N/A | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 796 | 796
PARQUE EOLICO DO SIL 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 444 | N/A | 139 | 480 | N/A | 175 | 1277 | N/A | N/A | 972 | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 175 | 139 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 21 | 19
PARQUE INGENIEROS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1872 | N/A | 1872 | 1267 | N/A | 1267 | 695 | N/A | N/A | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 695 | 695
PARRALEJO 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 536 | N/A | 352 | 571 | N/A | 338 | 1271 | N/A | N/A | 1039 | 0 | 184 | 233 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 338 | 338 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 0 | 0 | 43 | 28
PATRAIX 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 610 | N/A | 610 | 679 | E287_SEPE, E340_SEPE | 679 | 838 | N/A | N/A | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 679 | 610
PAZOS DE BORBEN 220 | Galicia |  |  | ü |  | 1003 | N/A | 1003 | 1077 | E328_SEPE | 345 | 940 | N/A | N/A | 582 | 92 | 0 | 267 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 345 | 345 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
PENAGOS 400 | Cantabria |  |  |  |  | 1247 | N/A | 1247 | 2171 | E72_SEPE | 2171 | 2676 | N/A | 976 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 2171 | 1247 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PENAGOS 220 | Cantabria |  |  |  |  | 311 | N/A | 311 | 1122 | E228_SEPE, E72_SEPE | 1022 | 1146 | N/A | N/A | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 1022 | 311 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PENEDES 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 889 | N/A | 502 | 336 | E208_SEPE | 0 | 822 | N/A | N/A | 435 | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑADRADA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 211 | N/A | 211 | 170 | N/A | 133 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 1087 | 38 | 0 | 0 | 0 | 165 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 133 | 133 | 0 | 0
PEÑAFLOR 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1577 | N/A | 1061 | 2334 | E67_SEPE | 1785 | 654 | N/A | 654 | 138 | 0 | 516 | 516 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 138 | 138 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42
PEÑAFLOR 220 | Aragón |  | ü | ü | ü | 857 | N/A | 472 | 885 | E67_SEPE | 286 | 824 | N/A | N/A | 224 | 7 | 385 | 592 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 224 | 224 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | 42 | 38
PEÑALBA 400 | Aragón |  |  |  |  | 1817 | N/A | 1817 | 1900 | E261_SEPE | 1900 | 2283 | N/A | 583 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1900 | 1817 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑALBA 220 | Aragón |  |  |  |  | 954 | N/A | 954 | 839 | E261_SEPE, E299_SEPE | 839 | 829 | N/A | N/A | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 829 | 829 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PEÑARRUBIA 400 | Región de Murcia | ü | ü |  | ü | 866 | N/A | 271 | 2564 | N/A | 1918 | 43 | N/A | 14 | 0 | 50 | 596 | 596 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 24 | 0 | 0 | 96 | 24
PERAFORT 220 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 1103 | N/A | 831 | 317 | N/A | 0 | 806 | N/A | N/A | 312 | 222 | 272 | 272 | 0 | 40 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PESOZ 400 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 863 | N/A | 10 | 3317 | E227_SEPE | 1320 | 1415 | N/A | 707 | 389 | 157 | 853 | 869 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 389 | 10
PICON 220 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 502 | N/A | 205 | 1237 | N/A | 940 | 1223 | N/A | N/A | 926 | 0 | 297 | 297 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 926 | 205 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18 | 0 | 0 | 59 | 18
PIEDRAHITA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1280 | N/A | 1280 | 1535 | N/A | 1535 | 726 | N/A | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 726 | 726 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
PIEROLA 400 | Cataluña |  | ü | ü |  | 2196 | N/A | 1070 | 1061 | E89_SEPE | 0 | 1332 | N/A | 666 | 0 | 240 | 1126 | 1233 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PIEROLA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 1111 | N/A | 664 | 558 | E89_SEPE | 0 | 820 | N/A | N/A | 373 | 0 | 447 | 447 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PILAR, EL 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 294 | N/A | 294 | 948 | E45_SEPE | 915 | 760 | D05_SEPE | N/A | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 318 | 294 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
PINAR DE REY 400 | Andalucía | ü | ü |  |  | 2088 | N/A | 1224 | 2710 | E47_SEPE, E48_SEPE | 0 | 2511 | N/A | 811 | 867 | 781 | 864 | 864 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PINAR DE REY 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 516 | W12_SEPE_BIN | 0 | 598 | E146_SEPE_Bin, E48_SEPE | 0 | 2956 | D90_SEPE_Bin | 1256 | 1365 | 770 | 129 | 337 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PINAR DE REY B 220 | Andalucía |  | ü |  |  | 306 | W12_SEPE_BIN | 0 | 1354 | E146_SEPE_Bin, E40_SEPE, E47_SEPE | 624 | 2327 | D90_SEPE_Bin | 1164 | 1365 | 0 | 282 | 282 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 624 | 0 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
PINOFRANQUEADO 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 1142 | N/A | 1142 | 1693 | N/A | 1693 | 1143 | N/A | 1143 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 1143 | 1142 | 0 | 0
PINTO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü | ü | 681 | N/A | 292 | 608 | E291_SEPE | 209 | 883 | N/A | N/A | 494 | 0 | 389 | 389 | 0 | 29 | E_Zona | E_Zona | 209 | 209 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15
PINTO AYUDEN 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1482 | N/A | 1072 | 397 | E214_SEPE | 0 | 780 | N/A | N/A | 369 | 0 | 410 | 411 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18
PLASENCIA 220 | Extremadura |  | ü | ü |  | 372 | N/A | 188 | 544 | E16_SEPE | 139 | 1060 | D30_SEPE | N/A | 0 | 167 | 184 | 237 | 0 | 1 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PLATEA 400 | Aragón |  |  |  | ü | 1646 | N/A | 1646 | 4534 | N/A | 4534 | 453 | N/A | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 453 | 453 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
Playa Blanca 132 | Canarias |  |  |  |  | 88 | N/A | 88 | 128 | E27_SEC | 110 | 23 | N/A | N/A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 23 | 23 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PLAYA BLANCA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 83 | N/A | 83 | 128 | E27_SEC | 110 | 24 | N/A | N/A | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6
PLAZA 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 507 | N/A | 241 | 496 | E203_SEPE | 0 | 1230 | N/A | N/A | 729 | 0 | 266 | 501 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
POBLA 220 | Cataluña |  | ü |  |  | 761 | N/A | 422 | 612 | N/A | 273 | 847 | N/A | N/A | 508 | 0 | 339 | 339 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 273 | 273 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 56 | 0 | 0 | 93 | 56
POLA DE GORDON 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 1840 | N/A | 1840 | 1735 | E281_SEPE | 1735 | 494 | N/A | N/A | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 494 | 494 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 876 | N/A | 876 | 437 | N/A | 416 | 1190 | N/A | N/A | 1169 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 416 | 416
POLIGONO BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 29 | N/A | 2 | 86 | N/A | 59 | 220 | N/A | N/A | 193 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59 | 2
POLIGONO C 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1778 | N/A | 1778 | 509 | E213_SEPE | 509 | 704 | N/A | N/A | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 509 | 509
POLIGONO GRANADILLA 66 | Canarias |  |  | ü |  | 76 | N/A | 59 | 115 | E19_SEC | 0 | 74 | D07_SEC | N/A | 0 | 129 | 17 | 55 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
POLIGONO GUIMAR 66 | Canarias |  |  | ü |  | 134 | N/A | 134 | 59 | N/A | 57 | 60 | N/A | N/A | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
POLLENSA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 117 | N/A | 117 | 93 | N/A | 93 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 93 | 93
PONT DE SUERT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 725 | N/A | 725 | 254 | E26_SEPE | 0 | 1110 | D62_SEPE | N/A | 684 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PORIS 220 | Canarias | ü | ü |  |  | 140 | N/A | 35 | 429 | E15_SEC | 272 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PORIS 66 | Canarias | ü |  |  |  | 53 | N/A | 0 | 248 | E10_SEC, E15_SEC | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | WSCR/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO COLOM 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 91 | N/A | 86 | 109 | N/A | 98 | 221 | N/A | N/A | 210 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 | 86
PORTODEMOUROS 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 370 | N/A | 148 | 751 | N/A | 326 | 1254 | N/A | N/A | 828 | 140 | 222 | 286 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 326 | 148 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12
POZA DE LA SAL 220 | Castilla y León |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 694 | E12_SEPE | 409 | 1227 | D32_SEPE | N/A | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 409 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PRADA 220 | Galicia | ü |  |  |  | 652 | N/A | 652 | 142 | E176_SEPE | 0 | 1292 | N/A | N/A | 1226 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRADILLOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 947 | N/A | 595 | 981 | E291_SEPE | 209 | 1165 | N/A | N/A | 747 | 3 | 352 | 415 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 209 | 209 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
PRADO SANTO DOMINGO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1382 | N/A | 970 | 338 | N/A | 0 | 812 | N/A | N/A | 400 | 0 | 413 | 413 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18
PROSPERIDAD 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1790 | N/A | 1790 | 851 | N/A | 851 | 678 | N/A | N/A | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 678 | 678
PTE.SAN FERNANDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 787 | N/A | 787 | 507 | E341_SEPE | 463 | 770 | D68_SEPE | N/A | 726 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 106 | 106 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 357 | 357
PUEBLA DE GUZMAN 400 | Andalucía |  |  |  |  | 1234 | N/A | 1234 | 2074 | E52_SEPE | 2074 | 2509 | N/A | 809 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 2074 | 1234 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PUEBLA DE GUZMAN 220 | Andalucía | ü |  |  | ü | 494 | N/A | 74 | 988 | E52_SEPE | 569 | 1125 | N/A | N/A | 705 | 0 | 420 | 420 | 0 | 180 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 569 | 74 | 569 | 74
PUEBLA DE SANABRIA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 311 | N/A | 311 | 210 | E176_SEPE | 0 | 1288 | N/A | N/A | 1187 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PUENTE BIBEY 220 | Galicia | ü |  |  |  | 1143 | N/A | 1143 | 868 | N/A | 583 | 909 | N/A | N/A | 625 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 583 | 583 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26
PUENTE PRINCESA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1667 | N/A | 1667 | 138 | E198_SEPE | 138 | 680 | N/A | N/A | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 138 | 138
PUENTE S.MIGUEL 220 | Cantabria | ü |  | ü |  | 889 | N/A | 889 | 1057 | N/A | 661 | 1222 | N/A | N/A | 827 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 661 | 661 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41
PUENTELARRA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1093 | N/A | 1093 | 1254 | N/A | 1225 | 993 | N/A | N/A | 964 | 28 | 0 | 1 | 0 | 116 | D_Nudo | D_Nudo | 964 | 964 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
PUENTES G.R. 400 | Galicia | ü |  | ü |  | 1090 | N/A | 208 | 3358 | N/A | 1122 | 459 | N/A | N/A | 0 | 1059 | 883 | 1177 | 0 | 611 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 760 | N/A | 760 | 379 | E244_SEPE, E279_SEPE | 252 | 811 | N/A | N/A | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 252 | 252 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE LA CRUZ 400 | Andalucía |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 3221 | E49_SEPE | 2646 | 2593 | D39_SEPE | 960 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 376 | 0 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE LA CRUZ 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 189 | N/A | 0 | 401 | E49_SEPE | 212 | 960 | D19_SEPE | N/A | 376 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 212 | 0 | 0 | 0
PUERTO DE SANTA MARIA 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 357 | N/A | 120 | 597 | N/A | 302 | 1276 | N/A | N/A | 981 | 50 | 237 | 245 | 0 | 496 | E_Nudo | WSCR | 302 | 120 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DEL ROSARIO 132 | Canarias |  |  |  |  | 91 | N/A | 91 | 251 | E25_SEC | 207 | 29 | N/A | N/A | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 29 | 29 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO DEL ROSARIO 66 | Canarias | ü |  |  |  | 44 | N/A | 0 | 166 | E25_SEC | 91 | 23 | N/A | N/A | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTO REAL 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 493 | N/A | 216 | 1296 | N/A | 665 | 2608 | N/A | 908 | 1976 | 4 | 277 | 627 | 0 | 170 | E_Nudo | WSCR | 665 | 216 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTOLLANO 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü | ü | 1174 | N/A | 1174 | 827 | E20_SEPE, E323_SEPE | 0 | 1134 | D5_SEPE | N/A | 487 | 84 | 0 | 39 | 0 | 130 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PUIGPELAT 220 | Cataluña |  | ü | ü | ü | 566 | N/A | 352 | 336 | E208_SEPE | 0 | 820 | N/A | N/A | 596 | 0 | 215 | 224 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PUJALT 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 257 | N/A | 38 | 278 | E205_SEPE | 21 | 1300 | N/A | N/A | 1081 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 21 | 21 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTA GRANDE 66 | Canarias | ü |  | ü |  | 67 | N/A | 55 | 132 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 | 234 | 12 | 20 | 0 | 6 | E_Nudo/D_Nudo | E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
QUART DE POBLET 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1066 | N/A | 1064 | 365 | E185_SEPE | 113 | 881 | N/A | N/A | 875 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 113 | 113 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
QUEL 220 | La Rioja | ü |  | ü |  | 372 | N/A | 296 | 555 | N/A | 218 | 1216 | N/A | N/A | 880 | 33 | 76 | 303 | 0 | 49 | E_Nudo | E_Nudo | 218 | 218 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 30 | 9
QUEREÑO 220 | Galicia | ü | ü |  |  | 215 | N/A | 71 | 230 | E5_SEPE | 52 | 1300 | D6_SEPE | N/A | 791 | 34 | 144 | 144 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 52 | 52 | 0 | 0
QUINTANA DE LA SERENA 400 | Extremadura |  | ü |  | ü | 1088 | N/A | 1088 | 881 | N/A | 881 | 1218 | N/A | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 881 | 881 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
QUINTOS 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1070 | N/A | 806 | 502 | E192_SEPE | 0 | 2715 | N/A | 1015 | 2386 | 0 | 264 | 329 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAFAL 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 99 | N/A | 99 | 214 | N/A | 214 | 220 | N/A | N/A | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 214 | 99
REGOELLE 220 | Galicia | ü |  |  |  | 356 | N/A | 22 | 434 | N/A | 100 | 993 | N/A | N/A | 659 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 100 | 22 | 0 | 0
RENEDO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 725 | N/A | 474 | 553 | N/A | 182 | 1211 | N/A | N/A | 840 | 60 | 251 | 311 | 0 | 98 | E_Nudo | E_Nudo | 182 | 182 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52
REQUENA 400 | Comunidad Valenciana | ü | ü |  |  | 2013 | N/A | 1321 | 3469 | N/A | 2777 | 45 | N/A | 22 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70
RETAMAR 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1422 | N/A | 1422 | 489 | N/A | 482 | 799 | N/A | N/A | 792 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 482 | 482 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
RIBA-ROJA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 321 | N/A | 0 | 588 | E29_SEPE | 3 | 1300 | D37_SEPE | N/A | 714 | 262 | 321 | 324 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0
RIBINA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1172 | N/A | 532 | 2713 | N/A | 2073 | 388 | N/A | 388 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26
RICOBAYO 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 638 | N/A | 195 | 618 | N/A | 3 | 757 | N/A | N/A | 142 | 158 | 443 | 457 | 0 | 842 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3
RIERA DE CALDES 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1375 | N/A | 1375 | 1200 | E207_SEPE | 1200 | 817 | N/A | N/A | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 817 | 817
RIOCAYA 400 | Extremadura |  |  |  |  | 421 | N/A | 421 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2393 | 2674 | N/A | 974 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 2393 | 421 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
RIUDARENES 400 | Cataluña |  |  |  | ü | 1231 | N/A | 1231 | 2963 | N/A | 2963 | 820 | N/A | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820 | 820
ROBLA 400 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 2109 | N/A | 394 | 4157 | N/A | 2291 | 0 | N/A | 0 | 0 | 82 | 1715 | 1784 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ROCAMORA 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1759 | N/A | 1726 | 2992 | N/A | 2393 | 44 | N/A | 22 | 0 | 50 | 32 | 549 | 0 | 182 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ROCIO 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 589 | N/A | 453 | 715 | E189_SEPE | 524 | 1121 | N/A | N/A | 930 | 0 | 136 | 191 | 0 | 112 | E_Nudo | WSCR | 524 | 453 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 42 | 0 | 0 | 54 | 42
RODA DE ANDALUCIA 400 | Andalucía | ü |  |  |  | 804 | N/A | 314 | 2344 | N/A | 1855 | 1168 | N/A | 1168 | 678 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 678 | 314 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 0 | 0 | 36 | 21
ROJALES 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 815 | N/A | 618 | 505 | E187_SEPE | 180 | 914 | N/A | N/A | 711 | 0 | 197 | 204 | 0 | 22 | E_Zona | E_Zona | 180 | 180 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61
ROMICA 400 | Castilla-La Mancha | ü |  | ü |  | 1141 | N/A | 285 | 4002 | N/A | 2651 | 29 | N/A | 10 | 0 | 91 | 855 | 1260 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
RONDA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1330 | N/A | 903 | 2717 | N/A | 2290 | 1093 | N/A | 1093 | 666 | 0 | 427 | 427 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 666 | 666 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48
RUBI 400 | Cataluña |  | ü |  |  | 941 | N/A | 14 | 2168 | E90_SEPE | 1183 | 759 | N/A | N/A | 0 | 0 | 927 | 927 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RUBI 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1498 | N/A | 1151 | 937 | E90_SEPE | 574 | 804 | N/A | N/A | 441 | 16 | 347 | 347 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 441 | 441 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 79 | 0 | 0 | 88 | 79
RUBIO 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 398 | N/A | 12 | 316 | N/A | 0 | 864 | N/A | N/A | 478 | 0 | 386 | 386 | 0 | 91 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RUEDA DE JALON 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1153 | N/A | 611 | 1632 | E201_SEPE | 792 | 1213 | N/A | 1213 | 670 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 670 | 611 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 67
S.AGUSTIN 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 462 | N/A | 462 | 174 | E176_SEPE | 0 | 1209 | N/A | N/A | 1174 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SA POBLA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 105 | N/A | 54 | 206 | N/A | 148 | 224 | N/A | N/A | 166 | 0 | 52 | 58 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148 | 54
SA VINYETA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 91 | N/A | 70 | 81 | E21_SEB | 13 | 226 | N/A | N/A | 186 | 0 | 22 | 40 | 0 | 2 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 13
SABINAL 220 | Canarias |  |  |  |  | 120 | N/A | 120 | 790 | E06_SEC | 790 | 30 | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 30 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SABINAL 66 | Canarias |  |  |  |  | 50 | N/A | 50 | 604 | E06_SEC | 604 | 30 | N/A | N/A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 30 | 30 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SABIÑANIGO 220 | Aragón |  |  | ü |  | 764 | N/A | 764 | 209 | E21_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1285 | N/A | N/A | 900 | 284 | 0 | 100 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SABON 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 854 | N/A | 854 | 718 | E244_SEPE | 252 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 97 | 0 | 42 | 0 | 18 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34
SAGRAJAS 400 | Extremadura |  |  |  |  | 519 | N/A | 519 | 3043 | E269_SEPE, E327_SEPE | 2393 | 2438 | N/A | 738 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 2393 | 519 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SAGRERA, LA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 145 | N/A | 145 | 698 | N/A | 698 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 698 | 145
SAGUNTO 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 503 | N/A | 503 | 745 | E183_SEPE, E344_SEPE | 70 | 977 | D70_SEPE | N/A | 819 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 70
SAGUNTO GIS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 501 | N/A | 501 | 745 | E183_SEPE, E344_SEPE | 70 | 977 | D36_SEPE | N/A | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 70
SALADAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 289 | N/A | 266 | 1418 | N/A | 1391 | 625 | N/A | N/A | 598 | 0 | 23 | 27 | 0 | 7 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 598 | 266
SALAS 400 | Principado de Asturias |  | ü | ü |  | 451 | N/A | 88 | 3591 | E6_SEPE | 2761 | 1662 | D26_SEPE | 831 | 0 | 309 | 363 | 372 | 0 | 16 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALERES 220 | Andalucía |  | ü |  | ü | 594 | N/A | 320 | 881 | N/A | 250 | 1157 | N/A | N/A | 527 | 357 | 274 | 274 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 250 | 250 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
SALINAS 66 | Canarias | ü |  | ü | ü | 8 | N/A | 0 | 150 | N/A | 0 | 14 | N/A | N/A | 0 | 173 | 8 | 59 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Nudo | WSCR/E_Nudo/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SALLENTE 400 | Cataluña | ü |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 1439 | N/A | 993 | 748 | N/A | N/A | 302 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 302 | 0 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 37 | 0 | 0 | 80 | 37
SALTERAS 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 867 | N/A | 579 | 541 | N/A | 253 | 1032 | N/A | N/A | 744 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 253 | 253 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29
SAN AGUSTIN BALEARES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 178 | N/A | 178 | 97 | N/A | 97 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97 | 97
SAN AGUSTIN GC 66 | Canarias |  |  | ü |  | 122 | N/A | 109 | 76 | N/A | 47 | 60 | N/A | N/A | 32 | 0 | 13 | 29 | 0 | 9 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 32
SAN ANTONIO 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 6 | N/A | 6 | 176 | E28_SEB | 0 | 221 | N/A | N/A | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN BARTOLOME 66 | Canarias |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 87 | E29_SEC | 22 | 22 | D05_SEC | N/A | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN CAYETANO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 578 | N/A | 578 | 381 | N/A | 373 | 1283 | N/A | N/A | 1275 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 373 | 373 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
SAN ESTEBAN 220 | Galicia | ü |  |  |  | 798 | N/A | 798 | 872 | N/A | 422 | 1233 | N/A | N/A | 782 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 422 | 422 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30
SAN FERNANDO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2331 | N/A | 1682 | 755 | E129_SEPE | 106 | 298 | N/A | 298 | 0 | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN FERNANDO 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  | ü | 799 | N/A | 799 | 507 | E129_SEPE, E341_SEPE | 106 | 770 | D68_SEPE | N/A | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 106 | 106 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
SAN ISIDRO 66 | Canarias |  | ü |  |  | 112 | N/A | 112 | 114 | N/A | 114 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 57 | 57 | 0 | 0
SAN JORGE 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 7 | N/A | 7 | 234 | E28_SEB | 0 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 7 | N/A | 7 | 93 | E27_SEB, E28_SEB | 0 | 219 | N/A | N/A | 203 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JORGE 30 | Islas Baleares |  |  |  |  | 3 | N/A | 3 | 54 | E27_SEB, E28_SEB | 0 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN JUAN BALEARES 66 | Islas Baleares | ü |  | ü |  | 58 | N/A | 58 | 238 | N/A | 238 | 217 | N/A | N/A | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 217 | 58 | 217 | 58
SAN MARTIN BALEARES 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 60 | N/A | 60 | 294 | E07_SEB, E20_SEB | 271 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 60 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SAN MARTIN BALEARES 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 91 | N/A | 78 | 173 | E07_SEB, E20_SEB | 150 | 219 | N/A | N/A | 196 | 0 | 13 | 23 | 0 | 10 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 150 | 78 | 150 | 78
SAN MATEO 66 | Canarias |  |  | ü |  | 30 | N/A | 30 | 156 | N/A | 153 | 28 | N/A | N/A | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 25
SAN MIGUEL DE SALINAS 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 616 | W01_SEPE_BIN | 426 | 827 | E296_SEPE_Bin | 806 | 903 | D49_SEPE, D83_SEPE_Bin | N/A | 448 | 0 | 18 | 21 | 0 | 30 | D_Zona | WSCR | 448 | 426 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 43 | 0 | 0 | 90 | 43
SAN MIGUEL DE SALINAS B 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  |  | 257 | W01_SEPE_BIN | 257 | 1152 | E273_SEPE, E296_SEPE_Bin | 1131 | 822 | D83_SEPE_Bin | N/A | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 448 | 257 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SAN PEDRO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 740 | N/A | 740 | 508 | E174_SEPE | 309 | 1277 | N/A | N/A | 1219 | 58 | 0 | 0 | 0 | 572 | E_Zona | E_Zona | 309 | 309 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SAN PEDRO DEL PINATAR 220 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 373 | N/A | 98 | 809 | E188_SEPE | 482 | 775 | N/A | N/A | 497 | 2 | 276 | 276 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 482 | 98 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0 | 30 | 18
SAN SERVAN 400 | Extremadura |  | ü |  |  | 678 | N/A | 28 | 3043 | E109_SEPE, E269_SEPE, E327_SEPE | 2393 | 488 | N/A | 488 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN SERVAN 220 | Extremadura |  | ü |  |  | 1046 | N/A | 657 | 639 | E109_SEPE | 250 | 1124 | N/A | N/A | 735 | 0 | 389 | 389 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 250 | 250 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41
SAN VICENTE 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 853 | N/A | 761 | 1203 | E259_SEPE | 973 | 633 | N/A | N/A | 403 | 4 | 92 | 226 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 403 | 403 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SANCHINARRO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 315 | N/A | 315 | 736 | E276_SEPE, E45_SEPE | 736 | 760 | D05_SEPE | N/A | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 318 | 315 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SANCHO LLOP 220 | Comunidad Valenciana |  |  |  | ü | 355 | N/A | 355 | 500 | N/A | 500 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANGÜESA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü |  | ü |  | 285 | N/A | 42 | 435 | E251_SEPE, E333_SEPE | 0 | 1286 | N/A | N/A | 937 | 87 | 243 | 263 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANT ANDREU 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 251 | N/A | 251 | 437 | N/A | 435 | 803 | N/A | N/A | 801 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 435 | 251
SANT BOI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1345 | N/A | 1343 | 635 | N/A | 591 | 807 | N/A | N/A | 763 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 591 | 591
SANT CELONI 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 783 | N/A | 783 | 820 | N/A | 772 | 862 | N/A | N/A | 814 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 772 | 772 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
SANT CUGAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1209 | N/A | 1209 | 351 | N/A | 351 | 817 | N/A | N/A | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 351 | 351
SANT FOST 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1355 | N/A | 1355 | 1394 | E207_SEPE | 1370 | 817 | N/A | N/A | 794 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 794 | 794
SANT JUST 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 157 | N/A | 157 | 320 | N/A | 320 | 803 | D45_SEPE | N/A | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 320 | 157 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA AGUEDA 220 | Canarias | ü |  |  |  | 222 | N/A | 222 | 285 | E05_SEC | 223 | 34 | N/A | N/A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 34 | 34 | 0 | 0
SANTA AGUEDA 66 | Canarias |  | ü |  |  | 63 | N/A | 0 | 138 | E05_SEC, E07_SEC | 45 | 37 | N/A | N/A | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CATALINA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 282 | N/A | 282 | 142 | N/A | 142 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 142 | 142
SANTA ELVIRA 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 439 | N/A | 57 | 776 | E298_SEPE, E42_SEPE | 0 | 1051 | N/A | N/A | 650 | 7 | 381 | 394 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ENGRACIA 400 | La Rioja | ü | ü |  |  | 1351 | N/A | 901 | 2491 | E120_SEPE | 1256 | 2660 | N/A | 960 | 1425 | 785 | 451 | 451 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 1256 | 901 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA ENGRACIA 220 | La Rioja |  | ü |  |  | 782 | N/A | 501 | 777 | E120_SEPE, E307_SEPE | 203 | 1072 | N/A | N/A | 791 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 203 | 203 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44
SANTA EULALIA 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 5 | N/A | 5 | 131 | E28_SEB | 0 | 221 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA LLOGAIA 400 | Cataluña |  | ü | ü |  | 995 | N/A | 823 | 1870 | N/A | 1635 | 2463 | N/A | 821 | 2228 | 4 | 172 | 231 | 0 | 292 | E_Nudo | WSCR | 1635 | 823 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 80 | 0 | 0 | 228 | 80
SANTA MARIA 66 | Islas Baleares |  | ü | ü |  | 150 | N/A | 103 | 93 | E21_SEB | 13 | 220 | N/A | N/A | 168 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 13 | 13 | 13 | 13
SANTA MARIA DE GRADO 400 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 1657 | N/A | 1657 | 2203 | N/A | 2203 | 715 | N/A | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 715 | 715 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA MARINA 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 323 | N/A | 323 | 126 | N/A | 51 | 1246 | D16_SEPE | N/A | 1087 | 33 | 0 | 41 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 51 | 51 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13
SANTA POLA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 252 | N/A | 252 | 900 | E259_SEPE, E38_SEPE | 897 | 634 | D45_SEPE | N/A | 503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 503 | 252 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 23 | N/A | 23 | 316 | E08_SEB, E09_SEB | 316 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 14 | N/A | 14 | 450 | E08_SEB | 450 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 14 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA PONSA 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 13 | N/A | 13 | 316 | E09_SEB | 316 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 13 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTANYI 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 61 | N/A | 38 | 101 | N/A | 58 | 227 | N/A | N/A | 184 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58 | 38
SANTIAGO 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 881 | N/A | 881 | 532 | E175_SEPE | 426 | 1269 | N/A | N/A | 1201 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 426 | 426 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 639 | N/A | 478 | 716 | N/A | 513 | 1300 | N/A | N/A | 1097 | 9 | 161 | 194 | 0 | 28 | E_Nudo | WSCR | 513 | 478 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTIPONCE 220 | Andalucía |  | ü | ü |  | 1407 | N/A | 1202 | 1361 | N/A | 773 | 848 | N/A | N/A | 261 | 43 | 205 | 544 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 261 | 261 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTIZ 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 315 | N/A | 8 | 533 | E179_SEPE | 77 | 1229 | N/A | N/A | 923 | 0 | 306 | 306 | 0 | 311 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 77 | 8 | 0 | 0
SANTURCE 400 | País Vasco |  |  |  |  | 1990 | N/A | 1990 | 2520 | E145_SEPE | 2215 | 796 | N/A | N/A | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 796 | 796 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SANTURCE 220 | País Vasco | ü |  | ü |  | 1204 | N/A | 1204 | 587 | E145_SEPE | 179 | 976 | N/A | N/A | 568 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 179 | 179 | 179 | 179
SAUCELLE 220 | Castilla y León | ü |  | ü | ü | 891 | N/A | 891 | 417 | N/A | 150 | 732 | N/A | N/A | 464 | 256 | 0 | 11 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 150 | 150 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23
SAX 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1536 | N/A | 994 | 1682 | N/A | 1140 | 63 | N/A | 63 | 0 | 0 | 542 | 542 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26
SEGORBE 220 | Comunidad Valenciana | ü |  | ü |  | 199 | N/A | 0 | 603 | E183_SEPE, E35_SEPE | 70 | 1076 | D65_SEPE | N/A | 620 | 0 | 244 | 244 | 0 | 16 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 70 | 0
SEGOVIA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1493 | N/A | 1019 | 2361 | N/A | 1887 | 907 | N/A | 907 | 433 | 0 | 474 | 474 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 433 | 433 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50
SENTMENAT 400 | Cataluña |  |  |  |  | 0 | N/A | 0 | 2296 | E91_SEPE | 2296 | 748 | D47_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SENTMENAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1615 | N/A | 1615 | 1480 | E91_SEPE | 1480 | 805 | N/A | N/A | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 805 | 805
SERNA 400 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü |  |  | 2117 | N/A | 893 | 3056 | E138_SEPE | 1296 | 1563 | N/A | 781 | 338 | 0 | 1224 | 1224 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 338 | 338 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SERNA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü |  | ü | ü | 753 | N/A | 242 | 1319 | E138_SEPE | 783 | 1101 | N/A | N/A | 565 | 12 | 511 | 523 | 0 | 6 | D_Nudo | WSCR | 565 | 242 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 19 | 0 | 0 | 66 | 19
SES VELES 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 44 | N/A | 24 | 192 | N/A | 159 | 204 | N/A | N/A | 171 | 0 | 20 | 33 | 0 | 7 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 159 | 24
SESUE 220 | Aragón | ü |  |  |  | 444 | N/A | 444 | 301 | E271_SEPE | 265 | 1186 | D31_SEPE | N/A | 1070 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 265 | 265 | 0 | 0
SIDEGASA 220 | Galicia |  |  | ü |  | 444 | N/A | 444 | 270 | E2_SEPE | 0 | 811 | D10_SEPE | N/A | 0 | 84 | 0 | 207 | 0 | 0 | E_Nudo/D_Zona | E_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIDENOR 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1169 | N/A | 1169 | 309 | E282_SEPE | 309 | 980 | N/A | N/A | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 309 | 309 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SIERO 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 851 | N/A | 851 | 601 | E320_SEPE | 509 | 1260 | N/A | N/A | 1167 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 509 | 509
SILLEDA 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1174 | N/A | 791 | 2172 | E306_SEPE | 1790 | 851 | N/A | 851 | 469 | 0 | 383 | 383 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 469 | 469 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60
SIMANCAS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1704 | N/A | 1703 | 516 | N/A | 516 | 698 | N/A | N/A | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 516 | 516
SOBRADELO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 825 | N/A | 825 | 494 | E175_SEPE | 426 | 1258 | N/A | N/A | 1219 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 426 | 426 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32
SOLLER 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 65 | N/A | 65 | 82 | E14_SEB | 82 | 220 | D02_SEB | N/A | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 82 | 65
SOLORZANO 400 | Cantabria |  |  | ü |  | 545 | N/A | 545 | 2999 | E73_SEPE | 2957 | 2669 | D22_SEPE | 969 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 895 | 545
SOLORZANO 220 | Cantabria |  | ü | ü |  | 221 | N/A | 179 | 596 | E73_SEPE, E8_SEPE | 526 | 969 | D22_SEPE | N/A | 895 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 526 | 179 | 526 | 179
SON MOIX 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 26 | N/A | 26 | 480 | E10_SEB | 480 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 26 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SON MOIX 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 99 | N/A | 99 | 314 | E10_SEB | 314 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 99 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SON OMS 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 208 | N/A | 208 | 144 | N/A | 144 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144 | 144
SON ORLANDIS 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 29 | N/A | 29 | 298 | E11_SEB | 281 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 219 | 29 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
SON ORLANDIS 66 | Islas Baleares |  | ü |  |  | 292 | N/A | 274 | 155 | E11_SEB | 138 | 219 | D1_SEB | N/A | 183 | 0 | 18 | 18 | 0 | 50 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 138 | 138 | 0 | 0
SON PARDO 66 | Islas Baleares |  |  |  | ü | 260 | N/A | 260 | 51 | N/A | 51 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51 | 51
SON REUS 220 | Islas Baleares | ü |  |  |  | 29 | N/A | 29 | 347 | E12_SEB | 0 | 218 | N/A | N/A | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SON REUS 66 | Islas Baleares | ü | ü |  |  | 50 | N/A | 0 | 307 | E12_SEB | 0 | 221 | N/A | N/A | 94 | 77 | 50 | 50 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | ü |  |  |  | 1792 | N/A | 1792 | 3144 | E70_SEPE | 2040 | 1877 | N/A | 626 | 1023 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1023 | 1023 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
SOTO DE RIBERA 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 1056 | N/A | 1056 | 1679 | E70_SEPE | 1429 | 1244 | N/A | N/A | 994 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 994 | 994 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
SS.REYES 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 3103 | N/A | 2306 | 677 | E130_SEPE, E131_SEPE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 797 | 797 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | E_Nudo/E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SS.REYES 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 1628 | W13_SEPE_BIN | 1328 | 637 | E130_SEPE, E162_SEPE_Bin | 0 | 2436 | D77_SEPE_Bin | 736 | 1689 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60
SS.REYES B 220 | Comunidad de Madrid |  |  |  |  | 1541 | W13_SEPE_BIN | 1541 | 1162 | E131_SEPE, E162_SEPE_Bin | 862 | 2463 | D77_SEPE_Bin | 763 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 862 | 862 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
SUBIRATS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 888 | N/A | 888 | 474 | N/A | 474 | 822 | N/A | N/A | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 474 | 474
SUIDO 220 | Galicia | ü |  |  |  | 629 | N/A | 442 | 758 | E328_SEPE | 345 | 891 | N/A | N/A | 704 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 345 | 345 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
TABARA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1167 | N/A | 878 | 1954 | N/A | 1665 | 1183 | N/A | 1183 | 894 | 0 | 289 | 289 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 894 | 878 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77
TABERNAS 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 976 | N/A | 61 | 1926 | E46_SEPE | 874 | 607 | N/A | 607 | 0 | 0 | 915 | 915 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
TABERNAS 220 | Andalucía |  |  |  |  | 571 | N/A | 301 | 853 | E46_SEPE | 583 | 896 | N/A | N/A | 626 | 0 | 271 | 271 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 583 | 301 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 45 | 0 | 0 | 82 | 45
TABESCAN 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 176 | N/A | 176 | 190 | E209_SEPE, E30_SEPE | 0 | 1181 | D23_SEPE | N/A | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TABIELLA 220 | Principado de Asturias | ü |  | ü |  | 823 | N/A | 823 | 1593 | E321_SEPE | 1581 | 1257 | N/A | N/A | 1245 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 1245 | 823 | 1245 | 823
TACORONTE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 105 | N/A | 105 | 110 | N/A | 110 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
TAFALLA 220 | Comunidad Foral de Navarra | ü | ü | ü |  | 368 | N/A | 79 | 859 | E196_SEPE, E251_SEPE | 0 | 1185 | N/A | N/A | 845 | 49 | 289 | 291 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAGORO 66 | Canarias | ü | ü |  |  | 100 | N/A | 72 | 201 | E10_SEC | 0 | 14 | N/A | N/A | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAJO ENCANTADA 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1676 | N/A | 1143 | 2370 | E56_SEPE | 943 | 647 | N/A | 647 | 114 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 114 | 114 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
TAJO ENCANTADA 220 | Andalucía | ü |  |  |  | 651 | N/A | 117 | 1386 | E56_SEPE | 492 | 2903 | N/A | 1203 | 2009 | 360 | 533 | 533 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 492 | 117 | 0 | 0
TALAVERA 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 566 | N/A | 479 | 700 | N/A | 345 | 2481 | N/A | 1241 | 2126 | 190 | 87 | 165 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 345 | 345
TAMBRE 220 | Galicia |  |  | ü |  | 276 | N/A | 276 | 221 | E3_SEPE, E330_SEPE | 0 | 1300 | D18_SEPE | N/A | 592 | 200 | 0 | 193 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TANGER (CATALUÑA) 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 149 | N/A | 149 | 643 | E289_SEPE | 643 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 643 | 149
TARRAGONA 220 | Cataluña | ü |  | ü |  | 509 | N/A | 509 | 913 | E27_SEPE | 385 | 807 | D25_SEPE | N/A | 280 | 406 | 0 | 121 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | D_Nudo/D_Zona | 280 | 280 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
TELDE 66 | Canarias |  | ü | ü |  | 82 | N/A | 73 | 63 | N/A | 30 | 58 | N/A | N/A | 25 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 25 | 25
TELLEDO 220 | Principado de Asturias |  |  | ü |  | 448 | N/A | 448 | 226 | E177_SEPE | 133 | 1296 | N/A | N/A | 1288 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133 | 133
TERRER 400 | Aragón |  | ü |  |  | 1093 | N/A | 729 | 1960 | N/A | 1597 | 1251 | N/A | 1251 | 888 | 0 | 364 | 364 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 888 | 729 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 66 | 0 | 0 | 93 | 66
TIAS 132 | Canarias |  |  |  |  | 87 | N/A | 87 | 212 | E28_SEC | 212 | 23 | N/A | N/A | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 23 | 23 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
TIAS 66 | Canarias |  |  |  |  | 52 | N/A | 52 | 240 | E28_SEC | 240 | 17 | N/A | N/A | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 17 | 17 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
TIBO 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 607 | N/A | 432 | 420 | E245_SEPE | 0 | 1300 | N/A | N/A | 951 | 79 | 175 | 269 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TIERRA ESTELLA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  |  |  | ü | 0 | N/A | 0 | 720 | E251_SEPE, E251_SEPE, E270_SEPE | 0 | 1200 | N/A | N/A | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOMELLOSO 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1488 | N/A | 1488 | 2630 | E304_SEPE | 2516 | 1262 | N/A | 1262 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1262 | 1262 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
TOMEZA 220 | Galicia |  | ü |  | ü | 201 | N/A | 40 | 216 | E245_SEPE, E4_SEPE | 0 | 1283 | D21_SEPE | N/A | 1108 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORDESILLAS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 2448 | N/A | 1693 | 3618 | N/A | 2863 | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 755 | 755 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORDESILLAS 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 228 | N/A | 0 | 937 | E15_SEPE | 271 | 1225 | D64_SEPE | N/A | 559 | 6 | 384 | 412 | 0 | 5 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 271 | 0 | 271 | 0
TORREARENILLAS 220 | Andalucía |  |  | ü |  | 1129 | N/A | 1031 | 857 | N/A | 657 | 2711 | N/A | 1011 | 2511 | 102 | 98 | 98 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 657 | 657 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
TORREJON 220 | Extremadura | ü |  |  |  | 583 | N/A | 583 | 285 | N/A | 155 | 1192 | N/A | N/A | 1063 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 155 | 155 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27
TORREJON DE VELASCO 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2186 | N/A | 1859 | 1249 | N/A | 921 | 635 | N/A | 318 | 308 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 308 | 308 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
TORRELLANO 220 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 287 | N/A | 159 | 1224 | E259_SEPE, E38_SEPE | 1093 | 634 | D63_SEPE | N/A | 503 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 503 | 159 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17 | 0 | 0 | 81 | 17
TORREMENDO 400 | Comunidad Valenciana |  | ü |  |  | 1417 | N/A | 1029 | 2598 | N/A | 2210 | 115 | N/A | 115 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40
TORRENT 132 | Islas Baleares |  |  |  |  | 9 | N/A | 9 | 234 | E28_SEB | 0 | 224 | N/A | N/A | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENT 66 | Islas Baleares |  |  | ü |  | 7 | N/A | 7 | 173 | E28_SEB | 0 | 220 | N/A | N/A | 213 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENTE 400 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1905 | N/A | 1905 | 2162 | E108_SEPE | 1723 | 61 | N/A | 61 | 0 | 17 | 0 | 138 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORRENTE 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 1501 | N/A | 1501 | 1197 | E108_SEPE, E340_SEPE | 895 | 560 | N/A | N/A | 276 | 3 | 0 | 281 | 0 | 15 | D_Nudo | D_Nudo | 276 | 276 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
TORRES DE SEGRE 220 | Cataluña |  |  |  |  | 773 | N/A | 773 | 120 | E204_SEPE | 0 | 1188 | N/A | N/A | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TORREVIEJA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 381 | N/A | 381 | 900 | E273_SEPE | 900 | 469 | D49_SEPE | N/A | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | WSCR | 448 | 381 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 27 | 0 | 0 | 74 | 27
TORRIJOS 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü | ü | 287 | N/A | 108 | 434 | E212_SEPE | 256 | 1241 | N/A | N/A | 1062 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 256 | 108 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14
TOTANA 400 | Región de Murcia |  | ü | ü |  | 657 | N/A | 260 | 2766 | N/A | 2288 | 858 | N/A | 429 | 379 | 55 | 397 | 424 | 0 | 169 | D_Nudo | WSCR | 379 | 260 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 28 | 0 | 0 | 117 | 28
TRANSBADALONA 220 | Cataluña |  |  |  |  | 157 | N/A | 157 | 672 | E32_SEPE | 672 | 815 | D71_SEPE | N/A | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | WSCR | 672 | 157 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
TRES CANTOS 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 643 | N/A | 641 | 754 | E345_SEPE | 289 | 861 | N/A | N/A | 736 | 31 | 2 | 94 | 0 | 12 | E_Zona | E_Zona | 289 | 289 | Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
TRES CANTOS GIS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 643 | N/A | 303 | 754 | E345_SEPE | 289 | 861 | D74_SEPE | N/A | 396 | 0 | 340 | 340 | 0 | 75 | E_Zona | E_Zona | 289 | 289 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
TREVAGO 220 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 350 | N/A | 0 | 586 | E338_SEPE | 227 | 1170 | N/A | N/A | 811 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 227 | 0 | 0 | 0
TRILLO 400 | Castilla-La Mancha | ü | ü |  |  | 2536 | N/A | 1783 | 3016 | N/A | 1260 | 463 | N/A | 232 | 0 | 1003 | 753 | 753 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRILLO 220 | Castilla-La Mancha |  |  | ü |  | 111 | N/A | 111 | 410 | E44_SEPE | 258 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRINITAT 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 251 | N/A | 251 | 1049 | N/A | 1040 | 803 | N/A | N/A | 794 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 794 | 251
TRIVES 400 | Galicia |  |  |  |  | 1982 | N/A | 1982 | 2507 | E118_SEPE | 1803 | 245 | N/A | N/A | 226 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 226 | 226 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
TRIVES 220 | Galicia |  | ü | ü |  | 879 | N/A | 220 | 1580 | E118_SEPE | 895 | 617 | N/A | N/A | 0 | 0 | 659 | 685 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRUJILLO 220 | Extremadura | ü |  | ü | ü | 417 | N/A | 237 | 963 | N/A | 757 | 1092 | N/A | N/A | 885 | 8 | 180 | 198 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 757 | 237 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 21 | 19
TUDELA 220 | Comunidad Foral de Navarra |  | ü | ü |  | 677 | N/A | 294 | 675 | N/A | 211 | 1224 | N/A | N/A | 760 | 14 | 382 | 450 | 0 | 37 | E_Nudo | E_Nudo | 211 | 211 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 31 | 25
UNINSA 220 | Principado de Asturias |  |  |  |  | 393 | N/A | 393 | 700 | E7_SEPE | 700 | 1256 | D34_SEPE | N/A | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 700 | 393 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado Nudo de Transición Justa. | 0 | 0 | 0 | 0
URGELL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 702 | N/A | 702 | 574 | E31_SEPE | 574 | 814 | D55_SEPE | N/A | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 574 | 574
URUEÑA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1332 | N/A | 1332 | 1238 | N/A | 1238 | 973 | N/A | 973 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 973 | 973 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
VAGUADAS 220 | Extremadura | ü |  | ü |  | 702 | N/A | 562 | 430 | E348_SEPE | 0 | 1269 | N/A | N/A | 806 | 200 | 140 | 264 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALDECABALLEROS 400 | Extremadura | ü |  | ü |  | 1348 | N/A | 847 | 3672 | N/A | 2460 | 889 | N/A | 444 | 0 | 635 | 501 | 577 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALDECARRETAS 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1756 | N/A | 1273 | 892 | N/A | 409 | 168 | N/A | 168 | 0 | 0 | 483 | 483 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17
VALDECONEJOS 220 | Aragón | ü | ü |  |  | 454 | N/A | 220 | 729 | N/A | 495 | 1133 | N/A | N/A | 899 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 495 | 220 | 0 | 0
VALDEMORO 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 974 | N/A | 591 | 621 | E215_SEPE | 0 | 1172 | N/A | N/A | 554 | 53 | 383 | 565 | 0 | 10 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALL D'UXO 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 210 | N/A | 0 | 547 | E183_SEPE, E35_SEPE | 70 | 1076 | D65_SEPE | N/A | 620 | 2 | 210 | 210 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR | 0 | 0 |  | 70 | 0 | 70 | 0
VALLADOLID NUEVO 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 752 | N/A | 508 | 317 | N/A | 73 | 1147 | N/A | N/A | 903 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 73 | 73 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15
VALLDIGNA 220 | Comunidad Valenciana |  |  | ü |  | 884 | N/A | 884 | 953 | E240_SEPE | 584 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33
VALLDURGENT 220 | Islas Baleares |  |  |  |  | 24 | N/A | 24 | 334 | E13_SEB | 334 | 218 | N/A | N/A | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 218 | 24 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
VALLDURGENT 66 | Islas Baleares |  |  |  |  | 257 | N/A | 257 | 193 | E13_SEB | 193 | 219 | N/A | N/A | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 193 | 193 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE ARIDANE 66 | Canarias |  |  | ü |  | 0 | N/A | 0 | 32 | N/A | 31 | 0 | D01_SEC | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D_Nudo/D_Zona | WSCR/D_Nudo/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DEL ARCIPRESTE 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1353 | N/A | 1353 | 357 | N/A | 357 | 785 | N/A | N/A | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 357 | 357
VALLE DEL CARCER 220 | Comunidad Valenciana |  | ü | ü |  | 506 | N/A | 386 | 953 | E240_SEPE | 584 | 322 | D39_SEPE | N/A | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 15 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33
VALLECAS 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 252 | N/A | 0 | 235 | E43_SEPE | 0 | 374 | D54_SEPE | N/A | 0 | 36 | 252 | 254 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | WSCR/E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALLEJERA 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 360 | N/A | 0 | 629 | N/A | 266 | 1205 | N/A | N/A | 842 | 0 | 363 | 363 | 0 | 183 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 266 | 0 | 0 | 0
VALLITOS 220 | Canarias |  | ü |  |  | 244 | N/A | 148 | 278 | E17_SEC | 182 | 8 | N/A | N/A | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALLITOS 66 | Canarias |  |  |  | ü | 88 | N/A | 88 | 200 | E17_SEC | 182 | 57 | N/A | N/A | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57 | 57
VALPARAISO 220 | Castilla y León | ü |  |  |  | 530 | N/A | 530 | 575 | N/A | 508 | 1240 | N/A | N/A | 1173 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 508 | 508 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 59 | 0 | 0 | 63 | 59
VANDELLOS 400 | Cataluña | ü | ü | ü |  | 2554 | N/A | 2161 | 2881 | N/A | 301 | 512 | N/A | N/A | 0 | 1905 | 393 | 675 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VANDELLOS CN 220 | Cataluña |  |  |  |  | 21 | N/A | 21 | 100 | E29_SEPE | 3 | 1300 | D37_SEPE | N/A | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 3 | 3 | Sin posibilidad de conexión. | 0 | 0 | 0 | 0
VELILLA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 1639 | N/A | 1231 | 2034 | E337_SEPE | 1621 | 545 | N/A | N/A | 132 | 5 | 408 | 408 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 132 | 132 | Nudo de Transición Justa. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VELLE 220 | Galicia | ü |  | ü |  | 720 | N/A | 672 | 474 | E174_SEPE | 309 | 1272 | N/A | N/A | 1131 | 93 | 48 | 48 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 309 | 309 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VENTA INES 220 | Castilla-La Mancha |  |  |  |  | 525 | N/A | 525 | 409 | E191_SEPE | 409 | 1261 | N/A | N/A | 1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 409 | 409 | Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VENTAS DEL BATAN 220 | Comunidad de Madrid |  | ü | ü |  | 1856 | N/A | 1654 | 1138 | N/A | 930 | 695 | N/A | N/A | 486 | 6 | 203 | 203 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 486 | 486 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31
VENTILLA 220 | Andalucía |  |  |  | ü | 450 | N/A | 450 | 627 | N/A | 627 | 1276 | N/A | N/A | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 627 | 450 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
VIC 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1519 | N/A | 1519 | 1489 | E92_SEPE | 1331 | 806 | N/A | N/A | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 806 | 806 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VIC 220 | Cataluña |  | ü | ü |  | 1198 | N/A | 1157 | 1488 | E92_SEPE | 1330 | 821 | N/A | N/A | 663 | 96 | 41 | 62 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 663 | 663 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 | 0 | 0 | 100 | 98
VILADECANS 400 | Cataluña |  |  |  |  | 1929 | N/A | 1929 | 598 | E93_SEPE | 598 | 2449 | N/A | 749 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona | E_Nudo/E_Zona | 598 | 598 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VILADECANS 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 1305 | W14_SEPE_BIN | 1192 | 726 | E156_SEPE_Bin | 714 | 806 | D81_SEPE_BIN | N/A | 793 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 714 | 714 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VILADECANS B 220 | Cataluña |  |  |  |  | 1363 | W14_SEPE_BIN | 1192 | 323 | E156_SEPE_Bin, E93_SEPE | 323 | 805 | D89_SEPE_Bin | N/A | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 323 | 323 | Posible concurso. Sin posibilidad de conexión. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VILANOVA 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 149 | N/A | 149 | 925 | N/A | 925 | 820 | N/A | N/A | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 820 | 149
VILECHA 400 | Castilla y León |  | ü | ü | ü | 761 | N/A | 530 | 1588 | N/A | 1039 | 1185 | N/A | 1185 | 636 | 119 | 231 | 431 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 636 | 530 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 42 | 0 | 0 | 121 | 42
VILLABLINO 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 449 | N/A | 449 | 226 | E177_SEPE | 133 | 1299 | N/A | N/A | 1264 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133 | 133
VILLALBILLA 400 | Castilla y León |  | ü |  |  | 1084 | N/A | 1084 | 1216 | E283_SEPE | 1216 | 1150 | N/A | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 1150 | 1084 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VILLALBILLA 220 | Castilla y León | ü | ü | ü |  | 566 | N/A | 150 | 980 | N/A | 302 | 933 | N/A | N/A | 256 | 163 | 416 | 515 | 0 | 50 | D_Nudo | WSCR | 256 | 150 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 40 | 10
VILLALCAMPO 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 1152 | N/A | 1152 | 823 | N/A | 487 | 735 | N/A | N/A | 399 | 300 | 0 | 36 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 399 | 399 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40
VILLAMAYOR 220 | Castilla y León |  |  | ü |  | 321 | N/A | 289 | 533 | E179_SEPE | 77 | 1229 | N/A | N/A | 1080 | 40 | 31 | 109 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77 | 77
VILLAMECA 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 970 | N/A | 311 | 1371 | N/A | 712 | 1329 | N/A | 664 | 671 | 0 | 658 | 658 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 671 | 311 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 27 | 0 | 0 | 107 | 27
VILLANUEVA DE GALLEGO 220 | Aragón |  | ü | ü |  | 632 | N/A | 252 | 966 | E22_SEPE | 21 | 1127 | D29_SEPE | N/A | 182 | 94 | 381 | 530 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 21 | 21 | 21 | 21
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400 | Castilla-La Mancha | ü |  |  |  | 1591 | N/A | 1094 | 2926 | N/A | 2429 | 793 | N/A | 793 | 296 | 0 | 497 | 497 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 296 | 296 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38
VILLANUEVA DEL REY 400 | Andalucía |  | ü |  |  | 1512 | N/A | 1512 | 1491 | E267_SEPE | 861 | 950 | N/A | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 861 | 861 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VILLANUEVA DEL REY 220 | Andalucía | ü |  | ü |  | 737 | N/A | 618 | 1055 | E267_SEPE | 425 | 2778 | N/A | 1078 | 2148 | 339 | 119 | 291 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 425 | 425 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAR DE CAÑAS 400 | Castilla-La Mancha |  | ü |  |  | 1301 | N/A | 1301 | 2412 | E322_SEPE | 2412 | 1291 | N/A | 1291 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 1291 | 1291 | Posible concurso. Margen zonal reservado concurso por resolución SEE/posible concurso/solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0
VILLARES DEL SAZ 220 | Castilla-La Mancha |  | ü | ü |  | 297 | N/A | 197 | 190 | E197_SEPE | 0 | 1265 | N/A | N/A | 1108 | 2 | 100 | 156 | 0 | 125 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 16
VILLARINO 400 | Castilla y León |  |  |  |  | 2309 | N/A | 2309 | 1763 | E78_SEPE | 1168 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLARINO 220 | Castilla y León | ü | ü | ü | ü | 1762 | N/A | 1063 | 1949 | E78_SEPE | 438 | 193 | N/A | N/A | 0 | 810 | 699 | 701 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLARINO DE CONSO 400 | Galicia |  | ü |  |  | 1447 | N/A | 1447 | 2556 | N/A | 2556 | 949 | N/A | 474 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 949 | 949 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
VILLATORO 220 | Castilla y León |  |  |  | ü | 749 | N/A | 749 | 313 | N/A | 313 | 1103 | N/A | N/A | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 313 | 313 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVERDE BAJO 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1854 | W15_SEPE_BIN | 1854 | 1 | E168_SEPE_Bin | 0 | 615 | D75_SEPE_Bin | N/A | 204 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVERDE BAJO B 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1896 | W15_SEPE_BIN | 1896 | 908 | E168_SEPE_Bin | 908 | 688 | D82_SEPE_BIN | N/A | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 204 | 204 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVICIOSA 400 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 2634 | N/A | 1901 | 749 | E133_SEPE, E134_SEPE | 0 | 83 | N/A | 83 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 | 0 | E_Zona/D_Nudo | E_Zona/D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVICIOSA 220 | Comunidad de Madrid |  |  | ü |  | 1793 | W16_SEPE_BIN | 1351 | 340 | E134_SEPE, E164_SEPE_Bin | 0 | 676 | D83_SEPE_BIN | N/A | 0 | 146 | 442 | 485 | 0 | 0 | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | E_Nudo/E_Zona/D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLAVICIOSA B 220 | Comunidad de Madrid |  | ü |  |  | 1565 | W16_SEPE_BIN | 1565 | 589 | E133_SEPE, E164_SEPE_Bin | 379 | 739 | D78_SEPE_Bin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Zona | D_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VILLIMAR 220 | Castilla y León | ü |  | ü |  | 475 | N/A | 41 | 856 | E178_SEPE | 15 | 1093 | N/A | N/A | 638 | 19 | 435 | 436 | 0 | 15 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 15 | 15
VIMIANZO 220 | Galicia |  |  | ü |  | 340 | N/A | 240 | 848 | N/A | 509 | 1271 | N/A | N/A | 932 | 5 | 100 | 335 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 509 | 240
VIRGEN DE AFRICA 132 | Ceuta |  |  |  | ü | 95 | N/A | 95 | 180 | E349_SEPE, E350_SEPE | 180 | 1185 | N/A | 1185 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 180 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VIRTUS 400 | Castilla y León | ü | ü |  |  | 777 | N/A | 289 | 1185 | N/A | 698 | 1947 | N/A | 973 | 1459 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | E_Nudo | WSCR | 698 | 289 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 25 | 0 | 0 | 104 | 25
VITORIA 400 | País Vasco |  | ü |  |  | 1081 | N/A | 301 | 1304 | E140_SEPE | 0 | 1021 | N/A | N/A | 241 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | E_Zona | E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44
VITORIA 220 | País Vasco |  | ü | ü |  | 640 | N/A | 0 | 1059 | E140_SEPE, E335_SEPE | 0 | 946 | D69_SEPE | N/A | 247 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | E_Zona | WSCR/E_Zona | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
XOVE 400 | Galicia |  | ü | ü |  | 1436 | N/A | 706 | 1765 | N/A | 1035 | 872 | N/A | 872 | 142 | 0 | 730 | 730 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 142 | 142 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27
ZAL 220 | Cataluña |  |  | ü |  | 729 | N/A | 726 | 1004 | N/A | 1000 | 805 | N/A | N/A | 801 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | D_Nudo | WSCR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 801 | 726
ZAMORA 220 | Castilla y León |  | ü | ü |  | 608 | N/A | 267 | 270 | N/A | 0 | 1204 | N/A | N/A | 815 | 27 | 341 | 362 | 0 | 1507 | E_Nudo | E_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMUDIO 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 865 | N/A | 865 | 443 | N/A | 442 | 1054 | N/A | N/A | 1053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 442 | 442 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0
ZARATAN 220 | Castilla y León |  | ü | ü | ü | 445 | N/A | 219 | 489 | N/A | 196 | 1210 | N/A | N/A | 917 | 23 | 226 | 270 | 0 | 21 | E_Nudo | E_Nudo | 196 | 196 | Concurso por resolución SEE y solicitudes de autoconsumo según RDL 6/2022. | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 26 | 22
ZIERBENA 400 | País Vasco | ü |  |  |  | 2012 | N/A | 2012 | 3558 | N/A | 2773 | 2222 | N/A | 741 | 1437 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 1437 | 1437 | 0 | 0
ZONA FRANCA 220 | Cataluña | ü |  |  |  | 732 | N/A | 732 | 1000 | N/A | 121 | 805 | N/A | N/A | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | D_Nudo | D_Nudo | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZUMARRAGA 220 | País Vasco |  |  | ü |  | 1117 | N/A | 1117 | 442 | N/A | 442 | 997 | N/A | N/A | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E_Nudo | E_Nudo | 442 | 442 | Posible concurso. | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
NUDO Y NIVEL DE TENSIÓN:
Identificador del nombre del nudo de la red de transporte y su nivel de tensión [kV]. Se muestran todos los nudos de la red de transporte sin perjuicio de que exista o no capacidad disponible.
POSICIONES DE GENERACIÓN:
Se muestra en esta columna una indicación con el símbolo “ü” sobre si en el nudo es posible conexión de generación: ● A LA RED DE TRANSPORTE: indica la disponibilidad de una o varias posiciones en la red de transporte, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P) ● A LA RED DE DISTRIBUCIÓN: indica la disponibilidad de una o varias posiciones desde el nudo de la red de transporte a la red de distribución, ya sean Existente(s) (E) o Planificada(s) (P)
CRITERIO DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITO (WSCR):
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante al aplicar la metodología del criterio WSCR establecida en las ED. ● BINUDOS: indica mediante identificadores los nudos que conforman las dos partes del binudo, ya que estas dos partes conforman una zona a efectos del otorgamiento de capacidad de acceso ya que comparten capacidad. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio WSCR, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada. A este respecto, y para este criterio en particular, la capacidad de acceso otorgada contabilizada en la red de distribución es la conectada únicamente en el primer nivel de transformación, en línea con lo expuesto en las ED.
CRITERIO ESTÁTICO:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio estático establecida en las ED. ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio estático. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio estático, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
CRITERIO DINÁMICO:
● CAPACIDAD DE ACCESO NODAL: Valor de capacidad de acceso en el nudo resultante de aplicar la metodología del criterio dinámico para un nudo establecida en las ED. En las ocasiones en donde ha sido posible trasladarlo directamente, se ha internalizado el valor de la limitación interna por configuración de nudo. ● ZONA CON CAPACIDAD COMPARTIDA A LA QUE PERTENECE EL NUDO: indica mediante identificadores los nudos que conforman las zonas con capacidad compartida por criterio dinámico. Para conocer la capacidad de la zona, es necesario consultarla en el “diccionario de zonas” publicado en www.ree.es ● LIMITACIÓN INTERNA POR CONFIGURACIÓN DEL NUDO: En los nudos cuya subestación tiene configuración de interruptor y medio, anillo o NSR, se introducen limitaciones por configuración del nudo, en aras de limitar la generación conectada a un mismo diámetro o calle de la subestación y evitar pérdidas de generación por concentración de generación en dicho diámetro o calle. Donde este límite ha sido directamente trasladable, siempre y cuando resultara limitante, se ha internalizado este valor dentro de la capacidad de acceso nodal por criterio dinámico. ● MARGEN NO OCUPADO: Valor de margen de capacidad, es decir, diferencia entre el valor de la capacidad nodal o zonal por criterio dinámico, según el que limite, y la capacidad de acceso otorgada en el nudo.
SITUACIÓN NUDO:
● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MGES: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de generación síncronos (MGES) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte. MGES puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE CON AFECCIÓN WSCR: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde exista o esté planificada una transformación directa a la red de transporte. Correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA MPE: Valor de capacidad de acceso ya otorgada en el nudo para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte, correspondiente a MPE puestos en servicio y con permiso de acceso ya otorgado pendientes de puesta en servicio. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE RESOLVER MGES: Valor de capacidad de acceso solicitada en el nudo pendiente de resolver para módulos de generación síncronos (MGES) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte de MGES. ● CAPACIDAD DE ACCESO SOLICITADA EN CURSO Y PENDIENTE RESOLVER MPE: Valor de capacidad de acceso solicitada en el nudo pendiente de resolver para módulos de parque eléctrico (MPE) con conexión directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribución con afección significativa sobre la red de transporte de MPE.
CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE/NO DISPONIBLE PARA SOLICITUDES A LA RED DE TRANSPORTE Y ACEPTABILIDADES:
● CRITERIO LIMITANTE MGES: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso disponible para MGES pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_nudo”); la capacidad estática zonal (“E_zona”); la capacidad dinámica nodal (“D_nudo”) o la capacidad dinámica zonal (“D_zona”). ● CRITERIO LIMITANTE MPE: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso disponible para MPE, pudiendo corresponder a la capacidad estática nodal (“E_nudo”); la capacidad estática zonal (“E_zona”); la capacidad dinámica nodal (“D_nudo”); la capacidad dinámica zonal (“D_zona) ó la capacidad por criterio WSCR (“WSCR”) ● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE PARA MGES [MW]: Valor de capacidad de acceso para MGES que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● CAPACIDAD DE ACCESO NO DISPONIBLE PARA MPE [MW]: Valor de capacidad de acceso para MPE que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible. ● MOTIVO CAPACIDAD NO DISPONIBLE: Indica mediante categorías los motivos por los que la capacidad de acceso indicada en la columna anterior no está disponible para solicitudes de acceso y conexión de generación a la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad . Las categorías son: - Sin posible conex. Indica que en ese nudo no existe posibilidad de conexión por no existir posiciones de generación en la red de transporte ni posiciones de conexión a la red de distribución. No obstante, cuando en el nudo existan posiciones de consumo se entenderá que dicha capacidad sí está disponible para generación conectada en dicha posición de consumo. - Posible concurso. Cuando el nudo cumpla las condiciones para la celebración de un concurso de capacidad de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020, y así haya sido comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico mediante un informe mensual del Operador del Sistema, sin perjuicio de que todavía no se haya incluido el nudo en una resolución. - Concurso por resolución SEE. Cuando el nudo haya sido incluido en una resolución de la Secretaría de Estado de Energía indicando el interés en que se celebre un concurso de capacidad en ese nudo, o ya haya sido celebrado de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del RD 1183/2020. - Margen zonal reservado concurso/posible concurso. Cuando el nudo pertenece a una bolsa que contiene un nudo categorizado como "Posible concurso" o "Concurso por resolución SEE". - Nudo de Transición Justa. Los Nudos de Transición Justa (NTJ) son los recogidos en el listado del Anexo del RDL 23/2020, y estarán sujetos a otros mecanismos de otorgamiento de la capacidad de acceso. - Margen zonal reservado Nudo Transición Justa. Cuando un nudo pertenece a una bolsa que contiene un nudo categorizado como "Nudo Transición Justa". ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de MGES con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de acceso y conexión de MPE con conexión directa a la RdT. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios WSCR, estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES O MPE NO CONECTADO AL PRIMER NIVEL DE TRANFORMACIÓN RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de MGES conectados a la RdD o solicitudes de aceptabilidad de MPE conectados al primvel nivel de tranformación de la RdD. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de MPE conectados a la RdD. Este valor corresponderá al mínimo de los márgenes no ocupados calculados según los criterios WSCR, estático y dinámico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderá a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicación de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico corresponderá a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.
CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA SOLICITUDES DE AUTOCONSUMO SEGÚN EL REAL DECRETO-LEY 6/2022:
● CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. ● CAPACIDAD DE ACCESO LIBERADA PARA MPE [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MPE en régimen de autoconsumo según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. ● CAPACIDAD DE ACCESO OTORGADA PARA MPE [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MGES en régimen de autoconsumo según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MGES [MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada. ● CAPACIDAD DE ACCESO DISPONIBLE PARA MPE[MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE según lo previsto en el Artículo 8 del RDL 6/2022. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada.
A continuación, se explican los campos del fichero de publicación de capacidades de acceso [MW] por nudos: