{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["Indicaciones de cumplimentación","Portada-Resumen","0.- Índice","1.1.- Inst. enlace (Líneas)","1.1.- Inst. enlace (Trafos)","1.2.- TRF a red","1.3.- Datos inst. consumo","1.4.- Protecciones asociadas","2.- Identificación Empresas","1.3.1.- TAV","Protocolo de Conexión"],"not_rendered":{"charts":0,"images":17,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":122,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Indicaciones de cumplimentación","index":0,"n_rows":123,"n_cols":2,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[110,1,110,10],[56,1,56,10],[59,1,59,10],[61,1,61,10],[62,1,62,10],[63,1,63,10],[68,1,68,9],[64,1,64,10],[57,1,57,10],[54,1,54,10],[53,1,53,10],[67,1,67,10],[55,1,55,10],[1,1,1,10],[3,1,3,10],[5,1,5,10],[7,1,7,9],[9,1,9,10],[11,1,11,9],[13,1,13,10],[15,1,15,10],[50,1,50,10],[52,1,52,10],[37,1,37,9],[39,1,39,10],[122,1,122,10],[103,1,103,10],[120,1,120,10],[117,1,117,10],[119,1,119,10],[121,1,121,10],[105,1,105,10],[106,1,106,10],[107,1,107,10],[108,1,108,10],[114,1,114,10],[115,1,115,10],[109,1,109,10],[112,1,112,10],[113,1,113,10],[111,1,111,10]]}
[]
[null,"INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO"]
[]
[null,"IMPORTANTE\nPara el correcto funcionamiento del siguiente formulario será necesario tener habilitadas todas las macros."]
[]
[null,"0.- HABILITACIÓN DE MACROS EN EXCEL"]
[]
[null,"a.- Habilitación a través de la advertencia de seguridad al abrir el archivo"]
[]
[null,"Para habilitar las Macros, al abrir el archivo aparece la Barra de mensajes que se muestra a continuación, con un icono de escudo y el botón Habilitar contenido, en la Barra de mensajes, haga clic en Habilitar contenido."]
[]
[null,"b.- Cambiar la configuración de las macros en el Centro de confianza"]
[]
[null,"La configuración de las macros se encuentra en el Centro de confianza. Es posible que sea necesario iniciar la sesión como administrador del sistema para cambiar la configuración predeterminada del Centro de confianza."]
[]
[null," IMPORTANTE   Al cambiar la configuración de las macros en el Centro de confianza, solo cambia en el programa de Office que esté usando. La configuración de la macro no cambia para todos los programas de Office."]
[]
[null,"1. Haga clic en la pestaña Archivo."]
[null,"2. Haga clic en Opciones ."]
[null,"3. Haga clic en Centro de confianza y, a continuación, haga clic en Configuración del Centro de confianza."]
[null,"4. En Centro de confianza, haga clic en Configuración de macros."]
[null,"5. Realice las selecciones oportunas."]
[null,"6. Haga clic en Aceptar."]
[]
[null,"La imagen siguiente es el área Configuración de macros del Centro de confianza."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"c.- Guardar como archivo habilitado para macros"]
[]
[null,"Para el correcto funcionamiento del documento en utilizaciones posteriores, es necesario guardarlo este archivo con la opción \"Libro de Excel habilitado para macros\", según se muestra en el cuadro a continuación:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"1.- INDICACIONES GENERALES DE CUMPLIMENTACIÓN:"]
[]
[null," - El siguiente formulario le guiará de una forma dinámica en la cumplimentación de la información requerida en la solicitud de acceso, solicitud de conexión y cumplimentación de la información estructural según P.O.9; esta última información deberá remitirse 2 meses antes de la solicitud de autorización de puesta en servicio en pruebas (APESp) o conexión efectiva. "]
[null," - Este formulario resulta de aplicación a instalaciones de conexión de la red de distribución a la red de transporte, instalaciones de conexión directas a la red de transporte para consumidores y tren de alta velocidad."]
[null," - Según lo indicado en la Portada-Resumen, sólo podrá seleccionar uno de los tres formularios, por lo que se considerará presentado únicamente el formulario seleccionado."]
[null," - Según seleccione unas opciones u otras del formulario, se habilitarán unos u otros selectores que le irán guiando en la cumplimentación del formulario, así como se mostrarán las pestañas del libro que deberá cumplimentar en la solicitud que se plantee."]
[null," - IMPORTANTE: La falta de cumplimentación de alguna de las celdas podrá implicar que la documentación precisa para la solicitud de acceso/solicitud de conexión/cumplimentación de la información estructural se considere incompleta y con ello el procedimiento asociado no iniciado o paralizado temporalmente."]
[null,"- Nota: las celdas marcadas en naranja (requisitos) o en amarillo (a rellenar) contienen ventanas de información al clicar sobre ellas. Dicha información también está presente en los títulos y subtítulos de los apartados que aparezca un ()). En el caso de que dicho comentario sea muy largo aparecerán en notas al pie de página también referenciadas.         \n"]
[]
[null,"2.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD DE ACCESO:"]
[]
[null," - Para la cumplimentación del procedimiento de acceso se seguirán las indicaciones e información complementaria del documento \"Guía descriptiva del procedimiento de acceso a la red\" en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.1 o P.O.12.1 SEIE, sobre solicitudes de acceso."]
[null," - La información del formulario de acceso permitirá la realización por parte del operador del sistema y gestor de la red de transporte de los estudios para establecer la existencia de capacidad de acceso."]
[null," - Deberan cursar una solicitud de acceso aquellas instalaciones nuevas que deseen establecer la conexión directa a la red de transporte, o aquellas instalaciones existentes que deseen realizar una ampliación de la potencia o modificar las condiciones declaradas de conexión a dicha red."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar en el presente formulario de acceso, indicada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al operador del sistema y gestor de la red de transporte, especificando nombre del documento, edición y fecha. A este respecto, a continuación se indican las directrices a considerar para desarrollar el plano de situación:  "]
[]
[]
[null,"EJEMPLO PLANO DE SITUACIÓN:"]
[null,"Plano de aplicación a solicitudes de consumidores directamente conectados a la RdT"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD DE CONEXIÓN:"]
[]
[null," - Para la cumplimentación del procedimiento de conexión se seguirán las indicaciones e información complementaria del documento \"Guía descriptiva del procedimiento de conexión a la red\" en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.2 o P.O.12.2 SEIE, sobre requisitos  mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio  de instalaciones conectadas a la red de transporte."]
[null," - La solicitud de conexión deberá contener la siguiente documentación: "]
[null,"      1. Proyecto básico"]
[null,"      2. Programa de ejecución"]
[null,"      3. Protocolo de verificación de las condiciones técnicas de instalaciones conectadas a la red de transporte"]
[null," - Dicha documentación deberá ser aportada en formato pdf., excepto el Protocolo de Verificación de las Condiciones Técnicas que se deberá aportar utilizando el presente formulario excel. "]
[null," - Para completar el Protocolo de Verificación de las Condiciones Técnicas en el presente formulario excel, deberá abrir el formulario aportado en la solicitud de acceso admitido a trámite, seleccionar en el primer selector \"Solicitud de Conexión\", posteriormente seleccionar el tipo de red a la que se conectará la instalación (Red de Transporte en todos los casos), y se habilitará la pestaña a cumplimentar \"Protocolo de Conexión\"."]
[null," - La información requerida en la pestaña \"Protocolo de Conexión\", será complementaria a la información aportada en la solicitud de acceso admitida a trámite, debiendo utilizar el formulario remitido en dicha solicitud, sin modificaciones. A este respecto, modificaciones de la información de acceso podrán motivar la necesaria actualización de la solicitud de acceso, de manera previa a la cumplimentación de la solicitud de conexión."]
[null," - Para la cumplimentación del Protocolo de verificación de las condiciones técnicas de instalaciones conectadas a la red de transporte se seguirán las indicaciones e información complementaria de la pestaña \"Protocolo de Conexión\", además de las recogidas en la presentes indicaciones."]
[null," - La información anterior, junto al Proyecto Básico y Programa de Ejecución permitirá la revisión por el Transportista titular del punto de conexión de las condiciones técnicas de las instalaciones que solicitan conexión a la red de transporte."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar asociada al Protocolo de Verificación del presente formulario (adicionalmente al Proyecto Básico y Programa de Ejecución), apuntada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al transportista titular del punto de conexión, especificando nombre del documento, edición y fecha."]
[]
[null,"4.- INDICACIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL (P.O.9):"]
[]
[null," - Para la cumplimentación de la información estructural requerida en el procedimiento de puesta en servicio deberá abrir el formulario aportado en las solicitudes de acceso y conexión admitidas a trámite, respectivamente, seleccionar en el primer selector \"Cumplimentación de información estructural (P.O.9)\" y se habilitarán las pestañas a cumplimentar."]
[null," - La información estructural requerida en el procedimiento de puesta en servicio, será complementaria a la información aportada en las solicitudes de acceso y conexión admitidas a trámite, respectivamente, debiendo utilizar el formulario remitido en dichas solicitudes, sin modificaciones. A este respecto, modificaciones de la información de acceso y conexión podrán motivar la necesaria actualización de las solicitudes de acceso y conexión, de manera previa a la cumplimentación de la información estructural."]
[null," - La información estructural o información intercambiada por el operador del sistema, requerida según lo establecido en el  P.O.9 o P.O.9 SEIE, permitirá realizar las funciones que tiene encomendadas el operador del sistema y gestor de la red de transporte."]
[null," - La documentación obligatoria a adjuntar en el presente formulario, apuntada en la pestaña Portada-Resumen, deberá ser aportada al operador del sistema y gestor de la red de transporte, especificando nombre del documento, edición y fecha"]

{"sheet":"Portada-Resumen","index":1,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,6,46,8],[30,2,30,4],[29,2,29,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[30,5,30,6],[29,5,29,6],[28,5,28,6],[27,5,27,6],[44,4,44,5],[46,4,46,5],[40,3,40,9],[38,3,38,9],[36,3,36,9],[31,2,31,8],[4,2,5,9],[7,2,8,9],[20,2,20,8],[32,2,32,8],[34,2,34,4],[23,2,23,8],[34,5,34,9],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[11,2,11,8],[16,2,16,8],[14,2,14,9],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[26,5,26,6],[25,5,25,6],[53,3,53,9],[54,3,54,9],[49,2,49,9],[55,3,55,9],[50,3,50,9],[51,3,51,9],[52,3,52,9]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"T247     FORMULARIO DE DATOS DE APOYO A DISTRIBUCIÓN Y DE CONSUMO\nEd. 8.8   Enero  2021"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"- Seleccionar el tipo de formulario que desea rellenar"]
[]
[]
[null,null,"Nota: Se considerará presentado únicamente el formulario seleccionado."]
[]
[null,null,"- Seleccionar el tipo de solicitud"]
[]
[null,null,"Nudo de conexión de la Red de Transporte"]
[]
[null,null,"- Seleccionar el tipo de conexión a las instalaciones de la Red de Transporte"]
[]
[]
[null,null,"- Documentación obligatoria a adjuntar para cumplimentar el presente formulario"]
[]
[null,null,"Documentos Obligatorios",null,null,"Nombre del documento",null,"Edición","Fecha"]
[null,null,"Localización geográfica de las instalaciones previstas: planos y distancias significativas"]
[null,null,"Esquema unifilar con todos los elementos componentes de la instalación de enlace a la red.  "]
[null,null,"Aportación de informe técnico-económico de la actuación propuesta según P.O 12.1 SEPE o P.O. 12.1. SEIE (*1)"]
[null,null,"Esquema unifilar completo y detallado de los sistemas de protección, medida y comunicación de la parte no transporte de la instalación de enlace"]
[null,null,"Estudio de ajuste de protecciones o, en su defecto, Tablas/Hojas de ajuste de protecciones"]
[null,null,"(*1) Esta justificación documentará que, desde la perspectiva de los gestores de las redes de distribución, las necesidades propuestas de apoyo de la red de transporte a la red de distribución se han concluido necesarias y que no se consideran posibles o adecuadas las alternativas basadas en el desarrollo de la red de distribución.\nAsimismo, dicha justificación debe poner de manifiesto la limitación de la red de distribución de la zona y la incapacidad de satisfacer las nuevas demandas previstas con la red existente o con opciones alternativas basadas en el refuerzo de dicha red de distribución. Para ello, se aportarán los análisis correspondientes de comportamiento estático (reflejando las magnitudes básicas de flujos por los elementos de la red, tensión en los nudos,...) y estudios de cortocircuito, si procede."]
[null,null,"- Datos a completar por el Promotor"]
[]
[null,null,"Nombre del promotor/distribuidor"]
[]
[null,null,"Versión"]
[]
[null,null,"Versión a la que supera"]
[]
[null,null,"Datos actualizados en esta versión del documento"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Nombre y firma del solicitante:"]
[]
[null,null,null,null,"Fecha:"]
[]
[]
[null,null,"INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL"]
[null,null,"Responsable del tratamiento","Red Eléctrica de España, S.A.U."]
[null,null,"Finalidad del tratamiento ","Gestión de solicitudes de acceso, conexión y puesta en servicio de la red de transporte del sistema eléctrico."]
[null,null,"Legitimación","Los datos son tratados en base al consentimiento manifestado mediante el envío del presente formulario cumplimentado"]
[null,null,"Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias)","No se cederán datos a terceros."]
[null,null,"Derechos","Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. "]
[null,null,"Información ampliada","Puede ampliar la información sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de privacidad http://ree.es/es/politica-de-privacidad"]

{"sheet":"0.- Índice","index":2,"n_rows":78,"n_cols":13,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[45,5,45,10],[46,5,46,10],[47,5,47,10],[48,5,48,10],[40,5,40,10],[41,5,41,10],[43,5,43,10],[44,5,44,10],[39,5,39,10],[38,5,38,10],[33,5,33,10],[34,5,34,10],[35,5,35,10],[36,5,36,10],[37,5,37,10],[0,3,0,10],[2,3,2,10],[10,5,10,10],[9,5,9,10],[12,5,12,10],[5,5,5,10],[6,5,6,10],[7,5,7,10],[8,5,8,10],[11,5,11,10],[3,4,3,10],[13,5,13,10],[4,5,4,10],[25,4,25,10],[42,4,42,10],[63,4,63,10],[14,5,14,10],[15,5,15,10],[16,5,16,10],[17,5,17,10],[18,5,18,10],[19,5,19,10],[20,5,20,10],[21,5,21,10],[22,5,22,10],[23,5,23,10],[24,5,24,10],[31,5,31,10],[32,5,32,10],[26,5,26,10],[27,5,27,10],[28,5,28,10],[29,5,29,10],[30,5,30,10],[49,5,49,10],[50,5,50,10],[51,5,51,10],[52,5,52,10],[53,5,53,10],[54,5,54,10],[55,5,55,10],[56,5,56,10],[57,5,57,10],[58,5,58,10],[59,5,59,10],[64,5,64,10],[65,5,65,10],[71,5,71,10],[72,5,72,10],[60,5,60,10],[61,5,61,10],[62,5,62,10],[77,3,77,10],[73,5,73,10],[66,5,66,10],[67,5,67,10],[68,5,68,10],[69,5,69,10],[70,5,70,10],[75,3,75,10],[74,5,74,10]]}
[null,"A y P","D,C,T","0.- Índice"]
[]
[null,"A y P","D,C,T","1.- Datos generales de acceso y de las instalaciones de enlace"]
[null,"A y P","D,C,T",null,"1.1.- Instalación/es de enlace a la red de transporte"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.1.1.- Línea/s o cable/s de conexión a la instalación de consumo"]
[null,null,null,null,null,"1.1.1.- Línea de conexión a instalación de consumo"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.1.1.a .- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.1.1.b.- Equivalente eléctrico"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.1.1.c.- Niveles de tensión"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.1.1.d.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.1.1.e.- Conductor"]
[null,"P","C,T",null,null,"1.1.1.f.- Cable de tierra"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.1.1.g.- Observaciones"]
[null,"A y P","D",null,null,"1.1.2.- Transformador/es de conexión a red observable"]
[null,"A y P","D",null,null,"1.1.2.a.- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,"A y P","D",null,null,"1.1.2.b.- Datos generales"]
[null,"A y P","D",null,null,"1.1.2.c.- Información arrollamientos "]
[null,"A y P","D",null,null,"1.1.2.d.- Regulación en primario"]
[null,"A y P","D",null,null,"1.1.2.e.- Regulación en secundario"]
[null,"A y P","D",null,null,"1.1.2.f.- Regulación en terciario"]
[null,"P","D",null,null,"1.1.2.g.- Pérdidas"]
[null,"A y P","D",null,null,"1.1.2.h.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,"P","D",null,null,"1.1.2.i.- Impedancias homopolares"]
[null,"A y P","D",null,null,"1.1.2.j.- Impedancias de secuencia directa"]
[null,"A y P","D",null,null,"1.1.2.k.- Observaciones"]
[null,"A y P","C,T",null,"1.2.- Transformador/es de conexión a red no observable (Constituye asimismo instalación de enlace para solicitudes de consumidores e infraestructuras ferroviarias con conexión directa a la red de transporte a través de transformador/es)"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.2.a.- Identificación de la instalación"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.2.b.- Domicilio de la instalación"]
[null,"R","C,T"]
[null,"R","C,T"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.2.c - Datos adicionales del transformador"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.2.c.1.- Datos generales"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.2.c.2.- Información arrollamientos "]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.2.c.3.- Regulación en primario"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.2.c.4.- Regulación en secundario"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.2.c.5.- Regulación en terciario"]
[null,"P","C,T",null,null,"1.2.c.6.- Pérdidas"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.2.c.7.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,"P","C,T",null,null,"1.2.c.8.- Impedancias homopolares"]
[null,"A y P","C,T",null,null,"1.2.c.9.- Impedancias de secuencia directa"]
[null,"R","R"]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.2.d.- Observaciones"]
[null,"A y P","D,C,T",null,"1.3.- Instalaciones de consumo"]
[null,"A y P","D, C, T",null,null,"1.3.a.- Identificación de la instalación"]
[null,"A y P","D, C, T",null,null,"1.3.b.- Domicilio de la instalación"]
[null,"A y P","C, T",null,null,"1.3.c.- Tasas de indisponibilidad"]
[null,"A y P","D, C, T",null,null,"1.3.d.- Régimen de funcionamiento previsto"]
[null,"A y P","D",null,null,"1.3.d.1.- Información relativa a la justificación técnica"]
[null,"A y P","D",null,null,"1.3.d.2.- Información relativa a la justificación económica"]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.3.e.- Características generales de composición de la carga"]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.3.f.- Control de tensión"]
[null,"A y P","D, C, T",null,null,"1.3.g.- Equipos de compensación de reactiva"]
[null,"A y P","D, C, T",null,null,"1.3.h.- Información adicional para consumos especiales"]
[null,"A y P","C",null,null,"1.3.h.1.- Hornos de arco en corriente alterna"]
[null,"A y P","C",null,null,"1.3.h.2.- Hornos de arco en corriente continua"]
[null,"A y P","C",null,null,"1.3.h.3.-Información adicional para cargas desequilibradas"]
[null,"A y P","T",null,null,"1.3.h.4.-TAV"]
[null,"A y P","C, T",null,null,"1.3.i.- Cargas emisoras de armónicos"]
[null,"A y P","C",null,null,"1.3.j.-Información adicional para consumidores (potencias contratadas previstas)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,null,"1.3.k.- Observaciones"]
[null,"A y P","T",null,null,"1.3.1.- Régimen de funcionamiento para TAV"]
[null,"A y P","T",null,null,"1.3.1.a.- Características de la energía consumida"]
[null,"A y P","T",null,null,"1.3.1.b.- Características de la energía vertida durante el proceso de frenado (TAV)"]
[null,"A y P","D,C,T",null,"1.4.- Protecciones asociadas"]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.4.a.- Protección de apoyo ante cortocircuitos en la red"]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.4.a.1.- Lado AT"]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.4.a.2.- Lado BT"]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.4.a.3.- Otras funciones que dan apoyo (21, 67, 67N)"]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.4.b.- Esquema de protección ante cortocircuitos en el tramo red-transformador de conexión."]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.4.c.- Relés mínima tensión. "]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.4.d.- Esquema unifilar de protección y medida "]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.4.e.- Relés de sobretensión "]
[null,"A y P","D, C, T",null,null,"1.4.f.- Relé de frecuencia"]
[null,"P","D, C, T",null,null,"1.4.g.- Mecanismos de reposición no asociados al relé de frecuencia"]
[null,"A y P","D, C, T",null,null,"1.4.h.- Observaciones"]
[null,"A y P","D,C,T","2.- Identificación de las empresas"]
[null,"A y P","D,C,T"]
["x","A y P","D,C,T","Se marcará con una X el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento.",null,null,null,null,null,null,null,null,"X"]

{"sheet":"1.1.- Inst. enlace (Líneas)","index":3,"n_rows":49,"n_cols":7,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[47,4,47,6],[44,4,44,6],[0,4,0,6],[1,4,1,6],[11,4,11,6],[16,4,16,6],[26,4,26,6],[30,4,30,6],[34,4,34,6]]}
[null,"A y P",null,null,"1.1.- Instalación/es de enlace a la red de transporte"]
[null,"A y P",null,null,"1.1.1.- Línea/s o cable/s de conexión a la instalación de consumo"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Característica","Línea 1","Línea 2"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Linea_1","Denominación de línea"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Linea_2","Nudo del extremo de red"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Linea_3","Nudo del extremo de consumo o transformador "]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Linea_4","Número de circuito"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_5","Longitud (km)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Configuración de la línea"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_6","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso) (mes y año)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Linea_7","Fecha de baja (previsión, en su caso)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.1.a .- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso "]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Linea_8","Propietario 1"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Linea_9","Porcentaje participación propietario 1 (%)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Linea_10","Propietario 2"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Linea_11","Porcentaje participación propietario 2 (%)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.1.b.- Equivalente eléctrico"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_16","Secuencia directa:          Resistencia (Ω)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_17","        Reactancia (Ω)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_18","        Susceptancia (μS)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_19","Secuencia homopolar: Resistencia (Ω)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_20","        Reactancia (Ω)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_21","        Susceptancia (μS)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Linea_22","Impedancia mutua homopolar (si aplica): "]
[null,"P","D, C, T","IE_Linea_23","        Resistencia (Ω)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Linea_24","        Reactancia (Ω)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.1.c.- Niveles de tensión"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Linea_25","Tensión nominal de funcionamiento (kV)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Linea_26","Tensión máxima de servicio (kV)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Linea_27","Tensión proyectada (kV) en caso de variación"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.1.d.- Límite térmico permanente de conductor/aparamenta, en MVA"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_30","Verano: Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_33","Invierno: Capacidad nominal de transporte (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_36","Temperatura máxima de funcionamiento del conductor (ºC)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.1.e.- Conductor"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_37","Denominación (Condor, LA, Cardinal, …)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_38","Material",null,""]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_39","Sección total (mm2)",null,""]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_40","Número de conductores por fase (simplex, dúplex,...)."]
[null,"p","D, C, T",null,"1.1.1.f.- Cable de Tierra"]
[null,"p","D, C, T","IE_Linea_41","Denominación"]
[null,"p","D, C, T","IE_Linea_42","Material"]
[null,"p","D, C, T","IE_Linea_43","Sección total (mm2)"]
[null,"p","D, C, T","IE_Linea_44","Configuración (tipo / longitud de las secciones)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.1.g.- Observaciones"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_47","Indicación de la calidad de los datos (estimados, del fabricante, calculados,….)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Linea_48","Comentarios"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X","(At) (Ad)","D, C, T"]

{"sheet":"1.1.- Inst. enlace (Trafos)","index":4,"n_rows":113,"n_cols":7,"rows_kept":113,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[111,4,111,6],[88,4,88,6],[99,4,99,6],[109,4,109,6],[0,4,0,6],[19,4,19,6],[27,4,27,6],[76,4,76,6],[14,4,14,6],[69,4,69,6],[1,4,1,6],[37,4,37,6],[51,4,51,6],[60,4,60,6]]}
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.- Instalación/es de enlace a la red de transporte"]
[null,null,null,null,"1.1.2.- Transformador/es de conexión a red"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Característica","Instalación 1","Instalación 2"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Trafo_86","Nombre de la subestación"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Trafo_87","Municipio"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Trafo_88","Código Postal"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Trafo_89","Provincia"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Trafo_90","Coordenadas UTM del parque (dar un punto de referencia)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","IE_Trafo_2","Parque del nivel de tensión más alto (kV)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_3","Número de orden del transformador"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_91","Fecha de puesta en servicio (previsión, en su caso) (mes y año)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_92","Fecha de baja (previsión, en su caso)"]
[null,null,"D, C, T","IE_Trafo_4","Diagrama físico (esquema general en planta) de la instalación de enlace. Entregado (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,null,"D, C, T","IE_Trafo_5","Diagrama unifilar de detalle de los equipos de potencia de la instalación de enlace a la red. Entregado (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D",null,"1.1.2.a.- Propietario o conjunto de propietarios y participación en su caso ())"]
[null,"A y P (Ac)","D","IE_Trafo_6","Propietario 1 (Nombre)"]
[null,"A y P (Ac)","D","IE_Trafo_7","Porcentaje propietario 1 (%)"]
[null,"A y P (Ac)","D","IE_Trafo_8","Propietario 2 (Nombre)"]
[null,"A y P (Ac)","D","IE_Trafo_9","Porcentaje propietario 2 (%)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.2.b.- Datos generales"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_14","Configuración "]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_15","Autotransformador / Transformador"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_16","Circuito magnético (nº de columnas)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_17","Tipo de refrigeración"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_18","Grupo de conexión"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_93","Declaración explícita de cumplimiento de los requisitos obligatorios de control de tensión establecidos en el procedimiento de operación 7,4 en el que se describe el Servicio Complementario de Control de Tensión o inclumplimientos, en su caso, y su justificación."]
[null,"A y P","D","IE_Trafo_94","Declaración de cumplimiento del rango de potencia reactiva especificado en el Reglamento (UE) 2016/1388 en el punto de conexión a la red de transporte"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.2.c.- Información arrollamientos ())"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_19","Potencia nominal arrollamiento primario (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_20","Potencia nominal arrollamiento secundario (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_21","Potencia nominal arrollamiento terciario (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_22","Tensión nominal arrollamiento primario (kV)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_23","Tensión nominal arrollamiento secundario (kV)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_24","Tensión nominal arrollamiento terciario (kV)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_25","Tensión máxima de servicio arrollamiento primario (kV)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_26","Tensión máxima de servicio arrollamiento secundario (kV)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_27","Tensión máxima de servicio arrollamiento terciario (kV)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.2.d.- Regulación en primario"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_29","Regulación en primario: (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_30","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_31","Posibilidad de bloqueo ante colapso (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_32","Posibilidad de regulación automática (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_33","Número de tomas"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_34","Extensión de tomas (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_35","Número de la toma principal"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_36","Número de la toma habitual (regulación en vacio)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_38","Número de la toma máxima"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_39","Relación de transformación máxima"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_40","Relación de transformación mínima"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_41","Relación de transformación entre primario y secundario para cada una de las posibles tomas del transformador o autotransformador.\nEntregado: S = Si, N = No","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_42","Documento explicativo asociado al punto anterior"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.2.e.- Regulación en secundario"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_43","Regulación en secundario (SI / NO):","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_44","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_45","Posibilidad de regulación automática (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_46","Número de tomas"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_47","Extensión de tomas (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_48","Número de la toma principal"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_49","Número de la toma habitual (regulación en vacio)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_50","Número de la toma máxima"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.2.f.- Regulación en terciario"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_51","Regulación en Terciario (SI / NO):","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_52","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_53","Posibilidad de regulación automática (SI / NO)","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_54","Número de tomas"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_55","Extensión de tomas (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_56","Número de la toma principal"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_57","Número de la toma habitual (regulación en vacio)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_58","Número de la toma máxima"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.1.2.g.- Pérdidas"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_59","Pérdidas debidas a la carga (kW)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_60","Pérdidas debidas a la carga entre primario y secundario (kW)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_61","Pérdidas debidas a la carga entre primario y terciario (kW)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_62","Pérdidas debidas a la carga entre secundario y terciario (kW)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_63","Pérdidas en vacio (kW)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_64","Pérdidas en los equipos auxiliares (kW)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.2.h.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos ())"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_65","Tensión de cortocircuito (%) primario-secundario en toma media"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_66","Tensión de cortocircuito Primario-Secundario (Toma Principal) (%)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_67","Tensión de cortocircuito Primario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_68","Tensión de cortocircuito Secundario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_69","Tensión de cortocircuito Primario-Secundario (Toma Máxima) (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_70","Tensión de cortocircuito Primario-Terciario (Toma Máxima) (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_71","Tensión de cortocircuito Secundario-Terciario (Toma Máxima) (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_72","Tensión de cortocircuito Primario-Secundario (Toma Mínima) (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_73","Tensión de cortocircuito Primario-Terciario (Toma Mínima) (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_74","Tensión de cortocircuito Secundario-Terciario (Toma Mínima) (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_75","Potencia base a la que se refieren las tensiones de cortocircuito anteriores (MVA)"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.1.2.i.- Impedancias homopolares"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_76","Impedancia homopolar (% en base máquina)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_77","Resistencia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_78","Reactancia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_79","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_80","Resistencia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_81","Reactancia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_82","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_83","Resistencia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_84","Reactancia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","IE_Trafo_85","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.2.j.- Impedancias de secuencia directa ())"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_86","Resistencia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_87","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_88","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_89","Resistencia (pu) arrollamientos Primario -  Terciario"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_90","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Terciario"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_91","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_92","Resistencia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_93","Reactancia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_94","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.1.2.l.- Observaciones"]
[null,"A y P","D, C, T","IE_Trafo_95","Comentarios"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X"]

{"sheet":"1.2.- TRF a red","index":5,"n_rows":83,"n_cols":7,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[81,4,81,6],[0,4,0,6],[3,4,3,6],[8,4,8,6],[12,4,12,6],[79,4,79,6],[13,4,13,6],[48,4,48,6],[53,4,53,6],[69,4,69,6],[58,4,58,6],[31,4,31,6],[38,4,38,6],[43,4,43,6],[21,4,21,6]]}
[null,null,null,null,"1.2.- Transformador/es de conexión a red no observable (Constituye asimismo instalación de enlace para solicitudes de consumidores e infraestructuras ferroviarias con conexión directa a la red de transporte a través de transformador/es)"]
[]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Característica","Instalación 1","Instalación 2"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.2.a.- Identificación de la instalación"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_88","Denominación de la instalación"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_89","Número de orden"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_3","Propietario"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_90","Tipo de carga "]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.2.b.- Domicilio de la instalación"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_91","Término municipal"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_92","Provincia"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_93","Código Postal"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.2.c - Datos adicionales del transformador"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.2.c.1.- Datos generales"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_11","Configuración (Trifásico o Banco)"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_12","Autotransformador / Transformador"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_13","Circuito magnético (nº de columnas)"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_14","Tipo de refrigeración"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_15","Grupo de conexión"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_94","Declaración explícita de cumplimiento de los requisitos obligatorios de control de tensión establecidos en el procedimiento de operación 7,4 en el que se describe el Servicio Complementario de Control de Tensión o inclumplimientos, en su caso, y su justificación."]
[null,"A y P","C, T","T_RdD_95","Declaración de cumplimiento del rango de potencia reactiva especificado en el Reglamento (UE) 2016/1388 en el punto de conexión a la red de transporte"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.2.c.2.- Información arrollamientos ())"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_17","Potencia nominal arrollamiento primario (MVA)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_18","Potencia nominal arrollamiento secundario (MVA)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_19","Potencia nominal arrollamiento terciario (MVA)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_20","Tensión nominal arrollamiento primario (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_21","Tensión nominal arrollamiento secundario (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_22","Tensión nominal arrollamiento terciario (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_23","Tensión máxima de servicio arrollamiento primario (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_24","Tensión máxima de servicio arrollamiento secundario (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","T_RdD_25","Tensión máxima de servicio arrollamiento terciario (kV)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.2.c.3.- Regulación en primario"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_56","Regulación en primario: (SI/NO)","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_57","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_60","Número de tomas"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_61","Extensión de tomas (%)"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_68","Relación de transformación entre primario y secundario para cada una de las posibles tomas del transformador o autotransformador.\nEntregado: SI, NO","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_69","Documento explicativo asociado al punto anterior"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.2.c.4.- Regulación en secundario"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_70","Regulación en secundario (SI/NO):","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_71","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_73","Número de tomas"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_74","Extensión de tomas (%)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.2.c.5.- Regulación en terciario"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_78","Regulación en Terciario (SI/NO):","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_79","Tipo de regulación (Carga/Vacío)"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_81","Número de tomas"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_82","Extensión de tomas (%)"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.2.c.6.- Pérdidas"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_28","Pérdidas debidas a la carga (kW)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_28","Pérdidas debidas a la carga entre primario y secundario (kW)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_29","Pérdidas debidas a la carga entre primario y terciario (kW)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_30","Pérdidas debidas a la carga entre secundario y terciario (kW)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.2.c.7.- Tensión de cortocircuito entre cada pareja de arrollamientos"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_34","Tensión de cortocircuito (%) primario-secundario en toma media"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_34","Tensión de cortocircuito Primario-Secundario (Toma Principal) (%)"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_35","Tensión de cortocircuito Primario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_36","Tensión de cortocircuito Secundario-Terciario (Toma Principal) (%)"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.2.c.8.- Impedancias homopolares"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_38","Impedancia homopolar (% en base máquina)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_38","Resistencia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_39","Reactancia homopolar del arrollamiento primario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_40","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_41","Resistencia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_42","Reactancia homopolar del arrollamiento secundario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_43","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_44","Resistencia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_45","Reactancia homopolar del arrollamiento terciario entre la toma principal y su borne neutro (%)"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_46","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.2.c.9.- Impedancias de secuencia directa"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_47","Resistencia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_48","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Secundario"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_49","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_50","Resistencia (pu) arrollamientos Primario -  Terciario"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_51","Reactancia (pu) arrollamientos Primario - Terciario"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_52","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_53","Resistencia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_54","Reactancia (pu) arrollamientos Secundario - Terciario"]
[null,"A y P","D, C, T","T_RdD_55","Potencia base a la que se refieren la resistencia y reactancia anteriores (MVA)"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.2.d.- Observaciones"]
[null,"P","D, C, T","T_RdD_87","Comentarios"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento."]
["X"]

{"sheet":"1.3.- Datos inst. consumo","index":6,"n_rows":142,"n_cols":9,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[140,4,140,8],[33,4,33,8],[45,4,45,8],[128,4,128,8],[135,4,135,8],[74,4,74,8],[93,4,93,8],[113,4,113,8],[118,4,118,8],[53,4,53,8],[58,4,58,8],[61,4,61,8],[73,4,73,8],[124,4,124,8],[137,4,137,8],[139,4,139,8],[0,4,0,8],[3,4,3,8],[9,4,9,8],[13,4,13,8],[16,4,16,8]]}
[null,"A y P",null,null,"1.3.- Instalaciones de consumo ())"]
[]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Característica","Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.3.a.- Identificación de la instalación"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_1","Denominación de la instalación"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_2","Propietario"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_3","Tipo de carga (servicios auxiliares, consumidor)"]
[null,"P","D, C, T","Cons_4","Configuración general, modularidad y flexibilidad de funconamiento)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T",null,"Indicar, en su caso, instalación de cogeneración o de autoconsumo asociada (Ver NOTA 1)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.3.b.- Domicilio de la instalación"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_5","Término municipal"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_6","Provincia"]
[null,"P","D, C, T","Cons_7","Código Postal"]
[null,"A y P","C, T",null,"1.3.c.- Tasas de indisponibilidad"]
[null,"A y P","C, T","Cons_8","Tasa estimada de indisponibilidad por mantenimiento (%). Indice anual"]
[null,"A y P","C, T","Cons_9","Tasa estimada de indisponibilidad por otras causas (%). Indice anual"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.3.d.- Régimen de funcionamiento previsto (Ver NOTA 2) ())"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_10","Potencia activa (MW) punta de invierno (año actual)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_11","Potencia reactiva (MVAr) punta de invierno (año actual)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_12","Potencia activa (MW) punta de verano (año actual)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_13","Potencia reactiva (MVAr) punta de verano (año actual)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_14","Energía consumida (GWh) durante año actual"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_15","Potencia activa (MW) punta de invierno (año 2018)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_16","Potencia reactiva (MVAr) punta de invierno (año 2018)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_17","Potencia activa (MW) punta de verano (año 2018)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_18","Potencia reactiva (MVAr) punta de verano (año 2018)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_19","Energía consumida (GWh) durante año 2018"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_20","Potencia activa (MW) punta de invierno (año 2020)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_21","Potencia reactiva (MVAr) punta de invierno (año 2020)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_22","Potencia activa (MW) punta de verano (año 2020)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_23","Potencia reactiva (MVAr) punta de verano (año 2020)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_24","Energía consumida (GWh) durante año 2020"]
[null,"A y P","C","Cons_25","Código Universal de punto de suministro (CUPS)"]
[null,"A y P","D","Cons_26","1.3.d.1.- Información relativa a la justificación técnica"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_27","Justificación técnica de necesidad de la solución propuesta. \nEntregado: (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_28","Documento explicativo asociado al punto anterior"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_29","Cuantificación de la densidad de carga"]
[null,"A y P","D","Cons_30","Datos a completar en el caso apoyo a la red de distribución en nudos no mallados"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_31","Cuantificación % del apoyo desde la red de distribución. Horizonte actual "]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_32","Cuantificación % del apoyo desde la red de distribución. Horizonte 2016"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_33","Cuantificación % del apoyo desde la red de distribución. Horizonte 2020"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_34","Ventanas temporales aconsejadas para la realización del mantenimiento de la Red de Transporte. Horizonte actual"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_35","Ventanas temporales aconsejadas para la realización del mantenimiento de la Red de Transporte. Horizonte 2018"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Cons_36","Ventanas temporales aconsejadas para la realización del mantenimiento de la Red de Transporte. Horizonte 2020"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_37","Argumentos complementarios asociados a aspectos de viabilidad"]
[null,"A y P","D","Cons_38","1.3.d.2.- Información relativa a la justificación económica"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_39","Justificación económica de necesidad de la solución propuesta. Entregado: (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_40","Documento explicativo asociado al punto anterior"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_41","Flujos de carga. Entregado: (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_42","Documento explicativo asociado al punto anterior"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_43","Estudios de cortocircuito. Entregado: (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_44","Documento explicativo asociado al punto anterior"]
[null,"A y P (Ac)","D","Cons_45","Otras consideraciones que se estimen oportunas"]
[null,"P","C, T",null,"1.3.e.- Características generales de composición de la carga"]
[null,"P",null,null,"Proporción de motores de inducción (% sobre la carga total)"]
[null,"P","C, T","Cons_46","Proporción asimilable a carga de potencia constante (%) (del resto de la carga que no se corresponda con motores de inducción)"]
[null,"P","C, T","Cons_47","Proporción asimilable a carga de impedancia constante (%) (del resto de la carga que no se corresponda con motores de inducción)"]
[null,"P","C, T","Cons_48","Proporción asimilable a carga de corriente constante (%) (del resto de la carga que no se corresponda con motores de inducción)"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.3.f.- Control de tensión"]
[null,"P","D, C, T","Cons_49","Cumplimiento de los requisitos obligatorios de control de tensión (SI/NO)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","Cons_50","Indicar particularidades, en su caso."]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.3.g.- Equipos de compensación de reactiva"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_51","Tipo de elemento de compensación (reactancia, condensadores, …)"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_52","Tensión a la que está conectado (kV)"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_53","Situación (barras o terciario de tranformador)"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_54","Potencia reactiva que puede generar (MVAr)"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_55","Potencia reactiva que puede absorber (MVAr)"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_56","Factor de potencia aproximado de la carga con el equipo conectado:\n                             En punta"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_57","                             Llano"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_58","                             Valle"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_59","Factor de potencia aproximado de la carga con el equipo desconectado:\n                             En punta"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_60","                             Llano"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_61","                             Valle"]
[null,"A y P","C, T",null,"1.3.h.- Información adicional para consumos especiales ())"]
[null,"A y P","C",null,"1.3.h.1.- Hornos de arco en corriente alterna"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_62","Tensión alta (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_63","Tensión de media (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_64","Tensión de baja (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_65","Potencia del horno (MVA)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_66","Tipo de compensación (baterías de condensadores, SVC o similar)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_67","Compensación de potencia reactiva (MVAr)"]
[null,"P","C","Cons_68","Embarrado de conexión de la compensación."]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_69","Impedancia de cortocircuito"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_70","Potencia del trafo MT-BT"]
[null,"P","C","Cons_71","Inmpedancia de la reactancia serie, si la hubiere."]
[null,"P","C","Cons_72","Impedancia desde el punto de conexión a la red hasta el electrodo:"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_73","            Impedancia de los cables de baja tensión"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_74","            Cos φ  de los cables de baja tensión"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_75","            Impedancia del electrodo"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_76","            Cos φ  del electrodo"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_77","            Impedancia adicional"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_78","            Cos φ de la impedancia adicional posible"]
[null,"P","C","Cons_79","Coeficiente de emisión característica (Kst)"]
[null,"A y P","C",null,"1.3.h.2.- Hornos de arco en corriente continua"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_80","Tensión alta (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_81","Tensión de media (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_82","Tensión de baja (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_83","Potencia de rectificación (MW)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_84","Número de pulsos"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_85","Tipo de compensación (baterías de condensadores, SVC o similar)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_86","Compensación de potencia reactiva (MVAr)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_87","Embarrado de conexión de la compensación."]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_88","Filtro de armónicos. Orden de armónico al que está sintonizado cada filtro y potencia unitaria (MVAr)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_89","Impedancia de cortocircuito"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_90","Potencia del trafo MT-BT"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_91","Impedancia desde el punto de conexión a la red hasta el electrodo:"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_92","            Impedancia de los cables de baja tensión"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_93","            Cos φ  de los cables de baja tensión"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_94","            Impedancia del electrodo"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_95","            Cos φ  del electrodo"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_96","            Impedancia adicional"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_97","            Cos φ de la impedancia adicional posible"]
[null,"P","C","Cons_98","Coeficiente de emisión característica (Kst)"]
[null,"A y P","C",null,"1.3.h.3.-Información adicional para cargas desequilibradas ())"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_99","Tensión nominal (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_100","Potencia nominal (MVA)"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_101","Fases entre las que carga"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_102","Característica de equipo de compensación de desequilibrio"]
[null,"A y P","T","Cons_103","1.3.h.4.-TAV"]
[null,"A y P (Ac)","T","Cons_104","Existencia de cargas desequilibradas"]
[null,"A y P (Ac)","T","Cons_105","Tensión nominal (kV)"]
[null,"A y P (Ac)","T","Cons_106","Potencia nominal (MVA)"]
[null,"A y P (Ac)","T","Cons_107","Fases entre las que carga"]
[null,"A y P (Ac)","T","Cons_108","Característica de equipo de compensación de desequilibrio (en caso de existir)"]
[null,"A y P","C, T",null,"1.3.i.- Cargas emisoras de armónicos"]
[null,"A y P","C, T","Cons_109","Orden y amplitud de cada armónico en corriente (del 1 al 50)"]
[null,"P","C, T","Cons_110","Orden y amplitud de cada armónico en tensión (del 1 al 50)"]
[null,"A y P","C, T","Cons_111","Orden de armónico al que está sintonizado cada filtro y potencia unitaria (MVAr)"]
[null,"A y P","C",null,"1.3.j.-Información adicional para consumidores (potencias contratadas previstas) ())"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_112","Potencia activa (kW) contratada periodo tarifario 1"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_113","Potencia activa (kW) contratada periodo tarifario 2"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_114","Potencia activa (kW) contratada periodo tarifario 3"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_115","Potencia activa (kW) contratada periodo tarifario 4"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_116","Potencia activa (kW) contratada periodo tarifario 5"]
[null,"A y P (Ac)","C","Cons_117","Potencia activa (kW) contratada periodo tarifario 6"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.3.k.- Observaciones"]
[null,"A y P","D, C, T","Cons_118","Comentarios"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento"]
[]
[null,"A y P","D, C, T",null,"NOTA 1 Si la instalación de consumo tiene asociada una instalación de generación (de aplicación a instalaciones de Cogeneración o Autoconsumo) deberá cumplimentar y aportar adicionalmente el formulario T243 asociado a Instalaciones de generación mediante fuentes renovables, cogeneración y residuos disponible en la página web."]
[null,"A y P","D, C, T",null,"NOTA 2 Información de demanda existente y evolución prevista en período 2015-2020, con valores de potencia en situaciones de demanda extrema (punta y valle), así como de energía estimada anual. Para aquellas nuevas subestaciones que suponen una sustitución de demanda previamente asociada a otras (en niveles de 220 ó 110-132 kV), dicha información se desagregará por contingentes, asociados a las subestaciones que proporcionan alimentación en la actualidad -s.e. de la que depende-.\nSe entiende por año \"n\" el año en curso."]
["x"]

{"sheet":"1.4.- Protecciones asociadas","index":7,"n_rows":102,"n_cols":9,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[98,4,98,8],[100,4,100,8],[0,4,0,8],[6,4,6,8],[27,4,27,8],[48,4,48,8],[5,4,5,8],[94,4,94,8],[61,4,61,8],[65,4,65,8],[71,4,71,8],[74,4,74,8],[78,4,78,8]]}
[null,null,null,null,"1.4.- Protecciones asociadas",null,null,"Volver al Índice"]
[]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Característica","Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,"P","D, C, T","Protec_pt_1","Cumplimiento de los Criterios Generales de Protección (Sí/No)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","Protec_pt_2","Indicar particularidades, en su caso."]
[null,"P","D, C, T",null,"1.4.a.- Protección de apoyo ante cortocircuitos en la red"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.4.a.1.- Lado AT"]
[null,"P","D, C, T","Protec_10","Relé 1: Función 51 Lado AT  a tiempo inverso"]
[null,"P","D, C, T","Protec_11","Ajuste 1: Familia de curvas (ANSI/IEEE  o CEI o BS)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_12","Ajuste 2: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_13","Ajuste 3: Tipo de curva (Muy inversa, Inversa, extremadamente inversa,etc.)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_14","Ajuste 4: Multiplicador del Tiempos (Dial)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_15","Relé 2: Función 51 Lado AT  a tiempo definido"]
[null,"P","D, C, T","Protec_16","Ajuste 1: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_17","Ajuste 2: Valor del Temporizado (s) "]
[null,"P","D, C, T","Protec_18","Relé 3: Función 50 Lado AT "]
[null,"P","D, C, T","Protec_19","Ajuste 1: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_20","Relé 4: Función 51N Lado AT a tiempo inverso "]
[null,"P","D, C, T","Protec_21","Ajuste 1: Familia de curvas (ANSI/IEEE  o CEI o BS)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_22","Ajuste 2: Tipo de curva (Muy inversa, Inversa, extr. Inversa, etc)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_23","Ajuste 3: Multiplicador del Tiempos (Dial)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_24","Ajuste 4: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_25","Relé 5: Función 51N Lado AT  a tiempo definido"]
[null,"P","D, C, T","Protec_26","Ajuste 1: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_27","Ajuste 2: Valor del Temporizado (s) "]
[null,"P","D, C, T","Protec_28","Relé 6: Función 50N Lado AT "]
[null,"P","D, C, T","Protec_29","Ajuste 1: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.4.a.2.- Lado BT"]
[null,"P","D, C, T","Protec_30","Relé 1: Función 51 Lado BT a tiempo inverso"]
[null,"P","D, C, T","Protec_31","Ajuste 1: Familia de curvas (ANSI/IEEE  o CEI o Tiempo definido)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_32","Ajuste 2: Tipo de curva (Muy inversa, Inversa, extrem. Inversa, etc.)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_33","Ajuste 3: Multiplicador del Tiempos (Dial)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_34","Ajuste 4: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_35","Relé 2: Función 51 Lado BT a tiempo definido"]
[null,"P","D, C, T","Protec_36","Ajuste 1: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_37","Ajuste 5: Valor del Temporizado (s) "]
[null,"P","D, C, T","Protec_38","Relé 3: Función 50 Lado BT "]
[null,"P","D, C, T","Protec_39","Ajuste 1: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_40","Relé 4: Función 51N Lado BT a tiempo inverso"]
[null,"P","D, C, T","Protec_41","Ajuste 1: Familia de curvas (ANSI/IEEE  o BS)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_42","Ajuste 2: Tipo de curva (Muy inversa, Inversa, extrem. Inversa, etc)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_43","Ajuste 3: Multiplicador del Tiempos (Dial)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_44","Ajuste 4: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_45","Relé 5: Función 51N Lado BT  a tiempo definido"]
[null,"P","D, C, T","Protec_46","Ajuste 1: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_47","Ajuste 2: Valor del Temporizado (s) "]
[null,"P","D, C, T","Protec_48","Relé 6: Función 50N Lado BT "]
[null,"P","D, C, T","Protec_49","Ajuste 1: Intensidad de arranque (A)"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.4.a.3.- Otras funciones que dan apoyo (21, 67, 67N)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_50","Relé 1: Tipo "]
[null,"P","D, C, T","Protec_51","Ajuste 1"]
[null,"P","D, C, T","Protec_52","Ajuste 2"]
[null,"P","D, C, T","Protec_53","Ajuste 3:"]
[null,"P","D, C, T","Protec_54","Ajuste 4:"]
[null,"P","D, C, T","Protec_55","Observaciones"]
[null,"P","D, C, T","Protec_56","Relé 2: Tipo "]
[null,"P","D, C, T","Protec_57","Ajuste 1"]
[null,"P","D, C, T","Protec_58","Ajuste 2"]
[null,"P","D, C, T","Protec_59","Ajuste 3:"]
[null,"P","D, C, T","Protec_60","Ajuste 4:"]
[null,"P","D, C, T","Protec_61","Observaciones"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.4.b.- Esquema de protección ante cortocircuitos en el tramo red-transformador de conexión."]
[null,"P","D, C, T","Protec_6","Esquema protección"]
[null,"P","D, C, T","Protec_7","Cumplimiento Críterios Generales de Protección "]
[null,"P","D, C, T","Protec_8","Indicar particularidades, en su caso."]
[null,"P","D, C, T",null,"1.4.c.- Relés mínima tensión. "]
[null,"P","D, C, T","Protec_1","Existencia de relé de mínima tensión (Si/No)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","Protec_2","Activo (Si/No)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","Protec_3","Ajuste tensión (kV Fase-Fase)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_4","Ajuste tiempo (s)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_5","Lógica de disparo"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.4.d.- Esquema unifilar de protección y medida "]
[null,"P","D, C, T","Protec_62","Entregado: Si, No","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","Protec_70","Documento explicativo asociado al punto anterior"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.4.e.- Relés de sobretensión "]
[null,"P","D, C, T","Protec_71","Existencia de relé de sobretensión (Si/No)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","Protec_72","Ajuste tensión (kV Fase-Fase)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_73","Ajuste tiempo (s)"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.4.f.- Relé de frecuencia"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Protec_74","Existencia de relé de frecuencia (Si/No)","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Protec_78","Frecuencia de arranque: Valor de ajuste (Hz)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Protec_90","Tiempo de medida (ms)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Protec_79","Temporización voluntaria: Valor de ajuste (s)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Protec_91","Bloqueo por mínima tensión (%Un)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Protec_80","Carga mínima desconectada por actuación del relé (MW)"]
[null,"A y P (Ac)","D, C, T","Protec_81","Carga máxima desconectada por actuación del relé (MW)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_83","Dispositivos  automáticos de reposición"]
[null,"P","D, C, T","Protec_84","Existencia: Si, No","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","Protec_85","Habilitado: Si, No","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","Protec_86","Descripción del comportamiento, en su caso"]
[null,"P","D, C, T","Protec_92","Instalación de consumo proveedora del servicio de interrumpibilidad: Sí, No"]
[null,"P","D, C, T","Protec_93","Datos, en su caso, de la generación asociada:"]
[null,"P","D, C, T","Protec_94","Código de la unidad física (UF)"]
[null,"P","D, C, T","Protec_95","Potencia instalada (MW), o, en su defecto, potencia máxima neta (MW)"]
[null,"P","D, C, T",null,"1.4.g.- Mecanismos de reposición no asociados al relé de frecuencia"]
[null,"P","D, C, T","Protec_87","Existencia: Si, No","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","Protec_88","Habilitado: Si, No","[ ]","[ ]","[ ]","[ ]"]
[null,"P","D, C, T","Protec_89","Descripción del comportamiento, en su caso"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"1.4.h.- Observaciones"]
[null,"A y P","D, C, T","Protec_pt_67","Comentarios"]
[null,"A y P","D, C, T",null,"Se marcará con una X en el índice el capítulo que ha sido actualizado en esta versión del documento"]
["X","P"]

{"sheet":"2.- Identificación Empresas","index":8,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,5]]}
[null,"2.- Identificación de la empresa/empresas propietarias"]
[]
[null,null,"Instalación 1","Instalación 2","Instalación 3","Instalación 4"]
[null,"Nombre del titular"]
[null,"NIF/CIF"]
[null,"Dirección del titular"]
[null,"Persona de contacto"]
[null,"Teléfono de contacto"]
[null,"Porcentaje de participación"]
[null,"Correo electrónico de contacto"]

{"sheet":"1.3.1.- TAV","index":9,"n_rows":103,"n_cols":14,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[99,1,99,9],[98,1,98,9],[0,0,0,9],[92,0,96,0],[64,0,64,9],[88,0,91,1],[88,2,88,9],[89,2,89,5],[89,6,89,9],[90,2,90,3],[90,4,90,5],[90,6,90,7],[90,8,90,9],[65,0,65,9],[77,0,80,1],[77,2,77,9],[81,0,85,0],[67,0,70,1],[67,2,67,9],[68,2,68,5],[68,6,68,9],[69,2,69,3],[69,4,69,5],[69,6,69,7],[69,8,69,9],[71,0,75,0],[78,2,78,5],[78,6,78,9],[79,2,79,3],[1,0,1,9],[79,4,79,5],[79,6,79,7],[79,8,79,9],[4,0,7,1],[8,0,10,0],[36,0,38,0],[2,0,2,13],[32,2,32,13],[33,2,33,7],[33,8,33,13],[34,2,34,4],[34,5,34,7],[34,8,34,10],[34,11,34,13],[32,0,35,1],[4,2,4,13],[5,8,5,13],[5,2,5,7],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,10],[6,11,6,13]]}
["1.3.1- Instalaciones de consumo"]
["1.3.1- Régimen de funcionamiento para TAV"]
["1.3.1.a.- Características de la energía consumida"]
[]
["SE Alimentación",null,"2018"]
[null,null,"INVIERNO",null,null,null,null,null,"VERANO"]
[null,null,"Punta",null,null,"Valle",null,null,"Punta",null,null,"Valle"]
[null,null,"P","Q","S","P","Q","S","P","Q","S","P","Q","S"]
["Tipo de Carga","Media [1]"]
[null,"Máxima [2]"]
[null,"Degradada [3]"]
[null,"Pmáxima_10m [4]"]
[null,"P99_10m [4]"]
[null,"P95_10m [4]"]
[null,"P90_10m [4]"]
[null,"P75_10m [4]"]
[null,"P50_10m [4]"]
[null,"P25_10m [4]"]
[null,"P10_10m [4]"]
[null,"Pmínima_10m [4]"]
[null,"Pmáxima_3s [5]"]
[null,"P99_3s [5]"]
[null,"P95_3s [5]"]
[null,"P90_3s [5]"]
[null,"P75_3s [5]"]
[null,"P50_3s [5]"]
[null,"P25_3s [5]"]
[null,"P10_3s [5]"]
[null,"Pmínima_3s [5]"]
[]
[]
[]
["SE Alimentación",null,"2020"]
[null,null,"INVIERNO",null,null,null,null,null,"VERANO"]
[null,null,"Punta",null,null,"Valle",null,null,"Punta",null,null,"Valle"]
[null,null,"P","Q","S","P","Q","S","P","Q","S","P","Q","S"]
["Tipo de Carga","Media [1]"]
[null,"Máxima [2]"]
[null,"Degradada [3]"]
[null,"Pmáxima_10m [4]"]
[null,"P99_10m [4]"]
[null,"P95_10m [4]"]
[null,"P90_10m [4]"]
[null,"P75_10m [4]"]
[null,"P50_10m [4]"]
[null,"P25_10m [4]"]
[null,"P10_10m [4]"]
[null,"Pmínima_10m [4]"]
[null,"Pmáxima_3s [5]"]
[null,"P99_3s [5]"]
[null,"P95_3s [5]"]
[null,"P90_3s [5]"]
[null,"P75_3s [5]"]
[null,"P50_3s [5]"]
[null,"P25_3s [5]"]
[null,"P10_3s [5]"]
[null,"Pmínima_3s [5]"]
[]
["[1]","Previsiones de demanda con situación de red de alimentación íntegra (es decir, sin fallo), con máxima intensidad de tráfico (valor medio)"]
["[2]","Previsiones de demanda con situación de red de alimentación íntegra (es decir, sin fallo), con máxima intensidad de tráfico (valor máximo)"]
["[3]","Previsiones de demanda con fallo en la red de alimentación íntegra manteniendo el tráfico ferroviario al máximo"]
["[4]","Percentiles indicados (valor máximo, 99%, 95%, 90%, 75%, 50%, 25%, 10% y valor mínimo) de la demanda prevista para una semana tipo promediada cada 10 minutos"]
["[5]","Percentiles indicados (valor máximo, 99%, 95%, 90%, 75%, 50%, 25%, 10% y valor mínimo) de la demanda prevista para un día tipo promediada cada 3 segundos"]
[]
["Información de la energía vertida a la red para la subestación de alimentación a la subestación de tracción, con valores de potencia (MW activa y MVAr reactiva) para situaciones de demanda extrema (punta y valle), así como energía estimada anual (GWh) para los años que se exponen."]
["1.3.1.b.- Características de la energía vertida durante el proceso de frenado (TAV)"]
[]
["SE Alimentación",null,"ACTUAL"]
[null,null,"INVIERNO",null,null,null,"VERANO"]
[null,null,"Punta",null,"Valle",null,"Punta",null,"Valle"]
[null,null,"P","Q","P","Q","P","Q","P","Q"]
["Tipo de Carga","Media [4]"]
[null,"Máxima [5]"]
[null,"Degradada [6]"]
[null,"P5 10m [7]"]
[null,"P1 3s [8]"]
[]
["SE Alimentación",null,"2018"]
[null,null,"INVIERNO",null,null,null,"VERANO"]
[null,null,"Punta",null,"Valle",null,"Punta",null,"Valle"]
[null,null,"P","Q","P","Q","P","Q","P","Q"]
["Tipo de Carga","Media [4]"]
[null,"Máxima [5]"]
[null,"Degradada [6]"]
[null,"P5 10m [7]"]
[null,"P1 3s [8]"]
[]
[]
["SE Alimentación",null,"2020"]
[null,null,"INVIERNO",null,null,null,"VERANO"]
[null,null,"Punta",null,"Valle",null,"Punta",null,"Valle"]
[null,null,"P","Q","P","Q","P","Q","P","Q"]
["Tipo de Carga","Media [4]"]
[null,"Máxima [5]"]
[null,"Degradada [6]"]
[null,"P5 10m [7]"]
[null,"P1 3s [8]"]
[]
["[4]","Previsiones de generación en situación de alimentación íntegra (es decir, sin fallo), con el régimen de tráfico que supone mayor cantidad de energía vertida a la Red. (valor medio)"]
["[5]","Previsiones de generación con situación de red de alimentación íntegra (es decir, sin fallo), con el régimen de tráfico que supone mayor cantidad de energía vertida a la Red. (valor máximo)"]
["[6]","Previsiones de generación con fallo en la red de alimentación íntegra y frenado simultáneo de todos los trenes."]
["[7]","Percentil 95 de la regeneración prevista para una semana tipo promediada cada 10 minutos."]
["[8]","Percentil 99 de la regeneración prevista para un día tipo promediada cada 3 segundos."]

{"sheet":"Protocolo de Conexión","index":10,"n_rows":159,"n_cols":5,"rows_kept":159,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[83,3,85,3],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[83,2,85,2],[71,0,71,1],[1,0,1,2],[34,0,34,2],[33,0,33,2],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[19,0,19,1],[18,0,18,1],[17,0,17,1],[16,0,16,1],[26,0,26,1],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[32,0,32,2],[59,0,59,1],[61,0,61,1],[47,0,47,2],[35,0,35,2],[36,0,36,2],[37,0,37,2],[40,0,40,2],[41,0,41,2],[42,0,42,2],[39,0,39,2],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[48,0,48,2],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[64,0,64,1]]}
[]
["PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES CONECTADAS A LA RED DE TRANSPORTE"]
[]
[]
["INDICAR CÓDIGOS DE PROCESO"]
[]
["NUDO DE CONEXIÓN A LA RED DE TRANSPORTE",0]
[]
["NOMBRE DEL SOLICITANTE",0]
[]
["Persona de contacto",null,"Teléfono de contacto"]
[]
["Correo electrónico del contacto"]
[]
[]
[]
["ÍNDICE"]
["1.- ALCANCE"]
["2.- INDICACIONES GENERALES"]
["3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE"]
["4.- NORMATIVA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN"]
["5.- ESQUEMAS UNIFILARES APORTADOS:"]
["6.- PUNTO DE CONEXIÓN "]
["7.- POTENCIA"]
["8.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO"]
["9.- REQUISITOS DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO"]
["10.- OBSERVACIONES "]
[]
[]
[]
["1.- ALCANCE"]
[]
["- Este protocolo permitirá la revisión por REE de las condiciones técnicas de las instalaciones de enlace lado no transporte existentes o previstas con conexión en un nudo de la red de transporte."]
[" - El Solicitante deberá cumplimentar este Protocolo para cada solicitud de conexión de nueva construcción, modificación o regularización de una conexión ya existente."]
[" - La validación que realice REE en el proceso de conexión no será considerada como sustitutiva o eximente de aquella que legalmente sea exigible en todo momento al titular de la instalación en base a la normativa y legislación vigentes.\n"]
[" - La revisión de las condiciones técnicas que se realiza en la fase de solicitud de conexión no sustituirá al estudio de detalle que se deberá realizar en la fase de desarrollo y coordinación de los proyectos de la instalación de enlace: partes transporte y no transporte.\n"]
[]
[]
["2.- INDICACIONES GENERALES"]
[" - En el Protocolo se referencia la normativa y reglamentación de aplicación más directa, así como a los PP.OO., pero ello no eximirá de la obligación de cumplir cualquier legislación y normativa vigente que resulte de aplicación."]
["- Cada columna del Protocolo debe cumplimentarse considerando las instalaciones de enlace lado no transporte, existentes o previstas, con conexión en cada posición existente o planificada de la RdT, considerando el escenario topológico completo de conexión previsto en el nudo. No obstante, si a distintas instalaciones de enlace lado no transporte les correspondiesen los mismos datos, podrían agruparse en una única columna, indicando claramente en el cabecero de la columna a que instalaciones se refiere."]
[" - Todas las celdas señaladas en azul son de obligada cumplimentación por el Usuario. El apartado de Observaciones permitirá al Solicitante detallar todo lo que no se pueda resolver con la cumplimentación estricta del protocolo. "]
[" - Para la cumplimentación de este Protocolo se seguirán principalmente las indicaciones e información complementaria del documento \"Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño y equipamiento\" de ref. DST/DSC/2019/045 en edición en vigor, y todos los procedimientos de operación del sistema eléctrico, en especial, el Procedimiento de Operación 12.2 sobre condiciones técnicas de las instalaciones conectadas a la red de transporte."]
[]
["2.1.- ABREVIATURAS"]
["RdT: Red de Transporte"]
["P.O.: Procedimiento de Operación"]
["PP.OO.: Procedimientos de Operación"]
["O.S.: Operador del Sistema"]
["R.D.: Real Decreto"]
["SEPE: Sistema Eléctrico Peninsular Español"]
["SENP: Sistemas Eléctricos No Peninsulares"]
[]
[null,null,"POSICIÓN 1","POSICIÓN 2","POSICIÓN 3"]
["3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE"]
["En caso de conexión en varias posiciones de la RdT, identificación de las instalaciones de enlace lado no transporte consideradas en cada columna (denominación de la línea o transformador)."]
["En caso de instalación de enlace existente, fecha de primera conexión a la red de transporte."]
["En caso de instalaciones de enlace futuras, fecha prevista de conexión a la red de transporte"]
[]
["4.- NORMATIVA GENERAL Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN"]
[]
["Se cumplen los Procedimientos de Operación de aplicación del SEPE o de los SENP, según corresponda."]
["Se cumplen las condiciones del doc. 'Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño y equipamiento' de ref. DST/DSC/2019/045"]
["Se cumple el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico "]
["Se cumplen los Criterios Generales de Protección del SEPE o de los SENP, según corresponda."]
[]
["5.- ESQUEMAS UNIFILARES APORTADOS:"]
[]
["Esquemas unifilares básicos alta tensión de las instalaciones conectadas a la red de transporte a través de la instalación de enlace: esquema básico de topología de la red conectada (grupos, subestaciones, líneas, etc.). Entregado: SI, NO."]
["Documento explicativo asociado al punto anterior (indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
["Esquema unifilar completo y detallado de los sistemas de protección, medida y comunicación de la parte no transporte de la instalación de enlace. Entregado: SI, NO"]
["Documento explicativo asociado al punto anterior (indicar nombre del fichero XXX.pdf)"]
[]
[]
["6.- PUNTO DE CONEXIÓN "]
[null,"SE TRATA DE UN PROMOTOR ÚNICO"]
[null,"SE TRATA DE MÁS DE UN PROMOTOR"]
[]
[null,"Actúa como Interlocutor Único de Nudo de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente"]
[]
[null,"Existe conocimiento oficial de la Comunidad\nAutónoma (adjuntar doc. acreditativa)"]
[]
["7.- POTENCIA"]
["Generación: Pot. nominal  max. evacuada (MW)\nConsumo: Pot. max. demandada (MW)\nDistribución: Pot. nominal transformadores (MVA)\n","VALOR DE PROYECTO\nObservación: el valor de proyecto debe ser el mismo que el definido en el Informe de viabilidad de acceso (IVA)"]
[]
[]
[]
["EN EL CASO DE INSTALACIONES DE ENLACE MIXTAS: ALIMENTACIÓN DEMANDA Y EVACUACIÓN DE GENERACIÓN","Generación máxima (MW) cuando la demanda es cero"]
[null,"Demanda máxima (MW) cuando la generación es cero"]
[null,"Situación más normal de funcionamiento:"]
[null,"Generación ó demanda"]
[null,"Valor (MW)"]
["8.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO "]
[null,"Valor de diseño de las instalaciones conectadas a la red de transporte (kA):"]
[null,"En 400 kV >= 50 kA "]
[null,"En 220 kV >= 40 kA "]
[null,"En 132 kV >=31,5 kA"]
[null,"En 66 kV >= 31,5 kA"]
[null,"Intensidad máxima de cortocircuito aportada en el punto de conexión por la instalación conectada a la RdT (kA)"]
[null,"Se cumple que las instalaciones conectadas a la RdT estarán diseñadas para soportar sin daño el cortocircuito que se puede aportar desde la RdT"]
["9.- REQUISITOS DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO"]
["9.1.- CONFIGURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POTENCIA","TIPO DE INSTALACIÓN DE ENLACE"]
[null,"EXISTE AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES:"]
[null,"Interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"Interruptor de máquina/generación/consumo"]
[]
["9.2.- INSTALACIÓN DE ENLACE TIPO L","Longitud de la línea (km)"]
[null,"Cumple que no existen conexiones en \"T\" en la instalación de enlace."]
[null,"Está dotada del sistema de comunicaciones requerido según grado de criticidad de la instalación"]
[null,"En caso de línea aérea: dispone de cable/cables de guarda. Indicar cantidad: 1 ó 2"]
[null,"En caso de cable aislado: cumple que no se trata de aislamiento fluido"]
[null,"En caso de conexión de cable aislado a S/E de transporte tipo GIS, cumple que el terminal del cable es de tipo seco según IEC62271-209 figura 5"]
[]
["9.3.- INSTALACIÓN DE ENLACE TIPO T1 O T2","Relación de transformación del transformador de potencia (kV)."]
[null,"Distancia entre el parque de transporte y el transformador no transporte (m)."]
[null,"Cumple que no existen conexiones en “T” en la instalación de enlace (no aplica a las conexiones de alimentación a transformador de servicios auxiliares de generación desde el nivel de baja tensión del transformador no transporte)."]
[null,"El lado de red de transporte del transformador se conectará en estrella con neutro rígidamente conectado a tierra. En caso de solicitud de otro tipo de conexión, indicar en observaciones."]
[null,"Está dotada del sistema de comunicaciones requerido según grado de criticidad de la instalación. "]
[null,"En caso de conexión por cable aislado: cumple que no se trata de aislamiento fluido."]
[null,"En caso de conexión de cable aislado a S/E de transporte tipo GIS, cumple que el terminal del cable es de tipo seco según IEC62271-209 figura 5."]
[]
["9.4.- GRADO DE CRITICIDAD","GRADO DE CRITICIDAD CONSIDERADO EN EL PROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE (Mínimo 2SP (doble sistema de protección)) Observación: coincidente con el indicado en el Informe de Viabilidad de Acceso\nNotas:\n2SP = doble sistema de protección independiente\n1C = un sistema de telecomunicaciones\n2C = dos sistemas de telecomunicaciones independiente\nTD = envío de teledisparo por actuación de fallo de interruptor al interruptor del otro extremo de la instalación de enlace","__________","__________","__________"]
[]
["9.5.- SERVICIOS AUXILIARES","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"Doble sistema rectificador-batería, \nalimentando cada uno un sistema de protección"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: Doble sistema rectificador-batería, \nalimentando cada uno un sistema de telecomunicaciones "]
[null,"Existe independencia física y funcional entre las instalaciones de transporte y de no transporte"]
[]
["9.6.- SISTEMA DE PROTECCIÓN ","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"Doble sistema de protección, redundante, actuando cada uno sobre una bobina de disparo diferente del interruptor de enlace lado transporte y alimentándose cada uno a través de un sistema de alimentación de continua diferente. Existe solapamiento de las zonas de protección que garantiza en toda la instalación el grado 2SP"]
[null,"Duplicidad devanados de transformadores de intensidad no transporte, \nalimentando cada uno un sistema de protección."]
[null,"Doble bobina de disparo en el interruptor de enlace lado no transporte, disparándose cada una por un sistema de protección y alimentándose cada una a través de un sistema de çalimentación de continua diferente"]
[null,"Supervisión de la continuidad de cada uno de los circuitos de disparo en el interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"Protección de fallo de interruptor en el interruptor de enlace lado no transporte"]
[null,"En caso de grado de criticidad TD: Existencia de envío y recepción de teledisparo a los extremos  de la instalación de enlace por actuación de las protecciones de fallo de interruptor "]
[null,"En caso de instalación de enlace en base a línea: cumple con el equipamiento definido en el doc. DST/DSC/2019/045"]
[null,"En caso de instalación de enlace en base a transformador de potencia: se cumple la filosofía de bloqueos de cierre de interruptor de REE según doc. DST/DSC/2019/045"]
[]
["9.7.- REQUISITOS DE PROTECCIONES AL\nSISTEMA DE COMUNICACIONES","ACORDE AL GRADO DE CRITICIDAD, LA INSTALACIÓN DE ENLACE LADO NO TRANSPORTE CUMPLE:"]
[null,"El sistema de telecomunicaciones funcionará en condiciones de falta"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: Doble sistema de comunicación entre extremos de la instalación de enlace, un sistema para cada sistema de protección, con medios de transmisión independientes, alimentados desde baterías de continua diferentes y separados físicamente"]
[null,"En caso de grado de criticidad 2C: No se emplean elementos comunes para los repetidores de los sistemas de telecomunicación asociados a los dos sistemas de protección"]
[null,"En caso de dos enlaces por fibra óptica, cada uno de ellos asociado a un cable de guarda de la misma línea, y grado de criticidad 2C, existirá máxima separación física entre ellos que permita la torre, incluidas cajas de empalme"]
[]
["9.8.- SISTEMA DE MEDIDA CORRESPONDIENTE AL PUNTO FRONTERA CON LA RED DE TRANSPORTE","El Punto de conexión y Punto frontera se ha definido como el lugar de la red donde se enlazan instalaciones correspondientes a distintas actividades. Se identifica en unifilar de la instalación de enlace."]
[null,"Se cumple que previo a la puesta en servicio existirá un enlace de comunicación con el Concentrador Principal de Medidas"]
[null,"Se cumple la solución preferente de independencia del sistema de medida respecto de las instalaciones de REE"]
[null,"Se cumple que el sistema de medidas es a 4 hilos "]
[null,"Dispone de sistema de Medida Principal + Comprobante o Principal + Redundante"]
[null,"Se cumple que la Medida Principal se instala en el Punto de conexión"]
[null,"En caso de instalación de Medida Redundante: \nSe cumple que ésta se instala en el Punto de conexión"]
[null,"En caso de instalación de Medida Comprobante: Se cumple que ésta se instala en el extremo de la instalación de enlace opuesto al extremo del Punto de conexión"]
[null,"CLASES DE PRECISIÓN"]
[null,"Transformador de tensión: 0.2"]
[null,"Transformador de intensidad: 0.2S"]
[null,"Contadores de energía activa: < = 0.2S"]
[null,"Contadores de energía reactiva: < = 0.5"]
[]
["10.- OBSERVACIONES "]