## Índice
TIPO DE INSTALACIÓN | Normativa / Documento de referencia | Completar la/s pestaña/s correspondientes. En cada pestaña añadir una columna para cada instalación.
Instalación de enlace (línea) | PO 9.2. Anexo I. Apartado 1 / P.O. 9 (TNP) Anexo II
Instalación de enlace (trafo) | PO 9.2. Anexo I. Apartado 1 / P.O. 9 (TNP) Anexo II
Instalaciones de conexión (posiciones de la subestación frontera con la red de transporte) |  | Incluir una columna para cada posición de la subestación frontera con la red de transporte
Instalaciones de conexión (transformadores compartidos) |  | Incluir los transformadores compartidos entre varias instalaciones de generación no incluidos en otras pestañas
Instalaciones de generación térmica conectada a la red de transporte o térmica > 50 MW (SEPE) | PO 9.2. Anexo I. Apartado 2
Instalaciones de generación no térmica conectadas a la red de transporte o no térmica > 50 MW (SEPE) | PO 9.2. Anexo I. Apartado 2
Instalaciones de generación térmica (TNP) | PO 9 SENP Anexo II
Instalaciones de generación RCR (SEPE) | PO 9.2. Anexo I. Apartado 2 | Existe una pestaña para instalaciones en SEPE y otra pestaña para instalaciones en TNPs.
Instalaciones de generación RCR (TNP) | PO 9. SENP Anexo II | Existe una pestaña para instalaciones en SEPE y otra pestaña para instalaciones en TNPs.
Resto de instalaciones de generación | PO 9.2. Anexo I. Apartado 2 / P.O. 9 (TNP) Anexo II
Instalaciones de demanda que participan en servicios de balance | PO 9.2. Anexo I. Apartado 3
Instalaciones de almacenamiento | PO 9.2. Anexo I. Apartado 4 / P.O. 9 (TNP) Anexo II
Hibridación | PO 9.2. Apartado 7.1 / P.O. 9 (TNP) Anexo II | Incluir en la pestaña de "Hibridación" las señales de la instalación híbrida en su conjunto y en las pestañas correspondientes las de cada generación o almacenamiento que formen parte de la hibridación.
Pout + Consumos Auxiliares | Pendiente de modificaciones normativas para la implantación del SRS + P.O. 9.2 | Para instalaciones participantes en el SRS y para instalaciones cuya telemedida en barras de central no descuente los consumos de servicios auxiliares
En función de la topología de la red de conexión, la propiedad de los diferentes elementos y el esquema de evacuación podrá ser necesario modificar la plantilla para incorporar señales no detalladas, duplicarlas en caso de posición múltiple o para eliminar otras que no resultan de aplicación. Asimismo, en función del tamaño de la instalación y las características concretas (si tiene autoconsumo o no, por ejemplo) serán de aplicación todas las señales incluidas o no.
Versión 1. Fecha: 09/02/2022. Edición inicial
Versión 2. Fecha: 15/02/2022. Publicación en web y corrección erratas
Versión 3. Fecha: 04/03/2022. Inclusión diagramas de ayuda y definición de ciertas señales
Versión 4. Fecha: 12/05/2022. Inclusión señales específicas generación RCR en TNPs
Versión 5. Fecha: 23/03/2023. Inclusión señales específicas para el cálculo del Pout
Versión 6. Fecha: 12/06/2023. Consideración de servicios auxiliares
Versión 7. Fecha: 27/10/2023. Inclusión señales SRAD
Versión 8. Fecha: 09/12/2025. Se incluye una nueva hoja "Generación Térmica en TNP" y se especifica en el índice la normativa de aplicación a los TNP

## Diagramas Ayuda
Instalación de Enlace (LINEA)
Línea
Subestación
1
/
Subestación
3
L=
8
,
3
km
Parque eólico A
(
40
MW)
Planta Biomasa A
(
15
MW)
Parque eólico B
(
30
MW)
Planta Termosolar A
(
50
MW)
INSTALACIÓN
DE ENLACE
Línea
SubestaciónREE/SubestaciónGeneración
SB
Subestación
1
Transformador
3
220
/
66
kV
125
MVA
DB
Línea
Subestación
1
/Subestación
2
L=
7
km
Línea
Subestación
3
/
Subestación
4
L=
2
km
Transformador
4
220
/
20
kV
80
MVA
Transformador
2
220
/
20
kV
80
MVA
Planta fotovoltaica A
(
10
MW)
Parque eólico C
(
9
MW)
Transformador
5
66
/
20
kV
30
MVA
Transformador
6
66
/
20
kV
30
MVA
DB
Subestación
5
SB
Subestación
6
Línea
Transformador
3
/Subestación
6
L=
13
km
Subestación
REE
220
kV
DB
Subestación
2
DB
Subestación
3
SB
Subestación
4
Transformador
1
220
/
20
kV
125
MVA
Instalaciones de conexión (Trafos compartidos)
Instalaciones de conexión (Subestación
frontera con la red de transporte)
Transformador
9
Transformador
10
Transformador
11
66
/
20
kV
20
MVA
Transformador
7
132
/
20
kV
100
MVA
Transformador
6
132
/
66
kV
150
MVA
Transformador
1
400
/
132
kV
225
MVA
INSTALACIÓN
DE ENLACE
IM
Transformador
5
132
/
20
kV
125
MVA
Transformador
3
132
/
20
kV
50
MVA
Transformador
4
132
/
20
kV
50
MVA
Línea
Subestación
1
/Subestación
3
L=
15
km
Línea
Subestación
3
/Transformador
4
Línea
Subestación
1
/
Subestación
2
L=
20
km
Línea
Transformador
5
/
Subestación
5
L=
13
km
Planta termosolar A
(
50
MW)
(50 MW)
Planta termosolar C
(
50
MW)
Planta fotovoltaica A
(
10
MW)
Parque Eólico A
(
5
MW)
Parque Eólico B
(
40
MW)
Parque Eólico C
(
35
MW)
Planta Biomasa A
(
17
,
5
MW)
Planta fotovoltaica B
(
7
MW)
Planta Biomasa B
(
9
MW)
SB
Subestación
1
SB
Subestación
2
SB
Subestación
3
SB
Subestación
4
SB
Subestación
5
Transformador
2
132
/
20
kV
50
MVA
Transformador
8
132
/
20
kV
100
MVA
Planta termosolar B
Instalación de Enlace (TRAFO)
Instalaciones de conexión (Subestación
frontera con la red de transporte)
Instalaciones de conexión (Trafos compartidos)

## Definición Señales
SEÑAL | DEFINICIÓN
Automatismo de reposición en/fuera de servicio | Son dispositivos de reposición automática (no son reenganchadores), que están configurados para realizar, de forma automática, funciones tales como: - Cerrar un interruptor, acoplando una línea, cuando reciben tensión del otro extremo. - Envíar tensión, si se cumplen determinados condiciones para las que está configurado. - etc. Pueden instalarse por posición o por parque.
Actuación de protecciones propias que permiten la prueba inmediata | Indica actuación con disparo del interruptor por protecciones propias del transformador, que permitan la conexión del interruptor inmediatamente. Por ejemplo: - Homopolar (AT) y (BT) -> Se dará con un contacto de la protección de sobreintensidad homopolar. - Sobreintensidad. (Sólo transformadores) (AT) y (BT) -> Se dará con un contacto de la protección de sobreintensidad de fases. - Circulación de sobreintensidad en el terciario -> Se dará con un contacto de la protección de circulación. Se captarán individualizadas las correspondientes al lado de AT y BT del transformador, agrupadas por software en el sistema de control darán la alarma “ACTUACIÓN PROTECCIONES PROPIAS QUE PERMITEN LA PRUEBA INMEDIATA”.
Actuación de protecciones propias que permiten la prueba al cabo de un tiempo | Indica actuación con disparo del interruptor por protecciones propias del transformador, que permiten la conexión del interruptor al cabo del tiempo. Por ejemplo: - Imagen térmica -> Actuación de las protecciones de imagen térmica. - Temperatura -> Actuación de las protecciones de temperatura. Estas alarmas, que se captarán individualizadas, agrupadas por software en el sistema de control de la S.E. darán la alarma de “ACTUACIÓN DE PROTECCIONES PROPIAS QUE PERMITEN LA PRUEBA AL CABO DEL TIEMPO”. En transformadores se dará una señal que indicará el disparo de los interruptores por protecciones del transformador, sin bloqueo.
Actuación de protecciones propias que no permiten la prueba | Indica actuación con disparo del interruptor por protecciones propias del transformador, que no permiten la conexión del interruptor por significar defecto interno en la máquina. Esta alarma se dará por medio de los contactos de los relés de las protecciones. Por ejemplo: - Diferencial (primaria y secundaria). - Cuba - Buchholz (2º nivel) transformador y reactancia - Buchholz (2º nivel) regulador en carga - Chimenea o liberador de presión - Sobreintensidad terciario (sólo transformadores) - Sobreintensidad (sólo reactancias) - Anomalía interna de 2º nivel en transformadores de servicios auxiliares con disparo de interruptores del transformador de potencia. Estas alarmas, que se captarán individualizadas, agrupadas por software en el sistema de control de la S.E. darán la alarma ”ACTUACIÓN PROTECCIONES PROPIAS QUE NO PERMITEN LA PRUEBA”. En transformadores se dará una señal que indicará el disparo de los interruptores por protecciones del transformador con bloqueo.

## Enlace (LÍNEA)
NOMBRE INSTALACIÓN
ID ICCP INTERRUPTOR
ID ICCP CARRO INTERRUPTOR
ID ICCP SECCIONADOR LÍNEA
ID ICCP SECCIONADOR BARRAS 1
ID ICCP SECCIONADOR BARRAS 2
ID ICCP SECCIONADOR TIERRA
ID ICCP SECCIONADOR TIERRA INTERRUPTOR
ID ICCP AUT. REPOSICIÓN EN/FUERA SERVICIO
ID ICCP FALLO INTERRUPTOR
ID ICCP DISPARO PROTECCIÓN PRIMARIA/SECUNDARIA
ID ICCP POTENCIA ACTIVA
ID ICCP POTENCIA REACTIVA
ID ICCP TENSIÓN LÍNEA

## Enlace (TRAFO)
NOMBRE INSTALACIÓN
ID ICCP INTERRUPTOR PRIMARIO
ID ICCP CARRO INTERRUPTOR PRIMARIO
ID ICCP SECCIONADOR PRIMARIO
ID ICCP SECCIONADOR TIERRA PRIMARIO
ID ICCP SECCIONADOR TIERRA INTERRUPTOR PRIMARIO
ID ICCP FALLO INTERRUPTOR PRIMARIO
ID ICCP INTERRUPTOR SECUNDARIO
ID ICCP CARRO INTERRUPTOR SECUNDARIO
ID ICCP SECCIONADOR SECUNDARIO
ID ICCP SECCIONADOR BARRAS 1
ID ICCP SECCIONADOR BARRAS 2
ID ICCP SECCIONADOR TIERRA SECUNDARIO
ID ICCP SECCIONADOR TIERRA INTERRUPTOR SECUNDARIO
ID ICCP FALLO INTERRUPTOR SECUNDARIO
ID ICCP INTERRUPTOR TERCIARIO
ID ICCP CARRO INTERRUPTOR TERCIARIO
ID ICCP SECCIONADOR TERCIARIO
ID ICCP SECCIONADOR TIERRA TERCIARIO
ID ICCP SECCIONADOR TIERRA INTERRUPTOR TERCIARIO
ID ICCP FALLO INTERRUPTOR TERCIARIO
ID ICCP ACT. PROTECCIONES PERMITEN PRUEBA INMEDIATA
ID ICCP ACT. PROTECCIONES PERMITEN PRUEBA AL CABO DEL TIEMPO
ID ICCP ACT. PROTECCIONES NO PERMITEN PRUEBA
ID ICCP POSICIÓN REGULADOR LOCAL/REMOTO
ID ICCP REG. AUTOMATICA DE TENSIÓN EN/FUERA DE SERVICIO
ID ICCP TOMA DEL REGULADOR
ID ICCP POTENCIA ACTIVA PRIMARIO
ID ICCP POTENCIA REACTIVA PRIMARIO
ID ICCP TENSIÓN PRIMARIO
ID ICCP POTENCIA ACTIVA SECUNDARIO
ID ICCP POTENCIA REACTIVA SECUNDARIO
ID ICCP TENSIÓN SECUNDARIO
ID ICCP POTENCIA ACTIVA TERCIARIO
ID ICCP POTENCIA REACTIVA TERCIARIO

## Conexión
NOMBRE INSTALACIÓN
ID ICCP INTERRUPTOR
ID ICCP SECCIONADOR
ID ICCP SECCIONADOR BARRAS
ID ICCP POTENCIA ACTIVA ALTA
ID ICCP POTENCIA REACTIVA ALTA
ID ICCP TENSIÓN ALTA
ID ICCP TOMA DEL REGULADOR
ID ICCP POTENCIA ACTIVA BAJA
ID ICCP POTENCIA REACTIVA BAJA
ID ICCP TENSIÓN BAJA
ID ICCP TENSIÓN BARRAS

## Trafos compartidos
NOMBRE INSTALACIÓN
ID ICCP POTENCIA ACTIVA ALTA
ID ICCP POTENCIA REACTIVA ALTA
ID ICCP TENSIÓN ALTA
ID ICCP TOMA DEL REGULADOR
ID ICCP POTENCIA ACTIVA BAJA
ID ICCP POTENCIA REACTIVA BAJA
ID ICCP TENSIÓN BAJA

## Gen. Térmica >50 MW o RdT (SEPE
NOMBRE INSTALACIÓN
Id ICCP P Alta
Id ICCP Q Alta
Id ICCP P Baja sin Aux
Id ICCP Q Baja sin Aux
Id ICCP P Baja con Aux
Id ICCP Q Baja con Aux
Id ICCP Tensión Alta
Id ICCP Tensión Baja
ID ICCP Interruptor Generación

## Gen. > 50 MW o RdT (SEPE)
NOMBRE INSTALACIÓN
Id ICCP P
Id ICCP Q
Id ICCP Tensión
Id ICCP Producible
Id ICCP H+1
Id ICCP H+2
Id ICCP H+3
Id ICCP H+4
Id ICCP P Consumo Asociado
Id ICCP Q Consumo Asociado
ID ICCP Interruptor Generación

## Gen. Térmica (TNP)
NOMBRE INSTALACIÓN
Id ICCP P Alta
Id ICCP Q Alta
Id ICCP P Baja sin Aux
Id ICCP Q Baja sin Aux
Id ICCP P Baja con Aux
Id ICCP Q Baja con Aux
Id ICCP Tensión Alta
Id ICCP Tensión Baja
ID ICCP Interruptor Generación
Id ICCP Conec. Modo P-F
Id ICCP Connectividad

## Generación RCR (SEPE)
NOMBRE INSTALACIÓN
Id ICCP P
Id ICCP Q
Id ICCP Tensión
Id ICCP Connectividad
Id ICCP Producible
Id ICCP H+1
Id ICCP H+2
Id ICCP H+3
Id ICCP H+4
Id ICCP P Consumo Asociado
Id ICCP Q Consumo Asociado

## Generación RCR (TNP)
NOMBRE INSTALACIÓN
Id ICCP P
Id ICCP Q
Id ICCP Tensión
Id ICCP Connectividad
Id ICCP Producible
Id ICCP H+1
Id ICCP H+2
Id ICCP H+3
Id ICCP H+4
Id ICCP P Consumo Asociado
Id ICCP Q Consumo Asociado
Id ICCP Conec. Modo P-F

## Resto Generación
NOMBRE INSTALACIÓN
Id ICCP P
Id ICCP Q
Id ICCP Tensión
Id ICCP Connectividad

## Demanda Servicios Balance
NOMBRE INSTALACIÓN
Id ICCP Connectividad
Id ICCP P
Id ICCP Q
Id ICCP Tensión
Id Confirmación Señal Activación SRAD

## Almacenamiento
NOMBRE INSTALACIÓN
Id ICCP Connectividad
Id ICCP P
Id ICCP Q
Id ICCP Tensión
Id ICCP Estado carga
Id ICCP Producible
Id ICCP H+1
Id ICCP H+2
Id ICCP H+3
Id ICCP H+4

## Hibridación
NOMBRE INSTALACIÓN
Id ICCP Connectividad
Id ICCP P
Id ICCP Q
Id ICCP Tensión
Id ICCP Producible
Id ICCP H+1
Id ICCP H+2
Id ICCP H+3
Id ICCP H+4
Id ICCP P Consumo Asociado
Id ICCP Q Consumo Asociado

## Pout + Consumos Auxiliares
NOMBRE INSTALACIÓN
Para instalaciones participantes en SRS que requieren un coeficiente k para el cálculo del Pout
Coeficiente k de adaptación P de barras de central a P punto frontera (considerando, en su caso, los consumos auxiliares)
Para instalaciones cuya telemedida en BC no descuente los consumos de servicios auxiliares
Id ICCP P Consumos Auxiliares