## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (19/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36653 | -0.37849 | -0.34542 | -0.33063 | -0.31099 | -0.3277 | -0.332 | -0.28599 | -0.27888 | -0.24815 | -0.27834 | -0.30076 | -0.27522 | -0.31809 | -0.35446 | -0.35245 | -0.34908 | -0.28754 | -0.26105 | -0.2373 | -0.18283 | -0.18493 | -0.13185 | -0.22962
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.35035 | -0.36025 | -0.32666 | -0.31255 | -0.2909 | -0.30834 | -0.31285 | -0.27491 | -0.27778 | -0.24514 | -0.275 | -0.29936 | -0.27262 | -0.30982 | -0.34716 | -0.34134 | -0.33887 | -0.28634 | -0.25883 | -0.23557 | -0.18318 | -0.18236 | -0.13099 | -0.22976
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.3668 | -0.37973 | -0.34741 | -0.33265 | -0.31337 | -0.32977 | -0.33381 | -0.2868 | -0.27809 | -0.24761 | -0.27766 | -0.29978 | -0.27482 | -0.31778 | -0.35486 | -0.3518 | -0.34827 | -0.28578 | -0.25889 | -0.23408 | -0.17914 | -0.18175 | -0.12967 | -0.22855
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.44333 | -0.44067 | -0.40118 | -0.38452 | -0.36362 | -0.38067 | -0.38629 | -0.37111 | -0.37247 | -0.34611 | -0.38157 | -0.40251 | -0.37326 | -0.40925 | -0.45509 | -0.45334 | -0.45262 | -0.39325 | -0.37789 | -0.3616 | -0.31048 | -0.31229 | -0.24372 | -0.32497
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36588 | -0.37893 | -0.34672 | -0.33197 | -0.31274 | -0.32909 | -0.33313 | -0.28623 | -0.27759 | -0.24738 | -0.27738 | -0.29949 | -0.27454 | -0.31723 | -0.35418 | -0.35107 | -0.34755 | -0.28534 | -0.25839 | -0.23342 | -0.17842 | -0.18092 | -0.12912 | -0.22833
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34842 | -0.36517 | -0.33358 | -0.32025 | -0.30013 | -0.31759 | -0.32085 | -0.25209 | -0.23756 | -0.18333 | -0.21433 | -0.23366 | -0.21175 | -0.26667 | -0.30326 | -0.30109 | -0.29676 | -0.21918 | -0.18908 | -0.16392 | -0.10761 | -0.1141 | -0.062423 | -0.1614
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34844 | -0.36517 | -0.33358 | -0.32025 | -0.30013 | -0.3176 | -0.32085 | -0.25216 | -0.23764 | -0.18344 | -0.21445 | -0.23378 | -0.21187 | -0.26676 | -0.30335 | -0.30118 | -0.29685 | -0.21931 | -0.18921 | -0.16405 | -0.10776 | -0.11421 | -0.062554 | -0.16153
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.40531 | -0.40996 | -0.37318 | -0.35772 | -0.33668 | -0.35406 | -0.35914 | -0.32397 | -0.31667 | -0.27732 | -0.30934 | -0.33366 | -0.30928 | -0.3552 | -0.39462 | -0.39328 | -0.39075 | -0.32709 | -0.30344 | -0.2842 | -0.23159 | -0.23723 | -0.17313 | -0.26241
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36731 | -0.38018 | -0.3478 | -0.33305 | -0.31374 | -0.33017 | -0.3342 | -0.28706 | -0.27827 | -0.24757 | -0.27767 | -0.2998 | -0.27483 | -0.318 | -0.35513 | -0.35213 | -0.34859 | -0.28588 | -0.25903 | -0.2343 | -0.17939 | -0.18207 | -0.12981 | -0.22852
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32199 | -0.33703 | -0.30704 | -0.29261 | -0.27606 | -0.29208 | -0.29444 | -0.24377 | -0.21867 | -0.18116 | -0.21118 | -0.23104 | -0.2089 | -0.26007 | -0.29677 | -0.29844 | -0.29304 | -0.21903 | -0.19609 | -0.17265 | -0.11441 | -0.12185 | -0.063655 | -0.15991
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.36728 | -0.37735 | -0.34501 | -0.33088 | -0.311 | -0.3283 | -0.33185 | -0.29183 | -0.28115 | -0.24219 | -0.27238 | -0.29492 | -0.27084 | -0.31523 | -0.35165 | -0.35031 | -0.34514 | -0.28242 | -0.25669 | -0.23246 | -0.17762 | -0.1813 | -0.12719 | -0.2245
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36542 | -0.37848 | -0.34633 | -0.33159 | -0.31238 | -0.32872 | -0.33275 | -0.2861 | -0.27748 | -0.24725 | -0.27718 | -0.29928 | -0.27435 | -0.31688 | -0.35379 | -0.35066 | -0.34715 | -0.28511 | -0.25828 | -0.2334 | -0.17856 | -0.18102 | -0.12934 | -0.22824
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.37481 | -0.38225 | -0.34914 | -0.33548 | -0.31495 | -0.33266 | -0.33624 | -0.3071 | -0.30237 | -0.27363 | -0.30385 | -0.32615 | -0.29843 | -0.33721 | -0.37553 | -0.37111 | -0.36814 | -0.31045 | -0.28745 | -0.2639 | -0.20945 | -0.21102 | -0.15651 | -0.25236
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.027098 | -0.056589 | -0.055645 | -0.055455 | -0.040005 | -0.056103 | -0.045739 | -0.055671 | -0.023273 | 0.022598 | 0.017281 | -0.00018787 | -0.0043583 | 0.0022545 | 0.0048046 | 0.0022802 | 0.0075464 | 0.024944 | 0.022079 | 0.021049 | 0.038822 | 0.043901 | 0.035956 | 0.018653
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.081588 | -0.084328 | -0.084079 | -0.080965 | -0.065209 | -0.083616 | -0.074928 | -0.096511 | -0.1118 | -0.10758 | -0.10639 | -0.095641 | -0.07419 | -0.091438 | -0.11042 | -0.10972 | -0.11098 | -0.11552 | -0.12581 | -0.13327 | -0.12998 | -0.12927 | -0.11638 | -0.093294
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.053816 | -0.082297 | -0.079406 | -0.07842 | -0.062771 | -0.079388 | -0.069674 | -0.084817 | -0.053948 | -0.0098562 | -0.016887 | -0.037266 | -0.041941 | -0.034458 | -0.028852 | -0.032868 | -0.027074 | -0.010479 | -0.015264 | -0.01793 | 2.0027e-05 | 0.0070534 | 0.0036354 | -0.010901
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.072764 | -0.070885 | -0.073069 | -0.070458 | -0.05555 | -0.07315 | -0.061727 | -0.076984 | -0.085186 | -0.089621 | -0.090384 | -0.084793 | -0.051139 | -0.072628 | -0.074601 | -0.08533 | -0.083931 | -0.093681 | -0.10537 | -0.11135 | -0.11094 | -0.11076 | -0.097884 | -0.08603
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.18376 | -0.17213 | -0.16275 | -0.15748 | -0.13827 | -0.15803 | -0.15151 | -0.20924 | -0.24961 | -0.262 | -0.2256 | -0.18546 | -0.1913 | -0.19204 | -0.2459 | -0.25514 | -0.24504 | -0.28069 | -0.30949 | -0.32695 | -0.33662 | -0.32414 | -0.28145 | -0.2288
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.08093 | -0.086498 | -0.086395 | -0.08402 | -0.068541 | -0.086679 | -0.078529 | -0.095384 | -0.1117 | -0.10643 | -0.1024 | -0.091 | -0.075455 | -0.085362 | -0.10223 | -0.10515 | -0.10488 | -0.11262 | -0.12157 | -0.12859 | -0.12285 | -0.11877 | -0.11195 | -0.088841
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.080801 | -0.085683 | -0.085556 | -0.083369 | -0.06775 | -0.085676 | -0.077363 | -0.095705 | -0.10987 | -0.10531 | -0.10078 | -0.089919 | -0.074311 | -0.084501 | -0.10174 | -0.1044 | -0.1041 | -0.11092 | -0.12002 | -0.12693 | -0.12165 | -0.1176 | -0.10917 | -0.089016
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11371 | -0.11367 | -0.11109 | -0.10788 | -0.091361 | -0.11059 | -0.10293 | -0.13085 | -0.15425 | -0.15346 | -0.14167 | -0.11932 | -0.10756 | -0.1157 | -0.14463 | -0.14926 | -0.14476 | -0.1624 | -0.17684 | -0.18771 | -0.18616 | -0.17968 | -0.16265 | -0.13194
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.016968 | -0.029679 | -0.029854 | -0.03038 | -0.016005 | -0.030214 | -0.023028 | -0.039403 | -0.033432 | -0.016422 | -0.020705 | -0.034103 | -0.021033 | -0.015935 | -0.022643 | -0.027032 | -0.025252 | -0.014302 | -0.016494 | -0.0163 | 0.00096512 | 0.0043535 | 0.0044889 | -0.003623
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.0405 | -0.048934 | -0.047458 | -0.047081 | -0.031763 | -0.04634 | -0.040546 | -0.064686 | -0.062916 | -0.049411 | -0.057534 | -0.069506 | -0.035603 | -0.044627 | -0.055446 | -0.061581 | -0.065345 | -0.055729 | -0.06222 | -0.06438 | -0.046138 | -0.042083 | -0.035222 | -0.034587
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.11854 | -0.11107 | -0.10697 | -0.10125 | -0.086397 | -0.10481 | -0.095 | -0.12729 | -0.14296 | -0.14742 | -0.14838 | -0.12631 | -0.047255 | -0.10186 | -0.10526 | -0.13437 | -0.12775 | -0.15359 | -0.17613 | -0.18646 | -0.18897 | -0.1895 | -0.16531 | -0.14387
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.033402 | -0.064947 | -0.063578 | -0.063332 | -0.047707 | -0.063705 | -0.053443 | -0.062782 | -0.02698 | 0.023682 | 0.017591 | -0.00074768 | -0.0052166 | 0.00053024 | 0.0036945 | 0.00074196 | 0.0067244 | 0.025205 | 0.022603 | 0.021835 | 0.039989 | 0.04539 | 0.037004 | 0.018735
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.18305 | -0.17071 | -0.16085 | -0.1554 | -0.13616 | -0.15622 | -0.14943 | -0.20885 | -0.25028 | -0.26356 | -0.22483 | -0.185 | -0.19089 | -0.19183 | -0.24647 | -0.25717 | -0.24678 | -0.28309 | -0.31035 | -0.33065 | -0.34071 | -0.32766 | -0.28338 | -0.22954
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.035373 | -0.050009 | -0.049134 | -0.048644 | -0.033497 | -0.049121 | -0.040842 | -0.059308 | -0.050207 | -0.029097 | -0.034648 | -0.051109 | -0.044767 | -0.038995 | -0.042479 | -0.045323 | -0.041608 | -0.028151 | -0.031971 | -0.032541 | -0.015049 | -0.011378 | -0.010015 | -0.017544
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.03316 | -0.046398 | -0.045479 | -0.045126 | -0.030099 | -0.045395 | -0.037713 | -0.056988 | -0.049941 | -0.030979 | -0.035934 | -0.051716 | -0.042991 | -0.037858 | -0.042422 | -0.045668 | -0.042533 | -0.030259 | -0.033378 | -0.034133 | -0.017169 | -0.013072 | -0.01125 | -0.01804
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.034036 | -0.048468 | -0.047675 | -0.047237 | -0.032127 | -0.047698 | -0.039495 | -0.057823 | -0.048998 | -0.028304 | -0.033606 | -0.049752 | -0.043066 | -0.037482 | -0.04113 | -0.044037 | -0.040475 | -0.02772 | -0.030888 | -0.031419 | -0.014716 | -0.010469 | -0.0092421 | -0.016738
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14658 | -0.13561 | -0.12794 | -0.1228 | -0.10485 | -0.12716 | -0.12458 | -0.18864 | -0.21528 | -0.21781 | -0.21314 | -0.20744 | -0.093408 | -0.17436 | -0.22516 | -0.20101 | -0.23665 | -0.22368 | -0.24407 | -0.26268 | -0.26936 | -0.24253 | -0.20798 | -0.16836
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.032646 | -0.035871 | -0.041923 | -0.041479 | -0.026775 | -0.043288 | -0.03081 | -0.03444 | -0.036757 | -0.039366 | -0.038845 | -0.039912 | -0.026002 | -0.033712 | -0.033218 | -0.037445 | -0.038415 | -0.040303 | -0.044925 | -0.046605 | -0.043916 | -0.044179 | -0.039503 | -0.035686
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.067509 | -0.073343 | -0.074154 | -0.072555 | -0.057059 | -0.074552 | -0.065609 | -0.081908 | -0.091404 | -0.086173 | -0.083048 | -0.075742 | -0.060052 | -0.070448 | -0.084661 | -0.086246 | -0.087077 | -0.090199 | -0.097754 | -0.10337 | -0.097398 | -0.094115 | -0.087185 | -0.072656
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.083908 | -0.08619 | -0.085649 | -0.083351 | -0.067274 | -0.086044 | -0.077857 | -0.10209 | -0.11707 | -0.11332 | -0.10929 | -0.095475 | -0.066805 | -0.091617 | -0.11229 | -0.10885 | -0.11639 | -0.11849 | -0.1285 | -0.13726 | -0.13466 | -0.12957 | -0.1169 | -0.094465
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13334 | -0.1252 | -0.12054 | -0.11427 | -0.099385 | -0.11802 | -0.1086 | -0.14225 | -0.16014 | -0.1658 | -0.16668 | -0.1461 | -0.085823 | -0.12254 | -0.13052 | -0.15529 | -0.14807 | -0.17241 | -0.19519 | -0.20708 | -0.20842 | -0.20875 | -0.18336 | -0.16074
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.12733 | -0.12483 | -0.1207 | -0.11716 | -0.10021 | -0.11987 | -0.11281 | -0.14734 | -0.1744 | -0.17517 | -0.16106 | -0.13622 | -0.12479 | -0.13279 | -0.16632 | -0.17117 | -0.16505 | -0.18565 | -0.20077 | -0.21426 | -0.21393 | -0.20598 | -0.18458 | -0.14973
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0070171 | -0.015865 | -0.021481 | -0.022344 | -0.0078273 | -0.023729 | -0.012275 | -0.017485 | -0.013675 | -0.01303 | -0.01289 | -0.020226 | -0.0016346 | -0.0092316 | -0.011593 | -0.014112 | -0.016779 | -0.010551 | -0.013501 | -0.013828 | -0.0051813 | -0.0038919 | -0.0028105 | -0.0052929
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.086404 | -0.11326 | -0.11455 | -0.10703 | -0.095734 | -0.1161 | -0.11596 | -0.088093 | -0.15926 | -0.13436 | -0.1425 | -0.11824 | -0.10645 | -0.10839 | -0.1144 | -0.12471 | -0.12471 | -0.15441 | -0.15723 | -0.16595 | -0.14935 | -0.14448 | -0.17841 | -0.084841
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.15891 | -0.15147 | -0.14401 | -0.13879 | -0.12107 | -0.1405 | -0.13369 | -0.17955 | -0.21356 | -0.22138 | -0.19074 | -0.15375 | -0.15469 | -0.15517 | -0.20689 | -0.21415 | -0.20518 | -0.23594 | -0.2601 | -0.27697 | -0.28212 | -0.27125 | -0.23794 | -0.19376
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.034398 | -0.037352 | -0.043247 | -0.042707 | -0.02797 | -0.044515 | -0.032092 | -0.036217 | -0.0388 | -0.041511 | -0.041131 | -0.042225 | -0.02813 | -0.035947 | -0.03549 | -0.039832 | -0.040725 | -0.042702 | -0.047574 | -0.049438 | -0.046824 | -0.047027 | -0.042056 | -0.037871
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.07225 | -0.077341 | -0.077828 | -0.075885 | -0.060294 | -0.077974 | -0.069221 | -0.087039 | -0.097835 | -0.092855 | -0.090144 | -0.081899 | -0.064295 | -0.076611 | -0.092146 | -0.093267 | -0.094338 | -0.097692 | -0.10592 | -0.11199 | -0.10657 | -0.10373 | -0.0954 | -0.078962
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.03346 | -0.0457 | -0.044472 | -0.043983 | -0.028945 | -0.044098 | -0.036771 | -0.056719 | -0.050641 | -0.032792 | -0.038207 | -0.054245 | -0.045099 | -0.040163 | -0.044996 | -0.048342 | -0.045302 | -0.033411 | -0.036734 | -0.037686 | -0.020743 | -0.016556 | -0.013721 | -0.019866
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.050009 | -0.051154 | -0.055577 | -0.054188 | -0.039419 | -0.056448 | -0.044459 | -0.053186 | -0.058028 | -0.06155 | -0.061784 | -0.060484 | -0.038741 | -0.051824 | -0.052346 | -0.058866 | -0.05885 | -0.063669 | -0.071256 | -0.074595 | -0.072789 | -0.072841 | -0.06468 | -0.057391
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.014956 | -0.022884 | -0.029204 | -0.029954 | -0.015135 | -0.031054 | -0.019103 | -0.020472 | -0.01865 | -0.017158 | -0.015309 | -0.018661 | -0.011966 | -0.01413 | -0.015888 | -0.017104 | -0.018708 | -0.016083 | -0.01742 | -0.017689 | -0.01152 | -0.010598 | -0.010166 | -0.01132
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0021839 | -0.0069008 | -0.014068 | -0.015335 | -0.00086451 | -0.016608 | -0.0043244 | -0.0050445 | -0.00049973 | -0.0027504 | -0.001667 | -0.0082951 | 0.0075579 | 0.00045872 | -0.00049591 | -0.001914 | -0.0056171 | 0.00044727 | -0.0011463 | -0.00103 | 0.0066423 | 0.0075846 | 0.0071507 | 0.003767
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.032757 | -0.064161 | -0.062845 | -0.062589 | -0.046973 | -0.062961 | -0.052685 | -0.062057 | -0.02614 | 0.024468 | 0.018463 | 4.7684e-05 | -0.004343 | 0.0012331 | 0.0043859 | 0.0015259 | 0.0075674 | 0.026012 | 0.023234 | 0.02245 | 0.040519 | 0.04592 | 0.037541 | 0.019387
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.10832 | -0.10648 | -0.10321 | -0.099967 | -0.083055 | -0.10251 | -0.096227 | -0.12812 | -0.15129 | -0.15054 | -0.14392 | -0.09255 | -0.078827 | -0.11373 | -0.14041 | -0.14102 | -0.14793 | -0.16017 | -0.17425 | -0.18742 | -0.18663 | -0.18112 | -0.16054 | -0.13226
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.029955 | -0.042415 | -0.041584 | -0.041544 | -0.026744 | -0.041655 | -0.034729 | -0.055289 | -0.051044 | -0.033946 | -0.038743 | -0.054058 | -0.040816 | -0.035608 | -0.04178 | -0.046211 | -0.043262 | -0.031288 | -0.034148 | -0.034058 | -0.016638 | -0.012587 | -0.010485 | -0.016887
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11485 | -0.11114 | -0.10649 | -0.1022 | -0.085474 | -0.10478 | -0.097181 | -0.13416 | -0.16286 | -0.16344 | -0.16696 | -0.15294 | -0.12148 | -0.14901 | -0.17232 | -0.16932 | -0.17288 | -0.17673 | -0.18869 | -0.20045 | -0.20135 | -0.20276 | -0.1762 | -0.14
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.21068 | -0.19615 | -0.18657 | -0.17851 | -0.15944 | -0.18518 | -0.18064 | -0.22967 | -0.27232 | -0.28823 | -0.27936 | -0.25236 | -0.20017 | -0.19948 | -0.25827 | -0.2811 | -0.25635 | -0.30424 | -0.34171 | -0.36341 | -0.37078 | -0.35994 | -0.31469 | -0.26278
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.029997 | -0.045315 | -0.044978 | -0.044752 | -0.02968 | -0.045279 | -0.036711 | -0.053414 | -0.04334 | -0.021645 | -0.026316 | -0.042024 | -0.036015 | -0.030604 | -0.033915 | -0.036619 | -0.033257 | -0.020494 | -0.023375 | -0.023722 | -0.0071383 | -0.0031652 | -0.003046 | -0.011421
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.040909 | -0.04332 | -0.048675 | -0.047832 | -0.033162 | -0.049862 | -0.037617 | -0.043396 | -0.046708 | -0.049614 | -0.049482 | -0.04979 | -0.032963 | -0.042569 | -0.042506 | -0.047575 | -0.04818 | -0.051064 | -0.056901 | -0.059241 | -0.056898 | -0.057095 | -0.050983 | -0.045698
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.028206 | -0.057228 | -0.05604 | -0.055713 | -0.040438 | -0.056358 | -0.046951 | -0.055198 | -0.02375 | 0.021101 | 0.015989 | 0.0005455 | 0.0027838 | 0.0030375 | 0.0015821 | 0.00069332 | 0.0046101 | 0.023088 | 0.021906 | 0.022329 | 0.040645 | 0.04477 | 0.039821 | 0.020169
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.02333 | -0.053054 | -0.052347 | -0.05225 | -0.037024 | -0.052832 | -0.043317 | -0.051454 | -0.019463 | 0.025914 | 0.021274 | 0.0057631 | 0.0073833 | 0.0083561 | 0.0076523 | 0.0067778 | 0.010749 | 0.02874 | 0.027358 | 0.02738 | 0.044928 | 0.049211 | 0.043008 | 0.024269
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.031465 | -0.0633 | -0.062062 | -0.061869 | -0.046292 | -0.062282 | -0.051988 | -0.060791 | -0.024641 | 0.026223 | 0.020297 | 0.0020971 | -0.0023832 | 0.0030613 | 0.0061951 | 0.0035448 | 0.0093889 | 0.027981 | 0.025604 | 0.024978 | 0.043172 | 0.048453 | 0.039855 | 0.021159
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.23516 | -0.21568 | -0.20393 | -0.19428 | -0.17494 | -0.20221 | -0.19909 | -0.25101 | -0.29765 | -0.31579 | -0.31035 | -0.28144 | -0.20802 | -0.20524 | -0.26859 | -0.30516 | -0.27194 | -0.33316 | -0.37754 | -0.40154 | -0.41199 | -0.40162 | -0.3489 | -0.29399
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10424 | -0.10327 | -0.1006 | -0.097076 | -0.080567 | -0.099835 | -0.092286 | -0.12378 | -0.14497 | -0.14228 | -0.14128 | -0.12636 | -0.093762 | -0.12298 | -0.14581 | -0.14191 | -0.14923 | -0.15135 | -0.16394 | -0.17472 | -0.17479 | -0.17722 | -0.15667 | -0.12333
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0062022 | -0.019048 | -0.02006 | -0.021117 | -0.0068669 | -0.020376 | -0.013032 | -0.025238 | -0.017735 | -0.00074959 | -0.0046959 | -0.016498 | -0.0024023 | -0.0011482 | -0.0055752 | -0.010017 | -0.010004 | 0.00025749 | -0.0014515 | -0.0012894 | 0.01589 | 0.018541 | 0.016898 | 0.0074549
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.072333 | -0.077411 | -0.077892 | -0.075944 | -0.06035 | -0.078033 | -0.069283 | -0.087129 | -0.097949 | -0.092976 | -0.090285 | -0.082007 | -0.064357 | -0.076721 | -0.092283 | -0.093396 | -0.094469 | -0.097816 | -0.10607 | -0.11215 | -0.10674 | -0.10391 | -0.095551 | -0.079077
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.07627 | -0.080106 | -0.080501 | -0.077912 | -0.062196 | -0.080414 | -0.07149 | -0.090866 | -0.10446 | -0.099682 | -0.097661 | -0.08706 | -0.066773 | -0.082826 | -0.10082 | -0.10043 | -0.10204 | -0.10614 | -0.11545 | -0.12232 | -0.11838 | -0.1174 | -0.10672 | -0.085799
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.045624 | -0.050757 | -0.046503 | -0.044889 | -0.02873 | -0.043539 | -0.038913 | -0.075631 | -0.079474 | -0.07134 | -0.090362 | -0.10379 | -0.065854 | -0.074159 | -0.08846 | -0.10078 | -0.10359 | -0.093888 | -0.10308 | -0.10679 | -0.072933 | -0.067546 | -0.052114 | -0.043509
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.025237 | -0.044317 | -0.044834 | -0.04496 | -0.029954 | -0.045665 | -0.036048 | -0.047326 | -0.031151 | -0.0053568 | -0.0080471 | -0.019528 | -0.014062 | -0.012901 | -0.015603 | -0.017704 | -0.015224 | -0.0034342 | -0.005826 | -0.006628 | 0.0087957 | 0.01238 | 0.0092535 | -0.0016699
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.029691 | -0.045078 | -0.044769 | -0.044556 | -0.029489 | -0.045081 | -0.036493 | -0.053064 | -0.042877 | -0.021121 | -0.025775 | -0.041463 | -0.035554 | -0.030126 | -0.033386 | -0.035697 | -0.032713 | -0.01994 | -0.022773 | -0.023107 | -0.0065069 | -0.0025434 | -0.0025263 | -0.010983
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.012805 | -0.027679 | -0.030306 | -0.031174 | -0.016482 | -0.032092 | -0.021265 | -0.029279 | -0.019245 | -0.0035896 | -0.0034637 | -0.010227 | -0.005496 | -0.0049887 | -0.0074844 | -0.0095072 | -0.0084457 | -0.00092316 | -0.0026321 | -0.0035372 | 0.010377 | 0.012892 | 0.0080643 | -0.0009346
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0046339 | -0.017689 | -0.01883 | -0.019959 | -0.005754 | -0.019249 | -0.01179 | -0.023338 | -0.015512 | 0.0015326 | -0.002285 | -0.013823 | -0.0021505 | 0.00035572 | -0.0038242 | -0.0076904 | -0.0074453 | 0.0028791 | 0.0014858 | 0.0017433 | 0.018696 | 0.021304 | 0.019217 | 0.0093737
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.078194 | -0.072878 | -0.071364 | -0.06868 | -0.052103 | -0.072163 | -0.067292 | -0.11577 | -0.12951 | -0.13491 | -0.12553 | -0.12712 | -0.016408 | -0.088929 | -0.12733 | -0.11257 | -0.15066 | -0.12978 | -0.14156 | -0.15598 | -0.16133 | -0.148 | -0.1207 | -0.096227
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.00077963 | -0.013455 | -0.01429 | -0.015667 | -0.0011621 | -0.014942 | -0.0073514 | -0.019016 | -0.011271 | 0.0059347 | 0.0017395 | -0.0092459 | 0.0013838 | 0.0048389 | 0.00052738 | -0.0037441 | -0.0033092 | 0.0072145 | 0.0057001 | 0.0059652 | 0.023198 | 0.025537 | 0.023656 | 0.0137
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | -0.0021334 | -0.015095 | -0.016207 | -0.017346 | -0.003572 | -0.01616 | -0.0095682 | -0.020664 | -0.012896 | 0.0041122 | 1.9073e-05 | -0.011456 | 0.0001297 | 0.0026846 | -0.0015774 | -0.0049438 | -0.0050859 | 0.0051632 | 0.0040874 | 0.0043993 | 0.021236 | 0.023933 | 0.021774 | 0.011541
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.011492 | -0.018415 | -0.025804 | -0.026696 | -0.011895 | -0.027806 | -0.015357 | -0.014272 | -0.013152 | -0.01435 | -0.012208 | -0.015424 | -0.0096092 | -0.011461 | -0.012167 | -0.013195 | -0.015216 | -0.013269 | -0.014051 | -0.013856 | -0.0090694 | -0.008625 | -0.0078678 | -0.0086803
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.032653 | -0.035885 | -0.041944 | -0.041503 | -0.026801 | -0.043312 | -0.03083 | -0.034436 | -0.036738 | -0.039348 | -0.038822 | -0.039882 | -0.025987 | -0.033695 | -0.033188 | -0.037416 | -0.038385 | -0.040274 | -0.0449 | -0.046565 | -0.043869 | -0.044131 | -0.039471 | -0.035668
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.023139 | -0.049348 | -0.049195 | -0.04923 | -0.034094 | -0.049869 | -0.040188 | -0.048949 | -0.022158 | 0.016509 | 0.012687 | -0.0012627 | 0.0012445 | 0.0023756 | 0.0012083 | -6.485e-05 | 0.0033731 | 0.019114 | 0.017469 | 0.017216 | 0.03401 | 0.038012 | 0.03253 | 0.016292
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.010096 | -0.041214 | -0.041727 | -0.042229 | -0.027112 | -0.042929 | -0.032019 | -0.036695 | -0.0026345 | 0.043889 | 0.039246 | 0.022798 | 0.016831 | 0.022631 | 0.025638 | 0.024863 | 0.029798 | 0.047766 | 0.047519 | 0.048068 | 0.066457 | 0.069638 | 0.059959 | 0.039085
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15365 | -0.14036 | -0.13193 | -0.12628 | -0.10797 | -0.1312 | -0.12918 | -0.19796 | -0.22747 | -0.23073 | -0.22659 | -0.22118 | -0.091088 | -0.18284 | -0.23909 | -0.21109 | -0.25168 | -0.23692 | -0.25879 | -0.27868 | -0.28686 | -0.26085 | -0.22252 | -0.17941
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.090885 | -0.13597 | -0.13848 | -0.12657 | -0.11887 | -0.14135 | -0.14785 | -0.081479 | -0.19999 | -0.15811 | -0.17661 | -0.14134 | -0.13285 | -0.12787 | -0.12454 | -0.14119 | -0.14153 | -0.1901 | -0.18762 | -0.19779 | -0.17183 | -0.16647 | -0.23534 | -0.081141
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.059178 | -0.11857 | -0.12447 | -0.11066 | -0.10525 | -0.12754 | -0.1366 | -0.028758 | -0.16962 | -0.12181 | -0.15999 | -0.12498 | -0.10364 | -0.11215 | -0.08546 | -0.11823 | -0.10118 | -0.15236 | -0.14243 | -0.14873 | -0.11546 | -0.081638 | -0.22584 | -0.0076189
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.055068 | -0.11547 | -0.12165 | -0.10781 | -0.10255 | -0.12479 | -0.13381 | -0.022959 | -0.16422 | -0.11604 | -0.15537 | -0.12003 | -0.098355 | -0.10744 | -0.079643 | -0.11308 | -0.095302 | -0.14651 | -0.13597 | -0.1419 | -0.10828 | -0.075968 | -0.22104 | -0.0021925
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.080548 | -0.13231 | -0.13638 | -0.12294 | -0.11668 | -0.13906 | -0.14634 | -0.062788 | -0.19479 | -0.14969 | -0.17823 | -0.14449 | -0.12819 | -0.12991 | -0.11461 | -0.14041 | -0.13093 | -0.18158 | -0.17569 | -0.18449 | -0.15498 | 0 | -0.24352 | -0.018439
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario