## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36783 | -0.38372 | -0.35056 | -0.31673 | -0.3041 | -0.30351 | -0.32602 | -0.37528 | -0.3902 | -0.35887 | -0.33495 | -0.359 | -0.46305 | -0.43398 | -0.37384 | -0.36703 | -0.3897 | -0.34869 | -0.31151 | -0.3141 | -0.31534 | -0.30631 | -0.28808 | -0.35473
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.35294 | -0.3621 | -0.32713 | -0.2932 | -0.27963 | -0.28031 | -0.30207 | -0.35943 | -0.35991 | -0.33447 | -0.31211 | -0.33451 | -0.43256 | -0.4104 | -0.35349 | -0.3373 | -0.35293 | -0.32123 | -0.29249 | -0.30549 | -0.30792 | -0.29701 | -0.27784 | -0.33086
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36759 | -0.38466 | -0.35268 | -0.31934 | -0.30705 | -0.30611 | -0.32846 | -0.37494 | -0.39194 | -0.35993 | -0.33921 | -0.36184 | -0.46564 | -0.43602 | -0.3754 | -0.37162 | -0.3947 | -0.3519 | -0.31246 | -0.31285 | -0.31391 | -0.30548 | -0.28751 | -0.3562
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.44497 | -0.44763 | -0.40801 | -0.36966 | -0.35505 | -0.35382 | -0.3793 | -0.44758 | -0.48189 | -0.45577 | -0.43508 | -0.44482 | -0.55836 | -0.52363 | -0.44635 | -0.44523 | -0.47296 | -0.44155 | -0.41802 | -0.4355 | -0.4438 | -0.43427 | -0.40879 | -0.46075
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36649 | -0.38365 | -0.35179 | -0.3185 | -0.30623 | -0.30529 | -0.32758 | -0.374 | -0.39062 | -0.35885 | -0.33821 | -0.36087 | -0.46443 | -0.43495 | -0.37448 | -0.37066 | -0.39362 | -0.35088 | -0.3115 | -0.31192 | -0.31297 | -0.30451 | -0.28658 | -0.35504
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.35002 | -0.37127 | -0.33967 | -0.30657 | -0.2947 | -0.29356 | -0.31603 | -0.35256 | -0.37107 | -0.32614 | -0.31069 | -0.33692 | -0.44607 | -0.41481 | -0.35635 | -0.35329 | -0.37649 | -0.32692 | -0.27667 | -0.26809 | -0.26409 | -0.25724 | -0.2422 | -0.32845
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.35004 | -0.37127 | -0.33967 | -0.30657 | -0.2947 | -0.29356 | -0.31603 | -0.35258 | -0.3711 | -0.3262 | -0.31075 | -0.33697 | -0.4461 | -0.41483 | -0.35638 | -0.35332 | -0.37652 | -0.32697 | -0.27674 | -0.26818 | -0.26419 | -0.25735 | -0.2423 | -0.32851
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.40769 | -0.41734 | -0.38117 | -0.34564 | -0.33214 | -0.33115 | -0.3557 | -0.41225 | -0.43934 | -0.40447 | -0.38643 | -0.40697 | -0.51556 | -0.48141 | -0.41532 | -0.41346 | -0.43815 | -0.39909 | -0.36373 | -0.37005 | -0.375 | -0.36738 | -0.34599 | -0.41027
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36822 | -0.38524 | -0.35322 | -0.31982 | -0.30754 | -0.30659 | -0.32899 | -0.37547 | -0.39269 | -0.36049 | -0.33832 | -0.36236 | -0.46631 | -0.43659 | -0.37589 | -0.37216 | -0.39531 | -0.35243 | -0.31291 | -0.31329 | -0.31433 | -0.30593 | -0.28794 | -0.35684
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.31788 | -0.34185 | -0.31496 | -0.28277 | -0.27271 | -0.26978 | -0.292 | -0.32245 | -0.36973 | -0.32914 | -0.30982 | -0.33364 | -0.44346 | -0.40022 | -0.33763 | -0.3464 | -0.38392 | -0.32865 | -0.28139 | -0.2684 | -0.26938 | -0.26342 | -0.24604 | -0.33448
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.36492 | -0.37995 | -0.3488 | -0.31545 | -0.30366 | -0.30231 | -0.32495 | -0.3714 | -0.39448 | -0.36109 | -0.34471 | -0.36829 | -0.47108 | -0.43968 | -0.37898 | -0.37701 | -0.40189 | -0.35785 | -0.32047 | -0.32113 | -0.32344 | -0.31515 | -0.29637 | -0.36463
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36594 | -0.38314 | -0.35132 | -0.31807 | -0.30581 | -0.30488 | -0.32712 | -0.37352 | -0.38994 | -0.3583 | -0.33773 | -0.36035 | -0.46375 | -0.43256 | -0.37391 | -0.3701 | -0.39304 | -0.35039 | -0.31114 | -0.31165 | -0.31274 | -0.30428 | -0.28636 | -0.35457
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.37292 | -0.3846 | -0.35157 | -0.31785 | -0.30514 | -0.30421 | -0.32671 | -0.38023 | -0.40357 | -0.37625 | -0.35723 | -0.37661 | -0.47879 | -0.44953 | -0.38423 | -0.38111 | -0.40509 | -0.36781 | -0.33455 | -0.34018 | -0.34395 | -0.33462 | -0.31621 | -0.37511
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.0014772 | -0.039698 | -0.042271 | -0.027023 | -0.024527 | -0.022612 | -0.02628 | -0.023622 | 0.020702 | 0.024333 | 0.014751 | -0.018805 | -0.060097 | -0.049011 | -0.031769 | -0.038292 | -0.054578 | -0.012891 | 0.021503 | 0.023649 | 0.021904 | 0.02306 | 0.026515 | 0.0016823
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.082361 | -0.091193 | -0.085791 | -0.069914 | -0.065594 | -0.066361 | -0.076841 | -0.095851 | -0.1087 | -0.10708 | -0.1039 | -0.10528 | -0.076779 | -0.030367 | -0.067177 | -0.049389 | -0.074338 | -0.09925 | -0.11566 | -0.12829 | -0.13405 | -0.13148 | -0.11883 | -0.1161
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.028107 | -0.065146 | -0.06635 | -0.050159 | -0.047772 | -0.046244 | -0.052119 | -0.054201 | -0.01044 | -0.0090075 | -0.020177 | -0.05267 | -0.09178 | -0.08207 | -0.061788 | -0.068398 | -0.084332 | -0.044424 | -0.010393 | -0.012552 | -0.015634 | -0.012667 | -0.0061674 | -0.027502
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.074603 | -0.079623 | -0.07408 | -0.058808 | -0.056702 | -0.056713 | -0.064451 | -0.08001 | -0.092777 | -0.092288 | -0.09103 | -0.089803 | -0.046388 | -0.056223 | -0.054361 | -0.052794 | -0.062172 | -0.075292 | -0.095232 | -0.1069 | -0.11294 | -0.10937 | -0.10298 | -0.10383
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.21565 | -0.20245 | -0.1873 | -0.16683 | -0.15759 | -0.15933 | -0.18259 | -0.23855 | -0.28478 | -0.28354 | -0.27882 | -0.27816 | -0.15022 | -0.043046 | -0.1764 | -0.1021 | -0.14067 | -0.21829 | -0.28375 | -0.31385 | -0.32445 | -0.31992 | -0.29237 | -0.25921
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.081779 | -0.093491 | -0.088081 | -0.072979 | -0.069165 | -0.069665 | -0.081019 | -0.098246 | -0.10833 | -0.10676 | -0.10162 | -0.10646 | -0.079246 | -0.032005 | -0.074669 | -0.051542 | -0.069567 | -0.097813 | -0.11361 | -0.12415 | -0.12818 | -0.12493 | -0.11413 | -0.11145
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.081355 | -0.092561 | -0.087285 | -0.07197 | -0.068363 | -0.068657 | -0.079309 | -0.097046 | -0.10626 | -0.10472 | -0.10091 | -0.10575 | -0.077057 | -0.033823 | -0.072543 | -0.05246 | -0.070628 | -0.095842 | -0.11184 | -0.12237 | -0.12638 | -0.12353 | -0.11271 | -0.11078
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.1344 | -0.13705 | -0.12795 | -0.11107 | -0.10574 | -0.10695 | -0.12241 | -0.15436 | -0.17836 | -0.17694 | -0.17176 | -0.17146 | -0.10076 | -0.040664 | -0.11421 | -0.06866 | -0.083532 | -0.13265 | -0.16438 | -0.18137 | -0.18592 | -0.18209 | -0.16599 | -0.15534
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0065613 | -0.030016 | -0.027264 | -0.013102 | -0.013618 | -0.0097008 | -0.012372 | -0.020772 | -0.0085697 | -0.0087633 | -0.013678 | -0.028664 | -0.043726 | -0.03725 | -0.022593 | -0.033123 | -0.0468 | -0.024146 | -0.013385 | -0.013022 | -0.011932 | -0.013152 | -0.0080032 | -0.018851
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.032375 | -0.050917 | -0.045708 | -0.030436 | -0.030572 | -0.026488 | -0.031806 | -0.047854 | -0.042347 | -0.041736 | -0.045972 | -0.052152 | -0.053192 | -0.042427 | -0.036209 | -0.049587 | -0.061769 | -0.051002 | -0.050597 | -0.054193 | -0.056059 | -0.057116 | -0.048073 | -0.052634
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12335 | -0.12237 | -0.11302 | -0.095821 | -0.092576 | -0.092932 | -0.10429 | -0.13118 | -0.15823 | -0.15839 | -0.15394 | -0.12857 | -0.016744 | -0.068569 | -0.067935 | -0.061533 | -0.055616 | -0.11456 | -0.16214 | -0.18272 | -0.19451 | -0.18777 | -0.17477 | -0.16754
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.0046072 | -0.045967 | -0.048727 | -0.033414 | -0.030512 | -0.028475 | -0.032558 | -0.029552 | 0.020606 | 0.025273 | 0.014809 | -0.020816 | -0.062487 | -0.051499 | -0.035232 | -0.041461 | -0.058035 | -0.015407 | 0.022231 | 0.02458 | 0.022664 | 0.023832 | 0.026564 | 0.0005312
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.21551 | -0.20138 | -0.18595 | -0.16521 | -0.15577 | -0.15746 | -0.18109 | -0.23831 | -0.28601 | -0.28491 | -0.28056 | -0.27959 | -0.14951 | -0.041304 | -0.17511 | -0.099598 | -0.14039 | -0.21872 | -0.28598 | -0.31665 | -0.32775 | -0.32323 | -0.29499 | -0.26073
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.021753 | -0.045696 | -0.043137 | -0.028098 | -0.026997 | -0.024317 | -0.028745 | -0.037758 | -0.021928 | -0.023552 | -0.031141 | -0.053528 | -0.077384 | -0.068959 | -0.053676 | -0.060541 | -0.074661 | -0.044302 | -0.027922 | -0.027755 | -0.029528 | -0.029181 | -0.021996 | -0.033218
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.020823 | -0.043792 | -0.040729 | -0.025726 | -0.025087 | -0.022113 | -0.026305 | -0.036538 | -0.023287 | -0.02465 | -0.031352 | -0.051422 | -0.072154 | -0.06468 | -0.049246 | -0.057496 | -0.071129 | -0.043077 | -0.02942 | -0.029157 | -0.030322 | -0.030565 | -0.023349 | -0.033526
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.020648 | -0.044441 | -0.041879 | -0.02689 | -0.025877 | -0.023174 | -0.027464 | -0.036542 | -0.021093 | -0.022484 | -0.029749 | -0.051664 | -0.074973 | -0.06667 | -0.051508 | -0.058633 | -0.072702 | -0.042807 | -0.026927 | -0.026706 | -0.02832 | -0.02814 | -0.021069 | -0.03227
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15102 | -0.1477 | -0.13587 | -0.11529 | -0.10939 | -0.11237 | -0.13784 | -0.19066 | -0.2223 | -0.2228 | -0.21385 | -0.18917 | -0.12689 | -0.066525 | -0.10303 | -0.08745 | -0.13724 | -0.18385 | -0.22917 | -0.24765 | -0.26601 | -0.26046 | -0.23298 | -0.21562
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.031135 | -0.041287 | -0.0396 | -0.025587 | -0.024441 | -0.024081 | -0.028255 | -0.034273 | -0.037885 | -0.036834 | -0.036502 | -0.045154 | -0.032713 | -0.02716 | -0.025947 | -0.02676 | -0.03962 | -0.032245 | -0.039237 | -0.044182 | -0.046691 | -0.044933 | -0.043946 | -0.051501
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.066719 | -0.079284 | -0.075105 | -0.060006 | -0.05694 | -0.056876 | -0.065697 | -0.080605 | -0.08597 | -0.084395 | -0.081882 | -0.088063 | -0.067107 | -0.030565 | -0.058836 | -0.044468 | -0.063878 | -0.079337 | -0.090777 | -0.099361 | -0.10311 | -0.10082 | -0.091651 | -0.093046
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.084431 | -0.093152 | -0.087641 | -0.071531 | -0.067366 | -0.06848 | -0.080872 | -0.10259 | -0.11487 | -0.11333 | -0.10823 | -0.10769 | -0.074904 | -0.027189 | -0.065933 | -0.044785 | -0.072571 | -0.099774 | -0.11963 | -0.13108 | -0.13804 | -0.13461 | -0.12163 | -0.11859
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13934 | -0.13704 | -0.12701 | -0.10983 | -0.10638 | -0.10703 | -0.11868 | -0.14733 | -0.17734 | -0.17877 | -0.175 | -0.15712 | -0.05746 | -0.084518 | -0.092453 | -0.084473 | -0.080082 | -0.13427 | -0.18003 | -0.20213 | -0.21548 | -0.2074 | -0.19324 | -0.18482
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.14908 | -0.14923 | -0.13884 | -0.12139 | -0.11566 | -0.11686 | -0.13418 | -0.17159 | -0.20033 | -0.19915 | -0.19435 | -0.19306 | -0.11138 | -0.046534 | -0.1298 | -0.080912 | -0.092882 | -0.15039 | -0.18751 | -0.20679 | -0.21032 | -0.20705 | -0.18835 | -0.1741
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0056105 | -0.02242 | -0.022145 | -0.0084047 | -0.0077591 | -0.0062785 | -0.0095816 | -0.014649 | -0.0078678 | -0.0060387 | -0.0067739 | -0.019329 | -0.022125 | -0.011479 | -0.0054994 | -0.012228 | -0.029674 | -0.013826 | -0.01066 | -0.012228 | -0.014503 | -0.01384 | -0.011377 | -0.021929
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.094402 | -0.12163 | -0.11351 | -0.10476 | -0.095358 | -0.10172 | -0.13136 | -0.12989 | -0.15887 | -0.15563 | -0.11829 | -0.12373 | -0.13762 | 0.016162 | -0.13023 | -0.027563 | -0.041488 | -0.14716 | -0.1555 | -0.16456 | -0.16827 | -0.15597 | -0.14749 | -0.12922
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.18593 | -0.17865 | -0.16517 | -0.14534 | -0.13834 | -0.13972 | -0.15977 | -0.20755 | -0.24481 | -0.24217 | -0.23618 | -0.2366 | -0.12456 | -0.026993 | -0.15097 | -0.095431 | -0.11379 | -0.18479 | -0.24003 | -0.26521 | -0.27405 | -0.26856 | -0.24541 | -0.22083
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.032785 | -0.042653 | -0.040804 | -0.026708 | -0.025519 | -0.025182 | -0.029539 | -0.035943 | -0.039922 | -0.038948 | -0.03867 | -0.047191 | -0.034396 | -0.029272 | -0.027791 | -0.028266 | -0.041043 | -0.03375 | -0.041416 | -0.046569 | -0.04915 | -0.047362 | -0.046255 | -0.053509
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.071956 | -0.083694 | -0.079154 | -0.06382 | -0.060519 | -0.0606 | -0.069911 | -0.086094 | -0.093063 | -0.091448 | -0.088781 | -0.093521 | -0.070023 | -0.031332 | -0.061425 | -0.046385 | -0.067225 | -0.085247 | -0.098198 | -0.10768 | -0.11187 | -0.10949 | -0.099463 | -0.099908
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.02157 | -0.043775 | -0.040161 | -0.025045 | -0.02447 | -0.021369 | -0.025619 | -0.036814 | -0.024561 | -0.02645 | -0.033364 | -0.052855 | -0.07296 | -0.065653 | -0.050352 | -0.059196 | -0.072308 | -0.045016 | -0.03211 | -0.032489 | -0.033374 | -0.033816 | -0.025842 | -0.035198
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.049982 | -0.057953 | -0.054647 | -0.04 | -0.038541 | -0.03838 | -0.044188 | -0.05448 | -0.061934 | -0.061158 | -0.060606 | -0.065453 | -0.041207 | -0.043093 | -0.03975 | -0.03997 | -0.05128 | -0.051919 | -0.063545 | -0.071184 | -0.075076 | -0.072673 | -0.069355 | -0.073949
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.01253 | -0.027914 | -0.027576 | -0.014115 | -0.013131 | -0.012138 | -0.014827 | -0.017866 | -0.014067 | -0.012607 | -0.012965 | -0.026217 | -0.026976 | -0.011688 | -0.012964 | -0.013725 | -0.029774 | -0.01594 | -0.015185 | -0.016955 | -0.017805 | -0.016964 | -0.016383 | -0.027531
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | 0.0028124 | -0.013922 | -0.014517 | -0.0012293 | -0.00059271 | 0.00060797 | -0.0017524 | -0.0040674 | 0.0027094 | 0.004777 | 0.0047836 | -0.0080891 | -0.012929 | -0.0019059 | 0.0041475 | -0.0022783 | -0.020418 | -0.0029764 | 0.00045586 | -0.00026035 | -0.0022917 | -0.0013685 | -0.00055599 | -0.012816
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.0038443 | -0.0452 | -0.047921 | -0.032548 | -0.029679 | -0.027643 | -0.031749 | -0.028707 | 0.021583 | 0.026211 | 0.015718 | -0.020005 | -0.061776 | -0.05079 | -0.034607 | -0.040766 | -0.057369 | -0.014635 | 0.023031 | 0.025127 | 0.023184 | 0.024345 | 0.027118 | 0.0012608
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.11685 | -0.12103 | -0.11206 | -0.094015 | -0.088439 | -0.090542 | -0.10796 | -0.14073 | -0.16002 | -0.15723 | -0.15 | -0.13766 | -0.056578 | 0.015787 | -0.069308 | -0.013304 | -0.056403 | -0.12171 | -0.15967 | -0.17669 | -0.18513 | -0.1805 | -0.16381 | -0.1519
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.019129 | -0.041722 | -0.038355 | -0.023552 | -0.023524 | -0.02023 | -0.024384 | -0.036423 | -0.02635 | -0.027646 | -0.033606 | -0.0503 | -0.065166 | -0.059293 | -0.043095 | -0.051493 | -0.065763 | -0.041141 | -0.029795 | -0.029653 | -0.029573 | -0.03019 | -0.023089 | -0.032609
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.12101 | -0.12384 | -0.11454 | -0.0968 | -0.090783 | -0.092744 | -0.10757 | -0.1387 | -0.16812 | -0.17049 | -0.16719 | -0.16261 | -0.12667 | -0.076189 | -0.11619 | -0.096975 | -0.12021 | -0.15229 | -0.17555 | -0.19485 | -0.20491 | -0.20071 | -0.17954 | -0.16836
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.23801 | -0.22678 | -0.20708 | -0.1871 | -0.18067 | -0.18395 | -0.20449 | -0.2624 | -0.30824 | -0.31271 | -0.31153 | -0.29235 | -0.14893 | -0.14963 | -0.18745 | -0.15022 | -0.13831 | -0.23741 | -0.31286 | -0.34864 | -0.36292 | -0.35148 | -0.32223 | -0.28713
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.016172 | -0.040737 | -0.03875 | -0.023971 | -0.022948 | -0.020336 | -0.024214 | -0.031859 | -0.014982 | -0.015562 | -0.022399 | -0.04466 | -0.068827 | -0.060117 | -0.045427 | -0.05233 | -0.066848 | -0.036733 | -0.020131 | -0.019569 | -0.02115 | -0.020926 | -0.014522 | -0.026808
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.04001 | -0.049282 | -0.046947 | -0.032621 | -0.031426 | -0.031105 | -0.036005 | -0.043792 | -0.048917 | -0.047957 | -0.047581 | -0.054848 | -0.038169 | -0.037069 | -0.033169 | -0.033982 | -0.046248 | -0.041959 | -0.050323 | -0.056349 | -0.05941 | -0.057439 | -0.055509 | -0.061756
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.0035152 | -0.042046 | -0.043612 | -0.028524 | -0.026397 | -0.024133 | -0.028837 | -0.027725 | 0.015125 | 0.02076 | 0.013213 | -0.018692 | -0.056604 | -0.043759 | -0.031693 | -0.036526 | -0.052376 | -0.015057 | 0.017557 | 0.021635 | 0.020097 | 0.021229 | 0.024381 | -0.0004921
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0022316 | -0.037168 | -0.039448 | -0.024654 | -0.022686 | -0.020395 | -0.024754 | -0.022023 | 0.022228 | 0.027503 | 0.019235 | -0.013298 | -0.050447 | -0.037298 | -0.026043 | -0.031119 | -0.04742 | -0.0093918 | 0.023431 | 0.02794 | 0.026443 | 0.027385 | 0.030081 | 0.005434
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.0025053 | -0.044122 | -0.047028 | -0.0318 | -0.028986 | -0.026942 | -0.030951 | -0.027461 | 0.023044 | 0.027876 | 0.017573 | -0.018202 | -0.060442 | -0.049269 | -0.033284 | -0.039402 | -0.055959 | -0.013196 | 0.024726 | 0.027404 | 0.025558 | 0.026741 | 0.029308 | 0.002986
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.26086 | -0.24709 | -0.2241 | -0.20314 | -0.19672 | -0.19943 | -0.22184 | -0.28412 | -0.33737 | -0.34051 | -0.33931 | -0.31236 | -0.12733 | -0.17233 | -0.18765 | -0.1502 | -0.13534 | -0.2542 | -0.3466 | -0.38674 | -0.40443 | -0.38976 | -0.35949 | -0.31823
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.1067 | -0.11213 | -0.10452 | -0.087316 | -0.081994 | -0.083688 | -0.098045 | -0.12528 | -0.1456 | -0.14503 | -0.14001 | -0.13655 | -0.099846 | -0.047258 | -0.087835 | -0.067764 | -0.096166 | -0.1286 | -0.15221 | -0.16773 | -0.17664 | -0.17316 | -0.15545 | -0.14816
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | 0.0046215 | -0.019593 | -0.017228 | -0.0036802 | -0.0046611 | -0.00020218 | -0.0013819 | -0.0073657 | 0.0070524 | 0.0084171 | 0.0044651 | -0.0084972 | -0.025267 | -0.018617 | -0.0045376 | -0.019917 | -0.030214 | -0.0089607 | 0.00081635 | 0.001461 | 0.0034065 | 0.0012217 | 0.0052242 | -0.0067177
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.072049 | -0.083771 | -0.079223 | -0.063887 | -0.06058 | -0.060664 | -0.069983 | -0.08619 | -0.093191 | -0.091588 | -0.088907 | -0.093618 | -0.070071 | -0.031332 | -0.061463 | -0.046411 | -0.067279 | -0.085352 | -0.098333 | -0.10783 | -0.11203 | -0.10965 | -0.099607 | -0.10004
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.076241 | -0.086315 | -0.081563 | -0.065979 | -0.062011 | -0.062683 | -0.072522 | -0.089817 | -0.10034 | -0.098505 | -0.094961 | -0.096838 | -0.069625 | -0.024233 | -0.059347 | -0.042375 | -0.067088 | -0.090784 | -0.10649 | -0.11775 | -0.12296 | -0.12035 | -0.10885 | -0.10771
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.035619 | -0.049119 | -0.04148 | -0.023571 | -0.023206 | -0.019319 | -0.027987 | -0.052737 | -0.055244 | -0.057217 | -0.065022 | -0.070512 | -0.067056 | -0.05388 | -0.047964 | -0.065177 | -0.075196 | -0.065618 | -0.06785 | -0.075648 | -0.080302 | -0.079112 | -0.065171 | -0.06363
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.010321 | -0.038265 | -0.03827 | -0.023823 | -0.022425 | -0.020192 | -0.02353 | -0.026311 | -0.0025034 | -0.00021935 | -0.0055761 | -0.028146 | -0.050083 | -0.038088 | -0.028864 | -0.033331 | -0.049336 | -0.022974 | -0.0050488 | -0.0042601 | -0.0058289 | -0.0052471 | -0.00078583 | -0.017344
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.015805 | -0.040432 | -0.038495 | -0.023729 | -0.022709 | -0.020098 | -0.023939 | -0.031452 | -0.014445 | -0.015007 | -0.02183 | -0.044144 | -0.068444 | -0.059737 | -0.045031 | -0.051943 | -0.066469 | -0.036278 | -0.019587 | -0.018981 | -0.020538 | -0.020316 | -0.013965 | -0.026344
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0032587 | -0.026115 | -0.026567 | -0.013008 | -0.011929 | -0.0099397 | -0.011187 | -0.012438 | 0.0026693 | 0.0047207 | 0.0023994 | -0.014908 | -0.02968 | -0.017054 | -0.011093 | -0.01405 | -0.030693 | -0.011642 | -0.0011015 | -0.0015345 | -0.0027676 | -0.0022774 | 0.0012903 | -0.013638
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0063505 | -0.018109 | -0.015893 | -0.00246 | -0.0034451 | 0.0010033 | 1.3351e-05 | -0.0054569 | 0.009409 | 0.010722 | 0.0067606 | -0.007494 | -0.025396 | -0.018275 | -0.0046768 | -0.018542 | -0.029523 | -0.0072756 | 0.0032492 | 0.0040741 | 0.006175 | 0.0039558 | 0.0076752 | -0.0046206
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.080808 | -0.083582 | -0.07621 | -0.057653 | -0.053792 | -0.055959 | -0.074359 | -0.11304 | -0.13462 | -0.13069 | -0.12132 | -0.099945 | -0.050938 | -0.01304 | -0.021896 | -0.026099 | -0.081122 | -0.10163 | -0.13472 | -0.14331 | -0.16176 | -0.15503 | -0.13694 | -0.13492
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.010389 | -0.01511 | -0.012166 | 0.0012269 | -0.00013018 | 0.0049391 | 0.0042076 | -0.0017633 | 0.013837 | 0.015406 | 0.011129 | -0.0030689 | -0.021242 | -0.01427 | -0.0011659 | -0.015513 | -0.02601 | -0.0035934 | 0.0064211 | 0.0077734 | 0.010515 | 0.0073175 | 0.01127 | -0.00084305
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.0086994 | -0.015666 | -0.013375 | -0.00016689 | -0.0014386 | 0.0032711 | 0.002511 | -0.003006 | 0.011895 | 0.013252 | 0.0094509 | -0.0048275 | -0.022908 | -0.015746 | -0.0021334 | -0.016444 | -0.026638 | -0.0045786 | 0.0060644 | 0.0065804 | 0.009367 | 0.006937 | 0.01019 | -0.0019751
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.010146 | -0.024429 | -0.024261 | -0.010954 | -0.010098 | -0.0092492 | -0.011721 | -0.014052 | -0.011639 | -0.010265 | -0.01041 | -0.023505 | -0.023325 | -0.0087366 | -0.0098729 | -0.010911 | -0.026595 | -0.011892 | -0.012045 | -0.013617 | -0.014149 | -0.01332 | -0.013906 | -0.025119
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.031136 | -0.041299 | -0.039616 | -0.025608 | -0.024464 | -0.024102 | -0.028266 | -0.034266 | -0.03786 | -0.036809 | -0.036475 | -0.045128 | -0.032703 | -0.027147 | -0.025933 | -0.026748 | -0.039605 | -0.032226 | -0.039209 | -0.044149 | -0.046655 | -0.044893 | -0.043916 | -0.051497
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.0011806 | -0.036716 | -0.038383 | -0.023765 | -0.021981 | -0.019741 | -0.02358 | -0.022307 | 0.015136 | 0.01946 | 0.012299 | -0.016845 | -0.049005 | -0.036187 | -0.025667 | -0.030458 | -0.046741 | -0.012705 | 0.01511 | 0.018329 | 0.016833 | 0.017675 | 0.020815 | -0.0012865
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.017304 | -0.022653 | -0.026575 | -0.012328 | -0.010361 | -0.0082974 | -0.010566 | -0.0035505 | 0.042521 | 0.047272 | 0.039115 | 0.0045977 | -0.040939 | -0.029178 | -0.013692 | -0.019534 | -0.036039 | 0.0071049 | 0.043172 | 0.048635 | 0.047595 | 0.048692 | 0.050083 | 0.022752
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15868 | -0.153 | -0.14039 | -0.11905 | -0.11296 | -0.11643 | -0.1438 | -0.20088 | -0.2358 | -0.23619 | -0.22656 | -0.19639 | -0.12817 | -0.063588 | -0.10172 | -0.085363 | -0.14021 | -0.19235 | -0.24162 | -0.25977 | -0.28194 | -0.27615 | -0.24676 | -0.22705
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.10503 | -0.14554 | -0.13512 | -0.13184 | -0.11763 | -0.12902 | -0.17438 | -0.15685 | -0.20203 | -0.19731 | -0.13237 | -0.13835 | -0.18766 | 0.057731 | -0.17746 | -0.0068121 | -0.017056 | -0.18893 | -0.19091 | -0.19856 | -0.20203 | -0.18205 | -0.17558 | -0.14425
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.059279 | -0.12599 | -0.11581 | -0.12303 | -0.10343 | -0.11879 | -0.17484 | -0.11303 | -0.16696 | -0.16569 | -0.077044 | -0.085348 | -0.19019 | 0.036847 | -0.1775 | 0.047515 | 0.02912 | -0.16945 | -0.15526 | -0.15649 | -0.15991 | -0.13572 | -0.13665 | -0.10734
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.055177 | -0.12272 | -0.11277 | -0.12025 | -0.1006 | -0.11599 | -0.17201 | -0.10825 | -0.16144 | -0.16014 | -0.071016 | -0.079258 | -0.18551 | 0.04063 | -0.17362 | 0.053117 | 0.034723 | -0.16497 | -0.14971 | -0.15044 | -0.15368 | -0.12941 | -0.13103 | -0.10227
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.063163 | -0.12811 | -0.11774 | -0.12511 | -0.10549 | -0.12086 | -0.17755 | -0.11945 | -0.17846 | -0.17723 | -0.088227 | -0.096753 | -0.20122 | 0.032348 | -0.18583 | 0.018746 | -0.0021501 | -0.18739 | -0.18158 | -0.18654 | -0.19047 | -0.16819 | -0.16448 | -0.13329
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario