## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (29/01/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.32676 | -0.36451 | -0.32802 | -0.32134 | -0.29706 | -0.29919 | -0.30626 | -0.34422 | -0.35445 | -0.36792 | -0.3807 | -0.35041 | -0.31537 | -0.46051 | -0.4161 | -0.42873 | -0.38316 | -0.30136 | -0.23297 | -0.28348 | -0.29865 | -0.28628 | -0.34134 | -0.38177
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.3088 | -0.33899 | -0.30594 | -0.30001 | -0.27442 | -0.27649 | -0.28418 | -0.3262 | -0.35046 | -0.36391 | -0.37775 | -0.34104 | -0.29722 | -0.44846 | -0.40641 | -0.42502 | -0.38244 | -0.30436 | -0.23831 | -0.29035 | -0.30683 | -0.29131 | -0.34182 | -0.37368
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.32893 | -0.36741 | -0.33084 | -0.32436 | -0.30053 | -0.30252 | -0.30925 | -0.34558 | -0.35311 | -0.36672 | -0.37949 | -0.35196 | -0.3185 | -0.46017 | -0.41526 | -0.42604 | -0.38053 | -0.29873 | -0.22988 | -0.27916 | -0.29391 | -0.2822 | -0.33809 | -0.38007
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.41219 | -0.43409 | -0.39021 | -0.37973 | -0.35406 | -0.35694 | -0.36722 | -0.42647 | -0.45606 | -0.46915 | -0.48221 | -0.44236 | -0.40738 | -0.55693 | -0.50321 | -0.52822 | -0.48272 | -0.41333 | -0.35236 | -0.41541 | -0.4353 | -0.42071 | -0.4573 | -0.47805
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.32804 | -0.36653 | -0.3301 | -0.32367 | -0.29985 | -0.30184 | -0.30852 | -0.34467 | -0.35224 | -0.3658 | -0.37859 | -0.35114 | -0.31771 | -0.459 | -0.41413 | -0.42489 | -0.37953 | -0.29797 | -0.22913 | -0.27827 | -0.29296 | -0.28119 | -0.33712 | -0.379
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.30813 | -0.35369 | -0.3173 | -0.31125 | -0.28782 | -0.28965 | -0.29671 | -0.32669 | -0.32384 | -0.3373 | -0.34971 | -0.32423 | -0.29416 | -0.43937 | -0.39343 | -0.39927 | -0.35044 | -0.25597 | -0.18171 | -0.23012 | -0.24298 | -0.23308 | -0.29869 | -0.35778
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.30815 | -0.3537 | -0.3173 | -0.31125 | -0.28782 | -0.28965 | -0.29671 | -0.32671 | -0.32388 | -0.33734 | -0.34975 | -0.32428 | -0.29419 | -0.43939 | -0.39346 | -0.39931 | -0.35048 | -0.25605 | -0.1818 | -0.23022 | -0.2431 | -0.23317 | -0.29879 | -0.35781
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.36666 | -0.39846 | -0.3572 | -0.34868 | -0.32383 | -0.32618 | -0.33501 | -0.38291 | -0.39575 | -0.4101 | -0.42238 | -0.39235 | -0.36078 | -0.50844 | -0.46267 | -0.47809 | -0.42998 | -0.34929 | -0.28234 | -0.33952 | -0.35651 | -0.34524 | -0.39244 | -0.42749
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.32941 | -0.36791 | -0.33126 | -0.32474 | -0.30091 | -0.30291 | -0.30965 | -0.34608 | -0.35352 | -0.36717 | -0.37991 | -0.35235 | -0.31891 | -0.46078 | -0.41587 | -0.42664 | -0.38103 | -0.29907 | -0.23016 | -0.27955 | -0.29433 | -0.28264 | -0.33855 | -0.38066
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.29153 | -0.33718 | -0.2963 | -0.28922 | -0.26814 | -0.27034 | -0.27642 | -0.30811 | -0.29453 | -0.30822 | -0.31848 | -0.29942 | -0.27734 | -0.41163 | -0.36546 | -0.37004 | -0.31993 | -0.23409 | -0.16396 | -0.21284 | -0.22695 | -0.21977 | -0.27535 | -0.3288
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.33017 | -0.36662 | -0.32904 | -0.32233 | -0.29894 | -0.30095 | -0.30812 | -0.347 | -0.35366 | -0.36795 | -0.38022 | -0.35402 | -0.32172 | -0.46126 | -0.41743 | -0.42909 | -0.38292 | -0.30312 | -0.23504 | -0.28494 | -0.30046 | -0.28926 | -0.34097 | -0.38141
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.32748 | -0.36591 | -0.32955 | -0.32317 | -0.29936 | -0.30135 | -0.30798 | -0.34409 | -0.35171 | -0.36523 | -0.37801 | -0.35057 | -0.31716 | -0.45816 | -0.41335 | -0.42414 | -0.37892 | -0.29767 | -0.22912 | -0.27818 | -0.29284 | -0.28107 | -0.33669 | -0.37831
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.34034 | -0.37148 | -0.334 | -0.32685 | -0.30257 | -0.30483 | -0.31372 | -0.35726 | -0.37335 | -0.38655 | -0.39988 | -0.37087 | -0.33254 | -0.47379 | -0.42752 | -0.44276 | -0.39904 | -0.32467 | -0.25986 | -0.31117 | -0.32695 | -0.31402 | -0.36111 | -0.3935
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | 0.0039024 | -0.034908 | -0.027228 | -0.037731 | -0.023971 | -0.022987 | -0.0075178 | -0.0030451 | 0.020194 | 0.013256 | 0.0045261 | -0.0049801 | -0.0077372 | -0.032831 | -0.011456 | -0.0070419 | 0.0064087 | 0.02063 | 0.024889 | 0.016464 | 0.013206 | 0.017681 | 0.020041 | 0.0077629
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.082555 | -0.080419 | -0.070853 | -0.079791 | -0.064283 | -0.067278 | -0.072087 | -0.093959 | -0.10973 | -0.10305 | -0.08981 | -0.053828 | -0.019765 | -0.031561 | -0.042375 | -0.071128 | -0.093457 | -0.10023 | -0.11887 | -0.13207 | -0.14162 | -0.13791 | -0.11681 | -0.097391
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.02204 | -0.060214 | -0.050975 | -0.060898 | -0.046622 | -0.045585 | -0.03065 | -0.030948 | -0.011922 | -0.019217 | -0.030759 | -0.038351 | -0.039918 | -0.063226 | -0.040009 | -0.038426 | -0.024802 | -0.010473 | -0.0091782 | -0.019179 | -0.023064 | -0.017255 | -0.01027 | -0.019358
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.071213 | -0.068277 | -0.060185 | -0.072317 | -0.057127 | -0.059051 | -0.062137 | -0.077563 | -0.088662 | -0.089219 | -0.083423 | -0.069901 | -0.040358 | -0.059746 | -0.060327 | -0.068103 | -0.086963 | -0.086729 | -0.095182 | -0.10693 | -0.11225 | -0.11018 | -0.10116 | -0.085999
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.19462 | -0.17418 | -0.1551 | -0.15887 | -0.13956 | -0.14363 | -0.16108 | -0.21446 | -0.26984 | -0.26265 | -0.2033 | -0.080263 | -0.053214 | -0.0029793 | -0.066422 | -0.11535 | -0.18088 | -0.23308 | -0.28957 | -0.32065 | -0.33689 | -0.32467 | -0.27845 | -0.22591
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.081963 | -0.081548 | -0.072836 | -0.081655 | -0.066773 | -0.070187 | -0.07575 | -0.096214 | -0.10713 | -0.1055 | -0.085577 | -0.04829 | -0.016026 | -0.031508 | -0.041959 | -0.063993 | -0.089229 | -0.094536 | -0.11315 | -0.12451 | -0.13286 | -0.12814 | -0.10897 | -0.091391
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.080881 | -0.08103 | -0.072126 | -0.081121 | -0.066207 | -0.069329 | -0.074151 | -0.094598 | -0.1064 | -0.10454 | -0.086381 | -0.048731 | -0.020729 | -0.033227 | -0.043447 | -0.064924 | -0.087382 | -0.094017 | -0.1118 | -0.12317 | -0.13121 | -0.12656 | -0.10813 | -0.091085
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.11481 | -0.10844 | -0.096926 | -0.10478 | -0.088647 | -0.092383 | -0.10126 | -0.13146 | -0.15514 | -0.15046 | -0.12034 | -0.054706 | -0.021502 | -0.023266 | -0.050397 | -0.078634 | -0.11541 | -0.13791 | -0.16699 | -0.18267 | -0.19327 | -0.18657 | -0.15983 | -0.13193
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.0096464 | -0.026191 | -0.020248 | -0.029716 | -0.017856 | -0.018607 | -0.012516 | -0.02329 | -0.022743 | -0.029215 | -0.033353 | -0.040457 | -0.038095 | -0.05717 | -0.038393 | -0.041576 | -0.029483 | -0.019947 | -0.019412 | -0.02546 | -0.027567 | -0.022896 | -0.014359 | -0.014563
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.041357 | -0.051038 | -0.042885 | -0.050779 | -0.038796 | -0.039712 | -0.037353 | -0.055255 | -0.062101 | -0.06596 | -0.069996 | -0.061951 | -0.05617 | -0.070098 | -0.052477 | -0.070511 | -0.062122 | -0.056715 | -0.062597 | -0.074038 | -0.080903 | -0.075023 | -0.060287 | -0.052357
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12163 | -0.11124 | -0.099783 | -0.10977 | -0.093182 | -0.095097 | -0.10289 | -0.13006 | -0.14999 | -0.14784 | -0.13482 | -0.10059 | -0.051245 | -0.063718 | -0.068376 | -0.089609 | -0.13037 | -0.14534 | -0.16259 | -0.18565 | -0.19472 | -0.19244 | -0.17452 | -0.14263
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | 0.0015392 | -0.041503 | -0.033643 | -0.044187 | -0.029796 | -0.028559 | -0.011805 | -0.0060244 | 0.020573 | 0.014242 | 0.0042009 | -0.0030632 | -0.0040302 | -0.029732 | -0.007308 | -0.0053186 | 0.009078 | 0.023626 | 0.027895 | 0.019685 | 0.016376 | 0.020592 | 0.022782 | 0.007803
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.19532 | -0.17406 | -0.15451 | -0.15786 | -0.13837 | -0.14251 | -0.1607 | -0.21524 | -0.27268 | -0.26548 | -0.20488 | -0.078933 | -0.054829 | 0.00247 | -0.062033 | -0.11276 | -0.1813 | -0.23501 | -0.29328 | -0.32284 | -0.34179 | -0.32936 | -0.28195 | -0.22781
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.020273 | -0.039709 | -0.031733 | -0.041348 | -0.028293 | -0.028704 | -0.022251 | -0.031852 | -0.030173 | -0.03861 | -0.045003 | -0.054744 | -0.053701 | -0.075926 | -0.057964 | -0.056017 | -0.04283 | -0.03089 | -0.030515 | -0.037313 | -0.040296 | -0.035845 | -0.025869 | -0.02501
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.020683 | -0.038291 | -0.030507 | -0.039917 | -0.027143 | -0.02779 | -0.022027 | -0.033363 | -0.033291 | -0.041134 | -0.047084 | -0.055948 | -0.054499 | -0.075855 | -0.058109 | -0.057244 | -0.044464 | -0.03333 | -0.032445 | -0.039915 | -0.043021 | -0.038419 | -0.027904 | -0.02623
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.019414 | -0.038517 | -0.03063 | -0.040279 | -0.027298 | -0.027751 | -0.02141 | -0.031198 | -0.029581 | -0.037788 | -0.043954 | -0.053558 | -0.052453 | -0.074579 | -0.056677 | -0.054993 | -0.041874 | -0.030053 | -0.029669 | -0.036332 | -0.039371 | -0.03496 | -0.025043 | -0.024181
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15571 | -0.14023 | -0.12284 | -0.12678 | -0.10954 | -0.11497 | -0.13515 | -0.19419 | -0.22966 | -0.22418 | -0.20194 | -0.10902 | -0.094046 | -0.066023 | -0.090205 | -0.15613 | -0.18781 | -0.20087 | -0.23198 | -0.25812 | -0.28603 | -0.2757 | -0.22883 | -0.184
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.028451 | -0.031338 | -0.026589 | -0.039377 | -0.025384 | -0.027035 | -0.026328 | -0.0322 | -0.035081 | -0.037589 | -0.034135 | -0.032957 | -0.017883 | -0.040379 | -0.034779 | -0.037641 | -0.043543 | -0.035719 | -0.038264 | -0.04323 | -0.044759 | -0.043989 | -0.041655 | -0.037306
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.065955 | -0.068579 | -0.06044 | -0.070051 | -0.055487 | -0.058147 | -0.060871 | -0.077993 | -0.087 | -0.085663 | -0.072211 | -0.04244 | -0.020386 | -0.033169 | -0.03851 | -0.057433 | -0.073367 | -0.076627 | -0.090614 | -0.10049 | -0.10745 | -0.10348 | -0.088154 | -0.074926
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.083105 | -0.080979 | -0.071153 | -0.079842 | -0.064638 | -0.06805 | -0.074651 | -0.099081 | -0.11415 | -0.10985 | -0.092491 | -0.042844 | -0.024215 | -0.027333 | -0.042136 | -0.072085 | -0.093101 | -0.10127 | -0.12051 | -0.13336 | -0.14457 | -0.13961 | -0.11747 | -0.097116
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.13677 | -0.12533 | -0.11337 | -0.12304 | -0.10646 | -0.10855 | -0.11651 | -0.14619 | -0.1683 | -0.16633 | -0.15039 | -0.11323 | -0.061099 | -0.071337 | -0.074821 | -0.097447 | -0.14246 | -0.16023 | -0.17875 | -0.20229 | -0.21218 | -0.20946 | -0.19087 | -0.15687
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.12927 | -0.12035 | -0.10751 | -0.11485 | -0.09817 | -0.10217 | -0.11309 | -0.14919 | -0.17842 | -0.17299 | -0.13954 | -0.064567 | -0.027715 | -0.027349 | -0.060356 | -0.089531 | -0.12943 | -0.15791 | -0.19087 | -0.20852 | -0.21999 | -0.21206 | -0.18167 | -0.14904
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.0089502 | -0.018254 | -0.013516 | -0.025173 | -0.012241 | -0.013783 | -0.010702 | -0.018981 | -0.017555 | -0.022806 | -0.020431 | -0.021119 | -0.01123 | -0.0312 | -0.010694 | -0.017926 | -0.014502 | -0.0031986 | -0.0041742 | -0.007863 | -0.010392 | -0.0083685 | -0.0048561 | -0.0042009
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.1138 | -0.099894 | -0.097548 | -0.10186 | -0.088165 | -0.10004 | -0.12711 | -0.14067 | -0.12402 | -0.12826 | -0.064105 | -0.037139 | 0.1143 | 0.014698 | -0.0021162 | -0.039607 | -0.137 | -0.10677 | -0.14371 | -0.15455 | -0.16924 | -0.16332 | -0.12968 | -0.10098
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.16448 | -0.14934 | -0.13335 | -0.13812 | -0.11977 | -0.12366 | -0.13754 | -0.18227 | -0.22564 | -0.21892 | -0.16447 | -0.053132 | -0.019029 | 0.0019531 | -0.063943 | -0.096171 | -0.14707 | -0.1958 | -0.24403 | -0.26892 | -0.28481 | -0.27503 | -0.23419 | -0.19059
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.030059 | -0.032609 | -0.027698 | -0.040438 | -0.026397 | -0.028073 | -0.027547 | -0.033838 | -0.037119 | -0.039619 | -0.036227 | -0.034945 | -0.019706 | -0.042214 | -0.036697 | -0.03948 | -0.04555 | -0.037827 | -0.040573 | -0.045738 | -0.047345 | -0.046561 | -0.04395 | -0.039164
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.071289 | -0.072879 | -0.064348 | -0.073711 | -0.058952 | -0.061738 | -0.065014 | -0.083525 | -0.094154 | -0.091456 | -0.078024 | -0.046229 | -0.021317 | -0.033458 | -0.039959 | -0.061751 | -0.079187 | -0.083578 | -0.098587 | -0.10921 | -0.11679 | -0.11277 | -0.096103 | -0.081416
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.021864 | -0.038408 | -0.030432 | -0.039571 | -0.026823 | -0.027553 | -0.022248 | -0.034509 | -0.03554 | -0.043426 | -0.049677 | -0.058622 | -0.056995 | -0.078147 | -0.06048 | -0.060079 | -0.047404 | -0.036491 | -0.0367 | -0.043846 | -0.047003 | -0.042335 | -0.030791 | -0.028216
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.046942 | -0.047405 | -0.041207 | -0.053654 | -0.039144 | -0.040946 | -0.041993 | -0.052017 | -0.058615 | -0.060444 | -0.056291 | -0.05037 | -0.029425 | -0.050668 | -0.04751 | -0.052197 | -0.062919 | -0.057996 | -0.06297 | -0.070621 | -0.073637 | -0.072321 | -0.067087 | -0.058282
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.010743 | -0.018447 | -0.01449 | -0.026847 | -0.013548 | -0.014966 | -0.011927 | -0.015088 | -0.014606 | -0.017833 | -0.014197 | -0.012774 | -0.0049067 | -0.024627 | -0.015844 | -0.019904 | -0.019819 | -0.011007 | -0.012917 | -0.01579 | -0.016747 | -0.015484 | -0.013709 | -0.013821
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0011892 | -0.010204 | -0.0062814 | -0.018537 | -0.0056 | -0.0070906 | -0.003706 | -0.0092564 | -0.0066509 | -0.011904 | -0.0090265 | -0.011003 | -0.0023689 | -0.022985 | -0.0011148 | -0.0067177 | -0.0032911 | 0.0090647 | 0.0090065 | 0.0068703 | 0.005353 | 0.0066442 | 0.0076437 | 0.0061522
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | 0.0022774 | -0.040702 | -0.032871 | -0.043295 | -0.028986 | -0.027731 | -0.010929 | -0.0051699 | 0.021448 | 0.015086 | 0.0050383 | -0.002142 | -0.0031233 | -0.028887 | -0.0064688 | -0.0044498 | 0.0099716 | 0.024467 | 0.028725 | 0.020337 | 0.016944 | 0.021214 | 0.023455 | 0.0085125
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.10875 | -0.10148 | -0.088922 | -0.096274 | -0.080058 | -0.083992 | -0.094828 | -0.12814 | -0.15236 | -0.13797 | -0.11048 | 0.0032492 | -0.00022602 | 0.024324 | -0.024683 | -0.070389 | -0.10387 | -0.13444 | -0.16295 | -0.17918 | -0.19286 | -0.18627 | -0.1564 | -0.12819
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.020342 | -0.03682 | -0.029544 | -0.038772 | -0.026348 | -0.02724 | -0.022138 | -0.035581 | -0.03824 | -0.045673 | -0.050953 | -0.05859 | -0.055638 | -0.075505 | -0.056958 | -0.057991 | -0.045573 | -0.035499 | -0.035008 | -0.041442 | -0.044065 | -0.038924 | -0.028152 | -0.02624
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.11705 | -0.10866 | -0.094461 | -0.10056 | -0.085254 | -0.088348 | -0.097356 | -0.13179 | -0.16413 | -0.15591 | -0.14328 | -0.094943 | -0.063013 | -0.067008 | -0.078912 | -0.11077 | -0.13307 | -0.14897 | -0.17428 | -0.19277 | -0.2077 | -0.20247 | -0.17103 | -0.13897
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.22296 | -0.20463 | -0.18124 | -0.18397 | -0.1662 | -0.17053 | -0.18618 | -0.24325 | -0.29973 | -0.29371 | -0.25759 | -0.15806 | -0.10682 | -0.073872 | -0.06976 | -0.13477 | -0.22328 | -0.27297 | -0.32124 | -0.34904 | -0.3638 | -0.35581 | -0.31079 | -0.25563
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.01476 | -0.034761 | -0.027219 | -0.0372 | -0.024232 | -0.024663 | -0.017772 | -0.026084 | -0.022783 | -0.030595 | -0.036263 | -0.0459 | -0.044971 | -0.067336 | -0.0495 | -0.047742 | -0.034723 | -0.02273 | -0.022106 | -0.028358 | -0.031307 | -0.027186 | -0.01829 | -0.018596
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.037126 | -0.039024 | -0.033672 | -0.046284 | -0.032096 | -0.033805 | -0.033882 | -0.041512 | -0.045865 | -0.048112 | -0.04449 | -0.041541 | -0.024248 | -0.046321 | -0.041571 | -0.04503 | -0.052662 | -0.045877 | -0.049525 | -0.055528 | -0.057709 | -0.056684 | -0.053131 | -0.046936
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | 0.0010052 | -0.037926 | -0.030437 | -0.040529 | -0.026913 | -0.026206 | -0.011985 | -0.009016 | 0.014669 | 0.0089302 | 0.0018234 | -0.002059 | -0.00054646 | -0.026943 | -0.0067415 | -0.0071068 | 0.0070286 | 0.02055 | 0.025944 | 0.018506 | 0.015126 | 0.019174 | 0.020456 | 0.0070963
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | 0.0062532 | -0.0333 | -0.026343 | -0.036725 | -0.023271 | -0.02249 | -0.0081983 | -0.0035295 | 0.020887 | 0.015198 | 0.0086374 | 0.0039024 | 0.0046053 | -0.019919 | -0.0001421 | -0.00010395 | 0.0135 | 0.026484 | 0.030998 | 0.024525 | 0.021461 | 0.025309 | 0.027206 | 0.01331
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | 0.0035868 | -0.039704 | -0.032016 | -0.042602 | -0.028318 | -0.027076 | -0.010217 | -0.0039921 | 0.023097 | 0.016823 | 0.0069742 | -0.00039864 | -0.0014963 | -0.027322 | -0.0050383 | -0.0029888 | 0.011597 | 0.026194 | 0.030658 | 0.022696 | 0.019491 | 0.023642 | 0.025556 | 0.010178
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.24898 | -0.22673 | -0.20095 | -0.20397 | -0.18594 | -0.18964 | -0.20662 | -0.26934 | -0.33107 | -0.32407 | -0.28748 | -0.18402 | -0.11839 | -0.074449 | -0.050256 | -0.13272 | -0.24258 | -0.30115 | -0.35374 | -0.38604 | -0.4051 | -0.39423 | -0.34687 | -0.28495
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.10535 | -0.099384 | -0.087542 | -0.0948 | -0.079213 | -0.082917 | -0.091589 | -0.1215 | -0.14477 | -0.13658 | -0.12113 | -0.07049 | -0.040489 | -0.045321 | -0.059075 | -0.09624 | -0.11854 | -0.13043 | -0.15369 | -0.16994 | -0.18349 | -0.17845 | -0.15071 | -0.12364
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -6.2943e-05 | -0.0167 | -0.011651 | -0.021489 | -0.010073 | -0.010725 | -0.0038509 | -0.011485 | -0.0085402 | -0.013851 | -0.017406 | -0.023396 | -0.022125 | -0.039557 | -0.022383 | -0.026346 | -0.014118 | -0.0054092 | -0.0054035 | -0.011281 | -0.013165 | -0.0091791 | -0.0024986 | -0.0042982
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.07138 | -0.072955 | -0.064415 | -0.073775 | -0.059011 | -0.061798 | -0.065088 | -0.083622 | -0.094284 | -0.091559 | -0.078125 | -0.046292 | -0.021317 | -0.033446 | -0.039974 | -0.061827 | -0.079294 | -0.083706 | -0.098736 | -0.10937 | -0.11697 | -0.11296 | -0.096251 | -0.081537
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.07594 | -0.075162 | -0.0663 | -0.075492 | -0.060286 | -0.063284 | -0.067528 | -0.087464 | -0.10086 | -0.094755 | -0.081134 | -0.046386 | -0.013436 | -0.025864 | -0.035374 | -0.063764 | -0.084996 | -0.091207 | -0.10856 | -0.12039 | -0.12919 | -0.12543 | -0.10625 | -0.088764
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.068035 | -0.066771 | -0.056033 | -0.062054 | -0.04894 | -0.05066 | -0.051888 | -0.077637 | -0.095717 | -0.10047 | -0.10895 | -0.097157 | -0.088085 | -0.11065 | -0.089436 | -0.10977 | -0.10142 | -0.096539 | -0.10584 | -0.12193 | -0.13332 | -0.12422 | -0.10235 | -0.085594
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.0083475 | -0.032581 | -0.025862 | -0.036563 | -0.023363 | -0.023625 | -0.014957 | -0.017996 | -0.0075932 | -0.01298 | -0.016093 | -0.019618 | -0.017891 | -0.038692 | -0.022089 | -0.023193 | -0.013556 | -0.0032301 | -0.0027008 | -0.0087967 | -0.011815 | -0.0082579 | -0.0030146 | -0.0076857
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.014385 | -0.03447 | -0.02696 | -0.036961 | -0.023996 | -0.024427 | -0.017482 | -0.025664 | -0.022228 | -0.030032 | -0.035711 | -0.045414 | -0.044554 | -0.066936 | -0.049083 | -0.047289 | -0.034242 | -0.022218 | -0.021546 | -0.027757 | -0.030681 | -0.026568 | -0.017748 | -0.018169
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.0020456 | -0.019094 | -0.013754 | -0.025634 | -0.012677 | -0.01347 | -0.0067649 | -0.0095425 | -0.002924 | -0.0070114 | -0.0066404 | -0.0092039 | -0.0082388 | -0.026875 | -0.01306 | -0.014546 | -0.0077915 | 0.00099564 | -0.00025368 | -0.0047131 | -0.0070782 | -0.0044432 | -0.00036812 | -0.0029259
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | 0.0019131 | -0.015004 | -0.010123 | -0.020062 | -0.0086656 | -0.009315 | -0.0022454 | -0.0093451 | -0.0058832 | -0.011274 | -0.014732 | -0.021518 | -0.020708 | -0.038873 | -0.021512 | -0.024291 | -0.011945 | -0.0029078 | -0.0026426 | -0.0082169 | -0.0099068 | -0.0060139 | 0.00023556 | -0.0020027
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.085545 | -0.07816 | -0.065452 | -0.072998 | -0.056832 | -0.0611 | -0.075941 | -0.12294 | -0.143 | -0.15251 | -0.12596 | -0.062578 | -0.044883 | -0.035865 | -0.026349 | -0.094005 | -0.1116 | -0.11237 | -0.13085 | -0.14994 | -0.17363 | -0.16281 | -0.1305 | -0.10221
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0039482 | -0.012794 | -0.0082002 | -0.018118 | -0.0070238 | -0.0077977 | -0.00064421 | -0.0080051 | -0.0041265 | -0.0092325 | -0.012863 | -0.01966 | -0.018928 | -0.036784 | -0.019517 | -0.021373 | -0.0086126 | 0.0017376 | 0.0019894 | -0.0039568 | -0.0053186 | -0.0013008 | 0.0047436 | 0.0020332
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.0043287 | -0.012811 | -0.0080757 | -0.017658 | -0.0064845 | -0.007009 | 0.00025082 | -0.0068607 | -0.0036535 | -0.0090189 | -0.012449 | -0.019102 | -0.018534 | -0.036668 | -0.019001 | -0.02207 | -0.0095692
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.0081549 | -0.014578 | -0.011171 | -0.023843 | -0.01055 | -0.011993 | -0.0091882 | -0.011241 | -0.011117 | -0.014382 | -0.010735 | -0.010437 | -0.0023127 | -0.022744 | -0.014173 | -0.017443 | -0.017648 | -0.0081263 | -0.0093985 | -0.011466 | -0.011696 | -0.010911 | -0.010575 | -0.011223
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.028452 | -0.03132 | -0.026577 | -0.039368 | -0.025377 | -0.027026 | -0.026314 | -0.032165 | -0.035058 | -0.037568 | -0.03411 | -0.032931 | -0.017865 | -0.040337 | -0.034722 | -0.037585 | -0.043486 | -0.035664 | -0.038234 | -0.043191 | -0.044713 | -0.043946 | -0.041615 | -0.037262
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | 0.0022192 | -0.032155 | -0.025383 | -0.035978 | -0.022611 | -0.022181 | -0.009686 | -0.0072441 | 0.012671 | 0.0071459 | 0.0018644 | -0.0025654 | -0.0017204 | -0.024987 | -0.0063505 | -0.0065756 | 0.0056076 | 0.017713 | 0.020878 | 0.014629 | 0.01164 | 0.015328 | 0.01812 | 0.0071812
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | 0.022547 | -0.017837 | -0.011832 | -0.023257 | -0.0099339 | -0.0089302 | 0.0073047 | 0.016051 | 0.042881 | 0.036493 | 0.028595 | 0.016819 | 0.013056 | -0.013368 | 0.0070906 | 0.011706 | 0.027874 | 0.042626 | 0.048001 | 0.043568 | 0.041612 | 0.045022 | 0.044806 | 0.028833
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.16411 | -0.14628 | -0.12789 | -0.1312 | -0.1136 | -0.11938 | -0.14167 | -0.20489 | -0.2443 | -0.23776 | -0.21481 | -0.11344 | -0.099827 | -0.064706 | -0.091448 | -0.1653 | -0.19902 | -0.21324 | -0.24638 | -0.27371 | -0.30404 | -0.29342 | -0.243 | -0.19478
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.14102 | -0.11549 | -0.11865 | -0.11909 | -0.10642 | -0.12559 | -0.17133 | -0.17878 | -0.13823 | -0.14749 | -0.045428 | -0.027162 | 0.22687 | 0.054854 | 0.032527 | -0.018317 | -0.17775 | -0.11699 | -0.16964 | -0.18006 | -0.20017 | -0.19324 | -0.14723 | -0.10891
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.12058 | -0.092954 | -0.10147 | -0.10209 | -0.089449 | -0.1121 | -0.16466 | -0.15566 | -0.089265 | -0.11268 | 0.0092659 | 0.01607 | 0.24875 | 0.064075 | 0.035803 | -0.0053244 | -0.17024 | -0.069923 | -0.12737 | -0.13226 | -0.1522 | -0.14739 | -0.10215 | -0.07116
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.11211 | -0.084912 | -0.094521 | -0.095131 | -0.082798 | -0.10565 | -0.15823 | -0.14544 | -0.075077 | -0.099884 | 0.022677 | 0.028828 | 0.25786 | 0.07203 | 0.043652 | 0.0040722 | -0.16107 | -0.056779 | -0.11407 | -0.11766 | -0.13704 | -0.13282 | -0.088532 | -0.059706
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.13737 | -0.10965 | -0.11523 | -0.11476 | -0.10232 | -0.12423 | -0.17485 | -0.17575 | -0.12349 | -0.13993 | -0.022442 | -0.01158 | 0.23486 | 0.054752 | 0.028077 | -0.017644 | -0.18225 | -0.1009 | -0.15647 | -0.16705 | -0.18734 | -0.18141 | -0.13384 | -0.097334
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario