## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.36423 | -0.37595 | -0.35286 | -0.33604 | -0.32923 | -0.31156 | -0.29387 | -0.33689 | -0.42842 | -0.44626 | -0.46857 | -0.43172 | -0.39698 | -0.40973 | -0.43914 | -0.3891 | -0.3496 | -0.36612 | -0.38457 | -0.41181 | -0.45445 | -0.47217 | -0.39493 | -0.34788
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.34809 | -0.35663 | -0.32627 | -0.31709 | -0.30904 | -0.29213 | -0.26384 | -0.32208 | -0.42212 | -0.439 | -0.45025 | -0.41281 | -0.37305 | -0.3817 | -0.40843 | -0.36138 | -0.32425 | -0.34288 | -0.36596 | -0.39737 | -0.45781 | -0.47503 | -0.39491 | -0.34592
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.36485 | -0.37741 | -0.35614 | -0.33837 | -0.33173 | -0.31395 | -0.29792 | -0.33742 | -0.42644 | -0.44428 | -0.46878 | -0.43281 | -0.40039 | -0.41468 | -0.44331 | -0.39387 | -0.35325 | -0.36892 | -0.38533 | -0.41101 | -0.44968 | -0.46727 | -0.39163 | -0.34575
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.43683 | -0.435 | -0.41053 | -0.38844 | -0.37947 | -0.36336 | -0.35403 | -0.41073 | -0.51808 | -0.53273 | -0.55972 | -0.52652 | -0.49363 | -0.50063 | -0.52395 | -0.48367 | -0.4389 | -0.45232 | -0.48823 | -0.54031 | -0.60712 | -0.62818 | -0.53592 | -0.46218
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.36388 | -0.37659 | -0.35529 | -0.33769 | -0.33104 | -0.31327 | -0.29714 | -0.33654 | -0.42542 | -0.44317 | -0.46767 | -0.43179 | -0.39946 | -0.41359 | -0.44215 | -0.39285 | -0.35226 | -0.36796 | -0.38418 | -0.4098 | -0.44844 | -0.46592 | -0.39048 | -0.34477
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.34952 | -0.36375 | -0.34459 | -0.32525 | -0.31884 | -0.30089 | -0.28268 | -0.31846 | -0.40424 | -0.42259 | -0.44797 | -0.41191 | -0.38101 | -0.39525 | -0.42411 | -0.37411 | -0.33415 | -0.34948 | -0.3642 | -0.38069 | -0.4068 | -0.42513 | -0.35169 | -0.31426
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.34953 | -0.36375 | -0.34459 | -0.32525 | -0.31884 | -0.30089 | -0.2827 | -0.31848 | -0.40426 | -0.42262 | -0.448 | -0.41194 | -0.38104 | -0.39527 | -0.42414 | -0.37414 | -0.33418 | -0.34951 | -0.36423 | -0.38074 | -0.40688 | -0.42521 | -0.35176 | -0.31431
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.40306 | -0.40702 | -0.38441 | -0.36324 | -0.3554 | -0.33779 | -0.32797 | -0.37454 | -0.47011 | -0.48819 | -0.51195 | -0.47681 | -0.44197 | -0.45757 | -0.49252 | -0.43808 | -0.39522 | -0.40901 | -0.43357 | -0.4687 | -0.51802 | -0.53973 | -0.45541 | -0.39655
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.36539 | -0.37787 | -0.35663 | -0.33875 | -0.33212 | -0.31433 | -0.29835 | -0.33789 | -0.42698 | -0.44486 | -0.46937 | -0.43335 | -0.40091 | -0.41523 | -0.44394 | -0.39441 | -0.35377 | -0.36944 | -0.38597 | -0.41165 | -0.4503 | -0.46794 | -0.39219 | -0.34623
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.32501 | -0.33898 | -0.33205 | -0.30012 | -0.29616 | -0.27714 | -0.27852 | -0.29665 | -0.37009 | -0.39234 | -0.43447 | -0.3941 | -0.36533 | -0.38575 | -0.42058 | -0.36356 | -0.32197 | -0.3362 | -0.34921 | -0.37224 | -0.38659 | -0.40495 | -0.33282 | -0.28463
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.36636 | -0.37577 | -0.35702 | -0.3363 | -0.33008 | -0.31202 | -0.30141 | -0.33897 | -0.42632 | -0.44622 | -0.47205 | -0.43475 | -0.40262 | -0.41868 | -0.44834 | -0.39663 | -0.35647 | -0.37134 | -0.38814 | -0.41582 | -0.45452 | -0.47233 | -0.39626 | -0.34704
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.36325 | -0.37602 | -0.35473 | -0.3372 | -0.33056 | -0.31279 | -0.29667 | -0.336 | -0.42476 | -0.44245 | -0.4669 | -0.43108 | -0.39877 | -0.41284 | -0.44135 | -0.39214 | -0.35158 | -0.36733 | -0.38345 | -0.40912 | -0.44785 | -0.4653 | -0.38998 | -0.3443
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.3723 | -0.37883 | -0.35859 | -0.33894 | -0.33204 | -0.31447 | -0.30341 | -0.34721 | -0.43973 | -0.4563 | -0.48267 | -0.42888 | -0.39645 | -0.41069 | -0.43938 | -0.38994 | -0.34918 | -0.36669 | -0.38383 | -0.40992 | -0.44921 | -0.46665 | -0.39109 | -0.34476
79660 | TORRENT_JB 66.000 | IBIZA | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 12: -0.45692; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 13: -0.42255; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 14: -0.43639; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 15: -0.46645; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 16: -0.41891; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 17: -0.37335; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 18: -0.38968; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 19: -0.41494; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 20: -0.45543; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 21: -0.50784; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 22: -0.52547; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 23: -0.44426; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (23/03/2026) Hora 24: -0.38572
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.038226 | -0.072771 | -0.073874 | -0.068844 | -0.067536 | -0.04731 | -0.045427 | -0.0212 | -0.042571 | -0.065495 | -0.08624 | -0.09446 | -0.086463 | -0.0859 | -0.097031 | -0.070142 | -0.045691 | -0.062905 | -0.022897 | -0.032439 | -0.047747 | -0.050869 | -0.032838 | -0.014234
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.10969 | -0.10625 | -0.10006 | -0.096813 | -0.096663 | -0.082694 | -0.10855 | -0.11225 | -0.13789 | -0.14454 | -0.12555 | -0.092818 | -0.062263 | -0.058674 | -0.064588 | -0.056242 | -0.059738 | -0.11908 | -0.14085 | -0.16655 | -0.18799 | -0.18923 | -0.16256 | -0.13234
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.066439 | -0.099621 | -0.10016 | -0.09269 | -0.092063 | -0.071656 | -0.072074 | -0.053598 | -0.083183 | -0.11022 | -0.12986 | -0.13102 | -0.12312 | -0.12474 | -0.13632 | -0.11039 | -0.078832 | -0.098403 | -0.061119 | -0.077763 | -0.098763 | -0.099133 | -0.074288 | -0.049397
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.090842 | -0.08293 | -0.076196 | -0.073248 | -0.073425 | -0.058089 | -0.082671 | -0.08374 | -0.10002 | -0.11076 | -0.092546 | -0.058223 | -0.04369 | -0.051277 | -0.036019 | -0.015131 | -0.016983 | -0.062984 | -0.093019 | -0.1205 | -0.13689 | -0.13781 | -0.12452 | -0.10216
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.26144 | -0.23265 | -0.21821 | -0.21123 | -0.20606 | -0.19757 | -0.24002 | -0.28381 | -0.33286 | -0.31282 | -0.28589 | -0.23378 | -0.11067 | -0.1217 | -0.10394 | -0.17429 | -0.184 | -0.30492 | -0.36676 | -0.434 | -0.4984 | -0.49142 | -0.41573 | -0.34708
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.10429 | -0.10169 | -0.098204 | -0.094879 | -0.093893 | -0.079844 | -0.10569 | -0.10618 | -0.12579 | -0.12842 | -0.11513 | -0.088127 | -0.047383 | -0.052696 | -0.052588 | -0.048388 | -0.046134 | -0.10501 | -0.12673 | -0.14819 | -0.16856 | -0.17188 | -0.14862 | -0.1217
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.10353 | -0.10154 | -0.097444 | -0.094097 | -0.093117 | -0.078767 | -0.10391 | -0.10507 | -0.12441 | -0.12835 | -0.11428 | -0.088042 | -0.048707 | -0.052174 | -0.054129 | -0.049353 | -0.04624 | -0.10473 | -0.1254 | -0.14765 | -0.16781 | -0.17044 | -0.14697 | -0.11993
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.14188 | -0.1334 | -0.12721 | -0.12265 | -0.12154 | -0.10753 | -0.13872 | -0.1481 | -0.16793 | -0.16948 | -0.14624 | -0.1088 | -0.048769 | -0.049521 | -0.056069 | -0.063896 | -0.062027 | -0.14223 | -0.17818 | -0.21015 | -0.23733 | -0.23809 | -0.20665 | -0.17091
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.02333 | -0.038165 | -0.035557 | -0.034096 | -0.031563 | -0.016418 | -0.027494 | -0.020385 | -0.03967 | -0.051664 | -0.059134 | -0.063015 | -0.038035 | -0.050452 | -0.046757 | -0.020301 | -0.012519 | -0.033963 | -0.02015 | -0.032994 | -0.0455 | -0.048967 | -0.032071 | -0.012246
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.049401 | -0.059061 | -0.054357 | -0.05231 | -0.049131 | -0.03481 | -0.050457 | -0.051338 | -0.072308 | -0.084112 | -0.083519 | -0.081863 | -0.043208 | -0.053907 | -0.050042 | -0.023797 | -0.018274 | -0.050512 | -0.052384 | -0.074992 | -0.095144 | -0.096968 | -0.074978 | -0.0484
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.13693 | -0.1229 | -0.11166 | -0.10721 | -0.10758 | -0.092787 | -0.12126 | -0.13179 | -0.13918 | -0.1622 | -0.11397 | -0.04251 | 0.0040512 | -0.039345 | 0.017455 | 0.034178 | 0.015273 | -0.060699 | -0.1307 | -0.18661 | -0.21601 | -0.21718 | -0.19515 | -0.15868
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.050683 | -0.087254 | -0.08884 | -0.08257 | -0.08149 | -0.060354 | -0.057261 | -0.03307 | -0.055454 | -0.081094 | -0.10242 | -0.1077 | -0.098964 | -0.098679 | -0.11164 | -0.084635 | -0.05756 | -0.074952 | -0.033804 | -0.045719 | -0.063246 | -0.066311 | -0.046502 | -0.026745
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.26208 | -0.23319 | -0.21841 | -0.21132 | -0.20618 | -0.19802 | -0.24029 | -0.28472 | -0.3346 | -0.31407 | -0.28769 | -0.23537 | -0.11102 | -0.12129 | -0.10014 | -0.17644 | -0.18587 | -0.30775 | -0.37164 | -0.4404 | -0.50639 | -0.49914 | -0.42158 | -0.34909
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.0388 | -0.05715 | -0.055012 | -0.052005 | -0.049687 | -0.032935 | -0.041524 | -0.032396 | -0.055437 | -0.072422 | -0.085346 | -0.090702 | -0.076036 | -0.08245 | -0.083935 | -0.056569 | -0.041183 | -0.06113 | -0.038815 | -0.04978 | -0.063862 | -0.06706 | -0.048886 | -0.027304
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.036963 | -0.053412 | -0.050808 | -0.048226 | -0.045763 | -0.029678 | -0.039652 | -0.03241 | -0.054969 | -0.070118 | -0.082 | -0.08628 | -0.068482 | -0.076645 | -0.076476 | -0.049241 | -0.036031 | -0.056793 | -0.037387 | -0.049748 | -0.06332 | -0.066759 | -0.048257 | -0.026459
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.037736 | -0.055683 | -0.053498 | -0.050609 | -0.048308 | -0.031682 | -0.040531 | -0.031646 | -0.054366 | -0.070802 | -0.083427 | -0.088611 | -0.073509 | -0.080173 | -0.081237 | -0.054058 | -0.039139 | -0.059193 | -0.037533 | -0.048506 | -0.062393 | -0.065662 | -0.047646 | -0.026268
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.14965 | -0.14037 | -0.12851 | -0.12278 | -0.11991 | -0.10683 | -0.15075 | -0.17849 | -0.19743 | -0.23287 | -0.16302 | -0.11499 | -0.046669 | -0.06882 | -0.055417 | -0.069145 | -0.050733 | -0.14184 | -0.21124 | -0.26092 | -0.29772 | -0.30448 | -0.25022 | -0.19973
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.047841 | -0.045337 | -0.041805 | -0.040477 | -0.040786 | -0.024487 | -0.044633 | -0.037531 | -0.052667 | -0.058275 | -0.052035 | -0.037276 | -0.034243 | -0.03617 | -0.032116 | -0.0092907 | -0.0047345 | -0.03622 | -0.046921 | -0.058802 | -0.064993 | -0.066473 | -0.061737 | -0.049442
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.088642 | -0.089086 | -0.08515 | -0.082174 | -0.081298 | -0.066513 | -0.089136 | -0.08817 | -0.10709 | -0.11246 | -0.10054 | -0.078413 | -0.047081 | -0.049287 | -0.052135 | -0.043392 | -0.038974 | -0.090657 | -0.10564 | -0.12539 | -0.14277 | -0.14526 | -0.12444 | -0.10022
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.10517 | -0.10214 | -0.096789 | -0.093132 | -0.092123 | -0.077629 | -0.10533 | -0.11025 | -0.12969 | -0.15286 | -0.12021 | -0.083328 | -0.042432 | -0.045974 | -0.05229 | -0.056087 | -0.047107 | -0.11587 | -0.1481 | -0.1771 | -0.2001 | -0.2034 | -0.17236 | -0.14005
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.1516 | -0.13654 | -0.12562 | -0.12027 | -0.1208 | -0.10592 | -0.13472 | -0.1469 | -0.15851 | -0.18003 | -0.13887 | -0.069328 | -0.034997 | -0.057375 | -0.020911 | -0.0054111 | -0.018349 | -0.08954 | -0.15151 | -0.20439 | -0.2345 | -0.23532 | -0.21318 | -0.17471
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15991 | -0.14873 | -0.14126 | -0.13619 | -0.13459 | -0.12096 | -0.1552 | -0.17002 | -0.19108 | -0.19287 | -0.16556 | -0.12963 | -0.056668 | -0.056537 | -0.06311 | -0.073472 | -0.075523 | -0.16441 | -0.2053 | -0.24087 | -0.27297 | -0.27285 | -0.23612 | -0.19522
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.017841 | -0.024383 | -0.022809 | -0.021812 | -0.02133 | -0.0053005 | -0.020148 | -0.009758 | -0.023478 | -0.029881 | -0.030318 | -0.02765 | -0.018395 | -0.018522 | -0.020814 | 0.0022364 | 0.01017 | -0.014522 | -0.01285 | -0.021428 | -0.027185 | -0.030071 | -0.022866 | -0.010842
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.12721 | -0.11044 | -0.12483 | -0.12269 | -0.12171 | -0.11598 | -0.15915 | -0.13783 | -0.16049 | -0.13001 | -0.13899 | -0.092968 | -0.012982 | -0.068787 | -0.012084 | -0.02407 | -0.045976 | -0.11608 | -0.16351 | -0.16132 | -0.18402 | -0.20439 | -0.19058 | -0.16776
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.16134 | -0.14704 | -0.13926 | -0.13295 | -0.1311 | -0.11708 | -0.15344 | -0.16985 | -0.18984 | -0.1777 | -0.16325 | -0.11882 | -0.018371 | -0.002522 | -0.046653 | -0.081033 | -0.051797 | -0.16172 | -0.21144 | -0.25013 | -0.28544 | -0.28344 | -0.24285 | -0.19816
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.04932 | -0.046551 | -0.0429 | -0.041484 | -0.041778 | -0.025524 | -0.045866 | -0.039117 | -0.054468 | -0.060197 | -0.053877 | -0.03886 | -0.035775 | -0.037764 | -0.033597 | -0.010692 | -0.0061588 | -0.037723 | -0.048719 | -0.060929 | -0.067455 | -0.068954 | -0.063919 | -0.051287
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.094793 | -0.09445 | -0.089992 | -0.086866 | -0.08605 | -0.071458 | -0.094916 | -0.095272 | -0.11556 | -0.12142 | -0.10734 | -0.082355 | -0.050736 | -0.051608 | -0.055055 | -0.046763 | -0.044446 | -0.098367 | -0.11517 | -0.13652 | -0.15525 | -0.15752 | -0.1349 | -0.10917
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.036733 | -0.052219 | -0.049256 | -0.046734 | -0.044105 | -0.028244 | -0.038798 | -0.032617 | -0.055371 | -0.070846 | -0.082465 | -0.086669 | -0.068283 | -0.07699 | -0.076616 | -0.049024 | -0.036209 | -0.057 | -0.038599 | -0.051405 | -0.065577 | -0.068829 | -0.04953 | -0.02713
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.066544 | -0.061753 | -0.056847 | -0.054771 | -0.055069 | -0.039254 | -0.061475 | -0.057848 | -0.073913 | -0.081633 | -0.070868 | -0.048568 | -0.041059 | -0.044963 | -0.036658 | -0.014408 | -0.012122 | -0.049319 | -0.067543 | -0.085607 | -0.095463 | -0.097292 | -0.088817 | -0.072249
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.029093 | -0.032968 | -0.031092 | -0.030195 | -0.03002 | -0.013476 | -0.029946 | -0.019543 | -0.034076 | -0.039106 | -0.038262 | -0.03258 | -0.025427 | -0.025848 | -0.028171 | -0.0073452 | 0.00076437 | -0.028173 | -0.028543 | -0.035507 | -0.039351 | -0.041286 | -0.036154 | -0.02579
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0099988 | -0.015813 | -0.014775 | -0.014183 | -0.014093 | 0.0023417 | -0.012423 | -1.5259e-05 | -0.012593 | -0.017782 | -0.018098 | -0.016085 | -0.010965 | -0.010573 | -0.0127 | 0.0098062 | 0.018273 | -0.0054584 | -0.003581 | -0.0093842 | -0.011799 | -0.014612 | -0.010719 | -0.0021181
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.050548 | -0.086919 | -0.088542 | -0.082207 | -0.081141 | -0.059945 | -0.056866 | -0.032757 | -0.055286 | -0.0812 | -0.10263 | -0.10797 | -0.099268 | -0.098989 | -0.11183 | -0.08479 | -0.057612 | -0.074975 | -0.033803 | -0.045955 | -0.063713 | -0.066784 | -0.046673 | -0.026747
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.13657 | -0.12849 | -0.12081 | -0.11569 | -0.1148 | -0.10094 | -0.13506 | -0.14842 | -0.16584 | -0.18245 | -0.12119 | -0.047739 | 0.0064912 | 0.01433 | -0.02539 | -0.057633 | -0.04056 | -0.14239 | -0.18839 | -0.22736 | -0.25758 | -0.2594 | -0.21853 | -0.1789
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.034602 | -0.049822 | -0.046972 | -0.044859 | -0.04223 | -0.02686 | -0.038274 | -0.033141 | -0.055992 | -0.070136 | -0.078526 | -0.081478 | -0.058466 | -0.068064 | -0.06616 | -0.039706 | -0.028899 | -0.050985 | -0.035453 | -0.049187 | -0.062323 | -0.065416 | -0.046952 | -0.024929
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.14501 | -0.13658 | -0.12666 | -0.12218 | -0.12075 | -0.10675 | -0.13892 | -0.15495 | -0.19389 | -0.21045 | -0.18008 | -0.14116 | -0.10369 | -0.10012 | -0.10833 | -0.10505 | -0.1083 | -0.17632 | -0.2082 | -0.24176 | -0.27506 | -0.27593 | -0.23311 | -0.18836
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.24835 | -0.22671 | -0.20875 | -0.19971 | -0.201 | -0.18549 | -0.22902 | -0.26027 | -0.28489 | -0.30362 | -0.25016 | -0.12719 | -0.081097 | -0.10889 | -0.064842 | -0.07794 | -0.097263 | -0.20216 | -0.29158 | -0.36689 | -0.42256 | -0.41848 | -0.37035 | -0.306
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.03445 | -0.053042 | -0.051186 | -0.048426 | -0.046263 | -0.029481 | -0.037693 | -0.027469 | -0.049244 | -0.065092 | -0.077711 | -0.083127 | -0.068952 | -0.075011 | -0.076242 | -0.049511 | -0.034562 | -0.05461 | -0.03244 | -0.042701 | -0.055796 | -0.059092 | -0.042131 | -0.021852
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.056448 | -0.053105 | -0.049005 | -0.047401 | -0.047675 | -0.031574 | -0.052689 | -0.046963 | -0.062583 | -0.068949 | -0.061061 | -0.043561 | -0.038991 | -0.041476 | -0.035903 | -0.013231 | -0.0094557 | -0.043033 | -0.056453 | -0.070745 | -0.078751 | -0.080111 | -0.073873 | -0.059781
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.032201 | -0.066101 | -0.067256 | -0.062764 | -0.06112 | -0.040934 | -0.039843 | -0.017018 | -0.034117 | -0.054389 | -0.072561 | -0.080285 | -0.066018 | -0.069031 | -0.075081 | -0.050008 | -0.030678 | -0.051374 | -0.015353 | -0.024617 | -0.037029 | -0.040871 | -0.02342 | -0.0061464
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.023849 | -0.059525 | -0.060946 | -0.057149 | -0.055642 | -0.035221 | -0.033979 | -0.00879 | -0.02354 | -0.044105 | -0.062378 | -0.072198 | -0.057706 | -0.060247 | -0.065752 | -0.041378 | -0.022527 | -0.04402 | -0.0060091 | -0.014352 | -0.024971 | -0.0284 | -0.013549 | 0.0027494
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.048725 | -0.085563 | -0.08727 | -0.08108 | -0.080014 | -0.058837 | -0.055585 | -0.031017 | -0.052964 | -0.078411 | -0.09987 | -0.10562 | -0.096918 | -0.09669 | -0.10934 | -0.082465 | -0.05558 | -0.072982 | -0.031502 | -0.043097 | -0.060194 | -0.063231 | -0.04373 | -0.024304
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.27304 | -0.24644 | -0.22706 | -0.21769 | -0.21735 | -0.20329 | -0.249 | -0.28557 | -0.3067 | -0.3384 | -0.26108 | -0.10874 | -0.062185 | -0.11505 | -0.041519 | -0.042506 | -0.081529 | -0.19565 | -0.30674 | -0.40132 | -0.46292 | -0.45834 | -0.4085 | -0.33682
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.1289 | -0.12235 | -0.11473 | -0.11049 | -0.10928 | -0.095024 | -0.12566 | -0.13712 | -0.16462 | -0.18112 | -0.14847 | -0.10927 | -0.069633 | -0.070741 | -0.076451 | -0.076929 | -0.074857 | -0.14404 | -0.17771 | -0.21022 | -0.23801 | -0.24076 | -0.20468 | -0.16651
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.012804 | -0.027123 | -0.024713 | -0.024002 | -0.021342 | -0.0063992 | -0.017264 | -0.0084562 | -0.02466 | -0.034443 | -0.041811 | -0.046408 | -0.021064 | -0.032743 | -0.030409 | -0.0020342 | 0.0044084 | -0.018146 | -0.0057487 | -0.01796 | -0.029688 | -0.032372 | -0.018104 | -0.00020027
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.094902 | -0.094543 | -0.090074 | -0.086946 | -0.086129 | -0.071543 | -0.095016 | -0.095398 | -0.11571 | -0.12158 | -0.10745 | -0.082417 | -0.050795 | -0.051639 | -0.055099 | -0.046814 | -0.044542 | -0.098507 | -0.11535 | -0.13673 | -0.15547 | -0.15776 | -0.1351 | -0.10934
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.10262 | -0.10029 | -0.094953 | -0.091712 | -0.091307 | -0.077024 | -0.10199 | -0.10405 | -0.12723 | -0.13283 | -0.11459 | -0.083711 | -0.053598 | -0.050514 | -0.055485 | -0.047985 | -0.050874 | -0.10907 | -0.12948 | -0.153 | -0.17275 | -0.17458 | -0.15011 | -0.12225
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.063669 | -0.06991 | -0.062534 | -0.058288 | -0.055165 | -0.041241 | -0.061215 | -0.072245 | -0.10531 | -0.12026 | -0.11957 | -0.11472 | -0.068985 | -0.074433 | -0.06988 | -0.045825 | -0.037446 | -0.070944 | -0.078666 | -0.10756 | -0.13329 | -0.13326 | -0.1097 | -0.072261
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.03483 | -0.056229 | -0.05522 | -0.052251 | -0.050744 | -0.033257 | -0.039814 | -0.024972 | -0.042297 | -0.058009 | -0.068366 | -0.070848 | -0.055714 | -0.059194 | -0.062596 | -0.039053 | -0.024256 | -0.048965 | -0.027907 | -0.038735 | -0.050932 | -0.054029 | -0.038311 | -0.020301
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.034212 | -0.052864 | -0.05103 | -0.048276 | -0.046122 | -0.029329 | -0.03749 | -0.02718 | -0.048879 | -0.064711 | -0.077382 | -0.082859 | -0.068746 | -0.074765 | -0.076044 | -0.04931 | -0.034343 | -0.054351 | -0.032097 | -0.042285 | -0.055315 | -0.058615 | -0.041718 | -0.02151
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.031635 | -0.045835 | -0.044229 | -0.042007 | -0.041001 | -0.024989 | -0.034657 | -0.022243 | -0.037805 | -0.049288 | -0.054971 | -0.053293 | -0.040136 | -0.042176 | -0.045513 | -0.02389 | -0.011453 | -0.038732 | -0.027088 | -0.03727 | -0.047342 | -0.050129 | -0.037485 | -0.021742
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.01125 | -0.025751 | -0.023437 | -0.022792 | -0.020177 | -0.005209 | -0.015884 | -0.0066214 | -0.022617 | -0.032591 | -0.040447 | -0.04521 | -0.022245 | -0.032914 | -0.031467 | -0.0033264 | 0.0036325 | -0.017995 | -0.0043974 | -0.015603 | -0.026857 | -0.029621 | -0.015728 | 0.001749
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.078625 | -0.076098 | -0.067435 | -0.064222 | -0.062036 | -0.048025 | -0.085559 | -0.10416 | -0.11938 | -0.14844 | -0.089866 | -0.055011 | 0.017276 | 0.0022502 | 0.012934 | 0.0011463 | 0.010182 | -0.056846 | -0.10955 | -0.15391 | -0.17408 | -0.18375 | -0.14144 | -0.10692
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | -0.0020642 | -0.016342 | -0.013708 | -0.013829 | -0.010692 | 0.0037713 | -0.0074477 | 0.0013523 | -0.013322 | -0.022878 | -0.030749 | -0.036164 | -0.012742 | -0.024148 | -0.023308 | 0.0062923 | 0.011568 | -0.0088277 | 0.0053167 | -0.0054331 | -0.016953 | -0.019505 | -0.0058947 | 0.011823
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.024753 | -0.026999 | -0.025249 | -0.024715 | -0.024766 | -0.0080013 | -0.025224 | -0.014405 | -0.028456 | -0.0322 | -0.031003 | -0.025574 | -0.021332 | -0.021245 | -0.023418 | -0.0020633 | 0.0055552 | -0.022347 | -0.023838 | -0.029234 | -0.030989 | -0.032698 | -0.030073 | -0.021701
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.047809 | -0.045314 | -0.041789 | -0.040463 | -0.040773 | -0.024473 | -0.044611 | -0.037492 | -0.052613 | -0.058218 | -0.051981 | -0.037234 | -0.034202 | -0.036131 | -0.032071 | -0.0092497 | -0.0046887 | -0.036172 | -0.046868 | -0.05874 | -0.064911 | -0.066389 | -0.061667 | -0.049394
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.027494 | -0.058267 | -0.058915 | -0.055394 | -0.053943 | -0.034525 | -0.03585 | -0.013973 | -0.029518 | -0.048305 | -0.063876 | -0.071099 | -0.056781 | -0.05939 | -0.064413 | -0.040401 | -0.022793 | -0.045371 | -0.013165 | -0.022243 | -0.033747 | -0.037081 | -0.021626 | -0.0049686
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.017059 | -0.053334 | -0.05555 | -0.051498 | -0.050445 | -0.029907 | -0.026579 | 0.00099277 | -0.01524 | -0.035446 | -0.05759 | -0.069582 | -0.062858 | -0.062844 | -0.071395 | -0.045642 | -0.023002 | -0.039713 | 0.0025997 | -0.0028801 | -0.012886 | -0.016041 | -0.00247 | 0.011569
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15054 | -0.14052 | -0.12812 | -0.12227 | -0.11925 | -0.10632 | -0.15153 | -0.18119 | -0.19887 | -0.23517 | -0.15875 | -0.1066 | -0.033823 | -0.060576 | -0.04318 | -0.059399 | -0.039488 | -0.13554 | -0.21234 | -0.26489 | -0.3026 | -0.30979 | -0.254 | -0.2022
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.14707 | -0.11791 | -0.14785 | -0.14679 | -0.1458 | -0.14732 | -0.20564 | -0.16528 | -0.19053 | -0.13136 | -0.1596 | -0.096965 | 0.017471 | -0.08263 | 0.023565 | -0.0025458 | -0.04558 | -0.12553 | -0.19541 | -0.17253 | -0.19728 | -0.23244 | -0.22695 | -0.20763
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.12388 | -0.090207 | -0.13234 | -0.13231 | -0.13127 | -0.13507 | -0.19977 | -0.13368 | -0.15816 | -0.083305 | -0.14597 | -0.10351 | 0.019168 | -0.096872 | 0.023904 | -0.013123 | -0.051311 | -0.13582 | -0.1724 | -0.11943 | -0.13558 | -0.18188 | -0.19111 | -0.18673
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.12014 | -0.086504 | -0.12933 | -0.12937 | -0.1284 | -0.13232 | -0.1969 | -0.12889 | -0.15274 | -0.077068 | -0.14146 | -0.10028 | 0.022539 | -0.094044 | 0.02702 | -0.010249 | -0.048503 | -0.13302 | -0.16771 | -0.11311 | -0.12844 | -0.17527 | -0.18559 | -0.18244
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.1418 | -0.10987 | -0.14579 | -0.14489 | -0.14401 | -0.14708 | -0.2098 | -0.15808 | -0.18472 | -0.11745 | -0.1607 | -0.11126 | 0.0080624 | -0.10167 | 0.013823 | -0.019125 | -0.057039 | -0.14101 | -0.19294 | -0.15601 | -0.17768 | -0.2189 | -0.2203 | -0.20604
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario