## Definicion
Los coeficientes de pérdidas marginales se determinan a partir de casos validados del estimador de estado en tiempo real del sistema de control del Operador del Sistema.
Estos coeficientes indican la fracción (tanto por uno) en que aumentarían o disminuirían marginalmente las pérdidas del sistema al aumentar en una unidad la generación en cada nudo.
Para su determinación se utiliza un procedimiento diferencial basado en el cálculo de la sensibilidad de la potencia activa neta inyectada en cada nudo de la red ante variaciones de los ángulos de los fasores de tensión de los nudos sobre el modelo matemático de red.
Este coeficiente, en caso de suponer una variación de consumo en lugar de producción, tiene el mismo valor de signo contrario.
El orden de magnitud relativo de estos coeficientes aporta información comparativa de la influencia de la situación geográfica y topológica de la producción o el consumo en las pérdidas de la red, para el estado de carga en que se encontraba el sistema cuando fueron calculados.
La ausencia de valores en una hora determinada (columna) indica falta de casos validados del estimador de estado en esa hora.
La ausencia de valores para algún nudo aislado en determinadas horas indica falta de conexión de dicho nudo en esas horas.

## Coef_Perdidas
| DIRECCION GENERAL DE OPERACION |  | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/04/2026)
IdBus | Nombre | Zona | Hora 1 | Hora 2 | Hora 3 | Hora 4 | Hora 5 | Hora 6 | Hora 7 | Hora 8 | Hora 9 | Hora 10 | Hora 11 | Hora 12 | Hora 13 | Hora 14 | Hora 15 | Hora 16 | Hora 17 | Hora 18 | Hora 19 | Hora 20 | Hora 21 | Hora 22 | Hora 23 | Hora 24
29600 | FORMENTERA 132.00 | FORMEN | -0.39043 | -0.40303 | -0.39076 | -0.36784 | -0.35397 | -0.36217 | -0.37604 | -0.36546 | -0.36651 | -0.39245 | -0.43991 | -0.46657 | -0.47793 | -0.43356 | -0.4855 | -0.49585 | -0.43296 | -0.45775 | -0.45312 | -0.39432 | -0.3834 | -0.40333 | -0.38253 | -0.39653
9600 | FORM_30 30.000 | FORMEN | -0.36035 | -0.36682 | -0.35331 | -0.32985 | -0.31546 | -0.32407 | -0.33865 | -0.33377 | -0.33942 | -0.37531 | -0.43082 | -0.45861 | -0.4637 | -0.42102 | -0.46744 | -0.4664 | -0.40392 | -0.42676 | -0.43111 | -0.38321 | -0.37819 | -0.40039 | -0.3782 | -0.37709
29670 | BOSSA 132.00 | IBIZA | -0.3928 | -0.4064 | -0.39452 | -0.37113 | -0.35849 | -0.3666 | -0.3799 | -0.36793 | -0.36846 | -0.39394 | -0.43922 | -0.46659 | -0.47869 | -0.434 | -0.48555 | -0.49975 | -0.43635 | -0.46165 | -0.45393 | -0.39364 | -0.38129 | -0.40211 | -0.37988 | -0.3968
39650 | EULALIA 66.000 | IBIZA | -0.47876 | -0.47947 | -0.45802 | -0.43283 | -0.41547 | -0.42509 | -0.44237 | -0.44812 | -0.47424 | -0.5087 | -0.55041 | -0.58075 | -0.58906 | -0.53102 | -0.56978 | -0.60239 | -0.52201 | -0.56138 | -0.56211 | -0.51901 | -0.51622 | -0.54408 | -0.51424 | -0.50851
29610 | IBIZA 132.00 | IBIZA | -0.39146 | -0.40502 | -0.39322 | -0.37087 | -0.3573 | -0.36538 | -0.3786 | -0.36664 | -0.36597 | -0.39135 | -0.43657 | -0.46401 | -0.47614 | -0.4317 | -0.48412 | -0.49826 | -0.43499 | -0.46019 | -0.45249 | -0.39235 | -0.38 | -0.40068 | -0.37859 | -0.39543
39625 | IBIZA 66.000 | IBIZA | -0.37208 | -0.39595 | -0.38567 | -0.36355 | -0.3497 | -0.35801 | -0.37103 | -0.34768 | -0.33115 | -0.36216 | -0.4062 | -0.43331 | -0.44704 | -0.4036 | -0.46584 | -0.48013 | -0.41837 | -0.443 | -0.43185 | -0.36069 | -0.34013 | -0.35812 | -0.33782 | -0.3667
39610 | IBIZA23 66.000 | IBIZA | -0.37212 | -0.39596 | -0.38568 | -0.36355 | -0.34971 | -0.35801 | -0.37103 | -0.34772 | -0.33123 | -0.36223 | -0.40633 | -0.43343 | -0.44715 | -0.40371 | -0.46587 | -0.48017 | -0.4184 | -0.44303 | -0.43189 | -0.36076 | -0.34021 | -0.35822 | -0.3379 | -0.36676
39635 | SANANTON 66.000 | IBIZA | -0.4398 | -0.44987 | -0.43185 | -0.40837 | -0.39249 | -0.40138 | -0.41686 | -0.41224 | -0.41922 | -0.45009 | -0.49627 | -0.52589 | -0.53656 | -0.48903 | -0.54102 | -0.55882 | -0.49002 | -0.51741 | -0.51153 | -0.45497 | -0.44616 | -0.47036 | -0.44497 | -0.45396
29640 | SANJORGE 132.00 | IBIZA | -0.3935 | -0.40715 | -0.39524 | -0.37282 | -0.35916 | -0.36728 | -0.38063 | -0.36861 | -0.36903 | -0.39456 | -0.4398 | -0.46715 | -0.47924 | -0.4345 | -0.48623 | -0.50048 | -0.43696 | -0.46234 | -0.45457 | -0.39419 | -0.38181 | -0.40053 | -0.38042 | -0.39743
9645 | SANJORGE 30.000 | IBIZA | -0.37238 | -0.39004 | -0.38012 | -0.35943 | -0.34771 | -0.35446 | -0.36557 | -0.35121 | -0.34808 | -0.36234 | -0.39415 | -0.41654 | -0.43854 | -0.39289 | -0.44714 | -0.47294 | -0.41483 | -0.43965 | -0.42437 | -0.3527 | -0.33429 | -0.35201 | -0.33333 | -0.36558
39640 | SANJORGE 66.000 | IBIZA | -0.39633 | -0.40945 | -0.39597 | -0.37379 | -0.36034 | -0.36833 | -0.38123 | -0.37196 | -0.3723 | -0.40232 | -0.44665 | -0.47361 | -0.48565 | -0.4413 | -0.49262 | -0.50738 | -0.44415 | -0.46922 | -0.46105 | -0.40136 | -0.38946 | -0.4093 | -0.3885 | -0.40386
29660 | TORRENT 132.00 | IBIZA | -0.39071 | -0.40422 | -0.39247 | -0.37015 | -0.35661 | -0.36369 | -0.37785 | -0.36591 | -0.36528 | -0.3907 | -0.43589 | -0.46335 | -0.47543 | -0.43107 | -0.4832 | -0.49732 | -0.43416 | -0.4593 | -0.45167 | -0.39177 | -0.37949 | -0.4001 | -0.37811 | -0.39479
39660 | TORRENT 66.000 | IBIZA | -0.40073 | -0.40977 | -0.39416 | -0.37118 | -0.35742 | -0.36564 | -0.37899 | -0.37525 | -0.38494 | -0.41433 | -0.45754 | -0.48498 | -0.49755 | -0.44947 | -0.4936 | -0.51229 | -0.44473 | -0.47337 | -0.46862 | -0.41693 | -0.40812 | -0.42856 | -0.40684 | -0.41452
39705 | AGUSTIN 66.000 | MALLOR | -0.059803 | -0.073698 | -0.078666 | -0.072996 | -0.070873 | -0.071821 | -0.06917 | -0.047087 | -0.032563 | -0.058649 | -0.099713 | -0.13525 | -0.13939 | -0.13083 | -0.13153 | -0.13169 | -0.1234 | -0.10903 | -0.10444 | -0.060578 | -0.049048 | -0.03522 | -0.047674 | -0.057792
39710 | ALCUDIAB 66.000 | MALLOR | -0.1087 | -0.094757 | -0.10102 | -0.09584 | -0.094205 | -0.095522 | -0.10784 | -0.1206 | -0.12242 | -0.10714 | -0.071609 | -0.060637 | -0.046025 | -0.046716 | -0.041984 | -0.044716 | -0.051355 | -0.052694 | -0.095395 | -0.13449 | -0.15338 | -0.14261 | -0.15028 | -0.12049
39730 | ANDRATX 66.000 | MALLOR | -0.095068 | -0.10644 | -0.10951 | -0.10291 | -0.10026 | -0.10247 | -0.1039 | -0.085083 | -0.077264 | -0.10752 | -0.14823 | -0.18328 | -0.18256 | -0.17353 | -0.17335 | -0.17467 | -0.16337 | -0.15396 | -0.1541 | -0.11175 | -0.10278 | -0.090668 | -0.093409 | -0.098573
39735 | ARENAL 66.000 | MALLOR | -0.089476 | -0.070287 | -0.077976 | -0.074864 | -0.073168 | -0.074087 | -0.082325 | -0.094355 | -0.090384 | -0.080619 | -0.058636 | -0.042305 | -0.029075 | -0.027289 | -0.027005 | -0.025278 | -0.031606 | -0.030324 | -0.06203 | -0.099321 | -0.11515 | -0.097512 | -0.11603 | -0.090171
39740 | ARTA 66.000 | MALLOR | -0.27508 | -0.24334 | -0.2389 | -0.2262 | -0.2221 | -0.2248 | -0.25383 | -0.30665 | -0.31919 | -0.27184 | -0.15157 | -0.082983 | -0.043372 | -0.0043116 | -0.0017543 | -0.0060015 | -0.043576 | -0.065444 | -0.17205 | -0.2887 | -0.36022 | -0.37058 | -0.34412 | -0.28305
29750 | BESSONS 132.00 | MALLOR | -0.10403 | -0.092655 | -0.09984 | -0.094934 | -0.093653 | -0.094706 | -0.10606 | -0.11704 | -0.11674 | -0.10016 | -0.061162 | -0.049825 | -0.036325 | -0.039088 | -0.032996 | -0.03759 | -0.041252 | -0.042507 | -0.083171 | -0.12144 | -0.13839 | -0.12698 | -0.13778 | -0.11212
29745 | BESSONS 220.00 | MALLOR | -0.1039 | -0.092226 | -0.099197 | -0.094386 | -0.093059 | -0.094119 | -0.10525 | -0.11631 | -0.11542 | -0.099947 | -0.062506 | -0.051111 | -0.037831 | -0.039182 | -0.033231 | -0.037798 | -0.041825 | -0.04274 | -0.083008 | -0.12032 | -0.13789 | -0.12635 | -0.13705 | -0.1115
39755 | BESSONS 66.000 | MALLOR | -0.14363 | -0.12719 | -0.13229 | -0.12623 | -0.12405 | -0.12543 | -0.14188 | -0.16116 | -0.16295 | -0.13809 | -0.078716 | -0.051742 | -0.030397 | -0.028775 | -0.019744 | -0.026865 | -0.035495 | -0.043225 | -0.1044 | -0.16665 | -0.19998 | -0.19486 | -0.19701 | -0.16106
39750 | BIT 66.000 | MALLOR | -0.015257 | -0.016505 | -0.022405 | -0.019669 | -0.019527 | -0.019477 | -0.019933 | -0.016283 | -0.0083742 | -0.017648 | -0.029731 | -0.04767 | -0.04941 | -0.04801 | -0.044783 | -0.044285 | -0.042111 | -0.031216 | -0.036189 | -0.020759 | -0.01677 | 0.00035858 | -0.016382 | -0.011389
39760 | BUNYOLA 66.000 | MALLOR | -0.035825 | -0.032847 | -0.037611 | -0.034183 | -0.033785 | -0.033614 | -0.036335 | -0.040265 | -0.033407 | -0.03611 | -0.039315 | -0.046786 | -0.04267 | -0.040975 | -0.036675 | -0.040733 | -0.036798 | -0.033359 | -0.045698 | -0.044284 | -0.048763 | -0.034423 | -0.048467 | -0.036506
39940 | CALBLAVA 66.000 | MALLOR | -0.12927 | -0.10545 | -0.11087 | -0.1064 | -0.10339 | -0.10499 | -0.11712 | -0.13635 | -0.12231 | -0.092911 | -0.044435 | 0.0078888 | 0.042018 | 0.048944 | 0.050321 | 0.050612 | 0.032985 | 0.011522 | -0.047751 | -0.12923 | -0.16651 | -0.16186 | -0.17438 | -0.14114
39765 | CALVIA 66.000 | MALLOR | -0.091834 | -0.10555 | -0.10861 | -0.102 | -0.098865 | -0.10058 | -0.099494 | -0.077337 | -0.065543 | -0.095046 | -0.13781 | -0.1729 | -0.17396 | -0.16441 | -0.16573 | -0.16638 | -0.15585 | -0.14513 | -0.14207 | -0.099104 | -0.091169 | -0.078917 | -0.086555 | -0.093378
39720 | CAPDEPERA 66.000 | MALLOR | -0.27822 | -0.2463 | -0.24098 | -0.22818 | -0.22398 | -0.22671 | -0.25632 | -0.30983 | -0.32341 | -0.27594 | -0.15418 | -0.083905 | -0.043955 | -0.0011272 | 0.0010037 | -0.0023389 | -0.040773 | -0.065389 | -0.17521 | -0.29755 | -0.36944 | -0.38042 | -0.35174 | -0.2886
39770 | CATALINA 66.000 | MALLOR | -0.035483 | -0.038091 | -0.043531 | -0.039789 | -0.038922 | -0.039291 | -0.03953 | -0.033289 | -0.02637 | -0.040917 | -0.062282 | -0.086533 | -0.09166 | -0.089108 | -0.087671 | -0.086065 | -0.082056 | -0.06628 | -0.066865 | -0.043701 | -0.036848 | -0.020249 | -0.035647 | -0.032047
39775 | COLISEO 66.000 | MALLOR | -0.031605 | -0.033232 | -0.038564 | -0.035013 | -0.034379 | -0.034683 | -0.035462 | -0.031141 | -0.024578 | -0.037106 | -0.055336 | -0.077448 | -0.082189 | -0.0796 | -0.077461 | -0.076184 | -0.072702 | -0.058102 | -0.060146 | -0.040085 | -0.034497 | -0.0178 | -0.033488 | -0.028254
39910 | FALCA 66.000 | MALLOR | -0.033903 | -0.036345 | -0.041826 | -0.038178 | -0.037365 | -0.037744 | -0.038049 | -0.032128 | -0.025105 | -0.039162 | -0.0597 | -0.083494 | -0.088483 | -0.085926 | -0.084378 | -0.08283 | -0.079021 | -0.063404 | -0.064218 | -0.04173 | -0.035098 | -0.018394 | -0.034069 | -0.030289
992603 | FV_MALLSOST 30.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39785 | INCA 66.000 | MALLOR | -0.15434 | -0.13316 | -0.13409 | -0.12672 | -0.12329 | -0.12784 | -0.15162 | -0.18883 | -0.17476 | -0.14288 | -0.07892 | -0.040516 | -0.022857 | -0.013712 | -0.001286 | -0.020789 | -0.022736 | -0.040833 | -0.10268 | -0.17234 | -0.21069 | -0.2145 | -0.21926 | -0.1695
39795 | LLATZER 66.000 | MALLOR | -0.046273 | -0.031641 | -0.04171 | -0.04012 | -0.039561 | -0.040019 | -0.043933 | -0.048965 | -0.046246 | -0.043573 | -0.032243 | -0.033055 | -0.029848 | -0.030567 | -0.030313 | -0.029442 | -0.030948 | -0.019037 | -0.034819 | -0.051263 | -0.056406 | -0.032202 | -0.057158 | -0.039633
29795 | LLUBI 220.00 | MALLOR | -0.089197 | -0.078499 | -0.085736 | -0.081486 | -0.080342 | -0.081314 | -0.090394 | -0.099128 | -0.096776 | -0.085786 | -0.057049 | -0.050364 | -0.039902 | -0.039891 | -0.035042 | -0.038856 | -0.04228 | -0.040319 | -0.073802 | -0.10237 | -0.11627 | -0.10258 | -0.11559 | -0.093225
39800 | LLUBI 66.000 | MALLOR | -0.11013 | -0.095987 | -0.10215 | -0.097165 | -0.095529 | -0.097247 | -0.11032 | -0.12624 | -0.12287 | -0.10357 | -0.061612 | -0.044685 | -0.029947 | -0.027272 | -0.021037 | -0.029323 | -0.035099 | -0.038521 | -0.080955 | -0.12254 | -0.14349 | -0.13323 | -0.14358 | -0.11408
39805 | LLUCMAJO 66.000 | MALLOR | -0.14415 | -0.11935 | -0.12442 | -0.12011 | -0.11696 | -0.11856 | -0.13091 | -0.15181 | -0.14333 | -0.11524 | -0.06831 | -0.021081 | 0.0089798 | 0.014482 | 0.016748 | 0.017195 | 0.0035996 | -0.011914 | -0.071069 | -0.1477 | -0.18435 | -0.18029 | -0.19207 | -0.15737
39901 | MALLORNV 66.000 | MALLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39810 | MANACOR 66.000 | MALLOR | -0.15872 | -0.14025 | -0.14427 | -0.13747 | -0.13505 | -0.13652 | -0.15615 | -0.179 | -0.18214 | -0.15347 | -0.086323 | -0.053456 | -0.02915 | -0.027049 | -0.015103 | -0.02458 | -0.033764 | -0.044987 | -0.11245 | -0.18114 | -0.22018 | -0.21763 | -0.21581 | -0.17701
39815 | MARRATXI 66.000 | MALLOR | -0.01479 | -0.0082917 | -0.017893 | -0.016208 | -0.016131 | -0.016453 | -0.017484 | -0.016823 | -0.0093212 | -0.0116 | -0.010074 | -0.020562 | -0.021696 | -0.020878 | -0.020216 | -0.020514 | -0.020212 | -0.0068998 | -0.015244 | -0.015396 | -0.014377 | 0.0078297 | -0.016212 | -0.0064898
29820 | MESQUIDA 132.00 | MALLOR | -0.11291 | -0.11684 | -0.1373 | -0.1281 | -0.12978 | -0.13045 | -0.15082 | -0.15276 | -0.17727 | -0.11117 | 0.003377 | 0.011011 | 0.034927 | -0.035475 | -0.023029 | -0.029194 | -0.014877 | -0.03307 | -0.091571 | -0.17026 | -0.15854 | -0.15106 | -0.16953 | -0.14274
39825 | MILLOR 66.000 | MALLOR | -0.24981 | -0.22136 | -0.21814 | -0.20703 | -0.2032 | -0.20591 | -0.23269 | -0.27834 | -0.28449 | -0.24216 | -0.12415 | -0.057391 | -0.021691 | 0.0066562 | 0.004456 | 0.0058613 | -0.040342 | -0.045715 | -0.13924 | -0.24088 | -0.29983 | -0.30486 | -0.28772 | -0.23663
39831 | MOLINES 66.000 | MALLOR | -0.047751 | -0.032915 | -0.042873 | -0.041238 | -0.040641 | -0.041116 | -0.045224 | -0.05055 | -0.04798 | -0.045207 | -0.033854 | -0.034491 | -0.031198 | -0.03196 | -0.031708 | -0.030766 | -0.032265 | -0.02045 | -0.03642 | -0.053141 | -0.058424 | -0.034382 | -0.059154 | -0.041315
29715 | MURTERAR 220.00 | MALLOR | -0.095081 | -0.083587 | -0.090527 | -0.086075 | -0.084836 | -0.08584 | -0.095765 | -0.10569 | -0.10386 | -0.091547 | -0.06079 | -0.052554 | -0.040908 | -0.040876 | -0.035938 | -0.039721 | -0.043897 | -0.043066 | -0.078937 | -0.11027 | -0.12566 | -0.1127 | -0.12453 | -0.10048
39840 | NUREDDUN 66.000 | MALLOR | -0.030563 | -0.031502 | -0.036622 | -0.033001 | -0.032407 | -0.032677 | -0.033791 | -0.030431 | -0.024635 | -0.036958 | -0.054737 | -0.076499 | -0.081161 | -0.079217 | -0.076668 | -0.075635 | -0.072017 | -0.057652 | -0.059935 | -0.040922 | -0.035637 | -0.018934 | -0.033639 | -0.027767
39845 | OMS 66.000 | MALLOR | -0.065047 | -0.048531 | -0.057556 | -0.055299 | -0.054329 | -0.055011 | -0.060898 | -0.069018 | -0.06614 | -0.060772 | -0.045611 | -0.03974 | -0.032784 | -0.03261 | -0.032358 | -0.031443 | -0.034369 | -0.026524 | -0.04841 | -0.073009 | -0.082214 | -0.060637 | -0.082653 | -0.061538
29845 | ORLANDIS 220.00 | MALLOR | -0.029084 | -0.019627 | -0.029927 | -0.02825 | -0.028045 | -0.028315 | -0.030237 | -0.030936 | -0.027044 | -0.028201 | -0.021378 | -0.029292 | -0.029108 | -0.02901 | -0.027761 | -0.028137 | -0.028327 | -0.0145 | -0.026022 | -0.031649 | -0.033257 | -0.008913 | -0.033486 | -0.021192
39850 | ORLANDIS 66.000 | MALLOR | -0.0080853 | -0.00074387 | -0.011469 | -0.010197 | -0.010325 | -0.010563 | -0.0108 | -0.0094166 | -0.0027065 | -0.0049219 | -0.0024261 | -0.013463 | -0.015376 | -0.015028 | -0.014782 | -0.015137 | -0.014563 | 0.00020647 | -0.0068078 | -0.0071983 | -0.0052729 | 0.019233 | -0.0072279 | 0.0020485
39855 | PALMNOVA 66.000 | MALLOR | -0.093738 | -0.10734 | -0.11023 | -0.1035 | -0.1003 | -0.10203 | -0.10114 | -0.079016 | -0.067624 | -0.097387 | -0.14047 | -0.17572 | -0.17661 | -0.16704 | -0.16838 | -0.16902 | -0.15835 | -0.14786 | -0.14479 | -0.10199 | -0.094287 | -0.082195 | -0.089411 | -0.095814
39860 | PICAFORT 66.000 | MALLOR | -0.14825 | -0.12795 | -0.13099 | -0.1252 | -0.12273 | -0.12468 | -0.14588 | -0.17258 | -0.16418 | -0.11835 | -0.041378 | 0.0075946 | 0.043952 | 0.055981 | 0.064101 | 0.041214 | -0.00281 | -0.026084 | -0.093454 | -0.16832 | -0.2107 | -0.20726 | -0.20436 | -0.16373
39865 | POLIGONB 66.000 | MALLOR | -0.027678 | -0.028775 | -0.034075 | -0.030772 | -0.030419 | -0.030588 | -0.031887 | -0.029549 | -0.022861 | -0.033169 | -0.047782 | -0.066588 | -0.069205 | -0.067107 | -0.0641 | -0.062982 | -0.060276 | -0.048029 | -0.05263 | -0.035763 | -0.031402 | -0.015006 | -0.030377 | -0.024488
39870 | POLLENSA 66.000 | MALLOR | -0.16496 | -0.14125 | -0.14268 | -0.13557 | -0.13224 | -0.13442 | -0.15574 | -0.18951 | -0.20865 | -0.18834 | -0.1424 | -0.11577 | -0.096832 | -0.088386 | -0.08535 | -0.084863 | -0.076384 | -0.081244 | -0.13249 | -0.18224 | -0.20967 | -0.20229 | -0.20272 | -0.15992
39780 | PORCOLOM 66.000 | MALLOR | -0.25681 | -0.2267 | -0.2225 | -0.21726 | -0.20836 | -0.21103 | -0.23624 | -0.28083 | -0.28275 | -0.24548 | -0.15964 | -0.087265 | -0.039156 | -0.022871 | -0.011593 | -0.021087 | -0.044871 | -0.069458 | -0.17535 | -0.30062 | -0.36199 | -0.38257 | -0.36316 | -0.29994
39875 | RAFAL 66.000 | MALLOR | -0.031034 | -0.034019 | -0.039807 | -0.036255 | -0.035515 | -0.035913 | -0.035778 | -0.028779 | -0.020868 | -0.034945 | -0.055508 | -0.079503 | -0.084556 | -0.081775 | -0.08038 | -0.078952 | -0.075307 | -0.059464 | -0.05996 | -0.036947 | -0.029994 | -0.013038 | -0.029386 | -0.026681
39885 | SANJUAN 66.000 | MALLOR | -0.05504 | -0.039659 | -0.049256 | -0.047444 | -0.046748 | -0.047297 | -0.052112 | -0.058373 | -0.055605 | -0.051993 | -0.039386 | -0.037784 | -0.033282 | -0.033784 | -0.033494 | -0.032591 | -0.034595 | -0.02407 | -0.042042 | -0.061501 | -0.068084 | -0.044917 | -0.068705 | -0.049634
29935 | SANPONSA 132.00 | MALLOR | -0.039443 | -0.054595 | -0.059489 | -0.054699 | -0.053009 | -0.054093 | -0.050978 | -0.028009 | -0.0071716 | -0.025585 | -0.061579 | -0.092356 | -0.097364 | -0.09101 | -0.092706 | -0.093799 | -0.08634 | -0.073141 | -0.068855 | -0.029308 | -0.018749 | -0.0052843 | -0.020289 | -0.032527
29925 | SANPONSA 220.00 | MALLOR | -0.03135 | -0.046408 | -0.052466 | -0.048132 | -0.046772 | -0.047679 | -0.043864 | -0.019875 | 0.0015755 | -0.016788 | -0.052805 | -0.08326 | -0.088202 | -0.082864 | -0.083623 | -0.084366 | -0.078436 | -0.064037 | -0.058878 | -0.019915 | -0.0096569 | 0.0057001 | -0.011452 | -0.023491
39945 | SANPONSA 66.000 | MALLOR | -0.090226 | -0.10412 | -0.10727 | -0.1007 | -0.097616 | -0.09932 | -0.09813 | -0.075702 | -0.063605 | -0.09299 | -0.13588 | -0.17111 | -0.1723 | -0.16285 | -0.16417 | -0.16484 | -0.15436 | -0.1435 | -0.14023 | -0.097043 | -0.088902 | -0.076548 | -0.084364 | -0.091503
39890 | SANTANYI 66.000 | MALLOR | -0.27919 | -0.24479 | -0.23807 | -0.2323 | -0.22347 | -0.2264 | -0.25289 | -0.30305 | -0.29747 | -0.25316 | -0.16206 | -0.062376 | -0.0026536 | 0.017503 | 0.024967 | 0.019717 | -0.012004 | -0.044851 | -0.16624 | -0.31592 | -0.391 | -0.41716 | -0.39461 | -0.32477
39880 | SAPOBLA 66.000 | MALLOR | -0.13433 | -0.11692 | -0.12147 | -0.11545 | -0.1131 | -0.11516 | -0.13146 | -0.15327 | -0.15715 | -0.13562 | -0.091441 | -0.071105 | -0.053927 | -0.050276 | -0.044613 | -0.049906 | -0.051099 | -0.054974 | -0.10324 | -0.15008 | -0.17462 | -0.1666 | -0.17319 | -0.13785
39891 | SESVELES 66.000 | MALLOR | -0.0042529 | -0.0050726 | -0.011374 | -0.0091434 | -0.0092196 | -0.0089374 | -0.0086441 | -0.0046101 | 0.0040798 | -0.004343 | -0.01452 | -0.030777 | -0.03239 | -0.03179 | -0.028345 | -0.028658 | -0.026509 | -0.016395 | -0.020506 | -0.0073919 | -0.0040417 | 0.01381 | -0.0040932 | 0.00019646
29930 | SMARTIN 220.00 | MALLOR | -0.095191 | -0.083681 | -0.090612 | -0.086159 | -0.084917 | -0.085923 | -0.095864 | -0.10581 | -0.104 | -0.091653 | -0.060858 | -0.052591 | -0.040923 | -0.040889 | -0.035952 | -0.039732 | -0.043923 | -0.04311 | -0.07903 | -0.11042 | -0.12584 | -0.11289 | -0.1247 | -0.10062
39715 | SMARTIN 66.000 | MALLOR | -0.10378 | -0.090617 | -0.097294 | -0.092422 | -0.091003 | -0.092124 | -0.10356 | -0.1155 | -0.11558 | -0.10041 | -0.06515 | -0.054138 | -0.04029 | -0.040665 | -0.035903 | -0.039098 | -0.043679 | -0.04433 | -0.085167 | -0.12243 | -0.14045 | -0.12851 | -0.13835 | -0.11096
39930 | SOLLER 66.000 | MALLOR | -0.04473 | -0.037281 | -0.039922 | -0.034812 | -0.035268 | -0.034451 | -0.039234 | -0.052863 | -0.055282 | -0.058991 | -0.065134 | -0.070877 | -0.063488 | -0.060485 | -0.055658 | -0.062312 | -0.054861 | -0.053641 | -0.067113 | -0.069357 | -0.076721 | -0.064034 | -0.071991 | -0.052984
29905 | SONMOIX 220.00 | MALLOR | -0.036554 | -0.040899 | -0.047445 | -0.043797 | -0.042954 | -0.043586 | -0.042982 | -0.032582 | -0.020741 | -0.033369 | -0.051168 | -0.072109 | -0.07444 | -0.070511 | -0.069336 | -0.069519 | -0.066432 | -0.053339 | -0.056735 | -0.036536 | -0.031592 | -0.015068 | -0.031941 | -0.031606
39905 | SONMOIX 66.000 | MALLOR | -0.030855 | -0.033873 | -0.039687 | -0.036138 | -0.035404 | -0.035804 | -0.035632 | -0.028555 | -0.020608 | -0.034715 | -0.055336 | -0.079385 | -0.084458 | -0.081679 | -0.080292 | -0.078873 | -0.075212 | -0.059352 | -0.059792 | -0.036699 | -0.029707 | -0.012709 | -0.029098 | -0.026459
29895 | SONREUS 220.00 | MALLOR | -0.031342 | -0.030066 | -0.037983 | -0.035052 | -0.03476 | -0.035246 | -0.035341 | -0.030537 | -0.022511 | -0.031646 | -0.037517 | -0.052711 | -0.053254 | -0.049965 | -0.047864 | -0.048206 | -0.04724 | -0.034665 | -0.042937 | -0.033799 | -0.031634 | -0.013367 | -0.031811 | -0.026339
39900 | SONREUS 66.000 | MALLOR | -0.0030866 | -0.0040154 | -0.010398 | -0.0082388 | -0.0083427 | -0.0080733 | -0.0076699 | -0.0032482 | 0.0051708 | -0.0038586 | -0.014545 | -0.031785 | -0.033895 | -0.033421 | -0.029963 | -0.030011 | -0.027901 | -0.016959 | -0.020267 | -0.0063257 | -0.0023232 | 0.015787 | -0.0023689 | 0.0016394
39835 | STAMARIA 66.000 | MALLOR | -0.079604 | -0.064189 | -0.068177 | -0.063713 | -0.062037 | -0.064206 | -0.080091 | -0.10748 | -0.095834 | -0.063991 | -0.015418 | 0.01511 | 0.02932 | 0.041261 | 0.042385 | 0.024155 | 0.028508 | 0.0085835 | -0.034927 | -0.092665 | -0.11314 | -0.11053 | -0.1242 | -0.0857
39791 | TIRME2 66.000 | MALLOR | 0.0023293 | 0.0013509 | -0.0050182 | -0.002758 | -0.0030398 | -0.0026832 | -0.0021892 | 0.0021238 | 0.010368 | 0.0014334 | -0.0093269 | -0.026401 | -0.028393 | -0.028823 | -0.024541 | -0.024719 | -0.022513 | -0.011508 | -0.014503 | -0.00075245 | 0.0031385 | 0.021095 | 0.003026 | 0.0068254
79791 | TIRME2_SEP 66.000 | MALLOR | 0.0014167 | 0.00026846 | -0.0056438 | -0.0040622 | -0.0040612 | -0.0036697 | -0.0033879 | 0.0010557 | 0.0094662 | 0.00035381 | -0.010053 | -0.027499 | -0.029932 | -0.029458 | -0.026259 | -0.026057 | -0.024216 | -0.013878 | -0.016191 | -0.0022497 | 0.0020914 | 0.020227 | 0.001997 | 0.0060349
29896 | TRESORER 220.00 | MALLOR | -0.024917 | -0.014037 | -0.025026 | -0.023734 | -0.023609 | -0.023792 | -0.025567 | -0.026644 | -0.023505 | -0.024063 | -0.016239 | -0.023817 | -0.024121 | -0.02463 | -0.02374 | -0.023878 | -0.02411 | -0.0092087 | -0.01999 | -0.026842 | -0.028358 | -0.0021553 | -0.028584 | -0.015736
39792 | TRESORER 66.000 | MALLOR | -0.046278 | -0.031653 | -0.041728 | -0.040136 | -0.039582 | -0.040039 | -0.043946 | -0.048965 | -0.046239 | -0.04357 | -0.032243 | -0.033054 | -0.029852 | -0.030569 | -0.030314 | -0.029443 | -0.030953 | -0.019039 | -0.034817 | -0.051251 | -0.056389 | -0.032176 | -0.057138 | -0.039626
29915 | VALLDURG 220.00 | MALLOR | -0.033459 | -0.044783 | -0.05109 | -0.046994 | -0.045821 | -0.046638 | -0.043871 | -0.02447 | -0.0064068 | -0.022947 | -0.052583 | -0.079809 | -0.083786 | -0.07886 | -0.078961 | -0.079541 | -0.074583 | -0.060621 | -0.058453 | -0.025986 | -0.017518 | -0.0016794 | -0.018754 | -0.026585
39920 | VALLDURG 66.000 | MALLOR | -0.030329 | -0.0457 | -0.052292 | -0.047812 | -0.046521 | -0.047421 | -0.042524 | -0.017172 | 0.0014811 | -0.022322 | -0.062628 | -0.098498 | -0.10479 | -0.098557 | -0.09962 | -0.09974 | -0.092467 | -0.075646 | -0.06756 | -0.022376 | -0.0089531 | 0.0070009 | -0.0090637 | -0.022762
39925 | VINYETA 66.000 | MALLOR | -0.15486 | -0.1329 | -0.13359 | -0.126 | -0.12244 | -0.12706 | -0.15159 | -0.19037 | -0.17233 | -0.13898 | -0.06984 | -0.02706 | -0.008585 | 0.001471 | 0.014568 | -0.0071654 | -0.0091314 | -0.030476 | -0.094619 | -0.17081 | -0.21205 | -0.2173 | -0.22165 | -0.17039
29955 | CIUDADEL 132.00 | MENORC | -0.12046 | -0.13762 | -0.16959 | -0.15667 | -0.16093 | -0.16128 | -0.18942 | -0.18357 | -0.22954 | -0.12048 | 0.059682 | 0.063979 | 0.096879 | -0.032073 | -0.014108 | -0.021627 | 0.0082746 | -0.076633 | -0.17464 | -0.27838 | -0.1577 | -0.14791 | -0.19005 | -0.16501
69955 | CIUDADEL_P 132.00 | MENORC | COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/04/2026) Hora 18: -0.024628; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/04/2026) Hora 19: -0.098593; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/04/2026) Hora 20: -0.21223; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/04/2026) Hora 21: -0.17584; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/04/2026) Hora 22: -0.17175; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/04/2026) Hora 23: -0.1969; COEFICIENTES DE PERDIDAS MARGINALES DE LA RED DE TRANSPORTE DE LAS ISLAS BALEARES (24/04/2026) Hora 24: -0.16933
29960 | DRAGONER 132.00 | MENORC | -0.080098 | -0.10983 | -0.15242 | -0.13684 | -0.14438 | -0.14272 | -0.16928 | -0.14927 | -0.22368 | -0.11368 | 0.086142 | 0.084192 | 0.093785 | -0.032864 | -0.013136 | -0.016397 | 0.014462 | -0.063845 | -0.15803 | -0.25486 | -0.12952 | -0.11613 | -0.16224 | -0.14456
29962 | DRAGOREN 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992604 | FV_MDLSOLAR 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992605 | FV_MENRNV2 30.000 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29966 | MAHONG 132.00 | MENORC | -0.075326 | -0.10594 | -0.14908 | -0.13348 | -0.14118 | -0.13944 | -0.16556 | -0.14435 | -0.21952 | -0.10623 | 0.094777 | 0.0917 | 0.09902 | -0.027779 | -0.0081086 | -0.01126 | 0.019705 | -0.061007 | -0.15524 | -0.25119 | -0.12349 | -0.10951 | -0.15644 | -0.1396
29975 | MERCADAL 132.00 | MENORC | -0.10824 | -0.13099 | -0.16826 | -0.15353 | -0.15941 | -0.15914 | -0.18789 | -0.17617 | -0.24018 | -0.13043 | 0.061586 | 0.063477 | 0.083876 | -0.043583 | -0.02439 | -0.027808 | 0.0033221 | -0.081501 | -0.17862 | -0.28065 | -0.15944 | -0.14871 | -0.19216 | -0.16868
29973 | SAROCA 132.00 | MENORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Leyenda
Maximo Horario
Minimo Horario
Maximo Diario
Minimo Diario