## Indice
El Sistema Eléctrico Español
|  | Informe 2015 | 2015
Transporte de energía eléctrica
| • | Gráfico de la evolución de la longitud de la red de transporte
| • | Instalaciones de la red de transporte en España
| • | Líneas de transporte a 400 kV puestas en servicio en el 2015
| • | Líneas de transporte a 220 kV o tensiones inferiores puestas en servicio en el 2015
| • | Aumento de la capacidad de líneas en el 2015
| • | Parques puestos en servicio en el 2015
| • | Transformadores inventariados en 2015
| • | Evolución de la red de transporte peninsular de 400 y ≤220 kV
| • | Gráfico de evolución de la red de transporte peninsular de 400 y ≤220 kV
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) de la red de transporte
| • | Evolución anual de la energía no suministrada (ENS) por incidencias en la red de transporte peninsular
| • | Evolución anual del tiempo de interrupción medio (TIM) por incidencias en la red de transporte peninsular
| • | Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) por Comunidades Autónomas
| • | Evolución anual de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte peninsular
| • | Evolución mensual en 2015 de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte peninsular
| • | Evolución anual de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte de Baleares
| • | Evolución mensual en 2015 de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte de Baleares
| • | Evolución anual de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte de Canarias
| • | Evolución mensual en 2015 de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte de Canarias
| • | Solicitudes de acceso de nueva generación a la red de transporte en el período 2001-2016
| • | Acceso a la red de transporte de nueva generación convencional en el período 2001-2016
| • | Acceso a la red de transporte de nueva generación renovable, coge-neración y resi-duos (RCR) en el período 2001-2016
| • | Acceso a la red de transporte de demanda y distribución en el período 2001-2016

## C1
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Gráfico de la evolución de la longitud de la red de transporte
(km de circuito)
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C2
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Instalaciones de la red de transporte en España |  | 400 kV | ≤ 220 kV
|  | Península | Península | Baleares | Canarias | Total
| Total líneas (km) | 21178.6984 | 18924.1645 | 1673.767 | 1346.959 | 43123.5888
| Líneas aéreas (km) | 21061.7084 | 18188.8536 | 1089.237 | 1074.802 | 41414.6009
| Cable submarino (km) | 28.85 | 236 | 422.895 | 30 | 717.745
| Cable subterráneo (km) | 88.14 | 499.3109 | 161.635 | 242.157 | 991.2429
| Transformación (MVA) | 79208.48 | 63 | 3273 | 2250 | 84794.48
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
Datos de kilómetros de circuito y de capacidad de transformación acumulados a 31 de diciembre de 2015.

## C3
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Líneas de transporte a 400 kV puestas en servicio en el 2015 | Línea | Comunidad Autónoma | Nº circuitos | km de circuito | MVA*km
| E/S Luengos L/ La Robla-Mudarra | Castilla y León | 2 | 0.074 | #REF!
| E/S Morella (modificación de la línea aérea) | Valencia | 1 | 0.359 | #REF!
| E/S Pola de Gordón L/ Lada-Robla | Castilla y León | 1 | 0.172 | #REF!
| E/S Solórzano L/ Abanto-Aguayo | Cantabria | 2 | 1.648 | #REF!
| E/S Valdecarretas L/ Villarino-Tordesillas | Castilla y León | 2 | 1.166 | #REF!
| L/ Morella-Mudéjar | Valencia/Aragón | 2 | 51 | #REF!
| L/ Abanto-Gueñes | País Vasco | 2 | 8.8794 | #REF!
| L/ Penagos-Güeñes | Cantabria/País Vasco | 2 | 21.888
| Total nacional |  |  | 85.1864 | #REF!
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
2.9843e-13

## C4
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Líneas de transporte a 220 kV o tensiones inferiores puestas en servicio en el 2015 | Línea | Tensión | Comunidad Autónoma | Nº circuitos | km de circuito | MVA*km
| Cristóbal Colón: conexión a transformadores (S) | 220 | Andalucía | 3 | 0.214 | #REF!
| E/S Berja | 220 | Andalucía | 2 | 31 | #REF!
| E/S Cristobal Colón L/ Santiponce-Torrearenillas | 220 | Andalucía | 3 | 0.955 | #REF!
| E/S Cristobal Colón L/ Santiponce-Torrearenillas (S) | 220 | Andalucía | 2 | 0.116
| E/S Plasencia | 220 | Extremadura | 2 | 26.32
| E/S Plasencia (S) | 220 | Extremadura | 2 | 3.62
| L/ Cicero-Solórzano | 220 | Cantabria | 2 | 16.552
| L/ Maragall-Trinitat (S) | 220 | Cataluña | 1 | 9.019
| L/ Nudo Viario-Zal (S) | 220 | Cataluña | 1 | 8.6369 | #REF!
| L/ Plasencia-Almaraz | 220 | Extremadura | 1 | 41.768 | #REF!
| L/ Plasencia-Almaraz (S) | 220 | Extremadura | 1 | 2.027 | #REF!
| L/ Valle del Cárcer (antes Vilanova)-Catadau (S) | 220 | Valencia | 1 | 1.878 | #REF!
| Total peninsular |  |  |  | 142.1059 | #REF!
| E/S Santa Águeda L/ Barranco-Jinamar 2 | 220 | Canarias | 2 | 52.274
| E/S Santa Águeda L/ Barranco-Jinamar 2 (S) | 220 | Canarias | 2 | 0.24
| Santa Ponsa: conexión a transformadores (S) | 220 | Baleares | 2 | 0.272
| L/ Mallorca-Ibiza (tramo submarino) | 132 | Baleares | 1 | 117.175
| L/ Mallorca-Ibiza (S) | 132 | Baleares | 1 | 8.4
| Torrent: conexión a transformadores (S) | 132 | Baleares | 2 | 0.268
| E/S Arico 2 L/ Candelaria-Tagoro (S) | 66 | Canarias | 2 | 0.17
| E/S Falca L/ Rafal-Coliseo (S) | 66 | Baleares | 2 | 1.388
| E/S Los Realejos (S) | 66 | Canarias | 2 | 5.14
| L/ Falca-Catalina (S) | 66 | Baleares | 1 | 1.207
| Total no peninsular |  |  |  | 186.534
| Total nacional |  |  |  | 328.6399 | #REF! | 0.00019
(S) Tramo subterráneo.
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
270.8159

## C5
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Aumento de la capacidad de líneas en el 2015 | Línea | Tensión (kV) | Comunidad Autónoma | km de circuito | Capacidad (MVA) | Capacidad antigua (MVA) | Aumento de capacidad (MVA) (1) | MWA*km | Capacidad actual | Capacidad antigua
| L/ Alhaurín-Cartama 1 | 220 | Andalucía | 21.437 |  |  | 105 |  | 447 | 342
| L/ Alhaurín-Cartama 2 | 220 | Andalucía | 11.63 | 1829 | 1397 | 105 |  | 447 | 342
| L/ Belesar-Chantada | 220 | Galicia | 5.1 |  |  | 105 |  | 447 | 342
| L/ Cartama-Tajo de la Encantada | 220 | Andalucía | 20.818 |  |  | 105 |  | 447 | 342
| L/ Castrelo-Pazos de Borbén | 220 | Galicia | 44.639 |  |  | 105 |  | 447 | 342
| L/ Portodemouros-Tibo | 220 | Galicia | 48.75 |  |  | 105 |  | 447 | 342
| L/ San Esteban-Trives | 220 | Galicia | 33.288 |  |  | 105 |  | 447 | 342
| L/ Santiponce-Carmona | 220 | Andalucía | 34.8444 |  |  | 105 |  | 447 | 342
| L/ Tajo de la Encantada-Ramos | 220 | Andalucía | 37.074 |  |  | 105 |  | 447 | 342
| Total peninsular |  |  | 257.5804
| L/ Santa Eulalia-Torrent | 66 | Baleares | 10.121 |  |  | 22 |  | 91 | 69
| Total no peninsular |  |  | 10.121
| Total nacional |  |  | 267.7014 |  |  |  | #REF!
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
(1) Capacidad térmica de transporte según el acta de puesta en servicio o el proyecto de ejecución. Esta capacidad puede variar en función de las condiciones de operación y de la estacionalidad (MVA por circuito).

## C6
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Parques puestos en servicio en el 2015 |  | Tensión | Comunidad Autónoma
| Parque | kV
| Luengos | 400 | Castilla y León
| Mudéjar | 400 | Aragón
| Pola de Gordón | 400 | Castilla y León
| Solórzano | 400 | Cantabria
| Valdecarretas | 400 | Castilla y León
| Viladecans | 400 | Cataluña
| Berja | 220 | Andalucía
| Cañuelo | 220 | Andalucía
| Cristobal Colón | 220 | Andalucía
| Facultats | 220 | Cataluña
| Santa Águeda | 220 | Canarias
| Solórzano | 220 | Cantabria
| Santa Ponsa | 132 | Baleares
| Torrent | 132 | Baleares
| Santa Águeda | 66 | Canarias
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C7
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Transformadores inventariados en 2015 |  | Tensión | Comunidad Autónoma | Transformación
| Subestación | kV |  | kV | MVA
| Buenos Aires | 220 | Canarias | 220/66 | 125
| Santa Águeda - TR 1 | 220 | Canarias | 220/66 | 125
| Santa Águeda - TR 2 | 220 | Canarias | 220/66 | 125
| Santa Ponsa - ATR 4 | 220 | Baleares | 220/132 | 160
| Santa Ponsa - ATR 5 | 220 | Baleares | 220/132 | 160
| Torrent - TR 3 | 132 | Baleares | 132/66 | 80
| Torrent - TR 4 | 132 | Baleares | 132/66 | 80
| Total no peninsular |  |  |  | 855
| Total nacional |  |  |  | 855
(ATR) Autotransformador.
(TR) Transformador.
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C8
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Evolución de la red de transporte peninsular de 400 y ≤220 kV | Año | 400 kV | ≤ 220 kV | Año | 400 kV | ≤ 220 kV
| 1976 | 4715 | 13501 | 1996 | 14083.63 | 15733.54
| 1977 | 5595 | 13138 | 1997 | 14243.65 | 15776.14
(km de circuito) | 1978 | 5732 | 13258 | 1998 | 14538.47 | 15875.92
| 1979 | 8207 | 13767 | 1999 | 14538.47 | 15974.92
| 1980 | 8518 | 14139 | 2000 | 14918 | 16077.74
| 1981 | 8906 | 13973 | 2001 | 15364.269 | 16121.467
| 1982 | 8975 | 14466 | 2002 | 16066.739 | 16296.158
| 1983 | 9563 | 14491 | 2003 | 16592.459 | 16344.268
| 1984 | 9998 | 14598.3 | 2004 | 16840.612 | 16464.1718
| 1985 | 10781 | 14652.3 | 2005 | 16845.694 | 16529.8999
| 1986 | 10978 | 14746.3 | 2006 | 17051.9434 | 16752.8291
| 1987 | 11147 | 14849.3 | 2007 | 17190.6064 | 16817.0331
| 1988 | 12194 | 14938.3 | 2008 | 17764.621 | 17174.8041
| 1989 | 12533 | 14964.3 | 2009 | 18056.021 | 17307.1921
| 1990 | 12686 | 15034.5 | 2010 | 18792.423 | 17400.504
| 1991 | 12883 | 15108.94 | 2011 | 19671.35 | 18000.768
| 1992 | 13222 | 15356.14 | 2012 | 20108.846 | 18369.6411
| 1993 | 13611.17 | 15441.94 | 2013 | 20639.478 | 18642.9411
| 1994 | 13737.17 | 15585.94 | 2014 | 21093.512 | 18782.0586
| 1995 | 13969.73 | 15628.94 | 2015 (1) | 21178.6984 | 18924.1645
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C9
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Gráfico de evolución de la red de transporte peninsular de 400 y ≤220 kV
(km de circuito)
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK
OK

## C10
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) de la red de transporte |  | ENS (MWh) |  |  | TIM (minutos)
|  |  | Islas | Islas |  | Islas | Islas
|  | Península | Baleares | Canarias | Península | Baleares | Canarias
| 2011 | 279.69 | 38.69 | 17.2685 | 0.577 | 3.541 | 1.0234
| 2012 | 132.77 | 7.49 | 10.339 | 0.278 | 0.678 | 0.61287
| 2013 | 1156.18 | 80.96 | 2.9 | 2.467 | 7.5 | 0.177
| 2014 | 204.3462 | 12.81 | 64.28 | 0.441 | 1.205 | 3.937
| 2015(1) | 52.77 | 6.84 | 29.1 | 0.112 | 0.621 | 1.763
ENS: Energía no suministrada. TIM: Tiempo de interrupción medio.
Tiempo de interrupción medio (TIM) = Energía no suministrada (ENS) / Potencia media del sistema
Los indicadores de continuidad de suministro presentados no incluyen la potencial influencia de incidentes que se encuentran pendientes de clasificación por estar sujetos a expediente administrativo en curso.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C11
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Evolución anual de la energía no suministrada (ENS) por incidencias en la red de transporte peninsular
(MWh)
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
(2) A partir del año 2003 los datos de Red Eléctrica incluyen los activos adquiridos a otras empresas.
Los indicadores de continuidad de suministro presentados no incluyen la potencial influencia de incidentes que se encuentran pendientes de clasificación por estar sujetos a expediente administrativo en curso.
OK

## C12
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Evolución anual del tiempo de interrupción medio (TIM) por incidencias en la red de transporte peninsular
(minutos)
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
(2) A partir del año 2003 los datos de Red Eléctrica incluyen los activos adquiridos a otras empresas.
Los indicadores de continuidad de suministro presentados no incluyen la potencial influencia de incidentes que se encuentran pendientes de clasificación por estar sujetos a expediente administrativo en curso.
Tiempo de interrupción medio (TIM) = Energía no suministrada (ENS) / Potencia media del sistema
OK

## C13
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Energía no suministrada (ENS) y tiempo de interrupción medio (TIM) por Comunidades Autónomas |  | ENS (MWh) |  | TIM (minutos)
|  | Red Eléctrica | Red de transporte | Red Eléctrica | Red de transporte
| Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0
| Aragón | 1.83 | 1.83 | 0.094 | 0.094
| Asturias | 0.27 | 0.27 | 0.014 | 0.014
| Baleares | 6.84 | 6.84 | 0.62 | 0.62
| C. Valenciana | 0.28 | 0.28 | 0.005 | 0.005
| Canarias | 29.097 | 29.097 | 1.763 | 1.763
| Cantabria | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01
| Castilla-La Mancha | 11.64 | 11.64 | 0.529 | 0.529
| Castilla y León | 0 | 0 | 0 | 0
| Cataluña | 9.15 | 9.15 | 0.103 | 0.103
| Extremadura | 1.55 | 1.55 | 0.169 | 0.169
| Galicia | 0.11 | 0.11 | 0.003 | 0.003
| La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0
| Madrid | 24.42 | 24.42 | 0.445 | 0.445
| Murcia | 3.27 | 3.27 | 0.193 | 0.193
| Navarra | 0 | 0 | 0 | 0
| País Vasco | 0.17 | 0.17 | 0.005 | 0.005
ENS: Energía no suministrada. TIM: Tiempo de interrupción medio.
Tiempo de interrupción medio (TIM) = Energía no suministrada (ENS) / Potencia media del sistema
Los indicadores de continuidad de suministro presentados no incluyen la potencial influencia de incidentes que se encuentran pendientes de clasificación por estar sujetos a expediente administrativo en curso.
Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.

## C14
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Evolución anual de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte peninsular
(%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C15
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Evolución mensual en 2015 de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte peninsular
(%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C16
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Evolución anual de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte de Baleares
(%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C17
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Evolución mensual en 2015 de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte de Baleares
(%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C18
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Evolución anual de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte de Canarias
(%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C19
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Evolución mensual en 2015 de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte de Canarias
(%)
Nota: Clasificación según el RD 1955/2000.
El total de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.
OK

## C20
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Solicitudes de acceso de nueva generación a la red de transporte en el período 2001-2016
(MW)
RCR: Renovable, cogeneración y residuos

## C21
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Acceso a la red de transporte de nueva generación convencional en el período 2001-2016 | Comunidad Autónoma | Número de solicitudes recibidas | Solicitudes recibidas (MW) | Solicitudes gestionadas (MW)
| Andalucía | 8 | 3799.445 | 3799.445
| Aragón | 7 | 6630.995 | 6630.995
| Asturias | 5 | 2460.42 | 2114.17
| C. Valenciana | 4 | 2885.5 | 2885.5
| Cantabria | 1 | 993.72 | 993.72
| Castilla-La Mancha | 3 | 1316.7 | 1316.7
| Castilla y León | 5 | 2397 | 2253
| Cataluña | 8 | 8564.21 | 8564.21
| Extremadura | 1 | 850 | 850
| Galicia | 8 | 3943.32 | 4060.38
| La Rioja | 1 | 784.7 | 784.7
| Madrid | 0 | 0 | 0
| Murcia | 0 | 0 | 0
| Navarra | 3 | 878.46 | 878.46
| País Vasco | 1 | 1100 | 1100
| Total peninsular | 55 | 36604.47 | 36231.28
| Baleares | 19 | 980.46 | 980.46
| Canarias | 19 | 1954.02 | 1645.12
| Total no peninsular | 38 | 2934.48 | 2625.58
| Total nacional | 93 | 39538.95 | 38856.86
Datos a 20 de abril del 2016. Magnitudes vigentes que reflejan para cada uno de los apartados los valores actualizados disponibles que tienen en cuenta nuevas solicitudes y actualizaciones.
De acuerdo a la nueva legislación vigente (Ley 24/2013 de 26 de diciembre), se modifica la clasificación de la generación contemplada en la Ley 54/1997 (generación de régimen ordinario y régimen especial) pasando a considerar como tipos de generación: generación convencional, generación renovable, cogeneración y residuos. A efectos de comparación histórica, en las tablas se muestran los datos correspondientes a ambas reglamentaciones.

## C22
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Acceso a la red de transporte de nueva generación renovable, coge-neración y resi-duos (RCR) en el período 2001-2016 | Comunidad Autónoma | Número de solicitudes recibidas | Solicitudes recibidas (MW) | Solicitudes gestionadas (MW)
| Andalucía | 142 | 17952.56 | 16476.66
| Aragón | 97 | 8340.1 | 7580.1
| Asturias | 2 | 226.9 | 226.9
| C. Valenciana | 13 | 2836.8 | 2836.8
| Cantabria | 9 | 827.7 | 725.7
| Castilla-La Mancha | 71 | 16483.63 | 11575.03
| Castilla y León | 145 | 10524.165 | 7977.215
| Cataluña | 23 | 1933.204 | 1933.204
| Extremadura | 72 | 14021.3 | 13151.4
| Galicia | 68 | 3847.8 | 3847.8
| La Rioja | 10 | 374.2 | 374.2
| Madrid | 3 | 485.38 | 77.38
| Murcia | 26 | 7104.32 | 5452.12
| Navarra | 28 | 1128.159 | 1021.77
| País Vasco | 1 | 47 | 47
| Total peninsular | 710 | 86133.218 | 73303.279
| Baleares | 10 | 284.944 | 205.144
| Canarias | 133 | 1963.55 | 1318
| Total no peninsular | 143 | 2248.494 | 1523.144
| Total nacional | 853 | 88381.712 | 74826.423
Datos a 20 de abril del 2016. Magnitudes vigentes que reflejan para cada uno de los apartados los valores actualizados disponibles que tienen en cuenta nuevas solicitudes y actualizaciones.
De acuerdo a la nueva legislación vigente (Ley 24/2013 de 26 de diciembre), se modifica la clasificación de la generación contemplada en la Ley 54/1997 (generación de régimen ordinario y régimen especial) pasando a considerar como tipos de generación: generación convencional, generación renovable, cogeneración y residuos. A efectos de comparación histórica, en las tablas se muestran los datos correspondientes a ambas reglamentaciones.

## C23
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Acceso a la red de transporte de demanda y distribución en el período 2001-2016 | Comunidad Autónoma | Número de solicitudes recibidas | Solicitudes recibidas (MVA) | Solicitudes gestionadas (MVA)
| Andalucía | 114 | 14968 | 14968
| Aragón | 45 | 5591 | 5591
| Asturias | 12 | 2465 | 2465
| C. Valenciana | 76 | 8480 | 8480
| Cantabria | 8 | 406 | 406
| Castilla-La Mancha | 31 | 3473 | 3473
| Castilla y León | 36 | 3033 | 2883
| Cataluña | 143 | 17433.5 | 16863.5
| Extremadura | 25 | 2538 | 2538
| Galicia | 47 | 4537.9 | 4382.9
| La Rioja | 6 | 505 | 505
| Madrid | 89 | 10686.58 | 10586.58
| Murcia | 12 | 2445 | 2445
| Navarra | 13 | 1005 | 1005
| País Vasco | 30 | 2425 | 2425
| Total peninsular | 687 | 79991.98 | 79016.98
| Baleares | 44 | 1790.5 | 1687.5
| Canarias | 53 | 1689.434 | 1545.434
| Total no peninsular | 97 | 3479.934 | 3232.934
| Total nacional | 784 | 83471.914 | 82249.914
Datos a 20 de abril de 2016. Magnitudes vigentes que reflejan para cada una de las instalaciones indicadas los valores actualizados disponibles que tienen en cuenta anulaciones y variaciones de potencia.

## Data 1
El Sistema Eléctrico Español
Informe 2015
Transporte de energía eléctrica
Evolución de la ENS y TIM
de la red de transporte (%)
|  | ENS (MWh) |  |  | TIM (minutos)
|  | Península | Baleares | Canarias | Península | Baleares | Canarias
| 2011 | 279.69 | 38.69 | 17.2685 | 0.577 | 3.541 | 1.0234
| 2012 | 132.77 | 7.49 | 10.339 | 0.278 | 0.678 | 0.61287
| 2013 | 1156.18 | 80.96 | 2.9 | 2.467 | 7.5 | 0.177
| 2014 | 204.3462 | 12.81 | 64.28 | 0.441 | 1.205 | 3.937
| 2015 (1) | 52.77 | 6.84 | 29.1 | 0.112 | 0.621 | 1.763
Energía no suministrada (ENS) por incidencias
en la red de transporte peninsular
|  | Red Eléctrica | Resto empresas | Total
| 1995 | 0.54 | 282.36 | 282.9 | 2.0428e-14
| 1996 | 7.23 | 653.17 | 660.4 | 1.7764e-14
| 1997 | 36.95 | 741.45 | 778.4 | 0
| 1998 | 129.6 | 74.9 | 204.5 | 0
| 1999 | 0.46 | 675.17 | 675.63 | 3.636e-14
| 2000 | 1.4 | 777.91 | 779.31 | -2.2649e-14
| 2001 | 107.04 | 6883.28 | 6990.32 | 0
| 2002 | 0.1 | 802.59 | 802.69 | 2.2732e-14
| 2003 | 360.4 | 105.83 | 466.23 | 0
| 2004 | 840.46 | 409.19 | 1249.65 | 0
| 2005 | 469.56 | 79.23 | 548.79 | 0
| 2006 | 870.41 | 65.39 | 935.8 | 0
| 2007 | 552.37 | 204.778 | 757.16 | 0.012
| 2008 | 573.5425 | 0 | 573.5425 | 0
| 2009 | 437.4991 | 0 | 437.4991 | 0
| 2010 | 1552.05 | 18.49 | 1570.54 | 0
| 2011 | 259.46 | 20.23 | 279.69 | 0
| 2012 | 113.47 | 19.29 | 132.77 | 0.01
| 2013 | 1126 | 30.18 | 1156.18 | 0
| 2014 | 204.3462 | 0 | 204.3462 | 0
| 2015 (1) | 52.77 | 0 | 52.77 | 0
Tiempo de interrupción medio (TIM) por incidencias
en la red de transporte peninsular
|  | Red Eléctrica | Resto empresas | Total
| 1995 | 0.002 | 0.979 | 0.981 | 0
| 1996 | 0.024 | 2.206 | 2.23 | 0
| 1997 | 0.12 | 2.41 | 2.53 | 1.1102e-16
| 1998 | 0.395 | 0.227 | 0.622 | 0
| 1999 | 0.001 | 1.926 | 1.927 | -1.1015e-16
| 2000 | 0.004 | 2.103 | 2.107 | 0
| 2001 | 0.274 | 17.594 | 17.868 | 8.8818e-16
| 2002 | 0 | 2.006 | 2.006 | 0
| 2003 | 0.846 | 0.249 | 1.095 | 0
| 2004 | 1.882 | 0.916 | 2.798 | 0
| 2005 | 1.006 | 0.17 | 1.176 | 0
| 2006 | 1.817 | 0.122 | 1.939 | 0
| 2007 | 1.111 | 0.412 | 1.523 | 0
| 2008 | 1.147 | 0 | 1.147 | 0
| 2009 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0
| 2010 | 3.135 | 0.032 | 3.167 | 0
| 2011 | 0.535 | 0.042 | 0.577 | 0
| 2012 | 0.238 | 0.04 | 0.278 | 0
| 2013 | 2.403 | 0.064 | 2.467 | 0
| 2014 | 0.441 | 0 | 0.441 | 0
| 2015 (1) | 0.112 | 0 | 0.112 | 0
Evolución de la tasa de indisponibilidad
de la red de transporte peninsular(%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
| 2011 | 0.45 | 1.63 | 0.18 | 0.01 | 0 | 0.17 | 2.27 | 97.73
| 2012 | 0.42 | 1.59 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.16 | 2.21 | 97.79
| 2013 | 0.56 | 1.1 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.31 | 1.8 | 98.2
| 2014 | 0.62 | 1.02 | 0.17 | 0 | 0 | 0.23 | 1.81 | 98.19
| 2015 (1) | 0.64 | 1.23 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0.16 | 2.06 | 97.94
|  | A | B | C | D | P.C. | E
Evolución de la tasa de indisponibilidad
de la red de transporte de Baleares (%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
| 2011 | 0.79 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0 | 0.22 | 1.79 | 98.21
| 2012 | 0.31 | 1.59 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 98.07
| 2013 | 0.18 | 1.82 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 2.03 | 97.97
| 2014 | 0.25 | 1.65 | 0.08 | 0 | 0 | 0.02 | 1.99 | 98.01
| 2015 (1) | 0.79 | 2.28 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.14 | 3.12 | 96.88
|  | A | B | C | D | P.C. | E
Evolución de la tasa de indisponibilidad
de la red de transporte de Canarias (%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
| 2011 | 0.85932 | 0.14303 | 0.046934 | 0.001643 | 0 | 0.0077563 | 1.0509 | 98.9491
| 2012 | 0.64 | 0.34 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0.02 | 1.09 | 98.91
| 2013 | 0.62 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 0.14 | 1.7 | 98.3
| 2014 | 0.62 | 0.95 | 0.06 | 0 | 0 | 0.23 | 1.63 | 98.37
| 2015 (1) | 0.65 | 1.2 | 1.38 | 0 | 0.01 | 0.1 | 3.24 | 96.76
|  | A | B | C | D | P.C. | E
Evolución mensual en 2015 de la tasa de indisponibilidad(1)
de la red de transporte peninsular (%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
E | Enero | 0.03 | 0.48 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0.15 | 0.74 | 0
F | Febrero | 0.3 | 1.34 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0.07 | 2.16 | 0
M | Marzo | 0.69 | 1.53 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0.12 | 2.72 | -0.01
A | Abril | 0.61 | 1.62 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.09 | 2.3 | -0.01
M | Mayo | 0.69 | 1.81 | 0.21 | 0 | 0 | 0.2 | 2.71 | 0
J | Junio | 0.66 | 1.53 | 0.21 | 0.02 | 0 | 0.15 | 2.43 | 0.01
J | Julio | 0.61 | 1.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0.28 | 1.67 | 0
A | Agosto | 0.5 | 1.4 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.21 | 1.93 | -0.01
S | Septiembre | 1.07 | 1.88 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.12 | 3 | 0
O | Octubre | 1.08 | 1.28 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0.23 | 2.48 | 0
N | Noviembre | 1.15 | 0.72 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 2.01 | 0
D | Diciembre | 0.31 | 0.24 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.61 | 0
2015 (1) | 2015 (1) | 0.64 | 1.23 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0.16 | 2.06 | 0.01
|  | A | B | C | D | P.C. | E
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evolución mensual en 2015 de la tasa de indisponibilidad(1)
de la red de transporte de Baleares (%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
E | Enero | 0.08 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.01
F | Febrero | 0.17 | 2.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0
M | Marzo | 0.31 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0
A | Abril | 0.43 | 5.2 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.02 | 5.73 | -0.01
M | Mayo | 0.58 | 4.38 | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 | 5.16 | 0
J | Junio | 0.29 | 1 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0.88 | 1.35 | -0.01
J | Julio | 0.07 | 0.29 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.67 | 0.42 | 0
A | Agosto | 0 | 0.15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0
S | Septiembre | 0.12 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0
O | Octubre | 1.08 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0
N | Noviembre | 1.44 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 0.01
D | Diciembre | 0.06 | 4.67 | 0.18 | 0.07 | 0 | 0 | 4.99 | 0.01
2015 (1) | 2015 (1) | 0.79 | 2.28 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.14 | 3.12 | -0.01
|  | A | B | C | D | P.C. | E
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evolución mensual en 2015 de la tasa de indisponibilidad(1)
de la red de transporte de Canarias (%)
|  | Programada por mantenimiento preventivo y predictivo | Programada por causas ajenas al mantenimiento | No programada debida a mantenimiento correctivo | No programada debida a circunstancias fortuitas | Sin clasificar | No programada por causa de fuerza mayor o acciones de terceros | TOTAL
E | Enero | 0.15 | 0.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0.12 | 0.65 | 0
F | Febrero | 0.47 | 0.68 | 0.07 | 0 | 0 | 0.15 | 1.23 | 0.01
M | Marzo | 1.26 | 0.66 | 1.16 | 0 | 0 | 0.16 | 3.08 | 0
A | Abril | 0.6 | 2.08 | 1.67 | 0 | 0 | 0.07 | 4.35 | 0
M | Mayo | 0.67 | 2.38 | 2.7 | 0.01 | 0 | 0.04 | 5.75 | -0.01
J | Junio | 0.82 | 1.6 | 3.25 | 0 | 0 | 0.09 | 5.67 | 0
J | Julio | 0.78 | 1.91 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | -0.01
A | Agosto | 0.65 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0 | 0.42 | 3.78 | 0.01
S | Septiembre | 0.32 | 1.09 | 1.65 | 0 | 0 | 0.11 | 3.07 | 0.01
O | Octubre | 0.93 | 1.24 | 0.48 | 0 | 0 | 0.03 | 2.65 | 0
N | Noviembre | 0.54 | 1.81 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0 | 2.69 | -0.01
D | Diciembre | 0.6 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0
2015 (1) | 2015 (1) | 0.65 | 1.2 | 1.38 | 0 | 0.01 | 0.1 | 3.24 | 0
|  | A | B | C | D | P.C. | E
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Evolución de la red
de 400 y ≤ 220 kV (km de circuito)
|  | 400 kV | ≤ 220 kV
| 1976 | 4715 | 13501
| 1977 | 5595 | 13138
| 1978 | 5732 | 13258
| 1979 | 8207 | 13767
| 1980 | 8518 | 14139
| 1981 | 8906 | 13973
| 1982 | 8975 | 14466
| 1983 | 9563 | 14491
| 1984 | 9998 | 14598.3
| 1985 | 10781 | 14652.3
| 1986 | 10978 | 14746.3
| 1987 | 11147 | 14849.3
| 1988 | 12194 | 14938.3
| 1989 | 12533 | 14964.3
| 1990 | 12686 | 15034.5
| 1991 | 12883 | 15108.94
| 1992 | 13222 | 15356.14
| 1993 | 13611.17 | 15441.94
| 1994 | 13737.17 | 15585.94
| 1995 | 13969.73 | 15628.94
| 1996 | 14083.63 | 15733.54
| 1997 | 14243.65 | 15776.14
| 1998 | 14538.47 | 15875.92
| 1999 | 14538.47 | 15974.92
| 2000 | 14918 | 16077.74
| 2001 | 15364.269 | 16121.467
| 2002 | 16066.739 | 16296.158
| 2003 | 16592.459 | 16344.268
| 2004 | 16840.612 | 16464.1718
| 2005 | 16845.694 | 16529.8999
| 2006 | 17051.9434 | 16752.8291
| 2007 | 17190.6064 | 16817.0331
| 2008 | 17764.621 | 17174.8041
| 2009 | 18056.021 | 17307.1921
| 2010 | 18792.423 | 17400.504
| 2011 | 19671.35 | 18000.768
| 2012 | 20108.846 | 18369.6411
| 2013 | 20639.478 | 18642.9411
| 2014 | 21093.512 | 18782.0586
| 2015 (1) | 21178.6984 | 18924.1645
Evolución de la red de transporte en España
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (1)
| Circuito 400 kV (km) | Península | Red Elétrica | 19671.35 | 20108.846 | 20639.478 | 21093.512 | 21178.6984
|  |  | Otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 19671.35 | 20108.846 | 20639.478 | 21093.512 | 21178.6984
| Circuito ≤ 220 kV (km) | Península | Red Elétrica | 17891.422 | 18260.2951 | 18533.5951 | 18672.7126 | 18814.8185
|  |  | Otras empresas | 109.346 | 109.346 | 109.346 | 109.346 | 109.346
|  |  | Total | 18000.768 | 18369.6411 | 18642.9411 | 18782.0586 | 18924.1645
|  | Baleares | Red Eléctrica | 1512.401 | 1515.406 | 1515.406 | 1516.857 | 1645.567
|  |  | Otras empresas | 28.115 | 28.115 | 28.115 | 28.115 | 28.115
|  |  | Total | 1540.516 | 1543.521 | 1543.521 | 1544.972 | 1673.682
|  | Canarias | Red Eléctrica | 1289.05 | 1289.05 | 1289.05 | 1289.135 | 1346.959
|  |  | Otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1289.05 | 1289.05 | 1289.05 | 1289.135 | 1346.959
| Total Kilómetros de circuito |  |  | 40501.684 | 41311.0581 | 42114.9901 | 42709.6776 | 43123.5038 | 413.8263
|  | Península | Red Elétrica | 68996.48 | 74596.48 | 76871.48 | 79271.48 | 79271.48
|  |  | Otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 68996.48 | 74596.48 | 76871.48 | 79271.48 | 79271.48
|  | Baleares | Red Elétrica | 2248 | 2408 | 2793 | 2793 | 3273
|  |  | Otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 2248 | 2408 | 2793 | 2793 | 3273
|  | Canarias | Red Elétrica | 1625 | 1625 | 1625 | 1875 | 2250
|  |  | Otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 1625 | 1625 | 1625 | 1875 | 2250
| Total capacidad de transformación (MVA) |  |  | 72869.48 | 78629.48 | 81289.48 | 83939.48 | 84794.48 | 855
Solicitudes de acceso de nueva generación a la red de transporte 2001-2016 (MW)
|  | Generación convencional | Generación RCR | Demanda y distribución
| Andalucía | 3799.445 | 17952.56 | 14968
| Aragón | 6630.995 | 8340.1 | 5591
| Asturias | 2460.42 | 226.9 | 2465
| Baleares | 980.46 | 284.944 | 1790.5
| C. Valenciana | 2885.5 | 2836.8 | 8480
| Canarias | 1954.02 | 1963.55 | 1689.434
| Cantabria | 993.72 | 827.7 | 406
| Castilla-La Mancha | 1316.7 | 16483.63 | 3473
| Castilla y León | 2397 | 10524.165 | 3033
| Cataluña | 8564.21 | 1933.204 | 17433.5
| Extremadura | 850 | 14021.3 | 2538
| Galicia | 3943.32 | 3847.8 | 4537.9
| La Rioja | 784.7 | 374.2 | 505
| Madrid | 0 | 485.38 | 10686.58
| Murcia | 0 | 7104.32 | 2445
| Navarra | 878.46 | 1128.159 | 1005
| País Vasco | 1100 | 47 | 2425
| Total general | 39538.95 | 88381.712 | 83471.914
(1) Datos provisionales pendientes de auditoría en curso.